## Junco
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Junco
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 75
1 | 78.75 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 82.6875 |  | K1 | q | P | Q
3 | 86.8219 |  | 1.2 | 200 | 198.9973 | 0.55277 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 91.163 |  |  |  |  | 0.96735 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.030568 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 95.7211 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 49 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 100.5072 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1603 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 4
7 | 105.5325 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 5212
8 | 110.8092 | 75 | [10 empty] | p = | 1.1461 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 109
9 | 116.3496 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 473
10 | 122.1671 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 128.2755 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 16
12 | 134.6892 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 15
13 | 141.4237 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 14
14 | 148.4949 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 1
15 | 155.9196 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 1
16 | 163.7156 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 171.9014 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 180.4964 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 189.5213 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
20 | 198.9973 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 45
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00096735 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.084396 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 5212 | 5794
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 109 |  | 4345.5
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 473 |  | 1158.8
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2085.84 |  | 289.7
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 556.224
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 139.056
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.036261 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.031384
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Brejão
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Brejão
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 155
1 | 162.75 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 170.8875 |  | K1 | q | P | Q
3 | 179.4319 |  | 1.2 | 200 | 411.2611 | 1.1424 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 4
4 | 188.4035 |  |  |  |  | 1.9992 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.082542 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 197.8236 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 139 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 207.7148 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1684 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 218.1006 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 8767
8 | 229.0056 | 155 | [10 empty] | p = | 5.7957 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 1817
9 | 240.4559 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 1651
10 | 252.4787 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 265.1026 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 32
12 | 278.3577 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 31
13 | 292.2756 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 28
14 | 306.8894 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 3
15 | 322.2339 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 3
16 | 338.3456 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 355.2628 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 3
18 | 373.026 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 4
19 | 391.6773
20 | 411.2611 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0019992 | [5 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.32375 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
Calculo do diametro da adutora
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 8767 | 12235
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1817 |  | 9176.25
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 1651 |  | 2447
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 4404.6 |  | 611.75
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 1174.56
[8 empty] | D = | 0.038972 | m | [6 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 293.64
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.045118
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Pinhão Mocó
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Pinhão Mocó
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 115
1 | 120.75 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 126.7875 |  | K1 | q | P | Q
3 | 133.1269 |  | 1.2 | 200 | 305.1292 | 0.84758 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 139.7832 |  |  |  |  | 1.4833 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.027778 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 146.7724 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 79 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 154.111 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 2844 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 161.8165 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 9031
8 | 169.9074 | 115 | [10 empty] | p = | 2.6049 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 599
9 | 178.4027 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 1162
10 | 187.3229 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 196.689 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 27
12 | 206.5235 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 23
13 | 216.8497 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 21
14 | 227.6921 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 2
15 | 239.0767 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 2
16 | 251.0306 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 263.5821 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 276.7612 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 4
19 | 290.5993
20 | 305.1292 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0014833 | [5 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.18626 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
Calculo do diametro da adutora
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 9031 | 10792
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 599 |  | 8094
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 1162 |  | 2158.4
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 3885.12 |  | 539.6
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 1036.032
[8 empty] | D = | 0.043508 | m | [6 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 259.008
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.038863
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Jacu Jiboia
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Jacu Jiboia
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 0
1 | 0 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 0 |  | K1 | q | P | Q
3 | 0 |  | 1.2 | 200 | 0 | 0 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 2
4 | 0 |  |  |  |  | 0 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.11015 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 0 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 51 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 0 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 463 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 0 | 0 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 463
8 | 0 | [11 empty] | p = | 0 | CV |  | Flange 50 mm | und | 1
9 | 0 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 2
10 | 0 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
11 | 0 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 1
12 | 0 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
13 | 0 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
14 | 0 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4
15 | 0 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Cimento | Sc | 90
16 | 0 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 8
17 | 0 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
18 | 0 | [15 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
19 | 0 | [15 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
20 | 0 | [15 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
SERVIÇOS
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0 | [6 empty] | Unidade | Quantidade |  | 0.48
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 463 | 463
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 166.68 | 347.25
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 44.448 | 92.6
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0 | [5 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 11.112 | 23.15
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
[8 empty] | D = | 0 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Riacho das Areias
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Riacho das Areias
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 110
1 | 115.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 121.275 |  | K1 | q | P | Q
3 | 127.3388 |  | 1.2 | 200 | 291.8627 | 0.81073 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 133.7057 |  |  |  |  | 1.4188 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.10891 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 140.391 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 77 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 147.4105 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 707 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 12
7 | 154.781 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 5699
8 | 162.5201 | 110 | [10 empty] | p = | 2.4376 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 1016
9 | 170.6461 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 938
10 | 179.1784 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 188.1373 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 28
12 | 197.5442 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 22
13 | 207.4214 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 17
14 | 217.7925 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 5
15 | 228.6821 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 5
16 | 240.1162 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 252.122 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 264.7281 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 4
19 | 277.9645
20 | 291.8627 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0014188 | [5 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.17154 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
Calculo do diametro da adutora
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 5699 | 7653
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1016 |  | 5739.75
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 938 |  | 1530.6
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2755.08 |  | 382.65
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 734.688
[8 empty] | D = | 0.032314 | m | [6 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 183.672
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.038009
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Riacho das Pedras
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Riacho das Pedras
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 400
1 | 420 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 441 |  | K1 | q | P | Q
3 | 463.05 |  | 1.2 | 200 | 1061.3191 | 2.9481 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta 75 mm | und | 2
4 | 486.2025 |  |  |  |  | 5.1592 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.048251 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção 75 mm | und | 1
5 | 510.5126 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 40 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 536.0383 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 829 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 562.8402 | 400 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 75 mm classe 12 | m | 829
8 | 590.9822 | [11 empty] | p = | 5.228 | CV |  | Flange 50 mm | und | 1
9 | 620.5313 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 2
10 | 651.5579 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
11 | 684.1357 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 1
12 | 718.3425 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
13 | 754.2597 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
14 | 791.9726 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4
15 | 831.5713 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Cimento | Sc | 90
16 | 873.1498 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 8
17 | 916.8073 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
18 | 962.6477 | [15 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
19 | 1010.7801 | [15 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
20 | 1061.3191 | [15 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
SERVIÇOS
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0051592 | [6 empty] | Unidade | Quantidade |  | 0.48
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 829 | 829
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 298.44 | 621.75
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 79.584 | 165.8
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 1.8738 | [5 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 19.896 | 41.45
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
[8 empty] | D = | 0.062402 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.072479
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Cabeceiras
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Cabeceiras
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 1000
1 | 1050 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 1102.5 |  | K1 | q | P | Q
3 | 1157.625 |  | 1.2 | 200 | 2653.2977 | 7.3703 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta 100 mm | und | 2
4 | 1215.5063 |  |  |  |  | 12.898 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.052045 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção 100 mm | und | 1
5 | 1276.2816 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 14 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 1340.0956 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 269 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 1407.1004 | 1000 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 100 mm classe 12 | m | 3715
8 | 1477.4554 | [11 empty] | p = | 6.6824 | CV |  | Flange 100 mm | und | 1
9 | 1551.3282 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Conexão T PBA 100 mm | und | 2
10 | 1628.8946 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
11 | 1710.3394 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,40 X 0,40 X 0,40 m) | und | 1
12 | 1795.8563 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
13 | 1885.6491 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
14 | 1979.9316 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4
15 | 2078.9282 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Cimento | Sc | 90
16 | 2182.8746 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 8
17 | 2292.0183 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
18 | 2406.6192 | [15 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
19 | 2526.9502 | [15 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
20 | 2653.2977 | [15 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
SERVIÇOS
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.012898 | [6 empty] | Unidade | Quantidade |  | 0.48
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 3715 | 3715
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 1337.4 | 2786.25
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 356.64 | 743
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 10.2261 | [5 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 89.16 | 185.75
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
[8 empty] | D = | 0.087053 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.1146
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Varzea da Conceição
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Varzea da Conceição
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 90
1 | 94.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 99.225 |  | K1 | q | P | Q
3 | 104.1863 |  | 1.2 | 200 | 238.7968 | 0.66332 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 2
4 | 109.3956 |  |  |  |  | 1.1608 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.071661 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 114.8653 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 22 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 120.6086 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 307 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 126.639 | 90 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 307
8 | 132.971 | [11 empty] | p = | 0.7783 | CV |  | Flange 50 mm | und | 1
9 | 139.6195 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 2
10 | 146.6005 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
11 | 153.9305 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 1
12 | 161.6271 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento(50 m³)
13 | 169.7084 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
14 | 178.1938 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4
15 | 187.1035 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Cimento | Sc | 45
16 | 196.4587 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 4
17 | 206.2816 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
18 | 216.5957 | [15 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
19 | 227.4255 | [15 empty] | Arame recozido | Kg | 10
20 | 238.7968 | [15 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
SERVIÇOS
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0011608 | [6 empty] | Unidade | Quantidade |  | 0.48
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 307 | 307
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 110.52 | 230.25
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 29.472 | 61.4
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.1183 | [5 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 7.368 | 15.35
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 250
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
[8 empty] | D = | 0.032627 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.03438
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Lagoa do Sitio
Previsão da população |  |  | Previsão da população |  |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [6 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  |  | INSUMOS
Lagoa do Sitio (adutora 1) |  |  | Lagoa do Sitio (adutora 1)
Ano | População |  | Ano | População |  | 0 |  |  |  |  | Calculo de perda de carga unitária | [11 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 500 |  | 0 | 1300
1 | 525 |  | 1 | 1365 | [18 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 551.25 |  | 2 | 1433.25 |  |  | K1 | q | P | Q
3 | 578.8125 |  | 3 | 1504.9125 |  |  | 1.2 | 200 | 1326.6489 | 3.6851 | [7 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  |  | Registro de gaveta (2 x 100mm) (7 x 50mm) | und | 9
4 | 607.7531 |  | 4 | 1580.1581 | [5 empty] | 6.449 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.087253 | m/m | 0.021566 | g = densidade espacifica da água |  |  |  | 1000 | Válvula de retenção (2 x 100 mm) | und | 2
5 | 638.1408 |  | 5 | 1659.166 |  |  | 1.2 | 200 | 3449.287 | 9.5814 | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 115 | m | 57 | Q = vazão requerida |  |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 10
6 | 670.0478 |  | 6 | 1742.1243 | [5 empty] | 16.7674 | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1318 | m | 2643 | Hm = Altura manometrica |  |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 20
7 | 703.5502 |  | 7 | 1829.2305 | [10 empty] | AD 1 |  | AD2 | h = rendimento da bomba |  |  |  | 70% | Tubo BPA 100 mm classe 12 Adutora 1 | m | 1318
8 | 738.7277 | 500 | 8 | 1920.6921 | 1300 | [12 empty] | p = | 15.7478 | CV | AD 1 |  | Tubo PVC 150 mm classe 12 Adutora 2 | m | 2643
9 | 775.6641 |  | 9 | 2016.7267 | [6 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [6 empty] | p= | 22.4204 | CV | AD 2 |  | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 42154
10 | 814.4473 |  | 10 | 2117.563 | [18 empty] | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 5928
11 | 855.1697 |  | 11 | 2223.4412 | [6 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [8 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 3270
12 | 897.9282 |  | 12 | 2334.6132 | [6 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [8 empty] | Flange 100 mm | und | 2
13 | 942.8246 |  | 13 | 2451.3439 | [6 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [8 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 80
14 | 989.9658 |  | 14 | 2573.9111 | [6 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [8 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 400
15 | 1039.4641 |  | 15 | 2702.6066 | [6 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [8 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 360
16 | 1091.4373 |  | 16 | 2837.737 | [18 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 20
17 | 1146.0092 |  | 17 | 2979.6238 | [8 empty] | ∑ | 13.2 | [8 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 20
18 | 1203.3096 |  | 18 | 3128.605 | [18 empty] | Bomba submersa 16 HP | und | 1
19 | 1263.4751 |  | 19 | 3285.0353 | [18 empty] | Bomba submersa 22,5 HP | und | 1
20 | 1326.6489 |  | 20 | 3449.287 | [18 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 7
[23 empty] | CAP 50 mm | und | 12
[15 empty] | AD 1 | AD2
[11 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.006449 | 0.016767 | [6 empty] | Reservatórios: 2 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[11 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | 140 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[11 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | 0.05
[11 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | 13.2 | [6 empty] | Cimento | Sc | 180
[11 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 2.8327 | 16.6239 | [6 empty] | Areia lavada | m³ | 16
[23 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 760
[23 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 900
[11 empty] | Calculo do diametro da adutora | [11 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 900
[23 empty] | Arame recozido | Kg | 20
[23 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 280
0.48
[23 empty] | SERVIÇOS |  |  | 55313
[24 empty] | Unidade | Quantidade |  | 41484.75
[23 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 150 mm | m | 2643 |  | 11062.6
[23 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 100 mm | m | 1318 |  | 2765.65
[12 empty] | D = | 0.060149 | m |  | 0.11526 | [6 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 42154
[23 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 5928
[23 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 3270
[11 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [11 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 19912.68
[23 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 5310.048
[23 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 1327.512
[23 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 2
[23 empty] | Pedreiro | h | 600
[11 empty] | Com o auxílio da equação de Bresse modificada: | [11 empty] | Armador | h | 180
[23 empty] | Servente | h | 800
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[12 empty] | B = 12/24 | 0.5
[12 empty] | K = | 1.2
[12 empty] | D = | 0.081034 |  |  | 0.13066
Note on I6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on J6: Usuario: Consumo per capta
Note on K6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on L6: Usuario: Vazão demandada

## Pedra Redonda
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Pedra Redonda
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 625
1 | 656.25 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 689.0625 |  | K1 | q | P | Q
3 | 723.5156 |  | 1.2 | 200 | 1658.3111 | 4.6064 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta (2 x 100mm) (7 x 50mm) | und | 9
4 | 759.6914 |  |  |  |  | 8.0612 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.039661 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção (100 mm) | und | 1
5 | 797.676 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 89 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 26
6 | 837.5598 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 2244 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 48
7 | 879.4378 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 100 mm classe 12 | m | 2244
8 | 923.4097 | 625 | [10 empty] | p = | 15.6925 | CV |  | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 15072
9 | 969.5801 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 1783
10 | 1018.0591 | [15 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 2015
11 | 1068.9621 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Flange 100 mm | und | 2
12 | 1122.4102 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 45
13 | 1178.5307 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 127
14 | 1237.4572 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 108
15 | 1299.3301 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 17
16 | 1364.2966 | [15 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 17
17 | 1432.5114 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Bomba submersa 16 HP | und | 1
18 | 1504.137 | [15 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 7
19 | 1579.3439 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 4
20 | 1658.3111
Reservatórios: 2 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0080612
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Cimento | Sc | 180
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 16
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 760
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 4.2823 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 900
[17 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 900
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 20
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 280
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[18 empty] | Unidade | Quantidade | 21114
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 100 | m | 2244 |  | 15835.5
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 15072 |  | 4222.8
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1783 |  | 1055.7
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 2015
[8 empty] | D = | 0.076982 | m | [6 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 7601.04
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 2026.944
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 506.736
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 600
[17 empty] | Armador | h | 180
[17 empty] | Servente | h | 800
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.090599
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada