## Cabeceira da Prata
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [6 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Cabeceira da Prata
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [10 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 140
1 | 147 | [16 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 154.35 |  | K1 | q | P | Q
3 | 162.0675 |  | 1.2 | 200 | 371.4617 | 1.0318 | [7 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 1
4 | 170.1709 |  |  |  |  | 1.8057 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.083887 | m/m |  | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 178.6794 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 139 | m |  | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 10
6 | 187.6134 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1657 | m |  | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 15
7 | 196.9941 | [12 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo PBA 50 mm classe 15 | m | 15494
8 | 206.8438 | 28 | [11 empty] | p = | 5.2349 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 15 | m | 1429
9 | 217.186 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [10 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 15 | m | 738
10 | 228.0452 | [16 empty] | Flange 50 mm | und | 2
11 | 239.4475 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [7 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 28
12 | 251.4199 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [7 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 11
13 | 263.9909 |  |  | 0.05 |  |  | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [7 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 17
14 | 277.1904 |  |  | 0.0019635 |  |  | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [7 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 11
15 | 291.0499 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [7 empty] | Cruzeta PBA 50 mm | und | 3
16 | 305.6024 | [16 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 320.8826 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [7 empty] | CAP 50 mm | und | 5
18 | 336.9267 | [16 empty] | Reservatórios: 2 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
19 | 353.773 | [16 empty] | Material | Unidade | Quantidade
20 | 371.4617
[18 empty] | Cimento | Sc | 90
[13 empty] | (m3/h) |  |  |  |  | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0018057 |  | 6.5006 |  |  |  |  | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 400
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [6 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 500
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [6 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 130
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.26813
SERVIÇOS
[19 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 15494
[18 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1429 | 17661 | 13245.75
[18 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 738
[18 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 6357.96 |  | 3532.2
[18 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 1695.456 |  | 883.05
[18 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio 5% | m³ | 423.864
[18 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[18 empty] | Pedreiro | h | 500
[8 empty] | D = | 0.037368 | m | [7 empty] | Armador | h | 160
[18 empty] | Servente | h | 700
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.042879
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Lages
Previsão da população |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Lages
Ano | População |  |  |  |  | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 45
1 | 47.25 | [14 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 49.6125 | K1 | q | P | Q
3 | 52.0931 | 1.2 | 200 | 119.3984 | 0.33166 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 1
4 | 54.6978 |  |  |  | 0.49749 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.21628 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 57.4327 |  |  |  |  | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 85 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 60.3043 |  |  |  |  | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 393 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 63.3195 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 3000
8 | 66.4855 | [10 empty] | p = | 0.93055 | CV |  | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 307
9 | 69.8098 |  |  |  |  | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Flange 50 mm | und | 1
10 | 73.3003 | [14 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 11
11 | 76.9653 |  |  |  |  | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 9
12 | 80.8135 |  |  |  |  | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 9
13 | 84.8542 |  |  |  |  | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Motobomba submersivel 1 Cv Monofásica | und | 1
14 | 89.0969 |  |  |  |  | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 3
15 | 93.5518 |  |  |  |  | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento(50 m³)
16 | 98.2294 | [14 empty] | Material | Unidade | Quantidade
17 | 103.1408 | [6 empty] | ∑ | 13.2
18 | 108.2979 | [14 empty] | Cimento | Sc | 45
19 | 113.7128 | [14 empty] | Areia lavada | m³ | 4
20 | 119.3984 | [14 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[16 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[16 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[6 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00049749 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[6 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140
[6 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | SERVIÇOS
[6 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [8 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[6 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.024631 | [5 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 |  |  | m | 3000
[16 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm |  |  | m | 307 | 3307
[16 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% |  |  | m³ | 1190.52 |  | 2480.25
[6 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% |  |  | m³ | 317.472 |  | 661.4
[16 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio 5% |  |  | m³ | 79.368 |  | 165.35
[16 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m |  |  | und | 1
[16 empty] | Pedreiro |  |  | h | 250
[16 empty] | Armador |  |  | h | 80
[16 empty] | Servente |  |  | h | 350
[7 empty] | D = | 0.018842 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[7 empty] | B = 12/24 | 0.5
[7 empty] | K = | 1.2
[7 empty] | D = | 0.022507
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada