## Boqueirão
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Boqueirão
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 135
1 | 141.75 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 148.8375 |  | K1 | q | P | Q
3 | 156.2794 |  | 1.2 | 200 | 358.1952 | 0.99499 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 164.0933 |  |  |  |  | 1.7412 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.035415 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 172.298 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 55 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º | und | 5
6 | 180.9129 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1553 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º | und | 15
7 | 189.9586 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 15 | m | 3912
8 | 199.4565 | 135 | [10 empty] | p = | 2.2619 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 15 | m | 1028
9 | 209.4293 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 15 | m | 728
10 | 219.9008 | [15 empty] | Flange | und | 1
11 | 230.8958 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T 50 mm | und | 28
12 | 242.4406 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 27
13 | 254.5626 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 | und | 23
14 | 267.2908 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 | und | 4
15 | 280.6553 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bomba submersa | und | 1
16 | 294.6881 | [15 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
17 | 309.4225 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 2
18 | 324.8936 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
19 | 341.1383 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
20 | 358.1952
[17 empty] | Cimento | Sc | 90
[17 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0017412 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.25066 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[18 empty] | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 3912 | 5668
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1028 |  | 4251
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 728 |  | 1133.6
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2040.48 |  | 283.4
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 544.128
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 136.032
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[8 empty] | D = | 0.043994 | m | [6 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.042107
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Brutia
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Brutia
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 130
1 | 136.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 143.325 |  | K1 | q | P | Q
3 | 150.4913 |  | 1.2 | 200 | 344.9287 | 0.95814 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 158.0158 |  |  |  |  | 1.6767 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.10491 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 165.9166 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 47 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º | und | 5
6 | 174.2124 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 448 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º | und | 20
7 | 182.9231 | 130 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 5040
8 | 192.0692 | [11 empty] | p = | 1.9227 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 514
9 | 201.6727 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 560
10 | 211.7563 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 222.3441 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA50 mm | und | 27
12 | 233.4613 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 26
13 | 245.1344 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução PVC 50 x 25 | und | 21
14 | 257.3911 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução PVC 32 x 25 | und | 5
15 | 270.2607 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bomba submersa | und | 1
16 | 283.7737 | [15 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
17 | 297.9624 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 3
18 | 312.8605 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
19 | 328.5035 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
20 | 344.9287
[17 empty] | Cimento | Sc | 90
[17 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0016767 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.23374 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[18 empty] | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 5040 | 6114
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 514 |  | 4585.5
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 560 |  | 1222.8
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2201.04 |  | 305.7
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 586.944
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 146.736
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[8 empty] | D = | 0.034699 | m | [6 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.04132
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Pintado
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Pintado
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 85
1 | 89.25 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 93.7125 |  | K1 | q | P | Q
3 | 98.3981 |  | 1.2 | 200 | 225.5303 | 0.62647 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 103.318 |  |  |  |  | 1.0963 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.047291 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 108.4839 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 55 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º | und | 5
6 | 113.9081 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1163 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º | und | 14
7 | 119.6035 | 85 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 15 | m | 6851
8 | 125.5837 | [11 empty] | p = | 1.4242 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 15 | m | 549
9 | 131.8629 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 15 | m | 562
10 | 138.456 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 145.3788 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 19
12 | 152.6478 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 17
13 | 160.2802 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 13
14 | 168.2942 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 4
15 | 176.7089 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bomba submersa | und | 1
16 | 185.5443 | [15 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
17 | 194.8216 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 3
18 | 204.5626 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
19 | 214.7908 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
20 | 225.5303
[17 empty] | Cimento | Sc | 90
[17 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0010963 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.10641 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 6851
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 549 | 7962
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 562 |  | 5971.5
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2866.32 |  | 1592.4
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 764.352 |  | 398.1
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 191.088
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[8 empty] | D = | 0.034769 | m | [6 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.033411
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Assa Peixe
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Assa Peixe
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 115
1 | 120.75 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 126.7875 |  | K1 | q | P | Q
3 | 133.1269 |  | 1.2 | 200 | 305.1292 | 0.84758 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 4
4 | 139.7832 |  |  |  |  | 1.4833 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.084668 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 146.7724 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 37 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º | und | 5
6 | 154.111 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 437 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º | und | 14
7 | 161.8165 | 115 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 15 | m | 7503
8 | 169.9074 | [11 empty] | p = | 1.4183 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 15 | m | 757
9 | 178.4027 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 15 | m | 525
10 | 187.3229 | [15 empty] | Flange | und | 1
11 | 196.689 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 26
12 | 206.5235 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 23
13 | 216.8497 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 17
14 | 227.6921 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 6
15 | 239.0767 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bomba submersa | und | 1
16 | 251.0306 | [15 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 3
17 | 263.5821 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 4
18 | 276.7612 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
19 | 290.5993 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
20 | 305.1292
[17 empty] | Cimento | Sc | 90
[17 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0014833 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.18626 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[18 empty] | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 7503 | 8785
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 757 |  | 6588.75
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 525 |  | 1757
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 3162.6 |  | 439.25
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 843.36
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 210.84
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[8 empty] | D = | 0.034608 | m | [6 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.038863
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Carrapicho
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Carrapicho
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 50
1 | 52.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 55.125 |  | K1 | q | P | Q
3 | 57.8813 |  | 1.2 | 200 | 132.6649 | 0.36851 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 60.7753 |  |  |  |  | 0.6449 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.026398 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 63.8141 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 51 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º | und | 5
6 | 67.0048 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1932 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º | und | 14
7 | 70.355 | 50 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 15 | m | 5355
8 | 73.8728 | [11 empty] | p = | 0.78862 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 15 | m | 883
9 | 77.5664 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 15 | m | 249
10 | 81.4447 | [15 empty] | Flange | und | 1
11 | 85.517 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 11
12 | 89.7928 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 10
13 | 94.2825 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 4
14 | 98.9966 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 6
15 | 103.9464 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bomba submersa | und | 1
16 | 109.1437 | [15 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
17 | 114.6009 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 1
18 | 120.331 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
19 | 126.3475 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
20 | 132.6649
[17 empty] | Cimento | Sc | 90
[17 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0006449 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10 |  |  |  | 0.48
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.039829 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[18 empty] | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 5355 | 6487
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 883 |  | 4865.25
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 249 |  | 1297.4
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2335.32 |  | 324.35
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 622.752
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 155.688
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[8 empty] | D = | 0.03203 | m | [6 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.025625
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada