## Ladeira do Alto
Previsão da população |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [6 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Ladeira do Alto
Ano | População |  |  |  |  | Calculo de perda de carga unitária | [10 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 170
1 | 178.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 187.425 | K1 | q | P | Q
3 | 196.7963 | 1.2 | 200 | 451.0606 | 1.2529 | [7 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 206.6361 |  |  |  | 2.1927 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.013654 | m/m |  | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 216.9679 |  |  |  |  | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 21 | m |  | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 10
6 | 227.8163 |  |  |  |  | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1538 | m |  | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 15
7 | 239.2071 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 6331
8 | 251.1674 | [11 empty] | p = | 1.4284 | CV |  | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 998
9 | 263.7258 |  |  |  |  | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [10 empty] | Flange 50 mm | und | 1
10 | 276.9121 | 170 | [14 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 34
11 | 290.7577 |  |  |  |  | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [7 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 34
12 | 305.2956 |  |  |  |  | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [7 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 34
13 | 320.5604 |  | 0.05 |  |  | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [7 empty] | Bomba submersa | und | 1
14 | 336.5884 |  | 0.0019635 |  |  | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [7 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
15 | 353.4178 |  |  |  |  | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [7 empty] | CAP 50 mm | und | 2
16 | 371.0887 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento(100 m³)
17 | 389.6431 | [6 empty] | ∑ | 13.2 | [7 empty] | Material | Unidade | Quantidade
18 | 409.1253
19 | 429.5815 | [15 empty] | Cimento | Sc | 90
20 | 451.0606 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[17 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[12 empty] | (m3/h) |  |  |  |  | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[6 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0021927 |  | 7.8936 |  |  |  |  | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[6 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [6 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[6 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
[6 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [6 empty] | SERVIÇOS
[6 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.38415 | [7 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 6331
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 998 | 7329 | 5496.75
[6 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2638.44
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 703.584 |  | 1465.8
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 175.896 |  | 366.45
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[17 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
[7 empty] | D = | 0.058406 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[7 empty] | B = 12/24 | 0.5
[7 empty] | K = | 1.2
[7 empty] | D = | 0.047251
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Vereda da Gameleira
Previsão da população |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [6 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Vereda da Gameleira
Ano | População |  |  |  |  | Calculo de perda de carga unitária | [10 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 115
1 | 120.75 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 126.7875 | K1 | q | P | Q
3 | 133.1269 | 1.2 | 200 | 305.1292 | 0.84758 | [7 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 139.7832 |  |  |  | 1.6952 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.048951 | m/m |  | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 146.7724 |  |  |  |  | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 14 | m |  | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 154.111 |  |  |  |  | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 286 | m |  | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 161.8165 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 2663
8 | 169.9074 | [11 empty] | p = | 0.87826 | CV |  | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 844
9 | 178.4027 |  |  |  |  | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [10 empty] | Flange 50 mm | und | 1
10 | 187.3229 | 115 | [14 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 23
11 | 196.689 |  |  |  |  | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [7 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 23
12 | 206.5235 |  |  |  |  | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [7 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 23
13 | 216.8497 |  | 0.05 |  |  | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [7 empty] | Bomba submersa | und | 1
14 | 227.6921 |  | 0.0019635 |  |  | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [7 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
15 | 239.0767 |  |  |  |  | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [7 empty] | CAP 50 mm | und | 2
16 | 251.0306 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento(100 m³)
17 | 263.5821 | [6 empty] | ∑ | 13.2 | [7 empty] | Material | Unidade | Quantidade
18 | 276.7612
19 | 290.5993 | [15 empty] | Cimento | Sc | 90
20 | 305.1292 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[17 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[12 empty] | (m3/h) |  |  |  |  | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 450
[6 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0016952 |  | 6.1026 |  |  |  |  | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[6 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [6 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[6 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [6 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
[6 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [6 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[6 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.23852 | [7 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 2878 | 3722 | 2791.5
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 844
[6 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 1339.92 |  | 744.4
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 357.312 |  | 186.1
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 89.328
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[17 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
[7 empty] | D = | 0.040747 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[7 empty] | B = 12/24 | 0.5
[7 empty] | K = | 1.2
[7 empty] | D = | 0.041546
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada