## Olhos D'Água
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Olhos D'Água
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 135
1 | 141.75 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 148.8375 |  | K1 | q | P | Q
3 | 156.2794 |  | 1.2 | 200 | 358.1952 | 0.99499 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 164.0933 |  |  |  |  | 1.7412 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.042011 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 172.298 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 56 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 180.9129 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1333 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 15
7 | 189.9586 | 135 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 13156
8 | 199.4565 | [11 empty] | p = | 2.2951 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 2550
9 | 209.4293 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 1209
10 | 219.9008 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 230.8958 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 33
12 | 242.4406 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 27
13 | 254.5626 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 12
14 | 267.2908 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 15
15 | 280.6553 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 12
16 | 294.6881 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 309.4225 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 324.8936 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 4
19 | 341.1383 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
20 | 358.1952 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0017412 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.25066 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 13156 | 16915
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 2550 |  | 12686.25
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 1209 |  | 3383
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 6089.4 |  | 845.75
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 1623.84
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 405.96
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.042478 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 300
[17 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.042107
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Caraibas
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Caraibas
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 110
1 | 115.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 121.275 |  | K1 | q | P | Q
3 | 127.3388 |  | 1.2 | 200 | 291.8627 | 0.81073 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 133.7057 |  |  |  |  | 1.4188 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.024189 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 140.391 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 41 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 7
6 | 147.4105 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1695 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 10
7 | 154.781 | 110 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 6544
8 | 162.5201 | [11 empty] | p = | 1.4647 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 5554
9 | 170.6461 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 748
10 | 179.1784 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 188.1373 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 25
12 | 197.5442 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 22
13 | 207.4214 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 17
14 | 217.7925 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 5
15 | 228.6821 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 5
16 | 240.1162 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 252.122 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 3
18 | 264.7281 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 277.9645
20 | 291.8627 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0014188 | [5 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.17154 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
Calculo do diametro da adutora
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 6544 | 12846
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 5554 |  | 9634.5
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 748 |  | 2569.2
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 4624.56 |  | 642.3
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 1233.216
[8 empty] | D = | 0.044011 | m | [6 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 308.304
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.038009
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Morrinhos
Previsão da população |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Morrinhos
Ano | População |  |  |  |  | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 245
1 | 257.25 | [14 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 270.1125 | K1 | q | P | Q
3 | 283.6181 | 1.2 | 200 | 650.0579 | 1.8057 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 2
4 | 297.799 |  |  |  | 3.16 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.022993 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 312.689 |  |  |  |  | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 53 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 328.3234 |  |  |  |  | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 2305 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 344.7396 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 3802
8 | 361.9766 | [10 empty] | p = | 3.9846 | CV |  | Flange 50 mm | und | 1
9 | 380.0754 |  |  |  |  | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 2
10 | 399.0792 | [14 empty] | Bomba submersa | und | 1
11 | 419.0331 |  |  |  |  | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 1
12 | 439.9848 |  |  |  |  | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
13 | 461.984 |  |  |  |  | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
14 | 485.0832 |  |  |  |  | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4
15 | 509.3374 |  |  |  |  | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Cimento | Sc | 90
16 | 534.8043 | [14 empty] | Areia lavada | m³ | 8
17 | 561.5445 | [6 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
18 | 589.6217 | [14 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
19 | 619.1028 | [14 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
20 | 650.0579 | [14 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[16 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
SERVIÇOS
[6 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00316 | [6 empty] | Unidade | Quantidade |  | 0.48
[6 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 3802 | 3802
[6 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 1368.72 | 2851.5
[6 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 364.992 | 760.4
[6 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.75587 | [5 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 91.248 | 190.1
[16 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[16 empty] | Pedreiro | h | 300
[6 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Armador | h | 90
[16 empty] | Servente | h | 400
[7 empty] | D = | 0.060303 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[7 empty] | B = 12/24 | 0.5
[7 empty] | K = | 1.2
[7 empty] | D = | 0.056724
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Capão (falta)
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Capão
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 410
1 | 430.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 452.025 |  | K1 | q | P | Q
3 | 474.6263 |  | 1.2 | 200 | 1087.8521 | 3.0218 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 498.3576 |  |  |  |  | 5.2882 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.02776 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 523.2754 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 44 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 549.4392 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1585 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 576.9112 | 410 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 8987
8 | 605.7567 | [11 empty] | p = | 3.2923 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 500
9 | 636.0446 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 718
10 | 667.8468 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 701.2391 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 35
12 | 736.3011 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 21
13 | 773.1161 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 19
14 | 811.772 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 2
15 | 852.3606 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 2
16 | 894.9786 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 939.7275 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 986.7139 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 1036.0496
20 | 1087.8521 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0030218 | [5 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.69579 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
Calculo do diametro da adutora
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 8987 | 10205
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 500 |  | 7653.75
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 718 |  | 2041
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 3673.8 |  | 510.25
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 979.68
[8 empty] | D = | 0.057037 | m | [6 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 244.92
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.05547
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Barra (falta)
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Barra
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 105
1 | 110.25 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 115.7625 |  | K1 | q | P | Q
3 | 121.5506 |  | 1.2 | 200 | 278.5963 | 0.77388 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 127.6282 |  |  |  |  | 1.3543 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.041577 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 134.0096 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 58 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 140.71 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1395 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 10
7 | 147.7455 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 10881
8 | 155.1328 | [11 empty] | p = | 1.8367 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 1188
9 | 162.8895 | 105 |  |  |  |  | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 663
10 | 171.0339 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 179.5856 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 24
12 | 188.5649 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 21
13 | 197.9932 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 4
14 | 207.8928 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 17
15 | 218.2875 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 4
16 | 229.2018 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 240.6619 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 252.695 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 4
19 | 265.3298 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
20 | 278.5963 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0013543 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.15738 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 10881 | 12732
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1188 |  | 9549
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 663 |  | 2546.4
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 4583.52 |  | 636.6
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 1222.272
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 305.568
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.038688 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 300
[17 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.037135
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada