## Água Boa
Previsão da população |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Água Boa
Ano | População |  |  |  |  | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 45
1 | 47.25 | [14 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 49.6125 | K1 | q | P | Q
3 | 52.0931 | 1.2 | 200 | 119.3984 | 0.33166 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 54.6978 |  |  |  | 0.58041 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.068221 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 57.4327 |  |  |  |  | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 79 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 60.3043 |  |  |  |  | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1158 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 63.3195 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 6835
8 | 66.4855 | [10 empty] | p = | 1.0193 | CV |  | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 452
9 | 69.8098 |  |  |  |  | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Flange 50 mm | und | 1
10 | 73.3003 | [14 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 10
11 | 76.9653 |  |  |  |  | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 9
12 | 80.8135 |  |  |  |  | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 9
13 | 84.8542 |  |  |  |  | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Motobomba submersivel | und | 1
14 | 89.0969 |  |  |  |  | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
15 | 93.5518 |  |  |  |  | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 3
16 | 98.2294 | [14 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento(50 m³)
17 | 103.1408 | [6 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
18 | 108.2979
19 | 113.7128 | [14 empty] | Cimento | Sc | 45
20 | 119.3984 | [14 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[16 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[16 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[6 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00058041 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[6 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[6 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05
[6 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[6 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.032769 | [6 empty] | Unidade | Quantidade
[16 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 6835 | 7287
[16 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 452 |  | 5465.25
[6 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2623.32 |  | 1457.4
[16 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 699.552 |  | 364.35
[16 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio 5% | m³ | 174.888
[16 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[16 empty] | Pedreiro | h | 250
[16 empty] | Armador | h | 80
[16 empty] | Servente | h | 350
[7 empty] | D = | 0.025321 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[7 empty] | B = 12/24 | 0.5
[7 empty] | K = | 1.2
[7 empty] | D = | 0.02431
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Leite
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Leite
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 60
1 | 63 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 66.15 |  | K1 | q | P | Q
3 | 69.4575 |  | 1.2 | 200 | 159.1979 | 0.44222 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 72.9304 |  |  |  |  | 0.77388 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.0089552 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 76.5769 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 3 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 80.4057 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 335 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 84.426 | 60 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 2942
8 | 88.6473 | [11 empty] | p = | 0.2388 | CV |  | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 201
9 | 93.0797 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Flange 50 mm | und | 1
10 | 97.7337 | [15 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 17
11 | 102.6204 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 12
12 | 107.7514 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 12
13 | 113.1389 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Motobomba submersivel | und | 1
14 | 118.7959 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
15 | 124.7357 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 3
16 | 130.9725 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento(50 m³)
17 | 137.5211 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
18 | 144.3972
19 | 151.617 | [15 empty] | Cimento | Sc | 45
20 | 159.1979 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[17 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[17 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00077388 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.055827 | [6 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 2942 | 3143
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 201 |  | 2357.25
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 1131.48 |  | 628.6
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 301.728 |  | 157.15
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio 5% | m³ | 75.432
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
[8 empty] | D = | 0.042862 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.028071
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Riacho dos Cavalos
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Riacho dos Cavalos
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 60
1 | 63 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 66.15 |  | K1 | q | P | Q
3 | 69.4575 |  | 1.2 | 200 | 159.1979 | 0.44222 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 72.9304 |  |  |  |  | 0.77388 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.053942 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 76.5769 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 26 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 80.4057 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 482 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 15
7 | 84.426 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 10376
8 | 88.6473 | 60 | [10 empty] | p = | 0.57783 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 324
9 | 93.0797 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 450
10 | 97.7337 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 102.6204 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 14
12 | 107.7514 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 12
13 | 113.1389 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 9
14 | 118.7959 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 3
15 | 124.7357 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 3
16 | 130.9725 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 137.5211 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 144.3972 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 151.617 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
20 | 159.1979 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 45
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00077388 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.055827 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 10376 | 11150
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 324 |  | 8362.5
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 450 |  | 2230
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 4014 |  | 557.5
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 1070.4
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 267.6
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.029644 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.028071
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Veredinha
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Veredinha
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 55
1 | 57.75 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 60.6375 |  | K1 | q | P | Q
3 | 63.6694 |  | 1.2 | 200 | 145.9314 | 0.40536 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 66.8528 |  |  |  |  | 0.70939 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.026385 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 70.1955 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 20 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 73.7053 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 758 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 15
7 | 77.3905 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 12954
8 | 81.26 | 55 | [10 empty] | p = | 0.4486 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 1216
9 | 85.3231 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 521
10 | 89.5892 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 94.0687 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 13
12 | 98.7721 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 11
13 | 103.7107 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 4
14 | 108.8962 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 7
15 | 114.341 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 7
16 | 120.0581 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 126.061 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 132.3641 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 138.9823 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
20 | 145.9314 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 45
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00070939 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.047518 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 12954 | 14691
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1216 |  | 11018.25
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 521 |  | 2938.2
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 5288.76 |  | 734.55
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 1410.336
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 352.584
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.033215 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.026876
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada