## Laranjeiras
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Laranjeiras
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 90
1 | 94.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 99.225 |  | K1 | q | P | Q
3 | 104.1863 |  | 1.2 | 200 | 238.7968 | 0.66332 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 109.3956 |  |  |  |  | 1.1608 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.04386 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 114.8653 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 10 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 120.6086 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 228 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 10
7 | 126.639 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 3245
8 | 132.971 | 90 | [10 empty] | p = | 0.51297 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 366
9 | 139.6195 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 512
10 | 146.6005 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 153.9305 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 19
12 | 161.6271 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 18
13 | 169.7084 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 15
14 | 178.1938 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 3
15 | 187.1035 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 3
16 | 196.4587 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 206.2816 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 216.5957 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 2
19 | 227.4255 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
20 | 238.7968 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 45
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0011608 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.1183 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 3245 | 4123
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 366 |  | 3092.25
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 512 |  | 824.6
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 1484.28 |  | 206.15
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 395.808
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 98.952
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.036087 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.03438
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Lingua D'Água
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Lingua D'Água
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 120
1 | 126 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 132.3 |  | K1 | q | P | Q
3 | 138.915 |  | 1.2 | 200 | 318.3957 | 0.88443 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 145.8608 |  |  |  |  | 1.5478 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.03937 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 153.1538 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 15 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 160.8115 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 381 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 168.8521 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 2751
8 | 177.2947 | 120 | [10 empty] | p = | 0.83137 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 1096
9 | 186.1594 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 811
10 | 195.4674 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 205.2407 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 27
12 | 215.5028 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 24
13 | 226.2779 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 14
14 | 237.5918 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 10
15 | 249.4714 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 10
16 | 261.945 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 275.0422 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 288.7943 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 303.234
20 | 318.3957 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0015478 | [5 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.20154 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
Calculo do diametro da adutora
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 2751 | 4658
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1096 |  | 3493.5
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 811 |  | 931.6
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 1676.88 |  | 232.9
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 447.168
[8 empty] | D = | 0.041162 | m | [6 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 111.792
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.039699
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## São Sebastião
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
São Sebastião
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 220
1 | 231 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 242.55 |  | K1 | q | P | Q
3 | 254.6775 |  | 1.2 | 200 | 583.7255 | 1.6215 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 267.4114 |  |  |  |  | 2.8376 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.061224 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 280.7819 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 6 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 294.821 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 98 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 309.5621 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 4895
8 | 325.0402 | 220 | [10 empty] | p = | 1.0377 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 2774
9 | 341.2922 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 1697
10 | 358.3568 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 376.2747 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 45
12 | 395.0884 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 44
13 | 414.8428 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 36
14 | 435.585 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 8
15 | 457.3642 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 8
16 | 480.2324 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 504.244 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 529.4562 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 2
19 | 555.929
20 | 583.7255 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0028376 | [5 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.61927 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
Calculo do diametro da adutora
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 4895 | 9366
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 2774 |  | 7024.5
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 1697 |  | 1873.2
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 3371.76 |  | 468.3
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 899.136
[8 empty] | D = | 0.04734 | m | [6 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 224.784
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.053752
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Furradinho
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Furradinho
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 145
1 | 152.25 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 159.8625 |  | K1 | q | P | Q
3 | 167.8556 |  | 1.2 | 200 | 384.7282 | 1.0687 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 4
4 | 176.2484 |  |  |  |  | 1.8702 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.14183 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 185.0608 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 59 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 194.3139 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 416 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 7
7 | 204.0296 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 4247
8 | 214.231 | 145 | [10 empty] | p = | 2.572 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 1375
9 | 224.9426 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 1121
10 | 236.1897 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 247.9992 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 32
12 | 260.3992 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 29
13 | 273.4191 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 23
14 | 287.0901 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 6
15 | 301.4446 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 6
16 | 316.5168 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 332.3427 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 348.9598 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 366.4078
20 | 384.7282 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0018702 | [5 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.28613 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
Calculo do diametro da adutora
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 4247 | 6743
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1375 |  | 5057.25
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 1121 |  | 1348.6
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2427.48 |  | 337.15
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 647.328
[8 empty] | D = | 0.033999 | m | [6 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 161.832
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.043638
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Riacho Quente
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Riacho Quente
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 190
1 | 199.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 209.475 |  | K1 | q | P | Q
3 | 219.9488 |  | 1.2 | 200 | 504.1266 | 1.4004 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 230.9462 |  |  |  |  | 2.4506 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.013636 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 242.4935 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 15 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 254.6182 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1100 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 7
7 | 267.3491 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 5977
8 | 280.7165 | 190 | [10 empty] | p = | 1.3163 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 706
9 | 294.7524 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 1098
10 | 309.49 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 324.9645 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 39
12 | 341.2127 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 38
13 | 358.2733 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 35
14 | 376.187 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 3
15 | 394.9964 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 3
16 | 414.7462 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 435.4835 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 457.2577 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 480.1205
20 | 504.1266 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0024506 | [5 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.47202 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
Calculo do diametro da adutora
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 5977 | 7781
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 706 |  | 5835.75
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 1098 |  | 1556.2
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2801.16 |  | 389.05
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 746.976
[8 empty] | D = | 0.060946 | m | [6 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 186.744
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.049953
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Monte Video
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Monte Video
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 80
1 | 84 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 88.2 |  | K1 | q | P | Q
3 | 92.61 |  | 1.2 | 200 | 212.2638 | 0.58962 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 97.2405 |  |  |  |  | 1.0318 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.034985 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 102.1025 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 12 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 107.2077 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 343 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 12
7 | 112.568 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 5246
8 | 118.1964 | 80 | [10 empty] | p = | 0.49528 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 1467
9 | 124.1063 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 528
10 | 130.3116 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 136.8271 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 21
12 | 143.6685 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 16
13 | 150.8519 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 11
14 | 158.3945 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 5
15 | 166.3143 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 5
16 | 174.63 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 183.3615 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 192.5295 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 202.156 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
20 | 212.2638 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 45
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0010318 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.095112 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 5246 | 7241
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1467 |  | 5430.75
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 528 |  | 1448.2
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2606.76 |  | 362.05
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 695.136
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 173.784
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.036146 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.032414
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Monte Videu
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Monte Videu
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 80
1 | 84 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 88.2 |  | K1 | q | P | Q
3 | 92.61 |  | 1.2 | 200 | 212.2638 | 0.58962 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 97.2405 |  |  |  |  | 1.0318 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.23474 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 102.1025 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 150 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 107.2077 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 639 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 15
7 | 112.568 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 3437
8 | 118.1964 | 80 | [10 empty] | p = | 3.2075 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 2134
9 | 124.1063 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 429
10 | 130.3116 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 136.8271 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 18
12 | 143.6685 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 16
13 | 150.8519 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 9
14 | 158.3945 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 7
15 | 166.3143 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 7
16 | 174.63 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 183.3615 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 192.5295 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 202.156 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
20 | 212.2638 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 45
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0010318 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.095112 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 3437 | 6000
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 2134 |  | 4500
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 429 |  | 1200
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2160 |  | 300
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 576
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 144
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.024452 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.032414
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Paus Preto
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Paus Preto
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 175
1 | 183.75 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 192.9375 |  | K1 | q | P | Q
3 | 202.5844 |  | 1.2 | 200 | 464.3271 | 1.2898 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 212.7136 |  |  |  |  | 2.2571 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.092142 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 223.3493 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 163 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 234.5167 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1769 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 12
7 | 246.2426 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 12521
8 | 258.5547 | 175 | [10 empty] | p = | 7.5754 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 1033
9 | 271.4824 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 865
10 | 285.0566 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 299.3094 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 40
12 | 314.2749 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 35
13 | 329.9886 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 31
14 | 346.488 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 4
15 | 363.8124 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 4
16 | 382.0031 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 401.1032 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 421.1584 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 442.2163
20 | 464.3271 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0022571 | [5 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.40534 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
Calculo do diametro da adutora
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 12521 | 14419
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1033 |  | 10814.25
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 865 |  | 2883.8
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 5190.84 |  | 720.95
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 1384.224
[8 empty] | D = | 0.039901 | m | [6 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 346.056
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.047941
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada