## Cabeceiras - Moc
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Cabeceiras - Moc
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 200
1 | 210 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 220.5 |  | K1 | q | P | Q
3 | 231.525 |  | 1.2 | 200 | 530.6595 | 1.4741 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 243.1013 |  |  |  |  | 2.5796 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.045908 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 255.2563 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 138 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 7
6 | 268.0191 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 3006 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 12
7 | 281.4201 | 200 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 5788
8 | 295.4911 | [11 empty] | p = | 7.4292 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 247
9 | 310.2656 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 1080
10 | 325.7789 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 342.0679 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 45
12 | 359.1713 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 40
13 | 377.1298 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 2
14 | 395.9863 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 38
15 | 415.7856 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 2
16 | 436.5749 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 458.4037 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 481.3238 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 5
19 | 505.39 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
20 | 530.6595 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0025796 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.51906 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 5788 | 7115
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 247 |  | 5336.25
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 1080 |  | 1423
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2561.4 |  | 355.75
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 683.04
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 170.76
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.048435 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 300
[17 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.051251
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada