## Patos - Pedrinhas
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Patos - Pedrinhas
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 110
1 | 115.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 121.275 |  | K1 | q | P | Q
3 | 127.3388 |  | 1.2 | 200 | 291.8627 | 0.81073 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 133.7057 |  |  |  |  | 1.4188 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.0048544 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 140.391 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 8 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 147.4105 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1648 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 12
7 | 154.781 | 110 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 4155
8 | 162.5201 | [11 empty] | p = | 0.57292 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 510
9 | 170.6461 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 812
10 | 179.1784 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 188.1373 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 23
12 | 197.5442 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 22
13 | 207.4214 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 2
14 | 217.7925 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 20
15 | 228.6821 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 2
16 | 240.1162 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 252.122 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 264.7281 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 277.9645 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
20 | 291.8627 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0014188 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.17154 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 4155 | 5477
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 510 |  | 4107.75
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 812 |  | 1095.4
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 1971.72 |  | 273.85
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 525.792
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 131.448
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.061205 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 300
[17 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.038009
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Gramas
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Gramas
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 105
1 | 110.25 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 115.7625 |  | K1 | q | P | Q
3 | 121.5506 |  | 1.2 | 200 | 278.5963 | 0.77388 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 127.6282 |  |  |  |  | 1.3543 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.11239 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 134.0096 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 49 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 7
6 | 140.71 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 436 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 10
7 | 147.7455 | 105 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 5935
8 | 155.1328 | [11 empty] | p = | 1.6045 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 282
9 | 162.8895 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 761
10 | 171.0339 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 179.5856 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 23
12 | 188.5649 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 21
13 | 197.9932 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 19
14 | 207.8928 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 2
15 | 218.2875 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 2
16 | 229.2018 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 240.6619 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 252.695 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 265.3298
20 | 278.5963 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0013543 | [5 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.15738 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[17 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
Calculo do diametro da adutora
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 5935 | 6978
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 282 |  | 5233.5
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 761 |  | 1395.6
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 2512.08 |  | 348.9
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 669.888
[8 empty] | D = | 0.031543 | m | [6 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 167.472
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.037135
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Santo Antonio - Salinas
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Santo Antonio - Salinas
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 580
1 | 609 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 639.45 |  | K1 | q | P | Q
3 | 671.4225 |  | 1.2 | 200 | 1538.9127 | 4.2748 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 2
4 | 704.9936 |  |  |  |  | 7.4808 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.088485 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 740.2433 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 73 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 777.2555 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 825 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 816.1182 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 825
8 | 856.9242 | 580 | [10 empty] | p = | 12.2828 | CV |  | Flange 50 mm | und | 1
9 | 899.7704 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 2
10 | 944.7589 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
11 | 991.9968 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 1
12 | 1041.5967 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Reservatórios: 2 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
13 | 1093.6765 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
14 | 1148.3603 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4
15 | 1205.7783 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Cimento | Sc | 180
16 | 1266.0673 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 16
17 | 1329.3706 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 760
18 | 1395.8392 | [15 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 900
19 | 1465.6311 | [15 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 900
20 | 1538.9127 | [15 empty] | Arame recozido | Kg | 20
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 280
SERVIÇOS
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0074808 | [6 empty] | Unidade | Quantidade |  | 0.48
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 825 | 825
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 297 | 618.75
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 79.2 | 165
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 3.7289 | [5 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 19.8 | 41.25
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 600
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Armador | h | 180
[17 empty] | Servente | h | 800
[8 empty] | D = | 0.063458 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.087277
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Taquaril
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Taquaril
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 50
1 | 52.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 55.125 |  | K1 | q | P | Q
3 | 57.8813 |  | 1.2 | 200 | 132.6649 | 0.36851 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 60.7753 |  |  |  |  | 0.6449 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.015385 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 63.8141 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 8 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 67.0048 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 520 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 70.355 | 50 | [10 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 8320
8 | 73.8728 | [11 empty] | p = | 0.14881 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 2958
9 | 77.5664 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 525
10 | 81.4447 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 85.517 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 11
12 | 89.7928 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 10
13 | 94.2825 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 7
14 | 98.9966 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 3
15 | 103.9464 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 3
16 | 109.1437 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 114.6009 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 120.331 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 126.3475
20 | 132.6649 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento(50 m³)
[17 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00036851 | [5 empty] | Cimento | Sc | 45
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.014129 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 8320
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm - 32 mm | m | 3483 | 11803
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 4249.08 | 8852.25
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 1133.088 | 2360.6
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio 5% | m³ | 283.272 | 590.15
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.028925 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.019371
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Serrinha
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Serrinha
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 250
1 | 262.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 275.625 |  | K1 | q | P | Q
3 | 289.4062 |  | 1.2 | 200 | 663.3244 | 1.8426 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 2
4 | 303.8766 |  |  |  |  | 3.2245 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.035585 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 319.0704 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 49 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 335.0239 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1377 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 351.7751 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 1377
8 | 369.3639 | 250 | [10 empty] | p = | 3.8203 | CV |  | Flange 50 mm | und | 1
9 | 387.8321 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 2
10 | 407.2237 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
11 | 427.5848 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 1
12 | 448.9641 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Reservatórios: Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
13 | 471.4123 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
14 | 494.9829 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4
15 | 519.732 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Cimento | Sc | 90
16 | 545.7186 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 8
17 | 573.0046 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
18 | 601.6548 | [15 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
19 | 631.7375 | [15 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
20 | 663.3244 | [15 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
SERVIÇOS
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0032245 | [6 empty] | Unidade | Quantidade |  | 0.48
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 1377 | 1377
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 495.72 | 1032.75
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 132.192 | 275.4
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.78469 | [5 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 33.048 | 68.85
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
[8 empty] | D = | 0.055556 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.0573
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Vila Benbedouro
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Vila Bebedouro
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 125
1 | 131.25 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 137.8125 |  | K1 | q | P | Q
3 | 144.7031 |  | 1.2 | 200 | 331.6622 | 0.92128 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 2
4 | 151.9383 |  |  |  |  | 1.6122 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.1 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 159.5352 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 1 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 167.512 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 10 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 175.8876 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 10
8 | 184.6819 | 125 | [10 empty] | p = | 0.43607 | CV |  | Flange 50 mm | und | 1
9 | 193.916 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 2
10 | 203.6118 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
11 | 213.7924 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 1
12 | 224.482 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
13 | 235.7061 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
14 | 247.4914 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4
15 | 259.866 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Cimento | Sc | 90
16 | 272.8593 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 8
17 | 286.5023 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
18 | 300.8274 | [15 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
19 | 315.8688 | [15 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
20 | 331.6622 | [15 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
SERVIÇOS
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0016122 | [6 empty] | Unidade | Quantidade |  | 0.48
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 10 | 10
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 3.6 | 7.5
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 0.96 | 2
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.21736 | [5 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 0.24 | 0.5
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
[8 empty] | D = | 0.034523 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.040517
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada