## Burritizinho
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Buritizinho
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 90
1 | 94.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 99.225 |  | K1 | q | P | Q
3 | 104.1863 |  | 1.2 | 200 | 238.7968 | 0.66332 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 109.3956 |  |  |  |  | 1.1608 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.024701 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 114.8653 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 33 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 120.6086 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1336 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 15
7 | 126.639 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 8967
8 | 132.971 | 90 | [10 empty] | p = | 1.0215 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 1716
9 | 139.6195 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 487
10 | 146.6005 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 153.9305 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 21
12 | 161.6271 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 18
13 | 169.7084 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 10
14 | 178.1938 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 8
15 | 187.1035 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 8
16 | 196.4587 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 206.2816 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
18 | 216.5957 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 3
19 | 227.4255 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
20 | 238.7968 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 45
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0011608 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.1183 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 8967 | 11170
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1716 |  | 8377.5
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 487 |  | 2234
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 4021.2 |  | 558.5
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 1072.32
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 268.08
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.040603 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.03438
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Lages Sobrado
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Lages Sobrado
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 225
1 | 236.25 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 248.0625 |  | K1 | q | P | Q
3 | 260.4656 |  | 1.2 | 200 | 596.992 | 1.6583 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 4
4 | 273.4889 |  |  |  |  | 2.902 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.011111 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 287.1634 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 24 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 8
6 | 301.5215 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 2160 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 20
7 | 316.5976 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 21114
8 | 332.4275 | 225 | [10 empty] | p = | 2.0563 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 1443
9 | 349.0488 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 1931
10 | 366.5013 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 384.8264 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 56
12 | 404.0677 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 45
13 | 424.2711 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 41
14 | 445.4846 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 32 PVC | und | 4
15 | 467.7588 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 4
16 | 491.1468 | [15 empty] | Bomba submersa | und | 1
17 | 515.7041 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 3
18 | 541.4893 | [15 empty] | CAP 50 mm | und | 5
19 | 568.5638 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
20 | 596.992 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 90
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.002902 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.64558 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[17 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
SERVIÇOS
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 21114
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 1443 | 24488
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 1931 |  | 18366
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 8815.68 |  | 4897.6
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 2350.848 |  | 1224.4
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 587.712
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.067785 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 300
[17 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.05436
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada