## Conselho Barragem
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Conselho Barragem
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 110
1 | 115.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 121.275 |  | K1 | q | P | Q
3 | 127.3388 |  | 1.2 | 200 | 291.8627 | 0.81073 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 4
4 | 133.7057 |  |  |  |  | 1.4188 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.011013 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 140.391 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 10 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 147.4105 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 908 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 15
7 | 154.781 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 8368
8 | 162.5201 | 110 | [10 empty] | p = | 0.62696 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 676
9 | 170.6461 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 584
10 | 179.1784 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 188.1373 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 27
12 | 197.5442 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 22
13 | 207.4214 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 17
14 | 217.7925 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 6
15 | 228.6821 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bomba submersa | und | 1
16 | 240.1162 | [15 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 3
17 | 252.122 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 6
18 | 264.7281 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (100 m³)
19 | 277.9645 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
20 | 291.8627
[17 empty] | Cimento | Sc | 90
[17 empty] | Areia lavada | m³ | 8
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0014188 | [5 empty] | Armação em barra de aço 4,2 mm | Kg | 380
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | m² | 450
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 450
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.17154 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 140
[17 empty] | SERVIÇOS |  |  |  |  | 0.48
[18 empty] | Unidade | Quantidade
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 8368 | 9628
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 676 |  | 7221
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 584 |  | 1925.6
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 3466.08 |  | 481.4
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 924.288
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 231.072
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 300
[8 empty] | D = | 0.051729 | m | [6 empty] | Armador | h | 90
[17 empty] | Servente | h | 400
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.038009
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Ilha Grande
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Ilha Grande
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 35
1 | 36.75 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 38.5875 |  | K1 | q | P | Q
3 | 40.5169 |  | 1.2 | 200 | 92.8654 | 0.25796 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 2
4 | 42.5427 |  |  |  |  | 0.45143 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.021356 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 44.6699 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 23 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º | und | 4
6 | 46.9033 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 1077 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º | und | 5
7 | 49.2485 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 1973
8 | 51.7109 | 35 | [10 empty] | p = | 0.31127 | CV |  | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 264
9 | 54.2965 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Flange 50 mm | und | 1
10 | 57.0113 | [15 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 9
11 | 59.8619 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 7
12 | 62.855 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 | und | 7
13 | 65.9977 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bomba submersa | und | 1
14 | 69.2976 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 1
15 | 72.7625 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 1
16 | 76.4006 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
17 | 80.2206 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
18 | 84.2317
19 | 88.4433 | [15 empty] | Cimento | Sc | 45
20 | 92.8654 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[17 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[17 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00045143 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | SERVIÇOS
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.020574 | [6 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 1973
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 264 | 2237
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 805.32 |  | 1677.75
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 214.752 |  | 447.4
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio 5% | m³ | 53.688 |  | 111.85
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
[8 empty] | D = | 0.029211 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.02144
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Ilha grande II
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Ilha Grande II
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 35
1 | 36.75 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 38.5875 |  | K1 | q | P | Q
3 | 40.5169 |  | 1.2 | 200 | 92.8654 | 0.25796 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 2
4 | 42.5427 |  |  |  |  | 0.45143 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.022487 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 44.6699 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 17 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 46.9033 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 756 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 49.2485 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 2883
8 | 51.7109 | 35 | [10 empty] | p = | 0.25968 | CV |  | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 291
9 | 54.2965 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Flange 50 mm | und | 1
10 | 57.0113 | [15 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 10
11 | 59.8619 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 8
12 | 62.855 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 | und | 8
13 | 65.9977 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bomba submersa | und | 1
14 | 69.2976 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 1
15 | 72.7625 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 1
16 | 76.4006 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
17 | 80.2206 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
18 | 84.2317
19 | 88.4433 | [15 empty] | Cimento | Sc | 45
20 | 92.8654 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[17 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[17 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00045143 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | SERVIÇOS
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.020574 | [6 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 2883 | 3174
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 291 |  | 2380.5 | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 1142.64 |  | 634.8
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 304.704 |  | 158.7
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio 5% | m³ | 76.176
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
[8 empty] | D = | 0.028903 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.02144
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Pau a Pique
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Pau a Pique
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 90
1 | 94.5 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 99.225 |  | K1 | q | P | Q
3 | 104.1863 |  | 1.2 | 200 | 238.7968 | 0.66332 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 2
4 | 109.3956 |  |  |  |  | 1.1608 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.013025 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 114.8653 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 9 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 4
6 | 120.6086 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 691 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 5
7 | 126.639 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 1624
8 | 132.971 | 90 | [10 empty] | p = | 0.49086 | CV |  | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 289
9 | 139.6195 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Flange 50 mm | und | 1
10 | 146.6005 | [15 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 20
11 | 153.9305 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 18
12 | 161.6271 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 | und | 18
13 | 169.7084 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bomba submersa | und | 1
14 | 178.1938 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 1
15 | 187.1035 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 1
16 | 196.4587 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
17 | 206.2816 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | Material | Unidade | Quantidade
18 | 216.5957
19 | 227.4255 | [15 empty] | Cimento | Sc | 45
20 | 238.7968 | [15 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[17 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[17 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.0011608 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | SERVIÇOS
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.1183 | [6 empty] | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 1624 | 1913
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 289 |  | 1434.75 | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 688.68 |  | 382.6
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 183.648 |  | 95.65
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio 5% | m³ | 45.912
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
[8 empty] | D = | 0.046305 | m
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.03438
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Ferraz
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Ferraz
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 65
1 | 68.25 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 71.6625 |  | K1 | q | P | Q
3 | 75.2456 |  | 1.2 | 200 | 172.4644 | 0.47907 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 79.0079 |  |  |  |  | 0.83837 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.013388 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 82.9583 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 13 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 87.1062 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 971 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 15
7 | 91.4615 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 2592
8 | 96.0346 | 65 | [10 empty] | p = | 0.41839 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 261
9 | 100.8363 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 335
10 | 105.8782 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 111.1721 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 14
12 | 116.7307 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 13
13 | 122.5672 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 9
14 | 128.6956 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 4
15 | 135.1303 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bomba submersa | und | 1
16 | 141.8868 | [15 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
17 | 148.9812 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | CAP 50 mm | und | 2
18 | 156.4303
19 | 164.2518 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
20 | 172.4644 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
[17 empty] | Cimento | Sc | 45
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00083837 | [5 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.064748 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
SERVIÇOS
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [10 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 2592
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 261 | 3188
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 335 |  | 2391
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 1147.68 |  | 637.6
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 306.048 |  | 159.4
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 76.512
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[8 empty] | D = | 0.040684 | m | [6 empty] | Pedreiro | h | 250
[17 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.029217
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada

## Barreiro Branco
Previsão da população |  |  | Cálculo do Consumo Específico |  |  |  | Dimensionamento de adutora de recalque simples | [5 empty] | Dimensionamento da Bomba |  |  |  | INSUMOS
Barreiro Branco
Ano | População | [5 empty] | Calculo de perda de carga unitária | [9 empty] | Material adutora e distribuição
0 | 45
1 | 47.25 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
2 | 49.6125 |  | K1 | q | P | Q
3 | 52.0931 |  | 1.2 | 200 | 119.3984 | 0.33166 | [6 empty] | P = potencia da Bomba |  |  |  | Registro de gaveta | und | 3
4 | 54.6978 |  |  |  |  | 0.58041 | J= Perda de carga unitária |  |  |  | 0.0034566 | m/m | g = densidade espacifica da água |  |  | 1000 | Válvula de retenção | und | 1
5 | 57.4327 | [5 empty] | Dh = Diferença de nivel do poço a caixa |  |  |  | 10 | m | Q = vazão requerida |  |  |  | Curva de 90º PBA | und | 5
6 | 60.3043 | [5 empty] | L = Comprimento da adutora |  |  |  | 2893 | m | Hm = Altura manometrica |  |  |  | Curva de 45º PBA | und | 15
7 | 63.3195 | [11 empty] | h = rendimento da bomba |  |  | 70% | Tubo BPA 50 mm classe 12 | m | 7852
8 | 66.4855 | 45 | [10 empty] | p = | 0.25649 | CV |  | Tubo PVC 32 mm Classe 12 | m | 730
9 | 69.8098 | [5 empty] | Calculo de Perda de carga localizada (comprimentos equivalentes) | [9 empty] | Tubo PVC 25 mm Classe 12 | m | 202
10 | 73.3003 | [15 empty] | Flange 50 mm | und | 1
11 | 76.9653 | [5 empty] | Peças | Quantidade | C. Eq. (m) | Total | [6 empty] | Conexão T PBA 50 mm | und | 10
12 | 80.8135 | [5 empty] | Registro de gaveta | 1 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | Adaptador PVC BSA PBA x PTA FOFO 50 mm | und | 9
13 | 84.8542 | [5 empty] | Válvula de retenção | 1 | 6.4 | 6.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 50 x 25 PVC | und | 5
14 | 89.0969 | [5 empty] | Curva de 90º | 4 | 1.1 | 4.4 | [6 empty] | Bucha c/ redução 32 x 25 PVC | und | 4
15 | 93.5518 | [5 empty] | Curva de 45º | 5 | 0.4 | 2 | [6 empty] | Bomba submersa | und | 1
16 | 98.2294 | [15 empty] | Caixa de passagem em alvenaria (0,30 X 0,30 X 0,30 m) | und | 2
17 | 103.1408 | [7 empty] | ∑ | 13.2 | [6 empty] | CAP 50 mm
18 | 108.2979 | [15 empty] | Reservatórios: 1 Caixas d'água de ferrocimento (50 m³)
19 | 113.7128 | [15 empty] | Material | Unidade | Quantidade
20 | 119.3984
[17 empty] | Cimento | Sc | 45
[17 empty] | Areia lavada | m³ | 4
[7 empty] | Q = Vazão (m3/s) |  |  |  | 0.00058041 | [5 empty] | Q 92 - TELA EM ACO SOLDADA - MALHA 15 x 15 cm - FIO ∅ 4,2 mm | Kg | 200
[7 empty] | C = Coeficiente de rugosidade da tubulação |  |  |  | 140 | [5 empty] | Tela hexagonal 1/2"-fio 24 | m² | 250
[7 empty] | D = diametro da tubulação (m) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | Arame recozido | Kg | 10
[7 empty] | L = Comprimento equivalente (m) |  |  |  | 13.2 | [5 empty] | Cimbramento em pontaletes de madeira | m³ | 65
[7 empty] | J loc = perda de carga localizada |  |  |  | 0.032769
SERVIÇOS
[18 empty] | Unidade | Quantidade |  |  | 0.48
[7 empty] | Calculo do diametro da adutora | [9 empty] | Assentamento de tubos e conexões de PVC JE DN 50 | m | 7852
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 32 mm | m | 730 | 8784
[17 empty] | Assentamento de tubos e conexões PVC JS DN 25 mm | m | 202 |  | 6588
[17 empty] | Escavação mecânica de valas (solo seco), profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 75% | m³ | 3162.24 |  | 1756.8
[17 empty] | Escavação manual em solo profundidade até 1,50 m (1x 0,8x0,6) 20% | m³ | 843.264 |  | 439.2
[17 empty] | Escavação e carga mecânica de valas, rocha branda, à frio | m³ | 210.816
[17 empty] | Montagem e instalação de poço tubular profundo, diâmetro da tubulação de extração de 4", profundidade de instalação da bomba entre 60 m a 120 m | und | 1
[17 empty] | Pedreiro | h | 250
[8 empty] | D = | 0.046714 | m | [6 empty] | Armador | h | 80
[17 empty] | Servente | h | 350
Dimensionamento de Encanamento de recalque em razão da quantidade de horas que o equipamento estará em uso
Com o auxílio da equação de Bresse modificada:
K = 1,2;
Q = vazão em m³/s.
n= nº de horas que o sistema estará em funcionamento, no nosso caso o sistema de abastecimento com conveniência está funcionando das 18 às 06h, ou seja, na razão de doze horas por dia.
Q=vazão necessária para atendimento da população e dos empreendimentos locais, onde usaremos Q=0,002785 m³/s
[8 empty] | B = 12/24 | 0.5
[8 empty] | K = | 1.2
[8 empty] | D = | 0.02431
Note on E6: Usuario: Coeficiente do mês de maior consumo
Note on F6: Usuario: Consumo per capta
Note on G6: Usuario: População estimada para 20 anos
Note on H6: Usuario: Vazão demandada