## RE
RESERVAÇÃO (ARROZAL)
1. Reserva de Equilíbrio
As vazões e os volumes de projeto são apresentadas no quadro a seguir:
Etapa | Ano | Vazão (L/s)) |  | Vol. (m3)
|  | Média (Qm) | Máx. diá. (Q) | Reser. (C1)
Início de plano | 2009 | 1.03 | 1.24 | 18.24
Final de plano | 2028 | 1.54 | 1.85 | 26.57
2. Volume do Reservatório
Adotando o horizonte do projeto (ano 2028)
C1= | ((Q/1000)*86400/3)= |  | 26.57 | m3
C2= | 2.657 | (10%C1)
C3= | 1.3285 | (5%C1)
TOTAL= | 30.5555 | m3
Reservatório adotado= | 30 | m3
TRATAMENTO DE ÁGUA
Curva da bomba
[5 empty] | Q (L/s) | H (m)
[5 empty] | 0.051 | 20
[5 empty] | 0.499 | 18
[5 empty] | 0.942 | 16
[5 empty] | 1.375 | 14
[5 empty] | 1.799 | 12
[5 empty] | 2.212 | 9
[5 empty] | 2.617 | 6
[5 empty] | 3.014 | 2
13. Medidor Parshall
W = garganta do medidor Parshall (adotada) |  |  | 3 | "
A altura da lâmina líquida a 2/3 da seção convergente do medidor Parshall (H) é dada por:
H = (Q / k)1/n
onde:
Q = vazão afluente
k = coeficiente (adotado) |  |  | 0.176
n = coeficiente (adotado) |  |  | 1.547
Os valores calculados para as vazões mínima inicial e máxima final são os seguintes:
Hmín = altura da lâmina líquida para Qmín,inicial |  |  | 0.036039 | m
Hmáx = altura da lâmina líquida para Qmáx,final |  |  | 0.29459 | m
O rebaixo do medidor Parshall (Z) é calculado pela seguinte equação:
Z = (Qmáx × Hmín - Qmín × Hmáx) / (Qmáx - Qmín)
Com isso, tem-se:
Z = rebaixo do medidor Parshall |  |  | 0.025612 | m
A altura da lâmina líquida antes do rebaixo (h) é assim determinada:
h = H - Z
Logo:
hmín = altura da lâmina líquida para Qmín,inicial |  |  | 0.010427 | m
hmáx = altura da lâmina líquida para Qmáx,final |  |  | 0.26898 | m
14. Grade de Barras
A eficiência da grade (E) é dada por:
E = a / (t + a)
onde:
a = espaçamento entre as barras (adotado) |  |  | 25 | mm
t = espessura das barras (adotada) |  |  | 9.5 | mm
Sendo assim, obtém-se:
E = eficiência da grade |  |  | 0.72
A área útil da grade (Au) é calculada da seguinte forma:
Au = Qmáx / V
onde:
Qmáx = vazão máxima afluente
V = velocidade de escoamento (adotada) |  |  | 0.6 | m/s
Logo:
Au = área útil da grade |  |  | 0.044 | m²
A área total da grade (At) é dada por:
At = Au / E
Com isso, tem-se:
At = área total da grade |  |  | 0.061 | m²
A largura do canal à montante da grade (b) é dada por:
b = At / h
Logo:
b = largura do canal |  |  | 0.22678 | m
b = largura do canal (adotada) |  |  | 0.3 | m
A velocidade resultante através da grade (V) é determinada pela seguinte fórmula:
V = Qmáx / (b × h × E)
Logo:
V = velocidade através da grade |  |  | 0.46 | m/s
Considerando 50% de obstrução na grade, obtém-se:
V = velocidade através da grade 50% obstruída |  |  | 0.92 | m/s
A velocidade referente à vazão final encontra-se abaixo de 1,20 m/s, atendendo à NBR 12208.
A perda de carga na grade (hf) é dada por:
hf = 1,43 × (V² - v²) / 2g
onde:
V = velocidade através da grade
v = velocidade à montante da grade = V × E
g = aceleração da gravidade |  |  | 9.81 | m/s²
Para a grade 50% obstruída, obtém-se:
hf = perda de carga na grade |  |  | 0.02971 | m
hf = perda de carga (adotada) |  |  | 0.15 | m
15. Caixa de Areia
A largura da caixa de areia é dada pela seguinte equação:
b = Qmáx / (hmáx × v)
onde:
Qmáx = vazão máxima afluente |  |  | 0.02657 | m³/s
hmáx = altura da lâmina líquida para Qmáx |  |  | 0.26898 | m
v = velocidade de escoamento (adotada) |  |  | 0.3 | m/s
Logo:
b = largura da caixa de areia |  |  | 0.32927 | m
b = largura da caixa de areia (adotada) |  |  | 0.4 | m
A velocidade de escoamento resultante para a vazão máxima é a seguinte:
v = velocidade de escoamento |  |  | 0.24695 | m/s
A velocidade para a vazão máxima encontra-se abaixo de 0,40 m/s, atendendo à NBR 12209.
O comprimento da caixa de areia (L) é dado por:
L = 22,5 × hmáx
Com isso, tem-se:
L = comprimento da caixa de areia |  |  | 6.05 | m
L = comprimento da caixa de areia (adotado) |  |  | 5 | m
A taxa de escoamento superficial na caixa de areia (I) é dada por:
I = Qmáx / (L × b)
Logo:
I = taxa de escoamento superficial |  |  | 1147.824 | m³/m².d
O valor obtido atende ao intervalo de 600 a 1.300 m³/m².d recomendado pela NBR 12209.
A quantidade de material sedimentado na caixa de areia (Qareia) é assim calculada:
Qareia = Qméd × A
onde:
Qméd = vazão média afluente |  |  | 0.00185 | m³/s
A = taxa de acúmulo de areia (adotada) |  |  | 0.03 | m³/1000m³
Logo:
Qareia = quantidade de areia acumulada |  |  | 0.0047952 | m³/d
O intervalo entre limpeza da caixa de areia (t) é dado por:
t = Vareia / Qareia = (L × b × hareia) / Qareia
onde:
hareia = altura do depósito de areia (adotada) |  |  | 0.35 | m
Obtém-se, então:
t = intervalo entre limpezas da caixa de areia |  |  | 145.9793 | d

## EE
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA - EE (ARROZAL)
1. Vazões de Projeto
As vazões de projeto da estação elevatória são apresentadas no quadro a seguir:
Etapa | Ano | Vazão (L/s)
|  | Média | Maxd | Maxh
Início de plano | 2009 | 1.03 | 1.24 | 1.86
Final de plano | 2028 | 1.54 | 1.85 | 2.77
2. Tubulação de Recalque
O diâmetro da tubulação de recalque (D) foi selecionado através da fórmula de Bresse:
D = K × √Q
onde:
K = coeficiente (adotado) |  |  | 1
Q = vazão máxima diária (m³/s) |  |  | 0.00185
A velocidade na tubulação (v) é assim calculada:
v = Q / (p × D² / 4)
Os diâmetros e as velocidades resultantes são indicados no quadro abaixo:
Trecho | D (mm) |  | v (m/s)
| Calculado | Adotado
Subida | 43.0116 | 75 | 0.41897
Barrilete | 43.0116 | 75 | 0.41897
Linha de recalque | 43.0116 | 75 | 0.41897
3. Perdas de Carga
a) Perda de Carga Contínua
A perda de carga contínua (hfc) é dada pela fórmula de Hazen-Williams:
hfc = 10,643 × Q1,85 × C-1,85 × D-4,87 × L
onde:
Q = vazão de bombeamento (m³/s)
C = coeficiente de rugosidade
D = diâmetro da tubulação (m)
L = extensão da tubulação (m)
As perdas de carga contínuas, para tubulação nova e para tubulação velha, são obtidas conforme o quadro a seguir:
Trecho | D (mm) | L (m) | C |  | hfc (Q1,85)
|  |  | Tubo novo | Tubo velho | Tubo novo | Tubo velho
Subida | 75 | 14 | 130 | 100 | 5506.1564 | 8946.3059
Barrilete | 75 | 0 | 130 | 100 | 0 | 0
Linha de recalque | 75 | 2244 | 140 | 140 | 769487.7245 | 769487.7245
|  |  |  | Total | 774993.8809 | 778434.0304
b) Perda de Carga Localizada
A perda de carga localizada (hfl) é calculada pela seguinte fórmula:
hfl = Sk × v² / 2g
onde:
k = coeficiente relativo às perdas de carga nas singularidades
v = velocidade na tubulação (m/s)
g = aceleração da gravidade (m/s²)
Os valores dos somatórios do coeficiente k foram obtidos conforme o quadro a seguir:
Tipo de singularidade | Subida |  | Barrilete |  | Linha de recalque
| Quant. | k | Quant. | k | Quant. | k
Ampliação gradual | 1 | 0.3 |  | 0 |  | 0
Curva de 90° | 1 | 0.4 | 2 | 0.8 | 4 | 1.6
Curva de 45° |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.2
Curva de 22°30' |  | 0 |  | 0 | 1 | 0.1
Curva de 11°15' |  | 0 |  | 0 |  | 0
Entrada de Borda |  | 0 |  | 0 |  | 0
Entrada normal |  | 0 |  | 0 |  | 0
Junção de 45° |  | 0 |  | 0 |  | 0
Redução gradual |  | 0 |  | 0 |  | 0
Registro de gaveta |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0
Saída de canalização |  | 0 |  | 0 | 1 | 1
Tê de passagem direta |  | 0 |  | 0 |  | 0
Tê de saída lateral |  | 0 |  | 0 |  | 0
Válvula de retenção |  | 0 | 1 | 2.5 |  | 0
Sk |  | 0.7 |  | 3.5 |  | 2.9
As perdas de carga localizadas são determinadas no quadro a seguir:
Trecho | Sk | D (mm) | v (Q m/s) | hfl (Q²)
Subida | 0.7 | 75 | 226.4685 | 1829.8465
Barrilete | 3.5 | 75 | 226.4685 | 9149.2327
Linha de recalque | 2.9 | 75 | 226.4685 | 7580.7928
|  |  | Total | 18559.8721
4. Altura Geométrica
As alturas geométricas (Hg) mínima e máxima são dadas, respectivamente, por:
Hg,mín = Clanç - NAmáx e Hg,máx = Clanç - NAmín
Clanç = CTNre+Hreserv
NAmáx = CTNpoço - Nest e Namín = CTNpoço - Ndin
onde:
CTNre= Cota do terreno do Reservatório |  |  | 475.1 | m
Hresesv= Altura do reservatório |  |  | 10 | m
Clanç = cota de lançamento no RE |  |  | 485.1 | m
CTNpoço= Cota do terreno do Poço |  |  | 440.4 | m
Ndin= Nível dinâmico |  |  | 9 | m
Nest= Nível estático |  |  | 6 | m
NAmáx = cota do nível máximo no poço |  |  | 434.4 | m
NAmín = cota do nível mínimo no poço |  |  | 431.4 | m
Sendo assim, tem-se:
Hg,mín = altura geométrica mínima |  |  | 50.7 | m
Hg,máx = altura geométrica máxima |  |  | 53.7 | m
5. Altura Manométrica
A altura manométrica (Hm) é dada por: | [7 empty] | 1.85 | L/s
Hm = Hg + hfc + hfl | [7 empty] | 0.00185 | m3/s
Logo, as expressões representativas da altura manométrica são as seguintes: | [7 empty] | 6.66 | m3/h
Hm,mín = | 50.7 | + | 774993.8809 | Q1,85 + | 18559.8721 | Q² |  | 6.66
Hm,máx = | 53.7 | + | 778434.0304 | Q1,85 + | 18559.8721 | Q²
6. Curvas do Sistema e Pontos de Operação
Os pontos das curvas características do sistema são determinados no quadro a seguir:
| Q (L/s) | Hm,mín (m) | Hm,máx (m)
| 0 | 50.7 | 53.7
| 0.5 | 51.3105 | 54.3132
| 1 | 52.9028 | 55.9125
| 1.5 | 55.3663 | 58.3868
| 2 | 58.6484 | 61.6833
| 2.5 | 62.7144 | 65.7672
| 3 | 67.5385 | 70.6125
| 3.5 | 73.1003 | 76.1988
As curvas do sistema e da bomba são ilustradas no gráfico a seguir: | [7 empty] | Curva da bomba
[7 empty] | Q (m3/s) | Q (L/s) | H bomba (m)
[7 empty] | 1 | 0.27778 | 90
[7 empty] | 2 | 0.55556 | 87
[7 empty] | 3 | 0.83333 | 82
[7 empty] | 4 | 1.1111 | 75
[7 empty] | 5 | 1.3889 | 68
[7 empty] | 6 | 1.6667 | 61
[7 empty] | 7 | 1.9444 | 53
[7 empty] | 8 | 2.2222 | 45
87.5
62.5
Os pontos de operação, obtidos pelas interseções das curvas, são os seguintes:
Parâmetro |  | Hm,mín | Hm,máx
Q = vazão (L/s) |  | 1.8 | 1.75
Hm = altura manométrica (m) |  | 57 | 59.8
7. Conjunto Motor-Bomba
Será adotado conjunto motor-bomba com as seguintes caracterísiticas: | [7 empty] | 6.12
Modelo de referência |  |  | NP 3153.181 MT
Tipo |  |  | Submersa
Número de bombas |  |  | 1 | + 1 reserva
Potência nominal |  |  | 3 | CV
Vazão |  |  | 1.75 | L/s |  |  |  | 6.3
Altura manométrica |  |  | 59.8 | m
Rotação |  |  | 1755 | rpm
Rendimento |  |  | 55 | %
8. Poço de Sucção
a) Volume Útil
O volume útil do poço de sucção (Vu) é estimado pela seguinte expressão:
Vu = 2,5 × Qb
onde:
Qb = vazão da bomba |  |  | 0.105 | m³/min
Logo:
Vu = volume útil do poço de sucção |  |  | 0.2625 | m³
Serão adotadas as seguintes dimensões para o poço de sucção:
D = diâmetro |  |  | 3 | m
Hu = altura útil |  |  | 0.6 | m
O volume útil corrigido vale, então:
Vu = volume útil corrigido |  |  | 4.239 | m³
b) Volume Morto
O volume morto (Vm) é o volume compreendido entre o fundo do poço de sucção e o nível mínimo do esgoto em seu interior, sendo assim calculado:
Vm = Ab × Hmín
onde:
Ab = área da base do poço de sucção |  |  | 7.065 | m²
Hmín = altura mínima |  |  | 0.26 | m
Com isso, obtém-se:
Vm = volume morto do poço de sucção |  |  | 1.8369 | m³
c) Volume Efetivo
O volume efetivo (Ve) é o volume compreendido entre o fundo do poço de sucção e o nível médio de operação das bombas. Será admitido que o volume correspondente ao nível médio seja a metade do volume útil. Sendo assim:
Ve = Vm + Vu / 2
Ve = volume efetivo do poço de sucção |  |  | 3.9564 | m³
d) Tempo de Detenção
O tempo de detenção média no poço de sucção (Td) é dado por:
Td = Ve / Qméd
onde:
Ve = volume efetivo do poço de sucção |  |  | 3.9564 | m³
Qméd = vazão média de início de plano |  |  | 0.074 | m³/min
Logo:
Td = tempo de detenção no poço de sucção |  |  | 53.4649 | min
ATENÇÃO: Tempo de detenção > 30 min. Recalcular.
11. Ciclo de Funcionamento
O ciclo de funcionamento da bomba (TC) é dado por:
TC = TS + TD
onde:
TS = tempo de subida (min) = Vu / Qa
TD = tempo de descida (min) = Vu / (Qb - Qa)
Vu = volume útil do poço de sucção (m³)
Qa = vazão afluente (m³/min)
Qb = vazão de bombeamento (m³/min)
Os tempos obtidos, para as vazões afluentes de início e final de plano, são apresentados no quadro a seguir:
Etapa | Vazão (m³/min) |  | TS (min) | TD (min) | TC (min)
Início de plano | Qmín | 0.0618 | 68.5922 | 98.125 | 166.7172
| Qméd | 0.0744 | 56.9758 | 138.5294 | 195.5052
| Qmáx | 0.1116 | 37.9839 | -642.2727 | -604.2889
Final de plano | Qmín | 0.0924 | 45.8766 | 336.4286 | 382.3052
| Qméd | 0.111 | 38.1892 | -706.5 | -668.3108
| Qmáx | 0.1662 | 25.5054 | - | -
ATENÇÃO: Ciclo de funcionamento < 15 min. Recalcular.
8. Golpe de Aríete
a) Celeridade
A celeridade (a), em m/s, é calculada pela seguinte fórmula:
a = 9.900 / √ 48,3 + (C × D / e)
onde:
C = coeficiente que depende do material do tubo |  |  | 18
D = diâmetro da tubulação de recalque |  |  | 75 | mm
e = espessura da tubulação de recalque |  |  | 8.9 | mm
Logo:
a = celeridade |  |  | 700.0613 | m/s
b) Tempo de Fechamento da Válvula
O tempo de fechamento da válvula (t) é obtido através da seguinte equação:
t = 1 / (2 × k)
onde:
k = coeficiente característico do conjunto elevatório (s-1), que é dado por:
k = 446.826 × Q × Hm / (WR² × h × N²)
onde:
Q = vazão de recalque |  |  | 0.00175 | m³/s
Hm = altura manométrica |  |  | 59.8 | m
WR² = momento de inércia do conjunto |  |  | 0.076 | kgf.m²
h = rendimento do conjunto motor-bomba |  |  | 0.55
N = rotação do conjunto motor-bomba |  |  | 3430 | rpm
Logo:
k = coeficiente característico do conjunto |  |  | 0.095085 | s-1
t = tempo de fechamento da válvula |  |  | 5.2584 | s
c) Classificação da Manobra de Fechamento
A fase da canalização (f) é dada por:
f = 2 × L / a
onde:
L = extensão da linha de recalque |  |  | 2244 | m
a = celeridade |  |  | 700.0613 | m/s
Logo:
f = fase da canalização = 2 × L / a |  |  | 6.4109 | s
Sendo assim, tem-se que: | t < 2L/a (fechamento rápido)
d) Sobrepressão
A sobrepressão na tubulação de recalque (∆h) é dada por:
∆h = a × v / g | No caso de fechamento rápido (t < 2L/a).
ou
∆h = 2 × L × v / (g × t) | No caso de fechamento lento (t > 2L/a).
onde:
v = velocidade média na tubulação |  |  | 0.39632 | m/s
g = aceleração da gravidade |  |  | 9.81 | m/s²
Logo:
∆h = sobrepressão |  |  | 28.2822 | mca
A pressão máxima na tubulação (Hmáx) é, então, dada por:
Hmáx = Hm + ∆h
Sendo assim, tem-se:
Hmáx = pressão máxima na tubulação |  |  | 88.0822 | mca
Hmáx = pressão máxima na tubulação |  |  | 0.8638 | MPa
Pressão admissível na tubulação adotada |  |  | 1 | MPa
A tubulação adotada não sofrerá danos com os transientes hidráulicos relativos à parada brusca do escoamento no recalque.
13. Medidor Parshall
W = garganta do medidor Parshall (adotada) |  |  | 3 | "
A altura da lâmina líquida a 2/3 da seção convergente do medidor Parshall (H) é dada por:
H = (Q / k)1/n
onde:
Q = vazão afluente
k = coeficiente (adotado) |  |  | 0.176
n = coeficiente (adotado) |  |  | 1.547
Os valores calculados para as vazões mínima inicial e máxima final são os seguintes:
Hmín = altura da lâmina líquida para Qmín,inicial |  |  | 0.036039 | m
Hmáx = altura da lâmina líquida para Qmáx,final |  |  | 0.068312 | m
O rebaixo do medidor Parshall (Z) é calculado pela seguinte equação:
Z = (Qmáx × Hmín - Qmín × Hmáx) / (Qmáx - Qmín)
Com isso, tem-se:
Z = rebaixo do medidor Parshall |  |  | 0.016935 | m
A altura da lâmina líquida antes do rebaixo (h) é assim determinada:
h = H - Z
Logo:
hmín = altura da lâmina líquida para Qmín,inicial |  |  | 0.019104 | m
hmáx = altura da lâmina líquida para Qmáx,final |  |  | 0.051377 | m
14. Grade de Barras
A eficiência da grade (E) é dada por:
E = a / (t + a)
onde:
a = espaçamento entre as barras (adotado) |  |  | 25 | mm
t = espessura das barras (adotada) |  |  | 9.5 | mm
Sendo assim, obtém-se:
E = eficiência da grade |  |  | 0.72
A área útil da grade (Au) é calculada da seguinte forma:
Au = Qmáx / V
onde:
Qmáx = vazão máxima afluente
V = velocidade de escoamento (adotada) |  |  | 0.6 | m/s
Logo:
Au = área útil da grade |  |  | 0.005 | m²
A área total da grade (At) é dada por:
At = Au / E
Com isso, tem-se:
At = área total da grade |  |  | 0.007 | m²
A largura do canal à montante da grade (b) é dada por:
b = At / h
Logo:
b = largura do canal |  |  | 0.13625 | m
b = largura do canal (adotada) |  |  | 0.3 | m
A velocidade resultante através da grade (V) é determinada pela seguinte fórmula:
V = Qmáx / (b × h × E)
Logo:
V = velocidade através da grade |  |  | 0.25 | m/s
Considerando 50% de obstrução na grade, obtém-se:
V = velocidade através da grade 50% obstruída |  |  | 0.5 | m/s
A velocidade referente à vazão final encontra-se abaixo de 1,20 m/s, atendendo à NBR 12208.
A perda de carga na grade (hf) é dada por:
hf = 1,43 × (V² - v²) / 2g
onde:
V = velocidade através da grade
v = velocidade à montante da grade = V × E
g = aceleração da gravidade |  |  | 9.81 | m/s²
Para a grade 50% obstruída, obtém-se:
hf = perda de carga na grade |  |  | 0.0087753 | m
hf = perda de carga (adotada) |  |  | 0.15 | m
15. Caixa de Areia
A largura da caixa de areia é dada pela seguinte equação:
b = Qmáx / (hmáx × v)
onde:
Qmáx = vazão máxima afluente |  |  | 0.00277 | m³/s
hmáx = altura da lâmina líquida para Qmáx |  |  | 0.051377 | m
v = velocidade de escoamento (adotada) |  |  | 0.3 | m/s
Logo:
b = largura da caixa de areia |  |  | 0.17972 | m
b = largura da caixa de areia (adotada) |  |  | 0.4 | m
A velocidade de escoamento resultante para a vazão máxima é a seguinte:
v = velocidade de escoamento |  |  | 0.13479 | m/s
A velocidade para a vazão máxima encontra-se abaixo de 0,40 m/s, atendendo à NBR 12209.
O comprimento da caixa de areia (L) é dado por:
L = 22,5 × hmáx
Com isso, tem-se:
L = comprimento da caixa de areia |  |  | 1.16 | m
L = comprimento da caixa de areia (adotado) |  |  | 5 | m
A taxa de escoamento superficial na caixa de areia (I) é dada por:
I = Qmáx / (L × b)
Logo:
I = taxa de escoamento superficial |  |  | 119.664 | m³/m².d
ATENÇÃO: I < 600 m³/m².d ou I > 1.300 m³/m².d. Recalcular.
A quantidade de material sedimentado na caixa de areia (Qareia) é assim calculada:
Qareia = Qméd × A
onde:
Qméd = vazão média afluente |  |  | 0.00185 | m³/s
A = taxa de acúmulo de areia (adotada) |  |  | 0.03 | m³/1000m³
Logo:
Qareia = quantidade de areia acumulada |  |  | 0.0047952 | m³/d
O intervalo entre limpeza da caixa de areia (t) é dado por:
t = Vareia / Qareia = (L × b × hareia) / Qareia
onde:
hareia = altura do depósito de areia (adotada) |  |  | 0.35 | m
Obtém-se, então:
t = intervalo entre limpezas da caixa de areia |  |  | 145.9793 | d