## RD
DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (RD)
Localidade: Arrozal
| Vazão máxima hor.: |  |  | 2.7676 | L/s
| Vazão unit. de dist.: |  |  | 0.00021691 | L/s.m
| NÓ | VAZÃO |  | VAZÃO | NÓ | VAZÃO |  | DIST. | VAZÃO | DIAM. | VEL. | PERDA | PERDA | DESN. | COTA |  | CARGA
TUBUL. | JUNS | (L/s) | TN | EM MARCHA | MONT | (L/s) | TN | (m) | (L/s) | NOM. | (m/s) | CARGA | CARGA | (m) | PIEZ. (m) |  | (mca)
|  |  |  | (L/s) | [5 empty] | (mm) |  | UNIT.(m) | TOTAL(m) |  | JUS. | MONT. | JUS. | MONT.
L. Principal | 1 | 0 | 448.5 | 0.041507 | 2 | 0.041507 | 449.25 | 191.36 | 0.020754 | 50 | 0.042279 | 0.00022271 | 0.042617 | 0.75 | 462.1844 | 462.227 | 13.6844 | 12.977 | 0 | 191.36 | 0
Ramal A | 2A | 0 | 441.5 | 0.037831 | 2 | 0.037831 | 449.25 | 174.41 | 0.018915 | 50 | 0.038534 | 0.00019128 | 0.033362 | 7.75 | 462.1937 | 462.227 | 20.6937 | 12.977 | 0 | 174.41 | 0
L. Principal | 2 | 0.079338 | 449.25 | 0.52023 | 3 | 0.59956 | 443.3 | 2398.4 | 0.33945 | 50 | 0.17288 | 0.00099062 | 2.3759 | -5.95 | 462.227 | 464.6029 | 12.977 | 21.3029 | 0 | 2398.4 | 0
Ramal B | 3A | 0 | 450 | 0.038579 | 3 | 0.038579 | 443.3 | 177.86 | 0.019289 | 50 | 0.039296 | 0.00019752 | 0.03513 | -6.7 | 464.5678 | 464.6029 | 14.5678 | 21.3029 | 0 | 177.86 | 0
L. Principal | 3 | 0.6374 | 443.3 | 0.056096 | 4 | 0.69349 | 448 | 258.62 | 0.66544 | 50 | 0.33891 | 0.0033196 | 0.85851 | 4.7 | 464.6029 | 465.4615 | 21.3029 | 17.4615 | 0 | 258.62 | 0
Ramal C | 4A | 0 | 449.2 | 0.20759 | 4 | 0.20759 | 448 | 957.03 | 0.10379 | 50 | 0.21144 | 0.0034794 | 3.3299 | -1.2 | 462.1315 | 465.4615 | 12.9315 | 17.4615 | 0 | 957.03 | 0
L. Principal | 4 | 0.90108 | 448 | 0.24657 | 5 | 1.1477 | 441.4 | 1136.78 | 1.0244 | 50 | 0.5217 | 0.0073179 | 8.3188 | -6.6 | 465.4615 | 473.7803 | 17.4615 | 32.3803 | 0 | 1136.78 | 0
Ramal D | 5A | 0 | 438.3 | 0.094137 | 5B | 0.094137 | 443 | 434 | 0.047069 | 50 | 0.095887 | 0.00087944 | 0.38168 | 4.7 | 466.2434 | 466.6251 | 27.9434 | 23.6251 | 0 | 434 | 0
Ramal D1 | 5B1 | 0 | 440.5 | 0.06079 | 5B | 0.06079 | 443 | 280.26 | 0.030395 | 50 | 0.06192 | 0.00041954 | 0.11758 | 2.5 | 466.5075 | 466.6251 | 26.0075 | 23.6251 | 0 | 280.26 | 0
Ramal D | 5B | 0.15493 | 443 | 0.12044 | 5 | 0.27536 | 441.4 | 555.25 | 0.21515 | 50 | 0.43829 | 0.012886 | 7.1552 | -1.6 | 466.6251 | 473.7803 | 23.6251 | 32.3803 | 0 | 555.25 | 0
L. Principal | 5 | 1.423 | 441.4 | 0.077338 | 6 | 1.5004 | 443 | 356.55 | 1.4617 | 50 | 0.74443 | 0.014166 | 5.0509 | 1.6 | 473.7803 | 478.8312 | 32.3803 | 35.8312 | 0 | 356.55 | 0
Ramal E | 6A | 0 | 441.5 | 0.099044 | 6B | 0.099044 | 442.3 | 456.62 | 0.049522 | 50 | 0.10088 | 0.00095933 | 0.43805 | 0.8 | 470.5815 | 471.0196 | 29.0815 | 28.7196 | 0 | 456.62 | 0
Ramal E1 | 6B1 | 0 | 441.2 | 0.053003 | 6B | 0.053003 | 442.3 | 244.36 | 0.026502 | 50 | 0.053989 | 0.00033371 | 0.081545 | 1.1 | 470.938 | 471.0196 | 29.738 | 28.7196 | 0 | 244.36 | 0
Ramal E | 6B | 0.15205 | 442.3 | 0.12961 | 6 | 0.28165 | 443 | 597.53 | 0.21685 | 50 | 0.44176 | 0.013073 | 7.8116 | 0.7 | 471.0196 | 478.8312 | 28.7196 | 35.8312 | 0 | 597.53 | 0
L. Principal | 6 | 1.782 | 443 | 0.074787 | 7 | 1.8568 | 456.7 | 344.79 | 1.8194 | 75 | 0.41183 | 0.0028426 | 0.98011 | 13.7 | 478.8312 | 479.8113 | 35.8312 | 23.1113 | 344.79 | 0 | 0
Ramal F | 7A | 0 | 456.6 | 0.016849 | 7 | 0.016849 | 456.7 | 77.68 | 0.0084246 | 50 | 0.017163 | 5.2514e-05 | 0.0040793 | 0.1 | 479.8072 | 479.8113 | 23.2072 | 23.1113 | 0 | 77.68 | 0
L. Principal | 7 | 1.8736 | 456.7 | 0.0088151 | 8 | 1.8825 | 458.5 | 40.64 | 1.8781 | 75 | 0.4251 | 0.0030134 | 0.12246 | 1.8 | 479.8113 | 479.9338 | 23.1113 | 21.4338 | 40.64 | 0 | 0
Ramal G | 8A | 0 | 470.8 | 0.12141 | 8B | 0.12141 | 459.2 | 559.75 | 0.060707 | 50 | 0.12367 | 0.001362 | 0.76235 | -11.6 | 478.8505 | 479.6129 | 8.0505 | 20.4129 | 0 | 559.75 | 0
Ramal G1 | 8B1 | 0 | 461.5 | 0.016494 | 8B | 0.016494 | 459.2 | 76.04 | 0.0082468 | 50 | 0.0168 | 5.0799e-05 | 0.0038628 | -2.3 | 479.609 | 479.6129 | 18.109 | 20.4129 | 0 | 76.04 | 0
Ramal G | 8B | 0.13791 | 459.2 | 0.011231 | 8 | 0.14914 | 458.5 | 51.78 | 0.14352 | 50 | 0.29238 | 0.0061973 | 0.3209 | -0.7 | 479.6129 | 479.9338 | 20.4129 | 21.4338 | 0 | 51.78 | 0
L. Principal | 8 | 2.0316 | 458.5 | 0.092278 | 9 | 2.1239 | 473 | 425.43 | 2.0777 | 75 | 0.4703 | 0.0036299 | 1.5443 | 14.5 | 479.9338 | 481.4781 | 21.4338 | 8.4781 | 425.43 | 0 | 0
Ramal H | 9A | 0 | 470.8 | 0.021749 | 9 | 0.021749 | 473 | 100.27 | 0.010875 | 50 | 0.022154 | 7.8423e-05 | 0.0078635 | 2.2 | 481.4702 | 481.4781 | 10.6702 | 8.4781 | 0 | 100.27 | 0
L. Principal | 9 | 2.1456 | 473 | 0.0081578 | 10 | 2.1538 | 473.8 | 37.61 | 2.1497 | 75 | 0.48659 | 0.0038655 | 0.14538 | 0.8 | 481.4781 | 481.6234 | 8.4781 | 7.8234 | 37.61 | 0 | 0
Ramal I | 10A | 0 | 452.2 | 0.10272 | 10B | 0.10272 | 458.5 | 473.59 | 0.051362 | 50 | 0.10463 | 0.0010213 | 0.48366 | 6.3 | 473.211 | 473.6946 | 21.011 | 15.1946 | 0 | 473.59 | 0
Ramal I1 | 10B1 | 0 | 439.5 | 0.14187 | 10B | 0.14187 | 458.5 | 654.05 | 0.070934 | 50 | 0.1445 | 0.0017842 | 1.167 | 19 | 472.5277 | 473.6946 | 33.0277 | 15.1946 | 0 | 654.05 | 0
Ramal I | 10B | 0.24459 | 458.5 | 0.053973 | 10C | 0.29856 | 462.1 | 248.83 | 0.27158 | 50 | 0.55325 | 0.019745 | 4.9131 | 3.6 | 473.6946 | 471.0962 | 15.1946 | 8.9962 | 0 | 248.83 | 0
Ramal I2 | 10C1 | 0 | 456.2 | 0.030339 | 10C | 0.030339 | 462.1 | 139.87 | 0.015169 | 50 | 0.030903 | 0.0001336 | 0.018687 | 5.9 | 471.0775 | 471.0962 | 14.8775 | 8.9962 | 0 | 139.87 | 0
Ramal I | 10C | 0.3289 | 462.1 | 0.021524 | 10D | 0.35043 | 456 | 99.23 | 0.33966 | 50 | 0.17299 | 0.00099173 | 0.09841 | -6.1 | 471.0962 | 471.1946 | 8.9962 | 15.1946 | 0 | 99.23 | 0
Ramal I3 | 10D1 | 0 | 464.5 | 0.046663 | 10D | 0.046663 | 456 | 215.13 | 0.023331 | 50 | 0.047531 | 0.00027013 | 0.058114 | -8.5 | 471.1365 | 471.1946 | 6.6365 | 15.1946 | 0 | 215.13 | 0
Ramal P | 10D | 0.39709 | 456 | 0.047177 | 10E | 0.44427 | 468.5 | 217.5 | 0.42068 | 50 | 0.857 | 0.044482 | 9.6748 | 12.5 | 471.1946 | 480.8694 | 15.1946 | 12.3694 | 0 | 217.5 | 0
Ramal I4 | 10E1 | 0 | 460.5 | 0.024456 | 10E | 0.024456 | 468.5 | 112.75 | 0.012228 | 50 | 0.024911 | 9.4505e-05 | 0.010655 | 8 | 480.8588 | 480.8694 | 20.3588 | 12.3694 | 0 | 112.75 | 0
Ramal I | 10E | 0.46872 | 468.5 | 0.080086 | 10 | 0.54881 | 473.8 | 369.22 | 0.50877 | 50 | 0.25911 | 0.0020422 | 0.75402 | 5.3 | 480.8694 | 481.6234 | 12.3694 | 7.8234 | 0 | 369.22 | 0
L. Principal | 10 | 2.7026 | 473.8 | 0.014474 | 11 | 2.7171 | 474.65 | 66.73 | 2.7098 | 75 | 0.61338 | 0.0059389 | 0.39631 | 0.85 | 481.6234 | 482.0197 | 7.8234 | 7.3697 | 66.73 | 0 | 0
Ramal J | 11A | 0 | 471.4 | 0.030447 | 11B | 0.030447 | 474.6 | 140.37 | 0.015224 | 50 | 0.031013 | 0.00013437 | 0.018862 | 3.2 | 481.9857 | 482.0045 | 10.5857 | 7.4045 | 0 | 140.37 | 0
Ramal J1 | 11B1 | 0 | 473.6 | 0.015678 | 11B | 0.015678 | 474.6 | 72.28 | 0.007839 | 50 | 0.015969 | 4.6954e-05 | 0.0033938 | 1 | 482.0011 | 482.0045 | 8.4011 | 7.4045 | 0 | 72.28 | 0
Ramal J | 11B | 0.046125 | 474.6 | 0.0036375 | 11 | 0.049763 | 474.65 | 16.77 | 0.047944 | 50 | 0.09767 | 0.00090759 | 0.01522 | 0.05 | 482.0045 | 482.0197 | 7.4045 | 7.3697 | 0 | 16.77 | 0
L. Principal | 11 | 2.7668 | 474.65 | 0 | 12 | 2.7668 | 475.1 | 13 | 2.7668 | 75 | 0.62628 | 0.0061737 | 0.080258 | 0.45 | 482.0197 | 482.1 | 7.3697 | 7 | 13 | 0 | 0
|  |  | TOTAL |  |  |  |  | 12772.34 |  |  |  |  | 46.6611 | 41.25 |  |  |  |  | 928.2 | 11844.14 | 0
12772.34
P
CNPJ Nº 07.321.709/0001-38