Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para implantação de novo sistema de acionamento das comportas de setor ou comportas reguladoras de nível (CR) dos canais principais e implantação de sistema motorizado para as comportas de derivação (CD) dos canais secundários objetivando criar condições que possibilitem a operação automática e integração ao sistema de controle e supervisão existente.

# OBJETIVO

A presente Especificação tem por objetivo estabelecer as condições técnicas mínimas, as quais deverão ser obedecidas pela contratada, para Fornecimento dos materiais e execução dos serviços para implantação de novo sistema de acionamento das comportas de setor ou comportas reguladoras de nível (CR) dos canais principais e implantação de sistema motorizado para as comportas de derivação (CD) dos canais secundários objetivando criar condições que possibilitem a operação automática e integração ao sistema de controle e supervisão existente no Perímetro Irrigado Nilo Coelho, município de Petrolina-PE.

- INTRODUÇÃO

- Escopo:

Projeto para implantação de novo sistema de acionamento das comportas de setor ou comportas reguladoras de nível (CR) dos canais principais e implantação de sistema motorizado para as comportas de derivação (CD) dos canais secundários objetivando criar condições que possibilitem a operação automática e integração ao sistema de controle e supervisão existente.

- Descrição do projeto:

Consta dos documentos do projeto básico para definição dos modelos, desenhos, procedimentos e tecnologias a serem aplicadas para as aquisições, instalações e serviços de implantação dos novos acionamentos das comportas reguladoras de nível e comportas de derivação do Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho.

- Considerações:

  - A empresa contratada para execução dos serviços e fornecimentos deverá visitar os locais para conhecimento das características das instalações e para elaboração do projeto detalhado e definição dos equipamentos elétricos e mecânicos a serem aplicados;

  - Será necessária a retirada dos equipamentos existentes e instalação dos novos equipamentos. O projeto não prevê a reutilização dos componentes do sistema de acionamento existentes, salvo aqueles aqui citados;

  - As características dos atuadores também deverão atender as seguintes condições:

- tipo: para regulação;

- modo de comando: elétrico, local e remoto;

- tensão de alimentação: trifásico 380 Vca;

- potência: compatível com a manobra a plena carga;

- detecção de conjugados de manobra anormalmente elevados: por contatos do tipo inversor;

- grau de proteção: IP 65;

- atuador: dimensionado para permitir a manobra continuamente na velocidade de deslocamento de cerca de 30 cm/min;

- Interface de comunicação, protocolo Modbus RTU, rede RS485, para interligação com a unidade terminal remota futura.

  - Testes, Partida e Operação Assistida:

Nesta etapa, depois de concluída a fase de instalação, a empresa contratada para realizar a instalação dos equipamentos, supervisionada pela equipe de fiscalização, realizará os testes “sem carga” e “em carga”, ou seja, simulará a operação do sistema manualmente, este estando perfeito, realizará os testes com o sistema operando em automático. Caso seja verificada alguma inconformidade nos testes “sem carga”, esta deverá ser sanada antes da realização dos testes “em carga”.

Para os testes, devem ser observados os seguintes aspectos:

- Poderão ser inspecionados todos os equipamentos e serviços a serem fornecidos. A critério da CODEVASF, apenas parte destes poderão ser inspecionados. Mesmo assim, a contratada não ficará isenta das responsabilidades sobre o funcionamento dos equipamentos;

- Os testes de aceitação serão realizados de maneira a certificar que todo o fornecimento está de acordo com as especificações do Projeto;

- Em casos de “não funcionamento” ou “mau funcionamento” de equipamentos ou serviços fornecidos, estes deverão ser modificados ou substituídos e submetidos a novos testes;

- De maneira geral, devem ser efetuados os testes: visual e dimensional, hidrostático; elétrico/ eletrônico; precisão e calibragem; resistência de isolamento, tensão suportável nominal (freqüência industrial e impulso atmosférico), teste funcional, teste mecânico e aderência de pintura.

Alguns destes testes poderão ser efetuados “em fábrica” ou “em campo”. Poderão ser emitidos os certificados de fábrica para efeito dos testes destrutivos, desde que certificados por entidades reconhecidas pela CODEVASF.

Após a fase de “Testes”, inicia-se a fase denominada “Partida”, quando o sistema começa a ser monitorado.

A fase “Partida” é definida por todas as atividades requeridas para se iniciar a operação do Sistema, colocando-se em funcionamento as instalações e os equipamentos com qualidade e desempenho igual ou superior ao estabelecido nas especificações. Durante esta fase, deverão ser feitos todos os ajustes e consertos requeridos pelos equipamentos e instalações.

A empresa responsável acompanhará a operação do Sistema em regime normal de trabalho, através da presença de um especialista durante o período de trabalho da CODEVASF.

Após a complementação das atividades relativas à partida do sistema, deverá ser executado um teste de desempenho, durante o qual a operação deverá ser contínua. Dessa forma, todas as funções do sistema devem ser exercitadas, sendo que qualquer interrupção deve ser armazenada para emissão do relatório. O documento de liberação final do Sistema somente será emitido ao fim do teste solicitado.

Fornecimento de pessoal, materiais e serviços abaixo relacionados durante o período da pré-operação:

- Engenheiros especialistas, no horário normal de trabalho (8 horas/dia), durante todo o período desta fase;

- Fazer todos os acertos, ajustes, retoques de pintura, etc. que se fizerem necessário;

- Executar limpeza, lubrificação e manutenção dos equipamentos e instalações;

- Garantir o funcionamento da planta, na partida e na operação assistida, de forma contínua para as vinte e quatro horas do dia;

- Emitir diariamente um relatório operacional e de desempenho dos equipamentos e instalações eletromecânicas;

- Desenvolver um plano de manutenção.

Após a “Partida”, a equipe responsável pela integração e programação permanecerá durante um período de, no mínimo, 60 dias operando o sistema juntamente com a equipe da CODEVASF, a contar da data de emissão do Certificado de Aceitação Provisória a ser emitido no final da pré-operação. Essa fase, denominada “Operação Assistida” visa orientar os operadores definitivos do sistema e auxiliá-los em quaisquer dúvidas ou problemas que possam ocorrer durante a operação normal do sistema. A “Operação Assistida” consolida os conhecimentos adquiridos pela equipe da CODEVASF durante o “Treinamento”, na medida em que os operadores têm a oportunidade de praticar as teorias aprendidas em “sala de aula”.

Neste período a empresa responsável pela administração das peças e sobressalentes deverá prover em quantidades suficientes para manter o sistema operacional por um período de dois anos. As peças que apresentarem defeitos durante o período de partida e operação assistida do sistema deverão ser substituídos pela equipe de operação da empresa responsável, sem utilizar para isso os sobressalentes fornecidos. As peças defeituosas deverão ser reparadas ou substituídas imediatamente.

A Operação Assistida deverá atender às seguintes condições:

- A empresa responsável deverá atender às solicitações da CODEVASF no que se refere a problemas nos equipamentos;

- Durante a operação assistida, a empresa é a responsável pelos ajustes, correções, supervisão e manutenção do sistema;

- É de responsabilidade da empresa as perdas e danos, de qualquer natureza, causadas à contratante e/ou a terceiros, por pessoa, veículo, material ou equipamento sob sua responsabilidade ou administração, para a execução dos serviços;

- Atendimento imediato às solicitações da CODEVASF deverá ser de 24 horas por dia, 7 dias por semana, de modo a garantir atendimento para 100% das demandas;

- Os ajustes e modificações necessários no sistema ocorrerão a partir da partida e serão feitas pelos engenheiros da empresa responsável, com acompanhamento do pessoal da CODEVASF;

- Os ajustes e modificações ocorrerão a partir da detecção de falhas, por observação e experiência da empresa responsável, pelas necessidades operacionais surgidas ou por melhorias exigidas pelo próprio sistema.

  - Treinamento:

A fase de “Treinamento” pode ocorrer durante a fase de instalação de campo, uma vez que a equipe da CODEVASF responsável pela operação terá um aproveitamento sensivelmente melhor durante as fases de “Testes, Partida e Operação Assistida” caso já tenha adquirido os conhecimentos teóricos sobre o sistema e as partes que o compõem.

Essa etapa é composta por vários módulos que abrangem todas as características técnicas dos equipamentos, capacitando plenamente os funcionários nas atividades relacionadas à operação diária e manutenção básica do sistema.

Dessa forma, pretende-se formar uma massa crítica, ou equipe de multiplicadores, na CODEVASF capaz de interagir com o sistema de maneira plena, independente de colaboradores externos ou fornecedores. O “Treinamento” visa, também, capacitar a equipe para realizar pequenas modificações ou expansões futuras no sistema sem necessidade de contratar outras empresas para realização desses serviços.

O “Treinamento” deverá abranger todos os aspectos de operação e manutenção de todos os equipamentos fornecidos. Cada curso deve ser programado para, no mínimo, 10 funcionários da CODEVASF e do DINC. Previamente à realização de cada curso, deverá ser enviado à CODEVASF um documento contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- Nome e Currículum Vitae, comprovando experiência na área, dos instrutores;

- Descrição do material didático a ser utilizado;

- Duração prevista e carga horária diária;

- Principais tópicos a serem abordados;

- Pré-requisitos para acompanhamento do treinamento;

- Recursos necessários para realização do treinamento.

Todos os custos relativos aos cursos correrão por conta do fornecedor do sistema. Os cursos serão efetuados na unidade da CODEVASF, em Petrolina ou local definido pela CODEVASF e devem ser previamente agendados.

Deverá ser fornecida a cada participante uma cópia do material didático, convenientemente encadernado, necessário para exposição teórica do conteúdo mínimo exigido.

Todos os documentos utilizados na realização dos treinamentos deverão ser em língua portuguesa.

# localização das COMPORTAS e quantidade de ATUADORES a serem instalados:

| Comportas | Localização (Km) | Quantidade de acionamentos |
| --- | --- | --- |
| 1. Comportas Reguladoras(CR) |  |  |
| Canal Principal |  |  |
| - CR1 | 5,45 | 2 |
| - CR2 | 14,3 | 2 |
| - CR3 | 23,6 | 2 |
| - CR4 | 28,7 | 2 |
| - CR5 | 36,3 | 2 |
| - CR6 | 38,9 | 2 |
| - CR7 | 46,3 | 2 |
| - CR8 | 47,7 | 2 |
| - CR9 | 50,1 | 2 |
| - CR10 | 53,6 | 2 |
| - CR11 | 55,6 | 2 |
| - CR12 | 58,8 | 2 |
| Canal CS114 |  |  |
| - CR1.1 | 2,9 | 2 |
| - CR1.2 | 6,9 | 2 |
| - CR1.3 | 8,7 | 2 |
| - CR1.4 | 11,8 | 2 |
| - CR1.5 | 13,4 | 2 |
| TOTAL DE ACIONAMENTOS DAS CR’s |  | 34 |
| 2. Comportas de Derivação (CD) dos canais secundários |  |  |
| - CD 101 | 1,2 – CS 1.01 | 1 |
| - CD 102 | 2,1 | 1 |
| - CD 103 | 5,4 | 1 |
| - CD 105 | 14,3 | 1 |
| - CD 107 | 20,5 | 1 |
| - CD 108 | 23,3 | 1 |
| - CD 110 | 37,4 | 1 |
| - CD 114 | 47,7 | 1 |
| - CD 117 | 52,7 | 1 |
| - CD 118 | 53,5 | 1 |
| - CD 120 | 58,7 | 1 |
| - Tomada da estação EB 24 | 13,3 – CS 1.14 | 1 |
| - Tomada da estação EB 15 | 2,35– CS 1.10 | 1 |
| - Tomada da estação EB 16 | 7,48– CS 1.10 | 1 |
| - Seccionamento de canal CS110 (EB 16) | 7,48– CS 1.10 | 1 |
| TOTAL DE ACIONAMENTOS DAS CD’s |  | 15 |

# CARACTERÍSTICAS DAS COMPORTAS REGULADORAS (CR):

| CANAL PRINCIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO |  | UN |  | CR-01 |  | CR-02 |  | CR-03 |  | CR-04 |  | CR-05 |  | CR-06 |  | CR-07 | CR-08 | CR-09 | CR-10 | CR-11 | CR-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | MASSA TOTAL |  | Kg |  | 3236,30 |  | 3249,17 |  | 3018,20 |  | 2760,03 |  | 2628,86 |  | 2321,77 |  | 844,34 | 806,22 | 416,45 | 362,56 | 303,06 | 211,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | VELOCIDADE DE ABERTURA |  | Min. |  | 5 a 20 |  | 5 a 20 |  | 5 a 20 |  | 5 a 20 |  | 5 a 20 |  | 5 a 20 |  | 5 a 20 | 2 a 10 | 2 a 10 | 2 a 10 | 2 a 10 | 2 a 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | ABERTURA |  | m |  | 2,16 |  | 2,04 |  | 1,68 |  | 1,68 |  | 1,68 |  | 1,44 |  | 1,44 | 0,36 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | TEMPO DE ABERTURA MÁXIMA |  | Min. |  | 18 |  | 17 |  | 14 |  | 14 |  | 14 |  | 12 |  | 12 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | NÍVEL DA ÁGUA MÍNIMO |  | m |  | 1,8 |  | 1,8 |  | 1,9 |  | 1,9 |  | 1,5 |  | 1,8 |  | 1,5 | 1,4 | 1,25 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | NÍVEL DA ÁGUA NORMAL |  | m |  | 2,9 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,8 |  | 2,6 |  | 2,4 |  | 1,8 | 1,9 | 1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | NÍVEL DA ÁGUA MÁXIMO |  | m |  | 3 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,7 |  | 2,5 |  | 1,9 | 2 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | RAIO |  | m |  | 4,605 |  | 4,2 |  | 3,76 |  | 3,755 |  | 3,48 |  | 3,22 |  | 3,03 | 2,94 | 2,24 | 1,74 | 1,57 | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | PAINEL (LARGURA x ALTURA) |  | m |  | 3,44x4,14 |  | 3,84x3,6 |  | 4,1x3,32 |  | 3,39x3,24 |  | 3,54x3,08 |  | 3,15x2,80 |  | 2,68x2,20 | 2,48x2,24 | 1,48x1,50 | 1,48x1,40 | 1,12x1,40 | 0,80x1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CANAL CS-1.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITENS | DESCRIÇÃO | UNID. |  | CR-1.1 |  | CR-1.2 |  | CR-1.3 |  | CR-1.4 | CR-1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | MASSA TOTAL | kg |  | 280,00 |  | 280,00 |  | 200,00 |  | 110,00 | 110,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | ABERTURA | m |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 |  | 0,50 | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | RAIO | m |  | 2,18 |  | 1,38 |  | 1,22 |  | 1,20 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | LARGURA DA COMPORTA | m |  | 2,33 |  | 2,30 |  | 1,00 |  | 1,00 | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# CARACTERÍSTICAS DAS COMPORTAS DE DERIVAÇÃO (CD):

| COMPORTAS | LARGURA (m) | ALTURA (m) | CURSO (m) | ф FUSO (mm) | CONJU-GADO (mda-N) | PASSO (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CD 101 | 1,15 | 1,15 | 0,90 | 50,0 | 13,00 | 6,00 |
| CD 102 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 50,0 | 6,90 | 6,00 |
| CD 103 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 50,0 | 19,40 | 6,00 |
| CD 105 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,0 | 10,50 | 6,00 |
| CD 107 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,0 | 10,50 | 6,00 |
| CD 108 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 50,0 | 8,00 | 6,00 |
| CD 110 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 50,0 | 13,00 | 6,00 |
| CD 114 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 50,0 | 49,00 | 6,00 |
| CD 117 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 50,0 | 13,00 | 6,00 |
| CD 118 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,0 | 10,50 | 6,00 |
| CD 120 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 50,0 | 10,00 | 6,00 |
| Tomada da estação EB 24 (substitui-ção de comporta) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 50,0 | 8,00 | 6,00 |
| Tomada da estação EB 15 (implanta-ção de comporta) | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 50,0 | 10,00 | 6,00 |
| Tomada da estação EB 16 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 50,0 | 13,00 | 6,00 |
| Seccionamento de canal CS110 (EB 16) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 50,0 | 13,00 | 6,00 |

# Normas

O material deverá atender às seguintes normas em vigor:

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas,

ANSI: American National Standards Institute,

NEMA: National Electric Manufacturers Association,

NEC: National Electric Code,

IEC: International Electrotechnical Commission.

# Condições locais

Os equipamentos estarão sujeitos as seguintes condições:

temperatura ambiente: 13 a 45º C,

umidade relativa do ar: 35 a 80%,

temperatura da água: 10 a 30º C,

tipo da água: água bruta,

altitude média: 375 m,

ambiente: quente, seco e poeirento,

proximidade do mar: 480 km.

# ANEXOS:

Desenhos de montagem e típicos para construção dos dispositivos e componentes, e construções civís, a saber:

- Projeto Elétrico:

- COMPORTAS DINC - Diagramas de Força;

- Projeto Mecânico:

    - MGC SCAI DINC I120111 RDA r0 Relação desenhos aprovação ;

    - MGC SCAI DINC I120111A r0 Comporta CR-01;

    - MGC SCAI DINC I120111B r0 Comporta CR-02;

    - MGC SCAI DINC I120111C r0 Comporta CR-03;

    - MGC SCAI DINC I120111D r0 Comporta CR-04;

    - MGC SCAI DINC I120111E r0 Comporta CR-05;

    - MGC SCAI DINC I120111F r0 Comporta CR-06;

    - MGC SCAI DINC I120111G r0 Comporta CR-07;

    - MGC SCAI DINC I120111H r0 Comporta CR-08;

    - MGC SCAI DINC I120111I r0 Comporta CR-09;

    - MGC SCAI DINC I120111J r0 Comporta CR-10;

    - MGC SCAI DINC I120111K r0 Comporta CR-11;

    - MGC SCAI DINC I120111L r0 Comporta CR-12;

    - MGC SCAI DINC I120111M r0 Comporta CR-1.1;

    - MGC SCAI DINC I120111N r0 Comporta CR-1.2;

    - MGC SCAI DINC I120111O r0 Comporta CR-1.3;

    - MGC SCAI DINC I120111P r0 Comporta CR-1.4;

    - MGC SCAI DINC I120111Q r0 Comporta CR-1.5;

    - MGC SCAI DINC I120112 RDA r0 Relação desenhos aprovação

    - MGC SCAI DINC I120112A r0 Comporta CD-101;

    - MGC SCAI DINC I120112B r0 Comporta CD-102;

    - MGC SCAI DINC I120112C r0 Comporta CD-103;

    - MGC SCAI DINC I120112D r0 Comporta CD-105;

    - MGC SCAI DINC I120112E r0 Comporta CD-107;

    - MGC SCAI DINC I120112F r0 Comporta CD-108;

    - MGC SCAI DINC I120112G r0 Comporta CD-110;

    - MGC SCAI DINC I120112H r0 Comporta CD-114;

    - MGC SCAI DINC I120112I r0 Comporta CD-117;

    - MGC SCAI DINC I120112J r0 Comporta CD-118;

    - MGC SCAI DINC I120112K r0 Comporta CD-120;

    - MGC SCAI DINC I120112L r0 Comporta CD-EB.MT;

    - MGC SCAI DINC I120112M r0 Comporta CD-EB.15;

    - MGC SCAI DINC I120112N r0 Comporta CD-EB.16;

    - MGC SCAI DINC I120112O r0 Comporta CD-EB.17;

    - MGC SCAI DINC I120112P r0 Comporta CD-EB.24;

- COMPORTAS DINC – Folhas de Dados dos Atuadores.

# ESCOPO DE FORNECIMENTO

3.1 Comportas Reguladoras do canal principal

*	As Comportas Reguladoras (CR) são as comportas de nível que tem a função de regulação do nível e distribuição da água nos diversos setores ao longo dos canais de forma a possibilitar a distribuição dos volumes de água armazenados nos diversos trechos para o atendimento às demandas das estruturas de irrigação.

*	As comportas reguladoras são atualmente acionadas por um equipamento tipo guindaste, movidas por cabo de aço e possui um sistema de acionamento com moto redutor, comandadas à distância através de um sistema de controle chamado de centro de supervisão e controle.

*	Este novo sistema de acionamento deverá possuir os meios necessários para alimentação de energia elétrica de forma a permitir a operação das comportas em situações em que ocorra interrupção do fornecimento de energia elétrica da concessionária. Nestas situações a energia será fornecida por um grupo motor-gerador móvel;

*	O projeto anexo contempla os diagramas elétricos dos quadros de distribuição de energia elétrica (QDF) para alimentação dos atuadores, bem como os projetos destes quadros. As rotas de eletrodutos e cabos para interligação entre osQDF’s e os atuadores também são previstas no projeto anexo;

*	A interligação entre os QDF’s, acima citados e os padrões de energia elétrica da concessionária local (CELPE) deverão ser definidos em campo, no momento da instalação;

*	O projeto anexo prevê a construção dos abrigos para proteção dos equipamentos de acionamento. Nestes abrigos também serão instalados os QDF’s. De acordo com o projeto, em alguns casos (onde não houver estações remotas já existentes) os abrigos de proteção dos equipamentos servirão também para os painéis das remotas, painéis estes que não fazem parte deste fornecimento;

*	O sistema de acionamento deverá prever dispositivo para indicação e transmissão da posição da comporta, fins de curso para abertura e fechamento e controles de sobre-torque para proteção dos equipamentos nos casos em que ocorrer travamentos provocados por obstáculos ou corpos estranhos transportados pelo canal, falhas dos fins de curso, ou problemas mecânicos, de forma a evitar danos aos equipamentos; conforme Especificação Técnica do Instrumento da referida comporta na folha de dados anexa ao projeto.

*	O projeto define modelos e dimensões dos acessórios e componentes para instalação dos atuadores, como também contempla as obras de construção civil necessárias, no entanto, serve como orientação quanto ao modelo de montagem e não exime a montadora de promover os ajustes necessários ao tipo e porte de equipamento a ser instalado em cada caso;

*	Os suportes de fixação da haste de elevação serão instalados soldados nos tabuleiros das comportas na mesma altura dos suportes existentes do sistema atual, conforme os desenhos fornecidos. Entretanto cabe ao fornecedor detalhar e definir o método de fixação para cada comporta;

*	O “acoplamento das hastes de elevação” é um dispositivo necessário para a montagem do parafuso do atuador que faz parte da haste de elevação, conforme desenhos fornecidos;

*	As cargas a serem acionadas pelos atuadores são fornecidas nas folhas de dados dos mesmos e deverão ser consideradas no dimensionamento dos equipamentos, levando também em consideração o regime de trabalho, as condições e intempéries do local;

*	Será necessária a retirada dos equipamentos existentes e instalação dos novos equipamentos. O projeto não prevê a reutilização dos componentes do sistema de acionamento existentes, salvo aqueles aqui citados;

*	As características dos atuadores também deverão atender as condições da Especificação Técnica do Instrumento da referida comporta, contida na folha de dados anexa ao projeto.

3.2 Comportas de Derivação

*	As Comportas de Derivação (CD) são as comportas instaladas no canal principal, localizadas nas tomadas d’água dos canais secundários e tem a função de distribuir os volumes de água armazenados nos reservatórios e nos poços de sucção das estações de bombeamento que atendem aos sistemas de irrigação das parcelas agrícolas;

*	O sistema de acionamento atual é mecânico e manual do tipo parafuso fixo com porca móvel acionada através de volante. Este sistema será substituído por um equipamento moto redutor tipo rosca sem fim com porca móvel para acionamento de haste de elevação ou haste de acionamento tipo fuso para abertura e fechamento da comporta. XIII. Para instalação dos acionamentos das comportas de derivação (CD), serão utilizadas as bases de ferro fundido das comportas existentes e o atuador será acoplado no flange da base cujas características e dimensões deverão ser consideradas de acordo com desenho fornecido e contemplado no projeto detalhado a ser elaborado pelo fornecedor;

*	Este novo sistema de acionamento deverá possuir os meios necessários para alimentação de energia elétrica de forma a permitir a operação das comportas em situações em que ocorra interrupção do fornecimento de energia elétrica da concessionária. Nestas situações a energia será fornecida por um grupo motor-gerador móvel;

*	O projeto anexo contempla os diagramas elétricos dos quadros de distribuição de energia elétrica (QDF) para alimentação dos atuadores, bem como os projetos destes quadros. As rotas de eletrodutos e cabos para interligação entre osQDF’s e os atuadores também são previstas no projeto anexo;

*	A interligação entre os QDF’s, acima citados e os padrões de energia elétrica da concessionária local (CELPE) deverão ser definidos em campo, no momento da instalação;

*	O projeto anexo prevê a construção dos abrigos para proteção dos equipamentos de acionamento. Nestes abrigos também serão instalados os QDF’s. De acordo com o projeto, em alguns casos (onde não houver estações remotas já existentes) os abrigos de proteção dos equipamentos servirão também para os painéis das remotas, painéis estes que não fazem parte deste fornecimento;

*	O sistema de acionamento deverá prever dispositivo para indicação e transmissão da posição da comporta, fins de curso para abertura e fechamento e controles de sobre-torque para proteção dos equipamentos nos casos em que ocorrer travamentos provocados por obstáculos ou corpos estranhos transportados pelo canal, falhas dos fins de curso, ou problemas mecânicos, de forma a evitar danos aos equipamentos; conforme Especificação Técnica do Instrumento da referida comporta na folha de dados anexa ao projeto.

*	O projeto define modelos e dimensões dos acessórios e componentes para instalação dos atuadores, como também contempla as obras de construção civil necessárias, no entanto, serve como orientação quanto ao modelo de montagem e não exime a montadora de promover os ajustes necessários ao tipo e porte de equipamento a ser instalado em cada caso;

*	Os suportes de fixação da haste de elevação serão instalados soldados nos tabuleiros das comportas na mesma altura dos suportes existentes do sistema atual, conforme os desenhos fornecidos. Entretanto cabe ao fornecedor detalhar e definir o método de fixação para cada comporta;

*	O “acoplamento das hastes de elevação” é um dispositivo necessário para a montagem do parafuso do atuador que faz parte da haste de elevação, conforme desenhos fornecidos;

*	As cargas a serem acionadas pelos atuadores são fornecidas nas folhas de dados dos mesmos e deverão ser consideradas no dimensionamento dos equipamentos, levando também em consideração o regime de trabalho, as condições e intempéries do local;

*	Será necessária a retirada dos equipamentos existentes e instalação dos novos equipamentos. O projeto não prevê a reutilização dos componentes do sistema de acionamento existentes, salvo aqueles aqui citados;

*	As características dos atuadores também deverão atender as condições da Especificação Técnica do Instrumento da referida comporta, contida na folha de dados anexa ao projeto.

3.3 Fornecimento Veículo para Fiscalização

Deverá ser colocado à disposição da fiscalização da CODEVASF, em tempo integral, 01(um) veículo de passeio Hatch, 1,6, com ar condicionado e direção hidraulica, ano de fabricação não inferior a 2012, com no máximo 10.000km rodados, com capacidade para 05 passageiros contando com motorista. Despesas com combustíveis, óleos, manutenção (lavagem, oficina e borracharia), licenciamento, seguros e impostos, por um período correspondente ao da execução dos serviços/fornecimentos. A quilometragem mensal máxima prevista será de 3.000Km.

O veículo deverá ser identificado, no ato da entrega a Fiscalização, com os seguintes dizeres:

CODEVASF 3ªSR

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO DAS COMPORTAS

PERÍMETRO IRRIGADO SENADOR NILO COELHO

PETROLINA – PE

4.0. Considerações Finais

Devem estar inclusos na proposta financeira da licitante o fornecimento de passagem, transporte, hospedagem, alimentação, fornecimento de EPIs básicos e fardamento aos empregados.

Comissionamento, Start up, operação assistida e treinamentos deverão estar contemplados na proposta financeira da licitante.

5.0	Exigências Técnica Adicionais para Contratada

- Os instrumentos utilizados para testes deverão estar todos aferidos e com seus devidos certificados de aferição atualizados;

- Fornecer quando da conclusão dos serviços ART dos serviços executados, devidamente registrados no órgão competente;