## C120116Ar1
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO
SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF
3ª Superintendência Regional
Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
Projeto Básico para
modernização dos
sistemas de acionamento
das comportas de setor
e de derivação.
Folhas de Dados
de Atuadores

## LI120116Ar1
LISTA DE INSTRUMENTOS
|  |  |  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  |  |  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  |  |  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
[7 empty] | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Listar instrumentos, pontos de atuação e TAG's para aprovação do sistema de acionamento das comportas.
APLICAÇÃO
Malhas de acionamento das comportas de setor e comportas de derivação, conforme solicitação do cliente.
13 ao 43
Controle de nível do canal principal.
| N° | Especificação n° | TAG | DESCRIÇÃO |  | SINAL | FAIXA DE MEDIÇÃO |  | AJUSTE | LOCAL
| 01 | ETI120116Ar0 | LCV_CR-01 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 178 Nm | CR-01
| 02 | ETI120116Br0 | LCV_CR-02 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 179 Nm | CR-02
| 03 | ETI120116Cr0 | LCV_CR-03 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 166 Nm | CR-03
| 04 | ETI120116Dr0 | LCV_CR-04 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 152 Nm | CR-04
| 05 | ETI120116Er0 | LCV_CR-05 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 145 Nm | CR-05
| 06 | ETI120116Fr0 | LCV_CR-06 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 128 Nm | CR-06
| 07 | ETI120116Gr0 | LCV_CR-07 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 47 Nm | CR-07
| 08 | ETI120116Hr0 | LCV_CR-08 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 45 Nm | CR-08
| 09 | ETI120116Ir0 | LCV_CR-09 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 23 Nm | CR-09
| 10 | ETI120116Jr0 | LCV_CR-10 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 20 Nm | CR-10
| 11 | ETI120116Kr0 | LCV_CR-11 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 17 Nm | CR-11
| 12 | ETI120116Lr0 | LCV_CR-12 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 12 Nm | CR-12
Controle de nível do canal 114.
| N° | Especificação n° | TAG | DESCRIÇÃO |  | SINAL | FAIXA DE MEDIÇÃO |  | AJUSTE | LOCAL
| 13 | ETI120116Mr0 | LCV_CR-1.1A | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 16 Nm | CR-1.1
| 14 | ETI120116Nr0 | LCV_CR-1.2A | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 16 Nm | CR-1.2
| 15 | ETI120116Or0 | LCV_CR-1.3A | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 11 Nm | CR-1.3
| 16 | ETI120116Pr0 | LCV_CR-1.4A | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CR-1.4
| 17 | ETI120116Qr0 | LCV_CR-1.5A | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CR-1.5
44 ao 74
Controle de nível dos canais de derivação.
| N° | Especificação n° | TAG | DESCRIÇÃO |  | SINAL | FAIXA DE MEDIÇÃO |  | AJUSTE | LOCAL
| 18 | ETI120117Ar0 | LCV_CD-101 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-101
| 19 | ETI120117Br0 | LCV_CD-102 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-102
| 20 | ETI120117Cr0 | LCV_CD-103 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-103
| 21 | ETI120117Dr0 | LCV_CD-105 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-105
| 22 | ETI120117Er0 | LCV_CD-107 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-107
| 23 | ETI120117Fr0 | LCV_CD-108 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-108
| 24 | ETI120117Gr0 | LCV_CD-110 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-110
| 25 | ETI120117Hr0 | LCV_CD-114 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-114
| 26 | ETI120117Ir0 | LCV_CD-117 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-117
| 27 | ETI120117Jr0 | LCV_CD-118 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-118
| 28 | ETI120117Kr0 | LCV_CD-120 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-120
Controle de nível dos canais de tomada das EB's.
| N° | Especificação n° | TAG | DESCRIÇÃO |  | SINAL | FAIXA DE MEDIÇÃO |  | AJUSTE | LOCAL
| 29 | ETI120117Lr0 | LCV_CD-EB.15 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-EB.15
| 30 | ETI120117Mr0 | LCV_CD-EB.16 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-EB.16
| 31 | ETI120117Nr0 | LCV_CD-EB.17 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-EB.17
| 32 | ETI120117Or0 | LCV_CD-EB.24 | Atuador elétrico inteligente. |  | abre / fecha | 0 ou 100% |  | 7 Nm | CD-EB.24

## ETI120116Ar1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-01 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-01.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 178 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Br1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-02 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-02.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 179 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Cr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-03 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-03.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 166 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Dr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-04 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-04.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 152 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Er1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-05 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-05.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 145 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Fr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-06 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-06.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 128 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Gr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-07 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-07.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 47 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Hr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-08 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-08.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 45 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Ir1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-09 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-09.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 23 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Jr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-10 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-10.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 20 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Kr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-11 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-11.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 17 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Lr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-12 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal principal, comporta CR-12.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 12 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Mr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-1.1 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal 114, comporta CR-1.1
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 16 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Nr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-1.2 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal 114, comporta CR-1.2
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 16 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Or1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-1.3 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal 114, comporta CR-1.3
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 11 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Pr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-1.4 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal 114, comporta CR-1.4
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120116Qr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CR-1.5 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal 114, comporta CR-1.5
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivolta, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Ar1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-101 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal de derivação, comporta CD-101.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Br1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-102 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal de derivação, comporta CD-102.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Cr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-103 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal de derivação, comporta CD-103.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Dr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-105 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal de derivação, comporta CD-105.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Er1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-107 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal de derivação, comporta CD-107.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Fr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-108 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal de derivação, comporta CD-108.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Gr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-110 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal de derivação, comporta CD-110.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Hr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-114 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal de derivação, comporta CD-114.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Ir1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-117 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal de derivação, comporta CD-117.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Jr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-118 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal de derivação, comporta CD-118.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Kr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-120 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água do canal de derivação, comporta CD-120.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Lr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-EB.15 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água da tomada para estação de bombeamento, comporta CD-EB.15.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Mr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-EB.16 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água da tomada para estação de bombeamento, comporta CD-EB.16.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Nr1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-EB.17 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água da tomada para estação de bombeamento, comporta CD-EB.17.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS

## ETI120117Or1
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSTRUMENTO
|  | CLIENTE: | Perímetro Irrigado Senador Nilo Coelho - Petrolina, PE.
|  | ÁREA: | Canal principal, canal secundário e tomadas das EB's.
|  | MALHA: | Comportas de setor e comportas de derivação.
|  | TAG: | LCV_CD-EB.24 | PC n°: | MGC-PS-111003A r1
OBJETIVO
Especificação técnica para aquisição de atuadores eletromecânicos.
APLICAÇÃO
Controlar o nível da água da tomada para estação de bombeamento, comporta CD-EB.24.
DESCRIÇÃO
01 (um) atuador elétrico multivoltas, inteligente, protocolo de comunicação Modbus RTU; com sistema
ajustável de limites de torque; com botoeiras abre/fecha, local/remoto e emergência; com indicador de posição
local; conexões elétricas 1" NPT, com motor de indução trifásico, alimentação 380 Vca - 60 Hz,
grau de proteção - IP68, classe de isolação - F; pintura com tinta eletrostática em pó, com etiqueta em
aço inox presa ao corpo do instrumento com o TAG gravado.
CARACTERÍSTICAS DO INSTRUMENTO
MODELO: | a definir
FABRICANTE: | a definir
ALIMENTAÇÃO: | 380 Vca - 60 Hz
COMUNICAÇÃO: | Modbus RTU - RS485
CONEXÃO VÁLVULA: | ISO5210/5211
TORQUE: | 7 Nm
CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO
FLUIDO: | água bruta
TEMPERATURA: | ambiente
PRESSÃO: | não aplicável
VAZÃO mín/usual/máx: | não aplicável
DIÂMETRO TUBULAÇÃO: | não aplicável
OBSERVAÇÕES
DESENHOS