COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional - MI

FOR – 101/01

# TERMOS DE REFERÊNCIA

EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE AUTOMAÇÃO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS APOLÔNIO SALES E BARREIRAS, INTEGRANTES DO SISTEMA ITAPARICA, NOS MUNICÍPIOS DE PETROLÂNDIA E TACARATU / PE.

ÍNDICE

SEÇÃO 1

- OBJETIVO

- LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

- VALOR ESTIMADO

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

- VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

- PRAZOS DE EXECUÇÃO

- PRAZO DE GARANTIAS

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- HABILITAÇÃO/DOCUMENTAÇÃO

- PROPOSTA FINANCEIRA

- CRITÉRIOS E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

- REAJUSTAMENTO

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- CONDIÇÕES GERAIS

- OBJETIVO

Este Termo de Referência tem por objetivo definir normas, critérios e as diretrizes para a contratação de empresa prestadora de serviços técnicos de engenharia para Fornecimento de materiais e serviços objetivando execução do Projeto de Automação dos Perímetros Irrigados Apolônio Sales e Barreiras, integrantes do Sistema Itaparica, nos Municípios de Petrolândia e Tacaratu, no Estado de Pernambuco.

- LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ACESSO

Os Perímetros Irrigados objetos desta licitação localizam-se na região dos Municípios de Petrolândia e Tacaratu / PE, distante aproximadamente 430 km de Recife-PE e 360 km de Petrolina-PE, com acesso pela BR-428.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços e fornecimentos previstos e necessários para fornecimento dos materiais e serviços objetivando a execução desta licitação, são descritos conforme especificações técnicas deste Termo de Referência.

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os serviços, objetos destes Termos de Referência, serão contratados pelo preço global máximo, em abril de 2013, de R$ 1.629.257,21 (hum milhão, seiscentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e vinte e um centavos), com BDI, taxas, fretes e emolumentos inclusos.

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

Não será permitida a subcontratação.

Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

- VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

As licitantes deverão se inteirar dos serviços a serem executados e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, mediante visita aos locais dos serviços. As licitantes deverão apresentar declaração de que visitou o local dos serviços. A licitante assume integralmente a responsabilidade pela visita e verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta.  A ausência de manifestação quanto a dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais.

A visita será realizada em data previamente agendada pela CODEVASF com a presença das empresas licitantes, a qual deverá designar um responsável técnico para o acompanhamento da visita e deverá se identificar com a carteira de identidade e credencial da empresa licitante. No ato da visita a CODEVASF emitirá um “Atestado de Visita”, este documento deverá compor o Caderno de Habilitação sob pena de inabilitação da licitante.

Para visita aos locais onde serão efetuados os fornecimentos/serviços deverá ser contatada a sede da CODEVASF – 3ª SR, telefone: (87) 3866-7741 ou através do e-mail samir.cunha@codevasf.gov.br, nos horários das 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (quatorze) às 17:30 (dezessete) horas.

- PRAZOS DE EXECUÇÃO

O prazo do contrato é de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da assinatura do contrato pela Contratada e CODEVASF, após eficácia legal da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes na forma do art. 57 da Lei 8.666/93.

- PRAZO DE GARANTIAS.

Os prazos legais contidos na legislação em vigor, na data de lançamento do edital.

Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

  - Caução

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias, contados da data da assinatura do contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF/3ªSR, em conta remunerada, que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF/3ªSR.

Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF/3ªSR.

  - Disponibilidade Financeira Líquida  -DFL

      - A Disponibilidade Financeira Líquida – DFL mede o valor até o qual a empresa possui capacidade financeira para contratar e está amparada no art. 31- § 4º -  da Lei 8.666/93, estabelece que “Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.”

O art. 37 – Inciso XXI – da Constituição Federal permite que se façam “exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, essa é a premissa que visa resguardar o poder público de empresas que não tenham condições de arcar com a execução do objeto da licitação.

      - A verificação da disponibilidade financeira  de uma empresa, conforme consta do art. 31 da Lei 8.666/93 tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração, nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal.

      - Os critérios abaixo propostos para aferição da disponibilidade financeira da licitante é o instrumento mais apropriado para apurar a capacidade da licitante de enfrentar os custos iniciais do contrato administrativo e, mais que isso, de comprovar saúde financeira que denote capacidade para desempenhar as atividades do contrato até seu término e entrega do objeto licitado.

# A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), pois, está medirá o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela CODEVASF, para os serviços objeto deste Edital, em que estiver concorrendo, caso contrário a licitante será inabilitada. A fórmula de cálculo é a seguinte:

# DFL = (n x CFA) – VA,

# 12

Onde: DFL – disponibilidade financeira líquida;

n – prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital;

CFA – capacidade financeira anual;

VA – somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação  e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamentos ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01  - “Relação dos contratos da empresa em execução a iniciar”. A licitante deverá demonstrar o detalhamento do cálculo do “VA”.

# Contudo a licitante deverá preencher e apresentar quadros: Quadro 01 – Relação dos contratos  da empresa em execução e a iniciar; Quadro 02 – Demonstrativo da disponibilidade financeira líquida, ambos constantes no ANEXO III.

  - Materiais e Serviços

Os serviços e materiais terão garantia de 12 (doze) meses após conclusão dos serviços. A mão-de-obra para instalação das mesmas será de responsabilidade da contratada.

Durante a validade da garantia, havendo necessidade de sua utilização, os custos de transporte até a oficina para realização dos reparos serão por conta da contratada, assim como custos para enviar técnicos para análise das condições de funcionamento e possíveis causas de falhas.

  - Capital Social

Poderão participar desta licitação empresas do ramo, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, que possuam, na data de apresentação das propostas, o capital social mínimo de 10% do valor licitado.

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

  - A CODEVASF/3ªSR pagará ao Contratado, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR constituindo, assim, a única remuneração do Contratado pelos trabalhos contratados e executados.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos TR e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a indicação do número do Contrato que lhe dá cobertura;

- as faturas dos serviços executados só serão pagas após os mesmos terem sido aprovados e atestados pela fiscalização;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo ao Contratado, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

  - A forma de pagamento contemplada nestes TR será exclusivamente o de preço   unitário, pago por serviço efetivamente executado.

- EXIGÊNCIA TÉCNICA

  - DO PROFISSIONAL

- Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

- A empresa participante deverá ter em seu quadro de funcionários, profissional habilitado detentor de Acervo Técnico, tendo executado serviços de implantação de sistemas automatizados, utilizando-se de CLP’s, Inversores de Freqüência, Redes de Comunicação tipo MODBUS e/ou PROFIBUS, medidores de vazão, comunicação via rádio modem e sistemas supervisórios;

  - DA EMPRESA

- Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado (a) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado serviços de implantação de sistemas automatizados, utilizando-se de CLP’s, Inversores de Freqüência, Redes de Comunicação tipo MODBUS e/ou PROFIBUS, medidores de vazão, comunicação via rádio modem e sistemas supervisórios.

- Certificação de qualidade ISO 9001: 2008.

- PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Proposta Financeira deverá ser limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e deverá conter os seguintes documentos:

- Termo de Proposta constante do Anexo que é parte integrante destes termos de referência contendo os valores globais, incluindo BDI, para a execução das obras/serviços, conforme a planilha orçamentária;

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha Orçamentária dos Serviços devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo;

- Planilha de composição de preços unitários.

- A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

  - No preenchimento do Quadro Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra.

  - Proposta financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseada nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha Orçamentária de Obra/Serviço – CODEVASF, nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI e transportes até local da obra.  No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado;

  - Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços;

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - As Propostas Financeiras das Proponentes classificadas serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, houve erro de cálculos, todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências. O critério de julgamento será o de menor preço global.

  - Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

  - No caso do subitem 12.2, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados e o Proponente será comunicado e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

  - Serão desclassificadas:

- Propostas que não atendam às exigências do Edital.

- Propostas com preços manifestamente inexeqüíveis ou com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados.

- Propostas com preço global acima do valor estimado pela CODEVASF.

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

  - Empreitada por preço unitário.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas com a execução dos serviços correrão à conta do Programa de Trabalho:

As despesas correrão à conta do Termo de Cooperação Técnico-Financeira CHESF/CODEVASF CV-I-92.2013.0300.00. Programa de Trabalho: 20.607.2013.20EY.0001 – Administração de Perímetros Públicos de Irrigação Nacional – PTRES: 063718, Fonte 281.

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R = V.[ N1. (MEi-MEo)/ MEo +N2. (MOi-MOo)/MOo) ]

Onde :

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Materiais Elétricos frente à totalidade dos serviços a executar.

N2 - percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

MEi – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MEo – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente à data de apresentação da proposta.

MOi  – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MOo – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente à data de apresentação da proposta.

  - Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

  - Os valores considerados referente aos fatores N1 e N2 serão os a seguir, apresentados:

| Fator N1 | Fator N2 |
| --- | --- |
| 63% | 37% |

- FISCALIZAÇÃO

  - O Contratado deverá se comunicar com a Fiscalização, por escrito. Mesmo a comunicação via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

  - Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas ao Contratado.

  - O Contratado e a CODEVASF/3ªSR manterão durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Fiscalização convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou do Contratado, quantas reuniões estimar convenientes.

  - A CODEVASF/3ªSR exercerá a coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe estabelecer os procedimentos detalhados de execução do contrato, conforme os Termos de Referência, assumindo a responsabilidade contratual, de acordo com o preconizado pelo artigo 67 da Lei n. 8.666/93.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. O Contratado é obrigado a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

- RECEBIMENTOS DO OBJETO

  - O encerramento dos serviços se dará após a conclusão dos mesmos e  aprovação por parte da Fiscalização. O Contratado entende e aceita que o pleno cumprimento desse item é condicionante para:

- a emissão pela CODEVASF/3ªSR, do Termo de Encerramento Físico (T.E.F.);

- a liberação da Caução Contratual.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As atividades fins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou sub-contratadas com terceiros.

  - O Proponente será responsável perante CODEVASF/3ªSR pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - O Proponente considera que conhece plenamente o presente TR e que o aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF/3ªSR tenha concordado previamente, por escrito.

  - O Proponente considera que a sua participação nestes trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF/3ªSR em decorrência destes Termos de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

Petrolina, Abril de 2013.

ANEXO I

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

ANEXO II

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE AUTOMAÇÃO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS APOLÔNIO SALES E BARREIRAS, INTEGRANTES DO SISTEMA ITAPARICA, NOS MUNICÍPIOS DE PETROLÂNDIA E TACARATU / PE.

Introdução:

O sistema de automação, compreendendo a telemetria, o controle e a supervisão das unidades do Perímetro de Irrigação Apolônio Sales, dentre eles Apolônio Sales e Barreiras, operado pela CODEVASF, será composto por equipamentos e instrumentos de última geração, instalados e parametrizados conforme as premissas deste projeto, habilitando os operadores do sistema a trabalhar com o máximo de confiabilidade e agilidade, supervisionando e controlando em tempo real as unidades de bombeamento, e reservação.

Tendo-se em mente o grau de confiabilidade exigido pelo sistema de automação, as instalações elétricas dos cabos de alimentação, de instrumentação e controle e as instalações hidráulicas de conexão ao processo de diversos equipamentos deverão ser realizadas de acordo com as definições deste Termo de Referência.

Para cada unidade operacional, deverá ser elaborado um projeto “as built” contemplando as instalações existentes e as novas instalações de equipamentos. Esses projetos deverão ser apresentados de maneira a garantir a qualidade e os padrões da CODEVASF nas instalações do sistema de automação.

O roteiro descrito a seguir vale para todas as unidades que compõem o escopo deste projeto.

Automação:

O sistema de automação prevê três funções principais para a operação do sistema de abastecimento de água do perímetro: Telemetria, Controle e Supervisão.

A “Telemetria” trata do tráfego de informações e das medições das variáveis do processo tais como: níveis, volumes, vazões, pressões, temperaturas, vibrações, status operacional de equipamentos (comportas e conjuntos moto-bomba), intrusão (presença), etc.

O “Controle” trata da recepção dos sinais de medição, processamento dos dados recebidos e envio de comando, à distância, para alteração de parâmetros ou estados de funcionamentos em função das variáveis do sistema e seus limites estabelecidos pela operação, principalmente das estações de bombeamento.

A “Supervisão” trata do monitoramento, em tempo real e com possibilidade de intervenção à distância, de todo o processo como um todo.

Dessa forma, os operadores poderão, através dessas funções, obter:

- Controle Eficiente;

- Velocidade na aquisição de informações;

- Intervenções e operações instantâneas;

- Confiabilidade garantida;

- Eficiência no uso dos recursos disponíveis;

- Segurança;

- Flexibilidade;

- Integração;

- Análises de tendências;

- Redução de falhas operacionais;

- Qualidade na prestação dos serviços.

De maneira a garantir as características acima descritas, os serviços de fornecimento do sistema de automação deverão ser no sistema turn key, ou seja, apenas uma empresa será contratada para executar todos os serviços e fornecer todos os equipamentos e materiais, escopo deste projeto. Essa modalidade de fornecimento facilita a tratativa entre cliente e fornecedor e concentra a responsabilidade sobre os diversos componentes do sistema em apenas uma empresa, proporcionando agilidade nas decisões, qualidade nos serviços e facilidade para a fiscalização.

Os serviços serão executados seguindo as seguintes etapas:

- Clarificação Técnica;

- Instalação de Campo;

- Projeto As Built;

- Testes, Partida e Operação Assistida;

- Treinamento da Equipe da CODEVASF.

Cada uma dessas etapas seguirá as premissas descritas a seguir:

Clarificação Técnica:

A etapa dita “Clarificação Técnica” cumpre a função de levantar todos os dados disponíveis na documentação existente sobre o sistema de fornecimento de água, relevantes para a implantação do sistema de automação. Essa fase será desenvolvida através de reuniões com a equipe técnica da CODEVASF, em Petrolina, PE. Durante essas reuniões, todos os documentos existentes do Projeto Executivo de Automação, deverão ser identificados e analisados detalhadamente de maneira a se levantar as informações necessárias para a execução das próximas etapas.

Além do levantamento da documentação existente, durante a “Clarificação Técnica” a equipe responsável pelo desenvolvimento dos serviços deve tentar dirimir todas as dúvidas pertinentes junto à equipe técnica da CODEVASF, de maneira que se possa ir ao campo com uma ideia formada a respeito do projeto de automação.

Instalação de Campo:

A etapa de “Instalação de Campo” consiste na execução de todos os serviços descritos, especificados e dimensionados pelo Projeto Executivo, para implantação do sistema de automação previsto.

De uma forma geral, serão executados todos os serviços de montagem, instalação, integração, calibração e interligação elétrica, hidráulica e mecânica dos equipamentos, instrumentos e painéis, além da programação dos softwares de controle e supervisão (Unidades Terminais Remotas e Centro de Controle Operacional).

Para tanto, será estabelecida pela CODEVASF uma equipe de fiscalização para acompanhamento e apoio técnico dessa etapa, de maneira a se garantir a qualidade da execução dos serviços especificados.

A empresa responsável pelo fornecimento deverá mobilizar e desmobilizar um único canteiro de obras para atender os perímetros Apolônio Sales e Barreiras. Esta mobilização/desmobilização deve ser feita em Petrolândia ou Jatobá, a ser definida em conjunto com a CODEVASF.

A empresa responsável pelo fornecimento deverá prover toda a mão-de-obra, materiais, equipamentos, ferramentas, serviços e itens adicionais necessários para colocar em operação o sistema de automação. Essa empresa será responsável por:

- Desenvolvimento completo do sistema e sua integração em plataforma;

- Testes de fabricação e aceitação em fábrica;

- Fornecimento de equipamentos, instrumentos, painéis, etc.;

- Programação dos softwares;

- Base de dados;

- Telas gráficas;

- Treinamento;

- Supervisão;

- Pré-operação;

- Operação assistida;

- Documentação final;

- Instalação e eletrificação dos equipamentos a serem fornecidos, incluindo eletrodutos, cabos, caixas de passagens, lançamento e conexão dos cabos de instrumentação, alimentação e controle;

- Intervenções de campo, ligações e adequações nos painéis e quadros elétricos existentes;

- Montagem do sistema de comunicação, antenas e acessórios;

- Montagem dos painéis elétricos, de automação e de interface;

- Execução das malhas de aterramento e sistema de proteção contra surtos e descargas atmosféricas;

- Testes de continuidade e isolação;

- Calibração de instrumentos, válvulas e demais equipamentos;

- Manutenção, revisão e complementação do cronograma de obras em diagramas Pert e Gantt;

- Zelar pela segurança individual e coletiva das diversas equipes de trabalho, e demais atividades relacionadas ao seu fornecimento, fornecendo EPI’s adequados e demais materiais necessários;

- Execução de toda a parte civil resultante de aberturas (eventualmente necessárias) e de seus fechamentos em paredes quer sejam elas de concreto ou de alvenaria, necessárias à transposição das tubulações e dutos, garantindo sua perfeita estanqueidade;

- Blocos de concreto das bases para assentamento de todo e qualquer equipamento elétrico e mecânico;

- Blocos de ancoragens e dos elementos de sustentação de tubulações e dutos;

- Elaborar os cálculos estruturais dos elementos de sustentação (suportes), bases de equipamentos, blocos de ancoragem, submetendo-os à aprovação da Fiscalização;

- Escavações e aterros compactados que se sejam necessários para assentamento das tubulações e dutos inclusive o próprio assentamento dos mesmos;

- Demolição e recomposição de pavimentos e de estruturas;

- Todo apoio topográfico necessário para locação, nivelamento e contra nivelamento, verificação e transporte de cotas, aferição dos alinhamentos das instalações contratadas;

- Pintura e identificação das tubulações, segundo o seu uso e conforme normas aplicáveis;

- Limpeza e remoção de todo o entulho produzido na execução dos serviços contratados com destinação adequada do que for recolhido. Um plano de destinação de resíduos deverá ser apresentado, indicando ações para descarte de todos os materiais extraídos do projeto;

- Demais atos que garantam montagens perfeitas e permitam o funcionamento adequado dos equipamentos, dentro das exigências e recomendações do fabricante de cada um deles.

Os serviços de instalação não poderão interferir na operação normal do sistema de abastecimento. Dessa forma, a empresa fornecedora deverá observar, no mínimo, os seguintes aspectos:

- Elaboração de um plano detalhado de implantação a partir do cronograma do “Projeto Detalhado”;

- Fabricação prévia de todos os suportes, flanges, seções de tubulações e demais acessórios de instalação;

- Execução dos testes de plataformas para hardware e software.

Projeto As Built:

O Projeto “As Built” tem por finalidade apresentar as alterações que foram feitas no momento da instalação, baseadas no projeto executivo. Estas alterações podem ser na instalação, conexão e interligação elétrica, mecânica e hidráulica dos dispositivos que fazem parte do sistema de automação.

Para tanto, deve ser utilizado como referência este Projeto Executivo acrescido das informações compiladas na “Clarificação Técnica”. O Projeto “As Built” será formado por um conjunto consistente de documentos a serem entregues após a implantação do sistema, tendo como objetos de referências, os documentos do Projeto Executivo.

Portanto, deverão ser desenvolvidos os seguintes documentos:

- Descritivos operacionais;

- Fluxogramas P&I;

- Diagramas lógicos das malhas de controle;

- Diagramas de comando;

- Diagramas de interligação, identificando os bornes dos instrumentos, os cabos de interligação e os bornes dos painéis;

- Diagramas unifiliares de alimentação elétrica, mostrando a saída da subestação ou do quadro de força até os painéis de automação, instrumentos ou equipamentos;

- Planta de locação de instrumentos, equipamentos e eletrodutos, mostrando a rota dos cabos de força e controle;

- Planta e detalhes de instalação mecânica e hidráulica;

- Lista de equipamentos e instrumentos;

- Lista de cabos;

- Lista de materiais de instalação elétrica, mecânica e hidráulica;

- Cronograma Físico de implantação.

O “Projeto As Built” será a referência definitiva para o sistema de automação, consolidando a “memória” dos equipamentos, das soluções e das instalações do Sistema de Automação do Perímetro de Irrigação Apolônio Sales.

Testes, Partida e Operação Assistida:

Nesta etapa, depois de concluída a fase de instalação, a empresa contratada para realizar a integração dos equipamentos e instrumentos e a programação dos softwares de controle, supervisionada pela equipe de fiscalização, realizará os testes “sem carga” e “em carga”, ou seja, simulará a operação do sistema via software e, este estando perfeito, realizará os testes com o sistema operando. Caso seja verificada alguma inconformidade nos testes “sem carga”, esta deverá ser sanada antes da realização dos testes “em carga”.

Para os testes, devem ser observados os seguintes aspectos:

- Poderão ser inspecionados todos os equipamentos e serviços a serem fornecidos. A critério da CODEVASF, apenas parte destes poderão ser inspecionados. Mesmo assim, os fornecedores não ficarão isentos das responsabilidades sobre seus fornecimentos;

- Os testes de aceitação serão realizados de maneira a certificar que todo o fornecimento está de acordo com as especificações dos Projetos;

- Em casos de “não funcionamento” ou “mau funcionamento” de equipamentos ou serviços fornecidos, estes deverão ser modificados ou substituídos e submetidos a novos testes;

- De maneira geral, devem ser efetuados os testes: visual e dimensional, hidrostático; elétrico/ eletrônico; precisão e calibragem; resistência de isolamento, tensão suportável nominal (freqüência industrial e impulso atmosférico), teste funcional, aderência de pintura.

Alguns destes testes poderão ser efetuados “em fábrica” ou “em campo”. Poderão ser emitidos os certificados de fábrica para efeito dos testes destrutivos, desde que certificados por entidades reconhecidas pela CODEVASF.

Para os instrumentos já adquiridos pela CODEVASF, os quais encontram-se armazenados em seu almoxarifado em Jatobá, devem ser aplicados os seguintes testes:

- Teste de funcionamento e Análise de Medição em 3 pontos;

- Teste de funcionamento com longa duração (48 horas) com captação de dados

- Calibração e Emissão de Laudo de Funcionamento e Testes.

Após a fase de “Testes”, inicia-se a fase denominada “Partida”, quando o sistema começa a ser monitorado e operado à distância, via software, a partir do centro de controle estabelecido.

A fase “Partida” é definida por todas as atividades requeridas para se iniciar a operação do Sistema, colocando-se em funcionamento as instalações e os equipamentos com qualidade e desempenho igual ou superior ao estabelecido nas especificações. Durante esta fase, deverão ser feitos todos os ajustes e consertos requeridos pelos equipamentos e instalações.

A empresa responsável acompanhará a operação do Sistema em regime normal de trabalho, através da presença de um especialista durante o período de trabalho da CODEVASF.

Após a complementação das atividades relativas à partida do sistema, deverá ser executado um teste de desempenho, durante o qual a operação deverá ser contínua. Dessa forma, todas as funções do sistema devem ser exercitadas, sendo que qualquer interrupção deve ser armazenada para emissão do relatório, acompanhada do tempo da ocorrência, duração, componente, subsistema ou programa que ocasionou a falha. O documento de liberação final do Sistema somente será emitido ao fim do teste solicitado.

Falhas do sistema durante os testes acima solicitados indicarão que o software e o sistema operacional não atendem aos requisitos das especificações, e devem ser corrigidos para um novo início do teste.

Deverão ser consideradas falhas de sistema as paradas resultantes de:

- Paradas de qualquer componente do sistema que tiver "Back-up" automático (Estação de Operação) e que este "Back-up" falhe na tarefa de assumir o controle dentro dos prazos especificados, ou se não houver a possibilidade de reparar/trocar, em duas horas, o componente em falha.

- Paradas de qualquer componente, cuja falha impeça o operador de monitorar ou manipular malhas de controle a partir da Estação de Operação, utilizando os procedimentos padrões da interface Homem-máquina.

- Paradas resultantes da falha conjunta de duas ou mais unidades associadas à interface homem-máquina que bloqueiem a operação.

- Paradas superiores a duas horas, devido à falha de componentes nas entradas e saídas.

- Paradas resultantes de falha conjunta de dois ou mais componentes de entradas e saídas em um controlador lógico-programável.

A aprovação dos Relatórios Finais somente será efetuada pela CODEVASF quando os resultados dos testes forem considerados aceitáveis.

A Contratada deverá prover um engenheiro especialista na configuração e operação do sistema, o qual deverá permanecer nas dependências do Centro de Controle, ou CCO, durante o período normal de trabalho, desde o início dos testes de desempenho até a aceitação final do sistema.

Fornecimento de pessoal, materiais e serviços abaixo relacionados durante o período da pré-operação:

- Engenheiros especialistas em processo, no horário normal de trabalho (8 horas/dia), durante todo o período desta fase;

- Fazer todos os acertos, ajustes, retoques de pintura, etc. que se fizerem necessário;

- Executar limpeza, lubrificação e manutenção dos equipamentos e instalações;

- Garantir o funcionamento da planta, na partida e na operação assistida, de forma contínua para as vinte e quatro horas do dia;

- Emitir diariamente um relatório operacional e de desempenho dos equipamentos e instalações eletromecânicas;

- Desenvolver um plano de manutenção.

A atuação e o rearme nos pontos pré-ajustados deverão ser conferidos dentro da faixa de operação especificada em relação aos padrões usuais. Os erros máximos permitidos serão aqueles especificados nos projetos.

Após a “Partida”, a equipe responsável pela integração e programação permanecerá durante um período de, no mínimo, 30 dias operando o sistema juntamente com a equipe da CODEVASF, a contar da data de emissão do Certificado de Aceitação Provisória a ser emitido no final da pré-operação. Essa fase, denominada “Operação Assistida” visa orientar os operadores definitivos do sistema e auxiliá-los em quaisquer dúvidas ou problemas que possam ocorrer durante a operação normal do sistema. A “Operação Assistida” consolida os conhecimentos adquiridos pela equipe da CODEVASF durante o “Treinamento”, na medida em que os operadores têm a oportunidade de praticar as teorias aprendidas em “sala de aula”.

Neste período a empresa responsável pela administração das peças e sobressalentes deverá prover em quantidades suficientes para manter o sistema operacional por um período de dois anos. As peças e os módulos que apresentarem defeitos durante o período de partida e operação assistida do sistema deverão ser substituídos pela equipe de operação da empresa responsável, sem utilizar para isso os sobressalentes fornecidos. Os módulos e peças defeituosas deverão ser reparados ou substituídos imediatamente.

A Operação Assistida deverá atender às seguintes condições:

- A empresa responsável deverá atender às solicitações da CODEVASF no que se refere a problemas nos equipamentos, hardware e software;

- A empresa responsável manterá para atendimento imediato a mão-de-obra necessária, dotada de kit de ferramental e instrumental necessários à correção de problemas no hardware e software do sistema. O número de funcionários disponíveis e mantidos deverá ser suficiente para resolver também problemas de campo, que eventualmente ocorram no Sistema;

- Durante a operação assistida, a empresa é a responsável pelos ajustes, correções, supervisão e manutenção do sistema.

- É de responsabilidade da empresa as perdas e danos, de qualquer natureza, causadas à contratante e/ou a terceiros, por pessoa, veículo, material ou equipamento sob sua responsabilidade ou administração, para a execução dos serviços.

- Durante o período da operação assistida, a contratada deverá manter nos centros de controle um especialista em sistema SCADA em tempo integral, 08 horas por dia.

- Atendimento imediato às solicitações da CODEVASF deverá ser de 24 horas por dia, 7 dias por semana, de modo a garantir atendimento para 100% das demandas.

- Os ajustes e modificações necessários no sistema ocorrerão a partir da partida e serão feitas pelos engenheiros da empresa responsável, com acompanhamento do pessoal da CODEVASF;

- Os ajustes e modificações originarão a partir da detecção de falhas, por observação e experiência da empresa responsável, pelas necessidades operacionais surgidas ou por melhorias exigidas pelo próprio sistema;

- As falhas observadas e os ajustes necessários deverão ser registrados nos relatórios de ocorrências e os ajustes e modificações realizados deverão ser lançados no relatório de ajustes e modificações a ser feito pela empresa responsável.

Treinamento:

A fase de “Treinamento” pode ocorrer durante a fase de “Instalação de Campo”, uma vez que a equipe da CODEVASF responsável pela operação terá um aproveitamento sensivelmente melhor durante as fases de “Testes, Partida e Operação Assistida” caso já tenha adquirido os conhecimentos teóricos sobre o sistema e as partes que o compõem.

Essa etapa é composta por vários módulos que abrangem todas as características técnicas dos equipamentos, instrumentos, softwares e hardwares, capacitando plenamente os funcionários nas atividades relacionadas à operação diária e manutenção básica do sistema.

Dessa forma, pretende-se formar uma “massa crítica”, ou equipe de multiplicadores, na CODEVASF capaz de interagir com o sistema de maneira plena, independente de colaboradores externos ou fornecedores. O “Treinamento” visa, também, capacitar a equipe para realizar pequenas modificações ou expansões futuras no sistema sem necessidade de contratar outras empresas para realização desses serviços.

O “Treinamento” deverá abranger todos os aspectos de operação e manutenção de todos os equipamentos fornecidos. Os cursos propostos devem cobrir obrigatoriamente todos os itens dos manuais de programação, operação e manutenção em todos os níveis e unidades do sistema. Deverá ser evitada, no cronograma proposto para a execução do “Treinamento”, a sobreposição de cursos. Os mesmos deverão ser programados em série, de forma a permitir que o mesmo pessoal participe de mais de um curso. Cada curso deve ser programado para, no mínimo, 10 funcionários da CODEVASF. Previamente à realização de cada curso, deverá ser enviado à CODEVASF um documento contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- Nome e Currículum Vitae, comprovando experiência na área, dos instrutores;

- Descrição do material didático a ser utilizado;

- Duração prevista e carga horária diária;

- Principais tópicos a serem abordados;

- Pré-requisitos para acompanhamento do treinamento;

- Recursos necessários para realização do treinamento.

Todos os custos relativos aos cursos correrão por conta do fornecedor do sistema. Os cursos serão efetuados na unidade da CODEVASF, em Petrolina ou local definido pela CODEVASF e devem ser previamente agendados.

Deverá ser fornecida a cada participante uma cópia do material didático, convenientemente encadernado, necessário para exposição teórica do conteúdo mínimo exigido.

- Deverão ser utilizados todos os recursos possíveis, tais como informática, audiovisuais, estudo de caso, de forma a facilitar e elucidar de forma mais clara o treinamento.

- A CODEVASF e a fiscalização irão analisar e aprovar previamente o material a ser utilizado e o instrutor dos treinamentos.

- Todos os recursos humanos e didáticos necessários para realização dos treinamentos são de única e inteira responsabilidade do fornecedor.

- Todos os documentos utilizados na realização dos treinamentos deverão ser em língua portuguesa.

Expansões Futuras

O Sistema de Automação deverá estar preparado para suportar expansões futuras. Assim, o sistema implantado deve ser capaz de suportar expansões considerando que novos equipamentos e instrumentos poderão ser acrescentados ao longo do tempo. Além disso, eventuais modificações no sistema de fornecimento de água ou substituições de equipamentos tornados obsoletos deverão ser suportadas pelo sistema.

Assim, o sistema de automação a ser implantado, incluindo o CCO, deverá ser baseado em padrões que permitam flexibilidade suficiente para atender as funções adicionais, seja pelo acréscimo de equipamentos ou softwares (incluindo novos dispositivos de comunicação), ou troca de equipamentos existentes por outros (upgrade).

Padrões, Normas e Manuais:

Todos os serviços, equipamentos e materiais deverão estar conforme as últimas revisões das normas internacionais que padronizam as atividades relacionadas à automação e sistemas de telemetria, controle e supervisão. Como referência, os padrões das seguintes entidades devem ser atendidos:

- ANSI – American National Standards Institute;

- IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers;

- ISO – International Standardization Organization;

- NEMA – National Electrical Manufacturers Association;

- U/L – Underwriters’ Laboratories;

- ISA – Instruments Society of America;

- IEC – International Electromechanical Commission.

Adicionalmente, para as fases de projetos e implantações, devem ser observadas as seguintes normas, deliberações, manuais e padrões a seguir:

- Norma IEC 61131-3A, efetuada de maneira conversacional em linguagem compatível com a norma IEC 61131-3, e os programas referentes, orientados ao usuário.

- Norma EIA/TIA 568A: Commercial Building for Telecommunications Pathways and Spaces (Continuidade; Polaridade; Identificação; Curto-circuito; Atenuação);

- Norma EIA/TIA 607: Commercial Building Grounding / Bonding Requirements;

- Norma EIA/TIA BULLETIN TSB-67;

- Norma EIA/TSB-67. (testador de cabos UTP Categoria 5 - SCANNER, 100 MHz);

- Norma IEC 61131-3 (programação das unidades terminais remotas);

- Norma ANSI/IEEE C37.90.1 - 1989 (SWC) Proteção contra surtos ou versão mais atual.

Manuais

- Deverão ser fornecidas 3 (três) cópias impressas para cada tipo de manual, bem como os arquivos eletrônicos.

Manual de start-up e operação:

- Descrição dos princípios básicos de operação dos equipamentos e identificação dos principais componentes do mesmo;

- Instrução para start-up e operação normal do equipamento passo a passo;

- Itens de controle;

- Dados técnicos de capacidade e desempenho;

- Instrução sobre segurança das operações;

Manual de Operação e Manutenção:

- Deve incluir todos os dados, informações, desenhos, etc., para o sistema, subsistema, e todos os componentes. Devem também incluir os nomes, endereços e telefones dos sub-fornecedores mais importantes dos equipamentos e serviços. Os manuais devem incluir a descrição completa dos procedimentos recomendados de operação, manutenção, e uma lista de material de itens sobressalentes de equipamentos, acompanhada de catálogos, diagramas e desenhos ou cortes descrevendo o equipamento. Cada conjunto deve incluir os diagramas completos de montagem e interligação;

- Descrição dos princípios básicos de operação dos equipamentos e identificação dos seus principais componentes;

- Instruções detalhadas para manutenção preventiva e preditiva e para inspeções periódicas, com recomendações quanto a testes, calibragens, freqüência e seqüência correta de operação;

- Plano de manutenção preventiva e preditiva (itens de controle e forma de monitoramento);

- Instruções detalhadas para desmontagem, manutenção e montagem dentro de uma correta seqüência dos componentes, com desenhos e ou esquemas ilustrativos e identificação dos mesmos, em consonância com o catálogo de sobressalentes;

- Lista de todas as peças e componentes com número de catálogo e demais informações necessárias para reposição de peças, identificadas através de vistas explodidas dos equipamentos;

- Lista de ferramentas normais e especiais que deverão acompanhar cada equipamento, dispositivos e instrumentos necessários para a manutenção, inspeção e testes, anexando os desenhos de ferramentas e dispositivos especiais;

- Catálogo e desenhos dos equipamentos de sub-fornecedores, com instruções detalhadas sobre a manutenção dos mesmos, seqüência de montagem e desmontagem;

- Instruções sobre segurança pertinentes a cada equipamento;

- Manual de segurança e plano de contingência.

Documentos a serem fornecidos pela contratada:

- Projeto As Built de todas as unidades contendo: Descritivos Operacionais, Fluxogramas P&I, Diagramas lógicos das malhas de controle, Diagramas de comando, Diagramas de interligação, identificando os bornes dos instrumentos, os cabos de interligação e os bornes dos painéis, Diagramas unifiliares de alimentação elétrica, mostrando a saída da subestação ou do quadro de força até os painéis de automação, instrumentos ou equipamentos, Planta de locação de instrumentos, equipamentos e eletrodutos, mostrando a rota dos cabos de força e controle, Planta e detalhes de instalação mecânica e hidráulica, Lista de equipamentos e instrumentos, Lista de cabos, Lista de materiais de instalação elétrica, mecânica e hidráulica e Cronograma Físico de implantação;

- Manual de Start-up e Operação;

- Manual de Operação e Manutenção;

- Manuais de todos os equipamentos e instrumentos fornecidos;

- Relatório dos testes aplicados nos equipamentos e instrumentos já adquiridos pela CODEVASF que serão utilizados no projeto.

Instalações Elétricas:

Entende-se como instalações elétricas todas aquelas destinadas aos cabos de força/ alimentação e cabos de controle, comunicação de dados ou instrumentação, independente de serem sinais analógicos ou digitais nesse último caso.

As instalações de equipamentos e instrumentos deverão seguir as seguintes especificações:

- Todos os cabos deverão ser conduzidos entre suas conexões equipamentos/ instrumentos e painéis dentro de eletrodutos de aço galvanizado a fogo, conforme NBR 5597, rosca BSP, com luva, em peças de 3 m de comprimento, em diâmetros adequados à quantidade de cabos a serem conduzidos, com seus cálculos conforme Projeto Executivo.

- Deverão ser lançadas duas redes independentes de eletrodutos: uma para força/ alimentação e outra para controle/ instrumentação.

- Para eventuais desvios e curvas da rede de eletrodutos, deverão ser utilizados conduletes em alumínio-silício, pintura eletrostática em epóxi na cor cinza em tipos e diâmetros adequados, de acordo com o Projeto Detalhado.

- Para as conexões finais entre a rede de eletrodutos e instrumentos/ equipamentos ou painéis, os cabos poderão ser acondicionados em eletrodutos metálicos flexíveis, fabricados com fitas de aço zincado, revestidos externamente em PVC extrudado, na cor preta, conectores macho giratório e fixo zincados, rosca BSP, em diâmetros adequados aos cabos conduzidos, de acordo com o Projeto Executivo, e prensas-cabo em PVDF, IP-68, rosca BSP.

- Cabos de força/ alimentação deverão ser flexíveis com isolamento em PVC, 0,6/1 kV, em quantidades e diâmetros adequados conforme o Projeto Executivo.

- Cabos de instrumentação deverão ser flexíveis, isolação 300 V, com blindagem eletrostática conforme NBR 6251, em quantidades e diâmetros adequados conforme o Projeto Executivo.

- As redes de eletrodutos deverão ser enterradas, devidamente envelopadas em canaletas de concreto, com caixas de passagem quando for o caso, ou instalados ao tempo dentro de instalações como casas de bomba e caixas de instrumentos, fixados nas paredes, vigas ou pilares com abraçadeiras em alumínio tipo ômega, com parafuso ou cunha de aperto e chumbadores auto-perfurantes com rosca interna.

Instalações Hidráulicas:

Entende-se como instalações hidráulicas todas aquelas destinadas às conexões dos instrumentos e válvulas com as tubulações do processo de abastecimento de água, bem como poços de sucção de estações elevatórias.

- As conexões de processo dos instrumentos deverão ser executadas conforme orientações e detalhes de instalação constantes dos respectivos manuais de instalação do fabricante. Eventuais intenções de instalações em outras configurações que não aquelas dos manuais deverão ser apresentadas à equipe de fiscalização da CODEVASF e sujeitas à aprovação.

- Os tubos utilizados para as conexões deverão ser em aço trefilado sem costura com dimensões e tolerâncias conforme NBR 8476, em barras de 3 a 6 m, oleados para proteção anti-corrosiva.

- As conexões, tais como tês, curvas, reduções, niples, bujões, uniões, cruzetas e joelhos, deverão ser em aço SAE 1212/1213 laminado e trefilado, compatíveis com os tubos selecionados. Deverão ter anéis de penetração em aço SAE 1008/1010, trefilado e tratado termicamente e porcas de aperto em aço SAE 1212/1213, trefilado.

- As tubulações deverão ser selecionadas de acordo com a classe de pressão da tubulação matriz, ou seja, aquela onde o instrumento/ válvula será instalada.

- Para as válvulas e transmissores de vazão eletromagnéticos de carretel, deverão ser instaladas juntas de expansão e flanges nas tubulações permitindo total liberdade de montagens e desmontagens, de diâmetros, norma de furações e classes de pressão de acordo com a tubulação matriz, sendo que os detalhes dessas instalações deverão ser apresentados no Projeto As Built.

Pequenas obras de intervenção:

Pequenas obras civis serão necessárias, tais como: caixas de concreto para instalação de instrumentos e válvulas, muretas ou abrigos para painéis de automação ou padrões de energia, bases de concreto para blocos de ancoragem de tubulações ou suporte de torres/ postes para antenas e equipamentos de telecomunicações, etc.

Intervenções ainda menores, como instalação de mensolas para fixação de transmissores ultra-sônicos de nível em reservatórios, são apresentadas no Projeto Executivo, em detalhes de instalação.