# TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO

Este Termo de Referência tem por objetivo definir normas, critérios e as diretrizes para a contratação de empresa prestadora de serviços técnicos de engenharia para fornecimento de materiais e serviços para Projeto e Execução da Reabilitação Elétrica das Estações de Bombeamento dos Perímetros Irrigados Nilo Coelho e Área Maria Tereza, no município de Petrolina, no estado de Pernambuco, e.

- LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E ACESSO

Os Perímetros Irrigados objetos desta licitação localizam-se na região do município de Petrolina/PE, distante aproximadamente 715 km de Recife-PE e 15 km de Petrolina-PE, com acesso pela BR-407, como também em Casa Nova, no estado da Bahia.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços e fornecimentos previstos e necessários para fornecimento dos materiais e serviços objetivando a execução desta licitação, são descritos conforme as especificações técnicas deste Termo de Referência. Devido ao objeto desta licitação seja em sua maior parte a instalação de painéis de média tensão, que por sua vez vem previamente montados de fábrica para a sua instalação, nesta licitação não será contemplado canteiro de obra, bem como, a sua instalação, mobilização e desmobilização.

- ESTIMATIVA DE CUSTOS

Os serviços, objetos destes Termos de Referência, serão contratados pelo preço global máximo, em agosto de 2013, de R$ 6.033.310,47 (seis milhões, trinta e três mil, trezentos e dez reais e quarenta e sete centavos), com BDI, taxas, fretes e emolumentos inclusos.

- SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIO

Não será permitida a subcontratação.

Será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio.

- VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

  - As licitantes deverão se inteirar dos serviços a serem executados e avaliar os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, mediante visita aos locais dos serviços. As licitantes deverão apresentar declaração de que visitou o local dos serviços. A licitante assume integralmente a responsabilidade pela visita e verificação “in loco” das dificuldades e dimensionamento dos elementos técnicos indispensáveis à apresentação da Proposta.  A ausência de manifestação quanto a dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais.

A visita será realizada em data previamente agendada pela CODEVASF com a presença das empresas licitantes, a qual deverá designar um responsável técnico para o acompanhamento da visita. Este responsável deverá se identificar com a apresentação de credencial emitida pela empresa licitante o autorizando a realizar a visita técnica. No ato da visita, a CODEVASF, através de seu preposto, emitirá um “Atestado de Visita”, este documento deverá compor o Caderno de Habilitação sob pena de inabilitação da licitante

Para visita aos locais onde serão efetuados os fornecimentos/serviços deverá ser contatada a sede da CODEVASF – 3ª SR, telefone: (87) 3866-7741 ou através do e-mails jair.filho@codevasf.gov.br e arimatéa.nunes@codevasf.gov.br, nos horários das 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e das 13:30 (quatorze) às 17:30 (dezessete) horas.

  - Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por conta exclusivos da licitante.

- PRAZOS DE EXECUÇÃO

O prazo do contrato é de 12 (doze) meses corridos, contados a partir da assinatura do contrato pela Contratada e CODEVASF, após eficácia legal da publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante manifestação expressa das partes na forma do art. 57 da Lei 8.666/93.

- PRAZO DE GARANTIAS.

Os prazos legais contidos na legislação em vigor, na data de lançamento do edital.

Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

  - Caução

Como garantia para completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais fica estipulada uma “Caução de Execução” no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 05 (cinco) dias, contados da data da assinatura do contrato, em espécie, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, a critério da Contratada.

Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico será devolvida a "Caução de Execução", uma vez verificada a perfeita execução dos serviços.

A caução em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela CODEVASF/3ªSR, em conta remunerada, que poderá ser movimentada somente por ordem da CODEVASF/3ªSR.

Não haverá qualquer restituição de caução em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a caução reverterá e será apropriada pela CODEVASF/3ªSR.

  - Disponibilidade Financeira Líquida - DFL

- A Disponibilidade Financeira Líquida – DFL mede o valor até o qual a empresa possui capacidade financeira para contratar e está amparada no art. 31- § 4º -  da Lei 8.666/93, estabelece que “Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.”

O art. 37 – Inciso XXI – da Constituição Federal permite que se façam “exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”, essa é a premissa que visa resguardar o poder público de empresas que não tenham condições de arcar com a execução do objeto da licitação.

- A verificação da disponibilidade financeira de uma empresa, conforme consta do art. 31 da Lei 8.666/93 tem por objetivo assegurar que o licitante estará apto a dar cumprimento às obrigações assumidas com a Administração, nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal.

- Os critérios abaixo propostos para aferição da disponibilidade financeira da licitante é o instrumento mais apropriado para apurar a capacidade da licitante de enfrentar os custos iniciais do contrato administrativo e, mais que isso, de comprovar saúde financeira que denote capacidade para desempenhar as atividades do contrato até seu término e entrega do objeto licitado.

A licitante deverá comprovar a Disponibilidade Financeira Líquida (DFL), pois, está medirá o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e deverá ser igual ou superior ao orçamento oficial elaborado pela CODEVASF, para os serviços objeto deste Edital, em que estiver concorrendo, caso contrário a licitante será inabilitada. A fórmula de cálculo é a seguinte:

DLF=n×CFA12−VA

Onde: DFL – disponibilidade financeira líquida;

n – prazo em meses estipulado para a execução dos serviços objeto deste Edital;

CFA – capacidade financeira anual;

VA – somatório dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o mês da data base da proposta de preços, pelos índices setoriais de reajustamento, utilizando-se para I1 o índice do mês da data base da licitação e para I0 o índice correspondente ao mês da data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serão apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execução contratual nos casos em que os prazos residuais dos contratos em andamentos ultrapassarem o prazo de execução estipulado para os serviços em Licitação. Os dados contratuais relevantes serão obtidos do Quadro 01 - “Relação dos contratos da empresa em execução a iniciar”. A licitante deverá demonstrar o detalhamento do cálculo do “VA”.

Contudo a licitante deverá preencher e apresentar quadros: Quadro 01 – Relação dos contratos da empresa em execução e a iniciar; Quadro 02 – Demonstrativo da disponibilidade financeira líquida, ambos constantes no ANEXO III.

  - Materiais e Serviços

Os serviços e materiais terão garantia de 12 (doze) meses após conclusão dos serviços. A mão-de-obra para instalação das mesmas será de responsabilidade da contratada.

Durante a validade da garantia, havendo necessidade de sua utilização, os custos de transporte até a oficina para realização dos reparos serão por conta da contratada, assim como custos para enviar técnicos para análise das condições de funcionamento e possíveis causas de falhas.

  - Capital Social

Poderão participar desta licitação empresas do ramo, que atendam as exigências do Edital e seus anexos, que possuam, na data de apresentação das propostas, o capital social mínimo de 10% do valor licitado.

- FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A CODEVASF/3ªSR pagará ao Contratado, pelos serviços efetivamente executados. Os preços incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR constituindo, assim, a única remuneração do Contratado pelos trabalhos contratados e executados.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante medições mensais dos serviços efetivamente executados, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos TR e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação e relatório dos trabalhos desenvolvidos que justifiquem cada serviço faturado, com a indicação do número do Contrato que lhe dá cobertura;

- as faturas dos serviços executados só serão pagas após os mesmos terem sido aprovados e atestados pela fiscalização;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo ao Contratado, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

  - A forma de pagamento contemplada nestes TR será exclusivamente o de preço unitário, pago por serviço efetivamente executado.

- EXIGÊNCIA TÉCNICA

  - DO PROFISSIONAL

- Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

- A empresa participante deverá ter em seu quadro de funcionários, profissional habilitado detentor de Acervo Técnico (CAT’s) em projeto e instalação de SPDA, como também instalação de painéis de média tensão com medição e disjunção com relé digital.

- O(s) detentor(es) do acervo técnico apresentado deverá(ão) ser o(s) responsável(is) pela obra.

  - DA EMPRESA

- Prova de registro no CREA, demonstrando sua habilitação legal para conduzir as obras/serviços objeto deste Edital;

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhado (a) da respectiva certidão do CREA, comprovando ter a empresa executado serviços em sistemas elétricos de SPDA e painéis de medição de média tensão.

- PROPOSTA FINANCEIRA

  - A Proposta Financeira deverá ser limitada rigorosamente ao objeto desta licitação, sem conter alternativas e deverá conter os seguintes documentos:

- Termo de Proposta constante do Anexo que é parte integrante destes termos de referência contendo os valores globais, incluindo BDI, para a execução das obras/serviços, conforme a planilha orçamentária;

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone, fax, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha Orçamentária dos Serviços devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo;

- Planilha de composição de preços unitários.

- A licitante deverá apresentar o detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

  - No preenchimento do Quadro Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre o preço de venda da obra.

  - Proposta financeira deverá ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, com o valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseada nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha Orçamentária de Obra/Serviço – CODEVASF, nela incluídos os impostos e taxas, encargos sociais e previdenciários, BDI e transportes até local da obra.  No caso de omissão dos referidos impostos, taxas, emolumentos tributos e encargos, considerar-se-ão inclusos no valor global apresentado;

  - Cronograma Físico-Financeiro dos itens principais da planilha orçamentária constantes na descrição geral dos serviços, obedecendo às atividades e prazos, com quantitativos previstos mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços;

- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - As Propostas Financeiras das Proponentes classificadas serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, houve erro de cálculos, todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências. O critério de julgamento será o de menor preço global.

  - Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

- se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá e o preço total será corrigido;

- se houver discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

  - No caso do subitem 12.2, os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados e o Proponente será comunicado e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

  - Serão desclassificadas:

- Propostas que não atendam às exigências do Edital.

- Propostas com preços manifestamente inexequíveis ou com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados.

- Propostas com preço unitário ou global acima do valor estimado pela CODEVASF.

- REGIME DE CONTRATAÇÃO

  - Empreitada por preço unitário.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários:

Programa de Trabalho nº 20.607.2013.5354.0026 - Transferência da Gestão do Perímetro de Irrigação Nilo Coelho com 18.857 Ha no Estado de Pernambuco, PTRES 063763, fonte 100.

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade da CODEVASF, aplicando-se a seguinte fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base):

R=VN1MEi−MEoMEo+N2MOi−MOoMOo

Onde:

R - valor do reajustamento

V - valor a ser reajustado

N1 - percentual de ponderação de serviços de Materiais Elétricos frente à totalidade dos serviços a executar.

N2 - percentual de ponderação de serviços de Mão-de-obra especializada frente à totalidade dos serviços a executar.

MEi – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MEo – Refere-se ao índice Material Elétrico da FGV – cód. A1006827, correspondente à data de apresentação da proposta.

MOi – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente ao mês de aniversário da proposta.

MOo – Refere-se a coluna 13 da FGV Mão-de-obra Especializada, cód. AO159886, correspondente à data de apresentação da proposta.

  - Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula:

IDB1Mês2=IDB2Mês2×IDB1Mês1100

Sendo:

IDB1Mês2= Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original.

IDB2Mês2= Índice do mês de reajuste com a nova data base.

IDB1Mês1= Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original.

  - Os valores considerados referente aos fatores N1 e N2 serão os a seguir, apresentados:

| Fator N1 | Fator N2 |
| --- | --- |
| 90,1% | 9,9% |

- FISCALIZAÇÃO

  - O Contratado deverá se comunicar com a Fiscalização, por escrito. Mesmo a comunicação via telefone devem ser confirmadas, posteriormente, por escrito.

  - Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas ao Contratado.

  - O Contratado e a CODEVASF/3ªSR manterão durante o desenvolvimento dos trabalhos, a necessária comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Fiscalização convocará, para esse fim, por sua iniciativa ou do Contratado, quantas reuniões estimar convenientes.

  - A CODEVASF/3ªSR exercerá a coordenação, o acompanhamento e a fiscalização dos serviços contratados, cabendo-lhe estabelecer os procedimentos detalhados de execução do contrato, conforme os Termos de Referência, assumindo a responsabilidade contratual, de acordo com o preconizado pelo artigo 67 da Lei n. 8.666/93.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante o Contratado, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato. O Contratado é obrigado a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

- RECEBIMENTOS DO OBJETO

  - O encerramento dos serviços se dará após a conclusão dos mesmos e aprovação por parte da Fiscalização. O Contratado entende e aceita que o pleno cumprimento desse item é condicionante para:

- a emissão pela CODEVASF/3ªSR, do Termo de Encerramento Físico (T.E.F.);

- a liberação da Caução Contratual.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - A Contratada é responsável, desde o início dos Serviços até o encerramento do contrato, pelo pagamento integral das despesas administrativas dos escritórios, como, por exemplo, e sem se limitar a elas, referentes a telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

  - Responsabiliza-se a Contratada por quaisquer ônus decorrentes de danos a que vier causar a Codevasf e a terceiros, em decorrência da execução das obras/serviços objeto desta licitação.

  - A Contratada será responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária e previdenciária, os quais correrão por sua conta exclusiva.

  - A Contratada será responsável pelo pagamento de todos os tributos ou encargos legais devidos em decorrência do contrato.

  - A Contratada deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77.

  - Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da Contratante onde se desenvolvem os trabalhos (3ª SR-Petrolina/PE), ou excepcionalmente na sua Sede, em Brasília – DF.

  - Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até, e no local dos serviços.

  - Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, inclusive o dimensionamento do quadro de pessoal que será responsável pelos serviços e fornecimentos, atendidas as qualificações mínimas exigidas pela Codevasf, conforme as Especificações Técnicas deste Edital, sem qualquer vinculação empregatícia com a Codevasf, bem como prover todo o material necessário à execução dos serviços objeto do contrato.

  - A contratada deverá indicar formalmente e manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93), gerindo em seu nome e por sua conta todos os atos administrativos necessários à prestação dos serviços.

  - A contratada deverá utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa prestação dos serviços, devendo excluir eventual empregado que não atenda as condições de capacitação, habilitação ou cujo comportamento não seja condizente com o ambiente de trabalho, sempre que a Codevasf assim o solicitar.

  - Promover a substituição dos profissionais de nível médio e superior, integrantes da equipe técnica, somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da Codevasf.

  - Durante a execução dos serviços, caberá à empresa contratada as seguintes medidas:

- Instalar e manter 1 (uma) placa de identificação dos serviços contratados, nas dimensões: 2,0 m x 3,0m, obedecendo ao padrão de placa de obra do Ministério da Integração Nacional, do Manual de preparação de placas de obras, obtido no endereço eletrônico:  www.integracao.gov.br;

- Manter um Diário de Ocorrências no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, parâmetros operacionais, eventuais ocorrências com os equipamentos e sistemas, mão de obra, meios de transporte, etc., como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das obras/serviços;

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a segurança nas instalações físicas (escritórios, oficinas e instalações operacionais);

- Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da prestação dos serviços; e

- Fazer com que os integrantes da equipe de mão de obra operacional exerçam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à legislação pertinente.

- Na execução dos serviços objeto da presente licitação a contratada deverá atender às seguintes normas e práticas complementares:

- Projetos, Normas Complementares e demais Especificações Técnicas;

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf;

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança, confiabilidade, durabilidade, etc. dos materiais e peças empregadas no processo de manutenção das instalações , de forma a garantir a vida útil prevista para cada equipamento.

- A contratada deverá observar e atender o Art. 4º do Capítulo II - das obras públicas sustentáveis e o ART. 5º e 6º do capítulo III - dos bens e serviços, Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, SLTI/MPOG, que dispõe sobre critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e dá outras providências.

- SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

  - A Contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978 do MTE;

  - A Contratada se obrigará a cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

  - A Contratada se obrigará a elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

  - A Contratada se obrigará a manter no perímetro o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As atividades fins, objeto dos Termos de Referência, não poderão ser transformadas ou subcontratadas com terceiros.

  - O Proponente será responsável perante CODEVASF/3ªSR pela qualidade do total dos serviços, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - O Proponente considera que conhece plenamente o presente TR e que o aceita totalmente, ressalvando as exceções que tenha formulado explicitamente na sua proposta, com as quais a CODEVASF/3ªSR tenha concordado previamente, por escrito.

  - O Proponente considera que a sua participação nestes  trabalhos implica a verificação e o dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive através de informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF/3ªSR em decorrência destes Termos de Referência, de modo plenamente suficiente para assumir o compromisso de executá-los conforme o contrato que vier a ser assinado.

Petrolina, Agosto de 2013.

MODELOS

- QUADRO 1 – Relação dos Contratos da Empresa em Execução e a Iniciar

- QUADRO 2 – Demonstrativo da Disponibilidade Financeira Líquida

| QUADRO 01 | RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (1) | OBJETO OU NATUREZA DOS SERVIÇOS | CONTRATANTE (Nome e Endereço) | PARTICIPAÇÃO (2) | PERÍODO DE EXECUÇÃO |  | VALOR |  | % AINDA A EXECUTAR (3) |
|  |  |  |  | INÍCIO MÊS/ANO | FIM MÊS/ANO | R$ | DATA BASE MÊS/ANO |  |

- Por ordem cronológica das datas de início

- Individual (I), Consórcio (C), Subcontrato (S). Em caso de consórcio ou subcontratação, indicar a percentagem de participação no faturamento

- Na data da licitação

A licitante deverá apresentar o demonstrativo de cálculo do Va

| QUADRO 02 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBRAS/SERVIÇOS: LOCALIZAÇÃO |  | Nº DO EDITAL DATA DA LICITAÇÃO: | EMPRESA: LOTE: PRAZO: |
| CFA = 10 (AC + RLP + IT - PC - ELP - IF) CFA - CAPACIDADE FINANCEIRA ANUAL AC - ATIVO CIRCULANTE RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO IT - IMOBILIZADO TOTAL PC - PASSIVO CIRCULANTE ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO IF - IMOBILIZADO FINANCEIRO AC = RLP = IT = IF = PC = ELP = CFA = |  | DLF=n×CFA12−VA DFL - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA n - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM LICITAÇÂO (meses) Va - VALOR RESIDUAL ATUALIZADO DOS CONTRATOS |  |
|  |  | DFL = |  |
|  |  | IL=AC+RLPPC+ELP IL - ÍNDICE DE LIQUIDEZ |  |
|  |  | IL = |  |
|  |  | NOME E ASSINATURA DO LICITANTE |  |

# ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A REABILITAÇÃO ELÉTRICA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DOS PERÍMETROS IRRIGADOS SENADOR NILO COELHO E ÁREA MARIA TEREZA

- OBJETIVOS

Este Termo de Referência tem por objetivo definir normas, critérios e as diretrizes para a contratação de empresa prestadora de serviços técnicos de engenharia para fornecimento de materiais e serviços para Projeto e Execução da Reabilitação Elétrica das Estações de Bombeamento dos Perímetros Irrigados Nilo Coelho e Área Maria Tereza, no município de Petrolina, no estado de Pernambuco, e Casa Nova, no Estado da Bahia.

- INTRODUÇÃO

Esta especificação técnica para o Fornecimento de Materiais e Serviços para a Reabilitação Elétrica das Estações de Bombeamento dos Perímetros Irrigados Senador Nilo Coelho e Maria Tereza, prevê o Projeto Executivo e “As Built”, como também a aquisição dos materiais como especificados neste documento, para a instalação dos painéis de medição, disjunção, barramento e seccionamento, bem como do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Assim, serão trocados os painéis para todas as EB’s do perímetro irrigado Senado Nilo Coelho, com exceção da EB’s 01, 06 e 33. Ainda neste perímetro será instalado SPDA em todas as EB’s.

Para a instalação dos painéis, deverá ser fornecido diagrama unifilar e trifilar do painel e do sistema no qual está inserido. Deverá ser fornecido ainda projeto seguindo a normatização da Companhia Energética de Pernambuco – CELPE e da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, para a aprovação do mesmo no que diz respeito a instalação dos painéis mencionados anteriormente.

Na área Maria Tereza, será realizada uma reabilitação técnica, ou seja, manutenção preventiva e corretiva nos disjuntores à óleo Siemens, como também manutenção preventiva e corretiva nos painéis de proteção do relé digital Siemens e parametrização do mesmo baseado em um estudo de seletividade que deverá ser realizado.

Com relação ao SPDA, deverá ser fornecido o projeto executivo, para análise do fiscal, como também o “As Built”.

Para as atividades descritas anteriormente, deve-se observar as especificações, exigências e recomendações descritas neste documento.

- DESCRIÇÃO E CONSIDERAÇÕES

  - Painéis de Medição e Disjunção

Estes painéis deverão ser instalados nas seguintes estações de bombeamento (EB):

- 02-04;

- 04-04;

- 03-05;

- 08-05;

- 09-05;

- 10-04;

- 11-04;

- 13-05;

- 17-05;

- 18-05;

- 19-04;

- 20-05;

- 23-04;

- 24-04;

- 27-05;

- 29-05;

Nas EB’s supracitadas, deverá ser instalado apenas o painel com medição e disjunção, visto que nas mesmas têm-se apenas um transformador para a energização das cargas. Na Figura 1 têm-se um diagrama unifilar típico das EB’s citadas.

Figura 1 – Diagrama unifilar típico para as EB’s com um transformador.

  - Painéis de Medição, Disjunção e Seccionamento

Estes painéis deverão ser instalados nas seguintes estações de bombeamento:

- 05-07;

- 07-06;

- 12-06;

- 14-09;

- 15-09;

- 16-07;

- 21-09;

- 22-06;

- 25-06;

- 26-06;

- 28-06;

- 30-07;

- 31-07;

- 32-05.

Nas EB’s relacionadas acima, deverá ser instalado o painel com medição, disjunção e seccionamento, visto que nas mesmas têm-se dois transformadores operando em paralelo energizando das cargas. Na Figura 2 têm-se um diagrama unifilar típico das EB’s citadas.

Figura 2 – Diagrama unifilar típico para as EB’s com dois transformadores.

  - Manutenção Preventiva e Corretiva

Nas estações de bombeamento da Área Maria Tereza, deverão ser realizadas manutenções preventivas e corretivas nos disjuntores à óleo Siemens, como também manutenção preventiva e corretiva nos painéis de proteção do relé digital Siemens e parametrização do mesmo baseado em um estudo de seletividade que deverá ser realizado. Deverá ser adquirido e instalado um No-Break em cada painel supracitado.

Os serviços relacionados serão executados nas seguintes EB’s:

- EBP/MT (Principal)

- 09.0;

- 10.01;

- 10.02;

- 11.01.

  - SPDA

O SPDA deverá ser instalado em todas as EB’s do perímetro irrigado Senador Nilo Coelho e Área Maria Tereza. Na EB em que houver algum sistema de captação na edificação, o mesmo deverá ser retirado para que exista apenas o novo SPDA do tipo gaiola de Faraday em cada EB. No que se refere a retirar o sistema existente, entende-se como os captores, eletrodutos, tubos de aço ou similar, condutores de descida, hastes de aterramento e qualquer outro equipamento ou acessório que seja parte integrante do referido sistema. Não deverá ser reutilizado qualquer equipamento ou acessório do sistema existente no sistema que será instalado.

- ESCOPO DE FORNECIMENTO

  - Painéis de Medição e Disjunção

O Painel de média tensão em questão contará com medição da concessionária apropriado para a instalação de TC’s e TP’s; disjuntor geral a vácuo, com relé de proteção e com TC’s e TP’s de proteção.

O painel deve ser modular composto basicamente por disjuntor dentro de invólucro blindado preenchido com SF6, fornecido em conjuntos extremamente compactos, totalmente testados e montados em fábrica e adequado à distribuição de energia em média tensão para a classe de isolamento mínima de 15 kV. Deverão ser aprovados pela fiscalização e estar em conformidade com a norma da concessionária CELPE e COELBA.

Os painéis deverão apresentar uma elevada segurança operacional, alto grau de confiabilidade e dimensões reduzidas. Devem ser destinados à distribuição de energia em média tensão em subestações abrigadas, para locais onde o espaço ocupado, segurança, confiabilidade e isenção de manutenção sejam requeridos. Devem ser materiais novos, nunca postos em operação anteriormente, sendo que equipamentos usados não serão aceitos em hipótese alguma.

O painel deverá ter uma garantia mínima de 18 (dezoito meses) após a emissão da Nota Fiscal ou 12 (doze meses) após o início da operação (energização).

O fornecedor deverá fornecer o painel com todas as terminações fixas (muflas) de entrada / saída para o perfeito funcionamento do painel, bem como fornecer o painel montado, testado e comissionado pronto para ser energizado, inclusive com o relé de proteção parametrizado conforme o estudo de seletividade a ser realizado pela contratada.

A contratada deverá providenciar os seguintes documentos:

- Desenho com as funções e as principais dimensões do painel;

- Catálogo do painel isolado em SF6, do disjuntor de média tensão e do relé de proteção a ser utilizado.

- Manual dos equipamentos que compõem o painel;

- Diagrama unifilar e trifilar dos painéis, bem como do sistema elétrico ao qual estes equipamentos estão conectados;

- Estudo de seletividade para parametrização do relé de proteção;

- Todos os projetos e estudos do sistema necessários para aprovação da CELPE e COELBA, conforme normativo vigente na ocasião da execução do projeto;

- Relatórios de ensaio de tipo do painel de média tensão e do disjuntor a vácuo, realizado em laboratório acreditado pelo Inmetro.

- Parametrização do relé em formato impresso e digital. Disponibilizar software e cabo de parametrização. Dar treinamento básico sobre os principais parâmetros utilizados no caso concreto.

Todos os documentos supracitados, deverão ser entregues em 3 (três) vias impressas, sendo uma via para o fiscal, uma para o Distrito de Irrigação Nilo Coelho (DINC), e a última será anexada ao processo, com exceção dos manuais dos equipamentos (item 3), no qual deverá ser entregue apenas 1 unidade para o fiscal. Deverá ser entregue ainda dois CD’s, contendo cada, 1 (uma) cópia de todos os documentos listados anteriormente. Os itens acima desenvolvidos em CAD, deverão apresentar 2 (uma) cópias das arquivos, no CD supracitado, sendo uma cópia com compatibilidade para abertura em software CAD e outra cópia com extensão PDF.

Com relação ao item 6, deverá ser impressa a quantidade citada no normativo da concessionária em questão.

    - Características Exigidas

O disjuntor deverá ter execução a vácuo. O painel deverá possuir o gás SF6, como meio de isolação com invólucro de aço inoxidável aterrado. O disjuntor deve ser fixo não sendo permitida a utilização de disjuntores removíveis.

A conexão de cabos deve ser feita através de muflas até 300 mm2, segundo a NBR 9314. As terminações de cabos só poderão estar acessíveis com o respectivo barramento aterrado. O acesso a partes energizadas deve ser impedido através de intertravamentos mecânicos.

Os painéis devem ser isentos de manutenção durante toda sua vida útil, e testados contra arco elétrico interno conforme norma NBR IEC 62271-200/2007, dispondo de dispositivos de alívio de pressão para o caso de falha interna. O ensaio de arco elétrico ao qual o cubículo deve ser submetido deve prever que seja aplicado, no mínimo, um nível de corrente de 20 kA, por no mínimo, 01 (um) segundo. Qualquer corrente ou tempo inferior a estes apresentados serão considerados insuficientes para garantir a segurança pessoal na utilização desse painel, e não serão aceitos. Para certificar esse ensaio, deverá ser apresentado ao fiscal relatório técnico do ensaio de tipo realizado em um laboratório credenciado pelo Inmetro.

    - Isolação

Os invólucros devem ser construídos com aço inoxidável, cujas extremidades devem ser totalmente soldadas, e devem estar aterrados dentro dos cubículos. Com isso, o grau de proteção desse invólucro deve ser IP 65. O teste de estanqueidade do gás dentro do invólucro (teste de rotina) deve ser executado com gás Hélio, por esse ter a menor molécula que existe, para verificar pequenas perdas originárias por microfissuras. Invólucros (ou tanques) construídos com material isolante não serão aceitos, por estarem sujeitos a apresentar problemas de descargas parciais. Para evitar vazamentos, também não serão aceitos tanques com vedações ou gaxetas, cujo fechamento seja realizado com parafusos.

A condução da corrente elétrica do lado interno para o lado externo do cubículo deve ser feita através de buchas construídas com resina ciclo alifática, projetadas unicamente para esse fim. As buchas devem possuir uma flange para permitir sua solda ao invólucro de SF6, e devem ter o ensaio de descargas parciais como ensaio de rotina em sua fabricação, devendo-se apresentar para o fiscal relatório com resultado deste ensaio.

O fabricante deve entregar os cubículos já preenchidos com o gás SF6, sem que haja necessidade de preenchimento ou demais trabalhos de manuseio do gás SF6 na obra.

    - Medição da Concessionária

O Cubículo de medição da concessionária deverá estar preparado para instalação de até 03 TC’s e até 03 TP’s para medição e faturamento da concessionária. O fornecimento dos TC’s e TP’s é de responsabilidade da concessionária. Este cubículo deverá possuir um suporte para a fixação dos TC’s e TP’s.

    - Seccionadora

As chaves seccionadoras deverão ser de 03 posições e devem ser adequadas à correntes de até 630 A. Devido ao uso de SF6 como meio isolante, devem apresentar design extremamente compacto, com reduzido número de peças móveis, implicando em um conjunto livre de manutenção. A chave configura três situações: circuito conectado, circuito isolado e circuito aterrado. A chave seccionadora deverá ser adequada à manobra sob carga e impossibilitar manobras indevidas através de intertravamentos mecânicos. Sinalizações mecânicas, através de "flags", devem indicar as posições da chave seccionadora e lâmina terra no frontal do painel. Uma configuração especial deve impedir que o circuito passe de LIGADO para ATERRADO em uma só operação.

    - Disjuntor a Vácuo

O disjuntor deverá ter seu meio de extinção sendo o vácuo. Não serão aceitos disjuntores com extinção a óleo ou SF6. O disjuntor utilizado deverá executar pelo menos 10.000 manobras sob corrente nominal e 25 manobras sob corrente de curto-circuito, sem necessidade de manutenção.

O cubículo não deve permitir a remoção do disjuntor do interior do painel. Para isso, o disjuntor deverá estar dentro do tanque em SF6, sendo sua instalação fixa.

    - TC de Proteção

O painel deverá conter 3 (três) transformadores de corrente (TC) moldado em resina epóxi e deverão atender as seguintes características:

- Um = 15 kV;

- NI = 34 kV;

- It = 80 x In;

- Ft = 1,2;

- Relação = A definir - 5 A;

- Exatidão = A definir.

    - TP de Proteção

O painel deverá conter pelo menos 2 (dois) transformadores de potencial (TP) moldado em resina epóxi e deverão atender as seguintes características:

- Um = 15 kV;

- NI = 34 kV;

- P = 1000 VA;

- Relação 13800 – 115 V;

- Exatidão = 0,6P75.

    - Relé Digital

O relé digital deverá ter as seguintes características:

- Relé digital microprocessado;

- No mínimo as funções: 46, 47, 49, 50BF, 50/51, 27/59 e 81;

- Saída USB;

- Saída RS 485;

- Protocolo de comunicação MODBUS RTU;

- O relé deverá ser energizado continuamente através do No-break. Assim a tensão de energização do relé deverá ser compatível com a tensão de saída do No-break.

O relé deverá ser parametrizado de acordo com o estudo de seletividade a ser realizado pela contratada.

    - No-Break

No cubículo em que será instalado o relé digital, referido no item 4.2.8, deverá ser instalado um No-break em local apropriado, previamente definido no projeto do painel. Este No-break deverá atender as seguintes características:

- Correção do fator de potência

- Baterias internas

- By-pass automático interno para a rede elétrica em caso de condições adversas

- Capacidade de by-pass manual

- Ter potência de no mínimo 1000 VA;

- Tensão de saída compatível com a tensão de energização do relé digital;

- Tensão de entrada de 220 Vac;

- Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, sobretensão e surto atmosférico;

- Permitir uma troca facilitada da bateria em caso de defeitos na mesma;

- Autonomia de no mínimo 5 minutos – plena carga.

- Display de LED status com indicadores para: Aparelho ligado, Troca de bateria, Falha no cabeamento;

- Alarme sonoro: pouca carga na bateria e equipamento sobre carregado (Alarme distintos).

O equipamento deverá mitigar:

- Picos e transientes de energia

- Ruído de EMI/RFI

- Baixas de tensão e queda de fase

- Harmônicas

- Cargas corrigidas para o fator de potência

- Faltas de energia

- Variações de frequência

    - Indicador de Pressão do Tanque de SF6

De forma a acompanhar as características de alta confiabilidade e isenção de manutenção oferecida pelo sistema, cada unidade deve possuir um dispositivo magnético do tipo “GO (Ready to Service) / NON-GO", que evita a necessidade de manômetros quaisquer ou outros dispositivos que poderiam representar um ponto de vazamento do SF6. Cabe ressaltar que todas as buchas do invólucro devem ser feitas de resina epóxi com flanges engastadas no próprio invólucro do SF6 (que é IP 65), soldadas a ele, garantindo sua total estanqueidade.

    - Embalagem

A embalagem deve ser constituída por palete e engradado de madeira envolto em plástico, adequada ao transporte por estradas em boas condições e estocagem abrigada por curto período. Sua movimentação deve ser feita por empilhadeira. Grupos de transporte: módulo ou bloco (até 03 cubículos).

    - Testes

O sistema deve ser pré-testado em fábrica (ensaios de rotina de acordo com ABNT/IEC descritos abaixo). Os protocolos de ensaios de tipo, em concordância às normas citadas, realizados em laboratórios acreditados, devem ser disponibilizados. Deverá ser fornecido um relatório final contendo todos os ensaios realizados, como também os resultados.

    - Normas

Os painéis isolados com gás SF6 devem cumprir com as seguintes normas:

- IEC 60 694

- IEC 60 298

- IEC 60 298 Apêndice AA

- IEC 60 420

- IEC 60 056

- ABNT 6979/1998

    - Características Construtivas Exigidas

| Normas técnicas: | PEHLA Guideline nr.04 IEC 56, 298, 694, 420 ABNT 6979/98 DIN VDE 0670 |
| --- | --- |
| Grau de proteção (ABNT): | IP 2X |
| Meio isolante da chave seccionadora: | SF6 |
| Meio de extinção do disjuntor: | Vácuo |
| Montagem do painel: | Encostado na parede |
| Alimentação do painel: Entrada(s): | Por cabos / inferior |
| Saída(s): | Por cabos / inferior |
| Temperatura ambiente: | Média 20o / Max 40o |
| Instalação: | Interior |
| Pintura final: | RAL 7032 (NBR 8755) |

    - Características Elétricas do Sistema

| Tensão nominal: | 13,8 | kV |
| --- | --- | --- |
| Classe de tensão: | 15 | KV |
| Tensão suportável de impulso atmosférico: | 95 | KV |
| Tensão suportável à frequência industrial (1 min): | 34 | KV |
| Frequência: | 60 | Hz |
| Corrente suportável de curta duração: | 20 | KA |
| Valor de crista da corrente suportável: | 63 | KA |
| Corrente nominal do barramento: | 630 | A |
| Corrente nominal nas derivações: Com disjuntor: Com chave seccionadora: | Até 630 Até 630 | A A |
| Tensões auxiliares: |  |  |
| Comando e sinalização: | 110 | Vca |
| Iluminação e tomadas: | 110 | Vca |

    - Cabos de Média Tensão

Junto com a substituição dos painéis, deverão ser substituídos cabos de média tensão do ponto de entrega até a medição, e da medição até os terminais de alta tensão do transformador. Os novos cabos deverão atender as seguintes especificações:

- Unipolar;

- Não poderá ter emenda;

- Seção mínima 25 mm2;

- Classe de tensão mínima de 8,7/15 kV;

- Classe de encordoamento 2;

- Temperatura máxima em regime permanente não poderá ser inferior à 90 ºC.

Ainda, o cabo deverá ter as os seguintes componentes:

- Condutor: De cobre, têmpera mole, do tipo compactado na seção mínima de 25 mm2, conforme NBR 5111 e NBR 6880.

- Blindagem do condutor: Camada de material condutor não metálico (semicondutor) termofixo, para uniformizar a distribuição de campo elétrico no condutor.

- Isolação: Isolação em Etilenopropileno (EPR), não será aceito outro tipo de isolação, segundo NBR 6251.

- Blindagem da isolação: Camada de material condutor não metálico (semicondutor) em íntimo contato com a isolação, tornando o campo elétrico radial e uniforme. Constituída por material de fácil remoção à temperatura ambiente (free-strippable).

- Blindagem metálica: Constituída por fios de cobre, aplicados helicoidalmente sobre a blindagem da isolação.

- Cobertura: Camada de Policloreto de Vinila (PVC-ST2), que mantenha elevada resistência a agentes químicos, e não propague chamas.

O cabo deverá estar em acordo com NBR 7286, inclusive no tocante aos ensaios previstos por esta norma. Desta maneira, deverá ser apresentado ao fiscal um relatório contendo os ensaios realizados em laboratório acreditado, como também os resultados quanto a conformidade ou não com tal norma.

As muflas que serão instaladas nos cabos deverão estar de acordo com o normativo vigente, na época da execução, da concessionária em questão. Ainda deverão atender a NBR 9314, e ter classe de isolamento de no mínimo 15 kV.

    - Adaptações Necessárias para a Implementação do Painel

Deverão ser contempladas as adequações necessárias, impostas pela concessionária, ao normativo vigente na ocasião da execução do serviço, dentre elas:

- Construção do dreno e poço de contenção de óleo;

- Substituição de eletroduto em PVC subterrâneo;

- Substituição de caixa de inspeção para cabos de média tensão;

- Substituição de eletroduto galvanizado fixado no poste;

- Substituição de para-raios quando necessário;

- Substituição de chaves-fusíveis quando necessário;

- Melhorias na malha de aterramento existente. Deverão ser realizadas melhorias na malha de aterramento existente de forma que atenda ao normativo vigente, na época da execução, da concessionária. Deverá também ser realizado novo aterramento dos transformadores, com cabo de cobre nu de 50 mm2, no qual este cabo deverá estar em eletroduto flexível, e conectado em uma haste de aterramento, e onde esta deverá ser instalada em uma caixa de inspeção (caixa igual a utilizada no SPDA e/ou que atenda ao normativo vigente da concessionária);

- Delimitação de um espaço ao redor do transformador, de 02 metros de altura por meio de cerca.

Todas as adequações citadas devem estar em acordo com o normativo da concessionária, para aprovação por parte da concessionária, como também por parte da CODEVASF. Ainda, estas adequações deverão ser contempladas no projeto para apresentação junto a concessionária, conforme exigências da mesma.

    - Instalação de Caixa F5 para Medidor de Energia

Deverá ser instalada caixa F5 em cada EB que terá seu painel substituído. Ainda esta instalação deverá ser realizada de acordo com o normativo vigente, na ocasião da execução, da concessionária em questão.

  - Painéis de Medição, Disjunção, Barramento e Seccionamento

O Painel de média tensão em questão contará com medição da concessionária apropriado para a instalação de TC’s e TP’s; disjuntor geral a vácuo, com relé de proteção e com TC’s e TP’s de proteção; barramento; e chaves seccionadoras com fusíveis.

O painel deve ser modular composto basicamente por disjuntor dentro de invólucro blindado preenchido com SF6, fornecido em conjuntos extremamente compactos, totalmente testados e montados em fábrica e adequado à distribuição de energia em média tensão para a classe de isolamento mínima de 15 kV.

Os painéis deverão apresentar uma elevada segurança operacional, alto grau de confiabilidade e dimensões reduzidas. Devem ser destinados à distribuição de energia em média tensão em subestações abrigadas, para locais onde o espaço ocupado, segurança, confiabilidade e isenção de manutenção sejam requeridos. Devem ser materiais novos, nunca postos em operação anteriormente, sendo que equipamentos usados não serão aceitos em hipótese alguma.

O painel deverá ter uma garantia mínima de 18 (dezoito meses) após a emissão da Nota Fiscal ou 12 (doze meses) após o início da operação (energização).

O fornecedor deverá fornecer o painel com todas as terminações fixas (muflas) de entrada / saída para o perfeito funcionamento do painel, bem como fornecer o painel montado, testado e comissionado pronto para ser energizado, inclusive com o relé de proteção parametrizado conforme o estudo de seletividade a ser realizado pela contratada.

A contratada deverá providenciar os seguintes documentos:

- Desenho com as funções e as principais dimensões do painel;

- Catálogo do painel isolado em SF6, do disjuntor de média tensão e do relé de proteção a ser utilizado.

- Manual dos equipamentos que compõem o painel, caso exista;

- Diagrama unifilar e trifilar dos painéis, bem como do sistema elétrico ao qual estes equipamentos estão conectados;

- Estudo de seletividade para parametrização do relé de proteção;

- Todos os projetos e estudos do sistema necessários para aprovação da CELPE e COELBA, conforme normativo vigente na ocasião da execução do projeto;

- Relatórios de ensaio de tipo do painel de média tensão e do disjuntor a vácuo, realizado em laboratório acreditado pelo Inmetro.

- Parametrização do relé em formato impresso e digital. Disponibilizar software e cabo de parametrização. Dar treinamento básico sobre os principais parâmetros utilizados no caso concreto.

Todos os documentos supracitados, deverão ser entregues em 3 (três) vias impressas, sendo uma via para o fiscal, uma para o Distrito de Irrigação Nilo Coelho (DINC), e a última será anexada ao processo, com exceção dos manuais dos equipamentos (item 3), no qual deverá ser entregue apenas 1 unidade para o fiscal. Deverá ser entregue ainda dois CD’s, contendo cada, 1 (uma) cópia de todos os documentos listados anteriormente. Os itens acima desenvolvidos em CAD, deverão apresentar 2 (duas) cópias das arquivos, no CD supracitado, sendo uma cópia com compatibilidade para abertura em software CAD e outra cópia com extensão PDF.

Com relação ao item 6, deverá ser impressa a quantidade citada no normativo da concessionária em questão.

    - Características Exigidas

O disjuntor deverá ter execução a vácuo. O painel deverá possuir o gás SF6, como meio de isolação com invólucro de aço inoxidável aterrado. O disjuntor deve ser fixo não sendo permitida a utilização de disjuntores removíveis.

A conexão de cabos deve ser feita através de muflas até 300 mm2, segundo a NBR 9314. As terminações de cabos só poderão estar acessíveis com o respectivo bay aterrado. O acesso a partes energizadas deve ser impedido através de intertravamentos mecânicos.

Os painéis devem ser isentos de manutenção durante toda sua vida útil, e testados contra arco elétrico interno conforme norma NBR IEC 62271-200/2007, dispondo de dispositivos de alívio de pressão para o caso de falha interna. O ensaio de arco elétrico ao qual o cubículo deve ser submetido deve prever que seja aplicado, no mínimo, um nível de corrente de 20 kA, por no mínimo, 01 (um) segundo. Qualquer corrente ou tempo inferior a estes apresentados serão considerados insuficientes para garantir a segurança pessoal na utilização desse painel, e não serão aceitos. Para certificar esse ensaio, deverá ser apresentado ao fiscal relatório técnico do ensaio de tipo realizado em um laboratório credenciado pelo Inmetro.

    - Isolação

Os invólucros devem ser construídos com aço inoxidável, cujas extremidades devem ser totalmente soldadas, e devem estar aterrados dentro dos cubículos. Com isso, o grau de proteção desse invólucro deve ser IP 65. O teste de estanqueidade do gás dentro do invólucro (teste de rotina) deve ser executado com gás Hélio, por esse ter a menor molécula que existe, para verificar pequenas perdas originárias por microfissuras. Invólucros (ou tanques) construídos com material isolante não serão aceitos, por estarem sujeitos a apresentar problemas de descargas parciais. Para evitar vazamentos, também não serão aceitos tanques com vedações ou gaxetas, cujo fechamento seja realizado com parafusos.

A condução da corrente elétrica do lado interno para o lado externo do cubículo deve ser feita através de buchas construídas com resina ciclo alifática, projetadas unicamente para esse fim. As buchas devem possuir uma flange para permitir sua solda ao invólucro de SF6, e devem ter o ensaio de descargas parciais como ensaio de rotina em sua fabricação, devendo-se apresentar para o fiscal relatório com resultado deste ensaio.

O fabricante deve entregar os cubículos já preenchidos com o gás SF6, sem que haja necessidade de preenchimento ou demais trabalhos de manuseio do gás SF6 na obra.

    - Medição da Concessionária

O Cubículo de medição da concessionária deverá estar preparado para instalação de até 03 TC’s e até 03 TP’s para medição e faturamento da concessionária. O fornecimento dos TC’s e TP’s é de responsabilidade da concessionária. Este cubículo deverá possuir um suporte para a fixação dos TC’s e TP’s.

    - Seccionadora

As chaves seccionadoras deverão ser de 03 posições e devem ser adequadas à correntes de até 630 A. Devido ao uso de SF6 como meio isolante, devem apresentar design extremamente compacto, com reduzido número de peças móveis, implicando em um conjunto livre de manutenção. A chave configura três situações: circuito conectado, circuito isolado e circuito aterrado. A chave seccionadora deverá ser adequada à manobra sob carga e impossibilitar manobras indevidas através de intertravamentos mecânicos. Sinalizações mecânicas, através de "flags", devem indicar as posições da chave seccionadora e lâmina terra no frontal do painel. Uma configuração especial deve impedir que o circuito passe de LIGADO para ATERRADO em uma só operação.

    - Disjuntor a Vácuo

O disjuntor deverá ter seu meio de extinção sendo o vácuo. Não serão aceitos disjuntores com extinção a óleo ou SF6. O disjuntor utilizado deverá executar pelo menos 10.000 manobras sob corrente nominal e 25 manobras sob corrente de curto-circuito, sem necessidade de manutenção.

O cubículo não deve permitir a remoção do disjuntor do interior do painel. Para isso, o disjuntor deverá estar dentro do tanque em SF6, sendo sua instalação fixa.

    - TC de Proteção

O painel deverá conter 3 (três) transformadores de corrente (TC) moldado em resina epóxi e deverão atender as seguintes características:

- Um = 15 kV;

- NI = 34 kV;

- It = 80 x In;

- Ft = 1,2;

- Relação = A definir - 5 A;

- Exatidão = A definir.

    - TP de Proteção

O painel deverá conter pelo menos 2 (dois) transformadores de potencial (TP) moldado em resina epóxi e deverão atender as seguintes características:

- Um = 15 kV;

- NI = 34 kV;

- P = 1000 VA;

- Relação 13800 – 115 V;

- Exatidão = 0,6P75.

    - Relé Digital

O relé digital deverá ter as seguintes características:

- No mínimo as funções: 46, 47, 49, 50BF, 50/51, 27/59 e 81;

- Saída USB;

- Saída RS 485;

- Protocolo de comunicação MODBUS RTU;

- O relé deverá ser energizado continuamente através do No-break. Assim a tensão de energização do relé deverá ser compatível com a tensão de saída do No-break.

O relé deverá ser parametrizado de acordo com o estudo de seletividade a ser realizado pela licitante.

    - No-Break

No cubículo em que será instalado o relé digital, referido no item 4.2.8, deverá ser instalado um No-break em local apropriado, previamente definido no projeto do painel. Este No-break deverá atender as seguintes características:

- Correção do fator de potência

- Baterias internas

- By-pass automático interno para a rede elétrica em caso de condições adversas

- Capacidade de by-pass manual

- Ter potência de no mínimo 1000 VA;

- Tensão de saída compatível com a tensão de energização do relé digital;

- Tensão de entrada de 220 Vac;

- Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, sobretensão e surto atmosférico;

- Permitir uma troca facilitada da bateria em caso de defeitos na mesma;

- Autonomia de no mínimo 5 minutos – plena carga.

- Display de LED status com indicadores para: Aparelho ligado, Troca de bateria, Falha no cabeamento;

- Alarme sonoro: pouca carga na bateria e equipamento sobre carregado (Alarme distintos).

O equipamento deverá mitigar:

- Picos e transientes de energia

- Ruído de EMI/RFI

- Baixas de tensão e queda de fase

- Harmônicas

- Cargas corrigidas para o fator de potência

- Faltas de energia

- Variações de frequência

    - Barramento

Para serem conectados os dois ramais, com um transformador cada operando em paralelo, deverá existir no painel 1 (um) barramento à jusante do disjuntor referido no item 4.2.5. Este barramento deverá ser de cobre com capacidade de condução de corrente de no mínimo 630 A.

    - Seccionadoras de Entrada

Quando se tratar de dois ramais de entrada, ou seja, 2 (dois) transformadores na EB, deverão existir dois cubículos com 1 (uma) chave seccionadora cada, onde deverão ser conectadas em série com o circuito. As chaves seccionadoras deverão ser de 03 posições e devem ser adequadas à correntes de no mínimo 200 A. Devido ao uso de SF6 como meio isolante, devem apresentar design extremamente compacto, com reduzido número de peças móveis, implicando em um conjunto livre de manutenção. A chave configura três situações: circuito conectado, circuito isolado e circuito aterrado. A chave seccionadora deverá ser adequada à manobra sob carga e impossibilitar manobras indevidas através de intertravamentos mecânicos. Sinalizações mecânicas, através de "flags", devem indicar as posições da chave seccionadora e lâmina terra no frontal do painel. Uma configuração especial deve impedir que o circuito passe de LIGADO para ATERRADO em uma só operação.

    - Fusíveis

Quando se tratar de dois ramais de entrada, ou seja, 2 (dois) transformadores na EB, nos cubículos das chaves seccionadoras deverão existir 3 (três) fusíveis limitadores de corrente de média tensão, onde deverão ser conectadas em série com a chave seccionadora. Estes fusíveis devem estar alojados em um compartimento acessível pela parte frontal inferior do painel. O acesso só deve ser possível com o respectivo bay aterrado. Os fusíveis devem ser de última tecnologia e devem possuir o pino percursor (striker pin), que sinaliza o aquecimento do fusível em sobrecarga (proteção térmica), quando a corrente passante não é suficiente para romper os elos fusíveis. O fim de curso do pino percursor deve imediatamente, através de uma atuação mecânica, abrir a chave seccionadora, que deve interromper a corrente elétrica. A coordenação da chave seccionadora com o fusível deve ser efetuada conforme a norma IEC 62271-105.

    - Indicador de Pressão do Tanque de SF6

De forma a acompanhar as características de alta confiabilidade e isenção de manutenção oferecida pelo sistema, cada unidade deve possuir um dispositivo magnético do tipo “GO (Ready to Service) / NON-GO", que evita a necessidade de manômetros quaisquer ou outros dispositivos que poderiam representar um ponto de vazamento do SF6. Cabe ressaltar que todas as buchas do invólucro devem ser feitas de resina epóxi com flanges engastadas no próprio invólucro do SF6 (que é IP 65), soldadas a ele, garantindo sua total estanqueidade.

    - Embalagem

A embalagem deve ser constituída por palete e engradado de madeira envolto em plástico, adequada ao transporte por estradas em boas condições e estocagem abrigada por curto período. Sua movimentação deve ser feita por empilhadeira. Grupos de transporte: módulo ou bloco (até 03 cubículos).

    - Testes

O sistema deve ser pré-testado em fábrica (ensaios de rotina de acordo com ABNT/IEC descritos abaixo). Os protocolos de ensaios de tipo, em concordância às normas citadas, realizados em laboratórios acreditados, devem ser disponibilizados. Deverá ser fornecido um relatório final contendo todos os ensaios realizados, como também os resultados.

    - Normas

Os painéis isolados com gás SF6 devem cumprir com as seguintes normas:

- IEC 60 694

- IEC 60 298

- IEC 60 298 Apêndice AA

- IEC 60 420

- IEC 60 056

- ABNT 6979/1998

    - Características Construtivas Exigidas

| Normas técnicas: | PEHLA Guideline nr.04 IEC 56, 298, 694, 420 ABNT 6979/98 DIN VDE 0670 |
| --- | --- |
| Grau de proteção (ABNT): | IP 2X |
| Meio isolante da chave seccionadora: | SF6 |
| Meio de extinção do disjuntor: | Vácuo |
| Montagem do painel: | Encostado na parede |
| Alimentação do painel: Entrada(s): | Por cabos / inferior |
| Saída(s): | Por cabos / inferior |
| Temperatura ambiente: | Média 20o / Max 40o |
| Instalação: | Interior |
| Pintura final: | RAL 7032 (NBR 8755) |

    - Características Elétricas do Sistema

| Tensão nominal: | 13,8 | kV |
| --- | --- | --- |
| Classe de tensão: | 15 | kV |
| Tensão suportável de impulso atmosférico: | 95 | kV |
| Tensão suportável à frequência industrial (1 min): | 34 | kV |
| Frequência: | 60 | Hz |
| Corrente suportável de curta duração: | 20 | kA |
| Valor de crista da corrente suportável: | 63 | kA |
| Corrente nominal do barramento: | 630 | A |
| Corrente nominal nas derivações: Com disjuntor: Com chave seccionadora: Com chave seccionadora-fusível: | Até 630 Até 630 Até 200 | A A A |
| Tensões auxiliares: |  |  |
| Comando e sinalização: | 110 | Vca |
| Iluminação e tomadas: | 110 | Vca |

    - Cabos de Média Tensão

Junto com a substituição dos painéis, deverão ser substituídos cabos de média tensão do ponto de entrega até a medição, e da medição até os terminais de alta tensão do transformador. Os novos cabos deverão atender as seguintes especificações:

- Unipolar;

- Não poderá ter emenda;

- Seção mínima 25 mm2;

- Classe de tensão mínima de 8,7/15 kV;

- Classe de encordoamento 2;

- Temperatura máxima em regime permanente não poderá ser inferior à 90 ºC.

Ainda, o cabo deverá ter as os seguintes componentes:

- Condutor: De cobre, têmpera mole, do tipo compactado na seção mínima de 25 mm2, conforme NBR 5111 e NBR 6880.

- Blindagem do condutor: Camada de material condutor não metálico (semicondutor) termofixo, para uniformizar a distribuição de campo elétrico no condutor.

- Isolação: Isolação em Etilenopropileno (EPR), não será aceito outro tipo de isolação, segundo NBR 6251.

- Blindagem da isolação: Camada de material condutor não metálico (semicondutor) em íntimo contato com a isolação, tornando o campo elétrico radial e uniforme. Constituída por material de fácil remoção à temperatura ambiente (free-strippable).

- Blindagem metálica: Constituída por fios de cobre, aplicados helicoidalmente sobre a blindagem da isolação.

- Cobertura: Camada de Policloreto de Vinila (PVC-ST2), que mantenha elevada resistência a agentes químicos, e não propague chamas.

O cabo deverá estar em acordo com NBR 7286, inclusive no tocante aos ensaios previstos por esta norma. Desta maneira, deverá ser apresentado ao fiscal um relatório contendo os ensaios realizados, como também os resultados quanto a conformidade ou não com tal norma.

As muflas que serão instaladas nos cabos deverão estar de acordo com o normativo vigente, na época da execução, da concessionária em questão. Ainda deverão atender a NBR 9314, e ter classe de isolamento de no mínimo 15 kV.

    - Adaptações Necessárias para a Implementação do Painel

Deverão ser contempladas as adequações necessárias, impostas pela concessionária, ao normativo vigente na ocasião da execução do serviço, dentre elas:

- Construção do dreno e poço de contenção de óleo;

- Substituição de eletroduto em PVC subterrâneo;

- Substituição de caixa de inspeção para cabos de média tensão;

- Substituição de eletroduto galvanizado fixado no poste;

- Substituição de para-raios quando necessário;

- Substituição de chaves-fusíveis quando necessário;

- Melhorias na malha de aterramento existente. Deverão ser realizadas melhorias na malha de aterramento existente de forma que atenda ao normativo vigente, na época da execução, da concessionária; Deverá também ser realizado novo aterramento dos transformadores, com cabo de cobre nu de 50 mm2, no qual este cabo deverá estar em eletroduto flexível, e conectado em uma haste de aterramento, e onde esta deverá ser instalada em uma caixa de inspeção (caixa igual a utilizada no SPDA e/ou que atenda ao normativo vigente da concessionária);

- Delimitação de um espaço ao redor do transformador, de 02 metros de altura por meio de cerca.

Todas as adequações citadas devem estar em acordo com o normativo da concessionária, para aprovação por parte da concessionária, como também por parte da CODEVASF. Ainda, estas adequações deverão ser contempladas no projeto para apresentação junto a concessionária, conforme exigências da mesma.

    - Instalação de Caixa F5 para Medidor de Energia

Deverá ser instalada caixa F5 em cada EB que terá seu painel substituído. Ainda esta instalação deverá ser realizada de acordo com o normativo vigente, na ocasião da execução, da concessionária em questão.

  - Revitalização dos Painéis de Proteção do Relé e dos Disjuntores a Vácuo

Nas estações de bombeamento da Área Maria Tereza, deverá ser realizada manutenção preventiva e corretiva nos disjuntores à óleo Siemens, como também manutenção preventiva e corretiva nos painéis de proteção do relé digital Siemens. Esta manutenção visa o perfeito funcionamento do equipamento, devendo a contratada garantir o funcionamento dos equipamentos por um período de 12 meses a contar da finalização do serviço no respectivo equipamento.

A contratada deverá realizar um estudo de seletividade para realizar a parametrização do relé digital existente. O estudo de seletividade deverá gerar um relatório, que terá que conter também as informações de parametrização do relé, devendo ser entregue em 3 (três) vias impressas, sendo uma via para o fiscal, uma para o Distrito de Irrigação Nilo Coelho (DINC), e a última será anexada ao processo. Deverá ser entregue ainda dois CD’s, contendo cada, 1 (uma) cópia documento supracitado.

Deverá ser adquirido e instalado um No-Break em cada painel supracitado de acordo com as seguinte características:

- Correção do fator de potência;

- Baterias internas

- By-pass automático interno para a rede elétrica em caso de condições adversas;

- Capacidade de by-pass manual;

- Ter potência de no mínimo 1000 VA;

- Tensão de saída compatível com a tensão de energização da fonte retificadora;

- Tensão de entrada de 220 Vac;

- Proteção contra sobrecarga, curto-circuito, sobretensão e surto atmosférico;

- Permitir uma troca facilitada da bateria em caso de defeitos na mesma;

- Autonomia de no mínimo 5 minutos – plena carga.

- Display de LED status com indicadores para: Aparelho ligado, Troca de bateria, Falha no cabeamento;

- Alarme sonoro: pouca carga na bateria e equipamento sobre carregado (Alarme distintos).

O equipamento deverá mitigar:

- Picos e transientes de energia

- Ruído de EMI/RFI;

- Baixas de tensão e queda de fase;

- Harmônicas;

- Cargas corrigidas para o fator de potência;

- Faltas de energia;

- Variações de frequência.

  - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas - SPDA

A implementação do SPDA deverá consistir num estudo de acordo com a NBR 5419, atendendo rigorosamente a esta norma, que considera um conjunto de parâmetros e quantifica a necessidade de medidas de proteção (ex: edificação, sua utilização, os coeficientes de risco e o índice cerâunico do local). Todas estas informações deverão constar em um relatório final que deverá ser entregue ao fiscal para a sua avaliação.

Deverão ser utilizados condutores de alumínio conectados em forma de malha instalados na parte superior das edificações e dimensionados segundo o método de Gaiola de Faraday. Os condutores de descidas, também de alumínio, devem ser distribuídos ao longo do perímetro do volume a proteger, obedecendo aos afastamentos máximos previstos, em norma, adotando-se também no mínimo 4 (quatro) condutores de descida. As seções mínimas dos condutores, conforme a NBR 5419, deverão obedecer à seguinte relação:

- Captor e anéis (Alumínio): no mínimo 70 mm2;

- Condutor de descida (Alumínio): no mínimo 25 mm2;

- Hastes de aterramento: 5/8";

- Eletrodo de aterramento (Cobre): no mínimo 50 mm2.

Deverão ser utilizados de captores não naturais, de alumínio nu expostos em forma de malha. O sistema de descida deverá ser não natural de alumínio nu instalado sobre as laterais das edificações, respeitando a isolação em eletroduto de PVC, com no mínimo 2,5 m de altura, ao aproximar-se da terra conforme previsto NBR 5419. Em cada descida deverá ser instalada uma caixa de inspeção em alumínio tipo suspensa com dimensões 160x160x70 mm, tendo-se como referência TEL-540. Esta caixa de inspeção estar interligada ao eletroduto de descida, e deverá ficar a 1,5 m do solo, para que tenha um acesso facilitado para a equipe de manutenção. Na caixa de inspeção deverá conter uma interligação dos condutores de descida através de um conector de medição em liga de alumínio para cabos de 16-70 mm2, tendo como referência TEL-561. A passagem do sistema de captação para o sistema de descida deverá ter isolação realizada através de suporte-guia simples e para quina com 90º, tendo-se como referência TEL-240 e TEL-290 respectivamente. Em cada descida, no local da conexão do cabo de descida com a haste de aterramento deverá ser instalada uma caixa de inspeção, que deverá ter corpo da caixa de inspeção em PVC com diâmetro de 300 mm, ser redonda, altura de 300 mm, tendo como referência TEL-552. A tampa da caixa de inspeção deverá ser reforçada em ferro fundido com diâmetro 300 mm com escotilha quadrada e articulada, tendo-se como referência TEL-536. O Sistema de aterramento deverá ser não natural com hastes de aterramento interligadas por condutores de cobres através de solda exotérmica. O aterramento deve ser único, conforme NBR 5419:2005, para assegurar a dispersão de corrente atmosféricas sem causar sobretensões ao sistema. Ainda de acordo com a norma NBR 5419, não será aceito aterramento com a resistência de aterramento maior que 10 Ω, ou seja, deverá ser menor ou igual. O sistema de aterramento deverá ser interligado aos sistemas de aterramento já existentes nas estações de bombeamento. Deve ser feita uma ligação equipotencial através de fita trançada de latão niquelado com seção prevista na NBR 5419, para tanto deverá ser utilizado uma caixa de equipotencialização em aço com dimensões 400x400x155 mm, para embutir com tampa, com 11 terminais, tendo-se como referência TEL-900. As hastes de aterramento utilizadas deverão ser de alta camada de cobre (254 mícrons). Deverão ser instalados terminais aéreos com Ø 5/16" por 600 mm, tendo-se como referência TEL 056 ou similar, conforme a NBR 5419. Estes terminais deverão ter espaçamento entre eles de no máximo 6 metros. Deverá ser utilizado Poliuretano para a vedação das perfurações, em alvenaria e telhas por exemplo, decorrentes da instalação do SPDA. As conexões dos cabos com outros cabos ou acessórios deverá ser utilizado terminais de compressão.

A IEC 61024-1-2/NBR 5419:2005 determina quatro níveis de proteção, onde deverá ser adotado o nível III para o projeto do SPDA.

A contratada deverá entregar os seguintes documentos:

- Um projeto executivo para a execução do SPDA, onde o mesmo deverá seguir rigorosamente a NBR 5419, gerando um relatório técnico justificando os critérios adotados.

- Projeto “As Built” contemplando a planta das EB’s e todo o sistema de SPDA.

Todos os documentos supracitados, deverão ser entregues em 3 (três) vias impressas, sendo uma via para o fiscal, uma para o Distrito de Irrigação Nilo Coelho (DINC), e a última será anexada ao processo. Deverá ser entregue ainda dois CD’s, contendo cada, 2 (duas) cópias de todos os documentos listados anteriormente, sendo uma cópia com extensão DWG e outra com extensão PDF.

  - Fornecimento Veículo para Fiscalização

Deverá ser colocado à disposição da fiscalização da CODEVASF, em tempo integral, 01(um) veículo de passeio sedan, 1.6 flex, com ar condicionado, direção hidráulica e 4 (quatro) portas, ano de fabricação não inferior a 2013, com no máximo 5.000km rodados, com capacidade para 05 passageiros contando com motorista. Despesas com combustíveis, óleos, manutenção (lavagem, oficina e borracharia), licenciamento, seguros e impostos, por um período correspondente ao da execução dos serviços/fornecimentos, por conta da contratada. A quilometragem mensal máxima prevista será de 3.000Km.

O veículo deverá ser identificado, no ato da entrega a Fiscalização, com os seguintes dizeres:

CODEVASF 3ªSR

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REABILITAÇÃO ELÉTRICA

PERÍMETRO IRRIGADO SENADOR NILO COELHO

PETROLINA – PE

  - Diversos

Devem estar inclusos na proposta o fornecimento de passagem, transporte, hospedagem, alimentação, fornecimento de EPIs básicos e fardamento aos empregados por conta da contratada.

Comissionamento e Start up deverão estar contemplados na proposta.

Todo piso quebrado para passagem de cabos ou serviços similares deverá ser recomposto e contabilizado na proposta.

A contratada deverá fornecer porcas, parafusos, arruelas, buchas e similares, devendo ser contemplados no valor global da proposta.

A empresa deve contratar o munck e guincho auto propelido, retirar os equipamentos existentes e colocar os novos, quando for necessário o munck. Todos os equipamentos e acessórios retirados durante a execução da obra deverão ser levados para o almoxarifado da CODEVASF.

As estações de bombeamento, por razões técnicas e econômicas, não podem sofrer uma parada superior a dois dias consecutivos, assim faz-se necessário que as substituições dos painéis, itens 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2, sejam realizadas em no máximo 24 horas. Desta maneira, as EB’s estarão disponíveis das 6 horas da manhã até as 6 horas da manhã dia subsequente. Para tal, será contabilizado na planilha orçamentária o adicional noturno para que seja exequível a atividade proposta. Ainda, quanto a realização dos serviços supracitados, a contratada não poderá realiza-los durante as segundas-feiras devido este ser um dia crítico para a irrigação. Assim, durante a segunda-feira, as EB’s não poderão sofrer paradas.

Neste documento, quando fala-se em laboratório acreditado, refere-se a um laboratório acreditado pelo Inmetro.

  - Exigências Técnica Adicionais para Contratada

Os instrumentos utilizados para testes deverão estar todos aferidos e com seus devidos certificados de aferição atualizados.

Deve ser emitida ART do objeto do contrato, devidamente registrada no órgão competente.

Para execução no software Adobe Reader®.

A licitante deverá verificar qual a relação apropriada para o TC, indicando essa conclusão através de um parecer técnico a ser entregue para o fiscal e validado pelo mesmo.

A licitante deverá verificar qual a classe de exatidão apropriada para o TC, indicando essa conclusão através de um parecer técnico a ser entregue para o fiscal e validado pelo mesmo.

Para execução no software Adobe Reader®.

A licitante deverá verificar qual a relação apropriada para o TC, indicando essa conclusão através de um parecer técnico a ser entregue para o fiscal e validado pelo mesmo.

A licitante deverá verificar qual a classe de exatidão apropriada para o TC, indicando essa conclusão através de um parecer técnico a ser entregue para o fiscal e validado pelo mesmo.

Para execução no software AutoCAD® com compatibilidade com a versão 2011 ou mais recente deste software.

Para execução no software Adobe Reader®.