ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E DOS SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SIMPLIFICADO NAS COMUNIDADES DE CARAÍBA, BOA SORTE E BOM SOSSEGO, PERTENCENTES À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Junho/2013

# SUMÁRIO

- APRESENTAÇÃO.

  - O presente relatório versa sobre o Projeto Básico para a realização das obras e dos serviços necessários à Construção da Adutora de Água Bruta e Rede de Distribuição do Projeto de Sistema de Abastecimento de Água Simplificado das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, localizadas nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.508,1350 – N = 8.956.827,6157; E = 311.577,6718 – N = 8.956.667,8148; E = 310.620,000 – N = 8.959.930,000, na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- INTRODUÇÃO.

  - O presente instrumento procura estabelecer as especificações técnicas básicas de serviços e as respectivas regulamentações de preços a serem estabelecidas na execução da obra e constitui parte integrante dos contratos de serviços e obras.

  - Estas Especificações técnicas estão compostas de capítulos que representam os segmentos de obras ou serviços e correspondem ao plano de contas definido para o sistema de estimativas de custo de obras e de serviços de abastecimento de água.

  - Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, com as prescrições contidas neste Manual, as normas técnicas nele descritas, nos cadernos de encargos da CODEVASF, nos regulamentos dos órgãos ambientais, nos decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis.

  - A CODEVASF poderá determinar a adoção, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de trabalho, não previstas nestas Especificações Técnicas, mas necessárias, a seu juízo, à segurança e ao bom andamento dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as especificações Técnicas, Regulamentação de Preços e Critérios de Medição.

  - As grandezas constantes deste Manual são expressas em unidades legais e as convenções para sua indicação, assim como as abreviaturas, são as consagradas pelo uso. As siglas e abreviaturas pouco usuais são explicitadas no decorrer do texto.

  - Ficam reservados a CODEVASF o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nestas Especificações Técnicas, que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou projeto.

  - Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los após a devida aprovação da Fiscalização.

  - A omissão de qualquer procedimento destas Especificações Técnicas ou nos projetos, não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados.

- DISPOSIÇÕES GERAIS.

  - Todos os materiais, obras serviços a serem empregados, ou executados, deverão atender ao exigido nas presentes Especificações Técnicas, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a CODEVASF e o Empreiteiro, nas ordens escritas da fiscalização da CODEVASF, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e do fabricante do material, com apresentação do Certificado de Qualidade.

  - Os quantitativos de serviços que figurarem nas planilhas orçamentárias fornecidas pela CODEVASF têm por finalidade estimar o montante dos serviços a executar e a comparação com as propostas apresentadas, razão pela qual, a CODEVASF não se responsabiliza em hipótese alguma, pela precisão dos mesmos.

  - Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela CODEVASF, após o pronunciamento da fiscalização e celebração de aditivo, só assim tomado em consideração no ajuste final de contas.

    - Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato.

  - Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários estabelecidos no contrato serão previamente orçados de comum acordo com a CODEVASF, levando em consideração as normas vigentes indicadas pelos órgãos de controle.

  - A fiscalização das obras e serviços será exercida pela CODEVASF, diretamente, e/ou através de empresa de apoio a fiscalização pela mesma credenciada.

  - A existência da Fiscalização, ou sua omissão, não exime a responsabilidade integral única e exclusiva do Empreiteiro Contratado, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Código Civil Brasileiro.

  - O Empreiteiro deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da Fiscalização, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução das obras.

  - Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça as Especificações ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita da Fiscalização, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo o Empreiteiro remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

  - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável à substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da Fiscalização, para cada caso particular, observando os custos e técnicas de aplicação desses materiais.

  - O Empreiteiro deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura impugnados pela Fiscalização, dentro de 48 horas a contar da determinação atinente ao assunto.

  - Os materiais e equipamentos que por ventura venham a ser fornecidos pela CODEVASF serão entregues ao Empreiteiro, de conformidade com as requisições feitas, em tempo oportuno e nas quantidades realmente necessárias, para atender a uma determinada etapa dos trabalhos.

  - Os materiais e equipamentos entregues ao Empreiteiro, e que passam assim à responsabilidade do mesmo, deverão ser, todavia, convenientemente estocados e guardados até a respectiva aplicação, quando serão cuidadosamente manuseados, de maneira a evitar danos, quebras ou perdas.

  - Os materiais e equipamentos entregues ao Empreiteiro são de propriedade da CODEVASF, razão pela qual, poderá a mesma, em qualquer tempo e desde que não estejam aplicados ou na iminência de serem utilizados, remanejá-los, a seu único e exclusivo critério, para outras frentes de serviços ou entregá-los a outras firmas.

  - As sobras e restos de materiais e equipamentos entregues ao Empreiteiro, depois de convenientemente limpos, selecionados e relacionados, serão devolvidos ao Almoxarifado da CODEVASF, ou depositados em outro local, pela mesma indicada.

  - O Empreiteiro deverá manter, em caráter permanente, à frente dos serviços um engenheiro civil e um substituto, escolhido por ele, e aceitos pela Fiscalização. O primeiro terá a posição de residente e representará o Empreiteiro, sendo todas as instruções dadas a ele válidas – como sendo dadas ao próprio Empreiteiro.

    - Esses representantes, além de possuírem os conhecimentos e capacidade profissional requerida, deverão ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as Obras e serviços a que se referem às presentes Especificações. O residente somente poderá ser substituído com o prévio conhecimento da CODEVASF.

  - O Empreiteiro deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

  - Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados.

  - Será terminantemente proibido manter, no recinto da obra, quaisquer materiais não destinados à mesma.

  - A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e recebimento das obras por parte da Fiscalização.

  - Deverão ser previstos, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais necessários à administração e condução das obras.

  - O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificados entregues, ficará condicionado à prévia autorização da Fiscalização.

  - A mão de obra a empregar deverá ser qualificada, de modo a permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.

  - Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.

  - A critério da Fiscalização poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.

  - O Empreiteiro deverá elaborar, para fins de acompanhamento semanal da execução da obra, um Cronograma Físico de Barras, para as diversas etapas da construção.

  - Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles orçados, aprovados e contratados deduzidos as reduções oferecidas pela proposta, e cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as despesas diretas e indiretas.

  - BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI é a taxa percentual determinada pela CODEVASF que incide sobre todos os preços unitários propostos pela mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes incidentes.

  - Os materiais peças e equipamentos, quando não estiverem incluídos no preço unitário composto, ou seja, forem fornecidos à parte, receberão incidência de taxa de custo administrativo-financeiro definido pela CODEVASF.

  - Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, onde serão registrados pela Fiscalização e/ou pelo Empreiteiro, o andamento e as ocorrências notáveis da obra.

  - Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos serviços serão procedidos consoantes às determinações e critérios estabelecidos nestas Especificações.

- ESTUDOS BÁSICOS.

  - COLETA DE DADOS.

    - Os dados referentes ao Projeto de Abastecimento de Água Simplificado das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego foram coletados através de estudo de campo realizados por profissional contratado pela CODEVASF, os quais deram subsídios para traçar o perfil socioeconômico das famílias residentes nas comunidades, como também, propiciou o reconhecimento da área a ser beneficiada para a efetiva concepção na elaboração do projeto de construção da adutora de água bruta e rede de distribuição do Projeto de Abastecimento de Água Simplificado das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, localizadas nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.508,1350 – N = 8.956.827,6157; E = 311.577,6718 – N = 8.956.667,8148; E = 310.620,000 – N = 8.959.930,000, na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

    - As comunidades a serem beneficiadas com a realização das obras e serviços objetos destas especificações técnicas, encontram-se localizadas nas proximidades, da também Comunidade, de Tapera, localizada na Zona Rural do município de Petrolina/PE.

    - Esta obra permitirá a construção de uma Unidade de Bombeamento Flutuante (localizada nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.676,000 – N = 8.956.415,000); montagem e instalação de aproximadamente 3,00 km de adutora principal montada em Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 para rede de água, DN 50 mm e aproximadamente 11,00 km de rede de distribuição montada em Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 para rede de água DN 50 mm conforme o posicionamento em projeto, em regime permanente de abastecimento para o atendimento de 49 (quarenta e nove) domicílios nas comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego.

- MEMORIAL DESCRITIVO E RESUMO DO PROJETO.

  - MEMORIAL DESCRITIVO.

    - O objeto destas Especificações Técnicas consiste na confecção, montagem e instalação de uma unidade de bombeamento flutuante, construção de casa de bomba e montagem e instalação da adutora de água bruta e rede de distribuição do Projeto de Abastecimento de Água Simplificado das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, localizadas nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.508,1350 – N = 8.956.827,6157; E = 311.577,6718 – N = 8.956.667,8148; E = 310.620,000 – N = 8.959.930,000, na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

    - Esta obra permitirá a construção de uma Unidade de Bombeamento Flutuante (localizada nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.676,000 – N = 8.956.415,000); montagem e instalação de aproximadamente 3,00 km de adutora de água bruta montada em Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 para rede de água, DN 50 mm e aproximadamente 11,00 km de rede de distribuição montada em Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647, DN 50 mm conforme o posicionamento em projeto, em regime permanente de abastecimento para o atendimento de 49 (quarenta e nove) domicílios nas comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego.

    - Com a implantação do sistema será possível promover o atendimento de 49 (quarenta e nove) domicílios (unidades consumidoras), consequentemente um contingente de aproximadamente 196 (cento e noventa e seis) pessoas beneficiadas.

    - Em linhas gerais o projeto consta de:

      - Implantação de captação e da estação de Bombeamento Flutuante, localizada nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.676,000 – N = 8.956.415,000 na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

      - Montagem e instalação de um Flutuador para Tubo PEAD de 75 mm, modelo Flutufforte 75 ou similar, dimensionado para apoio a cada 3,00 m, fabricado em fibra de vidro com acabamento em gel-coat Isoftálico com NPG específico para imersão na água; espaço interno preenchido com poliuretano injetado; abraçadeira também em fibra de vidro equipada com suporte para eletroduto e fixada com parafuso inoxidável, ou equipamento similar.

      - Implantação de aproximadamente 3.000,00 metros de rede de adutora principal em tubos e conexões PVC PBA 12 JE NBR 5647, DN 50 mm.

      - Implantação de aproximadamente 11.000,00 metros de rede de distribuição em tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647, para adutora e rede de sistema permanente de abastecimento, DN 50 mm.

      - Instalação de 49 (quarenta e nove) ramais de entrada de domicílios.

    - Captação de água.

      - Os domicílios do Projeto de Abastecimento de Água Simplificado das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego serão atendidas por água captada no Rio São Francisco, no trecho localizado nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.676,000 – N = 8.956.415,000, retirando uma vazão média de 3,50 m³/h, através de linha de adutora confeccionada em tubulação de tubos e conexões de PVC PBA 12 JE NBR 5647, DN 50 mm, para adutora e rede de distribuição em regime de sistema permanente de abastecimento confeccionado em tubulação de PVC PBA 12 JE NBR 5647, para adutora e rede de sistema permanente de abastecimento, DN 50 mm.

    - Reservação do sistema.

      - O Reservatório que abastecerá aos lotes do Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego será o reservatório elevado de 20,00 m³, localizado nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 321.698,510 – N = 8.974.472,930, o qual servirá de lastro para atender ao consumo diário de água dos moradores das comunidades.

    - Adutora Principal de água bruta.

      - A Adutora Principal de água bruta será executada em tubo e conexões PVC PBA 12 JE NBR 5647, DN 50 mm, a qual trabalhará pressurizada, a vazão total de 3,50 m³/h, necessário para atender o Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego.

      - A extensão da Adutora Principal a ser construída será de aproximadamente 3.000,00 m.

    - Rede de Distribuição.

      - A Rede de Distribuição será executada em tubo e conexões de PVC PBA 12 JE NBR 5647, para rede de sistema permanente de abastecimento, DN 50 mm, as quais trabalharão pressurizadas, a numa vazão total de 3,50 m³/h, necessário para atender aos 49 (quarenta e nove) domicílios do Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego.

      - A extensão da Rede de Distribuição a ser construída será de aproximadamente 11.000,00 m.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

  - INTRODUÇÃO.

    - As presentes especificações têm por objetivo definir as características e padrões técnicos exigidos assim como prover as instruções, recomendações e diretrizes destinados ao fornecimento dos tubos, equipamentos e acessórios necessários à construção de uma casa de bombas, construção de adutora de água bruta e rede de distribuição do Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, localizadas nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.508,1350 – N = 8.956.827,6157; E = 311.577,6718 – N = 8.956.667,8148; E = 310.620,000 – N = 8.959.930,000, na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

    - Esta obra permitirá a construção de uma Unidade de Bombeamento Flutuante (localizada nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.676,000 – N = 8.956.415,000); a montagem e instalação de aproximadamente 3,00 km de adutora principal montada em Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 para rede de água, DN 50 mm e montagem e instalação de aproximadamente 11,00 km de rede de distribuição montada em Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647, para rede de sistema permanente de abastecimento, DN 50 mm conforme o posicionamento em projeto, além dos ramais de atendimento de 49 (quarenta e nove) domicílios nas comunidades Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego.

    - Com a implantação do sistema será possível promover o atendimento de 49 (quarenta e nove) domicílios (unidades consumidoras), consequentemente um contingente de aproximadamente 196 (cento e noventa e seis) pessoas beneficiadas.

    - Para efeito dessas especificações técnicas ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima indicados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

| - Contratante: | CODEVASF – Companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba. |
| --- | --- |
| - Contratada: | Empreiteiro (a), Construtor (a) ou Empresa de construção contratada para executar os serviços especificados. Nestas especificações adotar-se-á denominação Contratada e, eventualmente, Empreiteira (a). |
| - Projetista: | CODEVASF – Companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba. |
| - Fiscalização: | Empregado da CODEVASF e/ou empresa responsável pela Fiscalização da execução dos serviços contratados. |
| - Obra: | Construção da Casa de Bombas, da Adutora de Água Bruta e Rede de Distribuição do projeto de abastecimento das comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, pertencentes à zona rural do município Petrolina, no Estado de Pernambuco, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF. |

    - Todas as especificações, critérios de medição e pagamento aqui representados, encontram-se relacionados com os serviços, materiais e equipamentos constantes no item 5.0 deste instrumento.

    - Com estas especificações pretende-se facilitar a execução das obras necessárias para a construção de uma casa de bombas, construção da adutora de água bruta e rede de distribuição do Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, localizadas nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.508,1350 – N = 8.956.827,6157; E = 311.577,6718 – N = 8.956.667,8148; E = 310.620,000 – N = 8.959.930,000, na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, bem como subsidiar os trabalhos de fiscalização, sem, no entanto limitar os seus horizontes, já que as especificações aqui apresentadas não pretendem abranger todo o universo da obra e soluções técnicas possíveis de serem implantadas.

    - Fica estabelecido que a omissão de normas e procedimentos nestas especificações, não eximirá o Construtor da responsabilidade de executar os serviços dentro da melhor técnica cabível, tendo em vista o resultado satisfatório dos trabalhos, tomando como referência as determinações da NBR, as recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF e as normas da concessionária local (Compesa).

    - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Básicos apresentados pela CODEVASF e com fundamento nas Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e pela CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, nas determinações das concessionárias de serviços públicos locais, tais como: COMPESA, CELPE e do Código de Uso e Ocupação do Solo do Município de Petrolina, além das recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF e das Especificações Técnicas Anexas ao Edital.

    - Dentre as Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) deverá ser dada especial atenção a que se seguem:

,

- NBR 9822 – Execução de tubulações de PVC Rígido para adutoras e redes de água;

- ABNT-NBR-9061-SET-1985 – Segurança de escavação a céu aberto;

- NBR 07367 – 1988 – Projeto e assentamento de tubulações de PVC;

- NBR 7968 PB 798 – Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de distribuição;

- NBR 10156 NB 1106 – Desinfecção de tubulações de sistema pública de abastecimento de água;

- NBR 12218 NB 594 – Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público;

- NBR 12266 NB 1349 – Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água ou esgoto;

- NBR 12586 NB 1404 – Cadastro de sistema de abastecimento de água.

    - Além das Normas acima descritas, no intuito de facilitar o acompanhamento da execução das obras de Construção das Adutoras de água bruta e água tratada do Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, localizadas nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.508,1350 – N = 8.956.827,6157; E = 311.577,6718 – N = 8.956.667,8148; E = 310.620,000 – N = 8.959.930,000, na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, encontra anexado a estas Especificações Técnicas, as seguintes normas de procedimentos fornecidas pela CEHOP – Companhia Estadual de Habitação e Obras Publica de Sergipe:

- 2.01.03 – Escavação Manual em Área Urbana;

- 2.01.05 – Escavação Mecanizada em Área Urbana;

- 2.04.04 – Fornecimento de Tubos e Conexões de PVC JE;

- 2.04.06 – Assentamento e Montagem de Tubos e Conexões;

- 2.04.22 – Execução de Caixas para Registro, Ventosa, Descargas e Macro Medidores;

- 2.04.24 – Instalação de Poços Especiais (Registros, Válvulas, Ventosas, Macro Medidores);

- 2.04.29 – Bloco de Ancoragem;

- 2.04.33 – Teste Hidrostático e Desinfecção e Rede de Água e Adutoras;

- 2.04.34 – Cadastro Técnico e Comercial dos Consumidores;

- 2.04.35 – Transporte de Tubos e Conexões;

- 2.04.36 – Serviços Diversos.

  - ESCOPO DOS SERVIÇOS.

    - Para atendimento do objeto destas Especificações Técnicas, a empresa contratada deverá realizar os serviços previstos e necessários para a construção de uma casa de bombas, construção da adutora de água bruta e rede de distribuição do Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, localizadas nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.508,1350 – N = 8.956.827,6157; E = 311.577,6718 – N = 8.956.667,8148; E = 310.620,000 – N = 8.959.930,000, na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco.

    - Trabalhos a serem executados.

      - Os trabalhos a serem descritos a seguir, orientam e definem os materiais, equipamentos e mão de obra, necessários a execução dos mesmos:

        - Serviços preliminares:

    - Mobilização de equipamentos, maquinários e pessoal;

    - Instalação do canteiro de obras (ponto de apoio);

    - Desmobilização de equipamentos, maquinários e pessoal;

    - Administração Local e manutenção do Canteiro de obras;

    - Fornecimento, montagem, instalação e manutenção de Placa de indicativa de obra.

    - Fornecimento de veículo leve, com ar-condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos, etc.

        - Captação/Casa de Bomba:

- Limpeza superficial de camada vegetal do terreno, mediante utilização de roçadeira mecânica ou manual, incluindo equipamento e operação;

- Locação e demarcação da obra mediante a utilização de gabarito em tabas corridas ao longo de perímetro do canteiro de obra;

- Escavação e nivelamento manual de vala de fundação em solo de 1ª e 2ª categoria com profundidade de até 1,50 m;

- Alvenaria de Pedra Rachão para embasamento confeccionado em pedra argamassada rejuntado em argamassa cimento e areia produzido no traço 1: 4;

- Concretagem dos elementos estruturais como concretagem de fundação arranque de pilar, radier, pilares e cintas (vigas de cintamento) incluindo ferragens, concreto de 20 MPa com controle com preparo mecânico na obra, aço (60 kg/m³), forma de madeira com montagem desmontagem, lançado e adensado;

- Reaterro e compactação manual de vala mediante a utilização de malho de 30 kg;

- Espalhamento manual de material escavado e posterior compactação mecânica de superfície (95% do Procto normal);

- Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico 9 cm x 19 cm x 39 cm, rejuntada com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:4;

- Chapisco em argamassa de cimento e areia produzido no traço de 1:3, com espessura mínima de 0,5 cm;

- Montagem de barreira de contenção de material suspenso na água de reservatório, confeccionado em tela de aço galvanizado fio 14 BWG, com revestimento, malha 3/4”, losangular, com guarnição em barra de alumínio.

        - Casa de Bomba:

- Locação e demarcação da obra mediante a utilização de gabarito em tábuas corridas ao longo de perímetro do canteiro de obra;

- Escavação e nivelamento manual de vala de fundação em solo de 1ª e 2ª categoria com profundidade de até 1,50 m;

- Alvenaria de Pedra Rachão para embasamento confeccionado em pedra argamassada rejuntado em argamassa cimento e areia produzido no traço 1: 4;

- Concretagem dos elementos estruturais como concretagem de fundação arranque de pilar, radier, pilares e cintas (vigas de cintamento) incluindo ferragens, concreto de 20 MPa com controle com preparo mecânico na obra, aço (60 kg/m³), fôrma de madeira com montagem e desmontagem, lançado e adensado;

- Reaterro e compactação manual de valas mediante a utilização de malho de 30 kg;

- Espalhamento manual de material escavado e posterior compactação mecânica de superfície (95% do Procto normal);

- Concretagem dos elementos estruturais como concretagem de pilar, vigas e cinta (cintamento superior) incluindo ferragens; formas e concreto de 20 MPa com controle com preparo mecânico na obra, aço (60 kg/m³), forma de madeira com montagem e desmontagem, lançado e adensado;

- Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico 10 cm x 20 cm x 20 cm, rejuntada com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:4;

- Montagem de verga nos vãos de portas e de verga e contraverga nos vãos de janelas, montadas em argamassada e rejuntadas em argamassa confeccionada em cimento e areia no traço 1: 4;

- Montagem de combogós cerâmico medindo 9 cm x 20 cm x 20 cm, assentado em argamassada e rejuntado em argamassa confeccionada em cimento e areia no traço 1: 4;

- Chapisco em argamassa de cimento e areia produzido no traço de 1:4, com espessura mínima de 0,5 mm;

- Reboco sobre alvenaria confeccionado em argamassa de cimento e areia no traço de 1:4, com espessura mínima de 2,00 cm;

- Lastro de concreto magro preparado em obra no traço 1:4:8 com espessura mínima de 10 cm, incluindo o fornecimento, lançamento e aplicação;

- Concretagem das bases de ancoragem das bombas, medindo 0,60 m x 1,15 m x 0,60 m, incluindo, fôrmas, concreto não estrutural fabricado com um consumo médio de 150 kg de cimento por m³, lançado e adensado;

- Massa de regularização de piso (contrapiso) produzido em argamassa de cimento e areia traço 1:3, incluindo junta PVC;

- Execução de calçada em lajota de concreto medindo 40 cm x 40 cm X 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, incluindo alvenaria de contenção confeccionada em tijolo cerâmico furado 9 cm x 19 cm x 19 cm rejuntado com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:6 e regularização da base;

- Laje pré-moldada para forro, com capacidade de sobrecarga de 100 kg/m², vãos de até 6,50 m, espessura de recobrimento de 8,0 cm, incluindo nervuras, lajotas, capeamento com concreto de Fck = 20 MPa, com espessura mínima de 3,0 cm, espaçamento entre eixo de 38,00 cm, escoramento em madeira com reaproveitamento de 3 (três) vezes, ferragem negativa, instalação e montagem;

- Cobertura com telhas cerâmica tipo colonial, inclusive fornecimento, instalação e acabamento;

- Fornecimento e assentamento de porta em tela de arame galvanizado nº 12, malha 2" e moldura em tubo de ferro galvanizado, com dimensões de 2,00 m x 2,10 m, incluindo fechadura, dobradiças e acessórios;

- Fornecimento e aplicação de pintura esmalte, inclusive lixamento e selagem mediante a utilização de fundo preparador sobre superfície ferrosa;

- Fornecimento e aplicação de duas demãos de fundo selador PVA em superfície de alvenaria previamente lizada e regularizada;

- Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta Látex PVA sobre superfície de alvenaria previamente selada;

- Caiação interna ou externa sobre alvenaria com revestimento liso com adoção de fixador e emprego de 2 (duas) demãos.

- Desmontagem e posterior montagem do sistema de bombeamento da adutora, incluindo instalação, operação e regulagem de sucção, barrilete e demais válvulas.

        - Instalação da Adutora principal:

    - Limpeza de terreno com raspagem mecanizada de camada vegetal;

    - Sondagem de reconhecimento, a trado manual, com diâmetro de 100 mm.

    - Locação de Adutora inclusive levantamento de normais, e levantamento topográfico;

    - Escavação manual de vala em solo de primeira e segunda categoria até 1,50 m de profundidade.

    - Escavação e desmonte de rocha a frio para abertura de vala para instalação da Adutora principal;

    - Escavação mecânica de valas, em qualquer tipo de solo, exceto rocha, profundidade de 0m até 1,50m, para instalação da Adutora e ligação Principal de interligação com os lotes;

    - Regularização de valas para aplicação de Tubulação da Adutora;

    - Aplicação de colchão de areia para acomodação das tubulações, inclusive mão de obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial do material;

    - Carga, Transporte e Descarga mecânica de material escavado com DMT de até 1,00 km;

    - Montagem de bloco de ancoragem ao longo da rede e adutora, confeccionado em concreto Fck = 15 MPa controle com preparo com betoneira, utilizando brita 1 e 2. Produzido conforme NBR 6118;

    - Caixa em alvenaria (60 cm x 60 cm x 60 cm) de 1 vez, confeccionada em tijolo maciço comum, revestido em chapisco e argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com lastro de concreto no fundo e tampa de concreto de 15MPa, incluindo escavação e confecção;

    - Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA 12 JE NBR 5647, DN 50 mm, incluindo transporte;

    - Aterro de valas e cavas, com avaliação visual da compactação realizada mediante utilização de retroescavadeira sobre rodas e compactador manual tipo sapo, incluindo carro-pipa e água;

    - Reaterro de valas e cavas, com avaliação visual da compactação com material de empréstimo mediante utilização e compactador manual tipo sapo, incluindo carro-pipa e água em locais onde anteriormente existia material de qualidade não indicada para utilização em reaterro;

    - Montagem, instalação e teste de operação de ramal de entrada dos lotes, ventosa e reguladores de vazão;

    - Cadastro da Adutora incluindo topografia e desenhista;

    - Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água, inclusive caminhão-pipa, bomba pressurizada e água.

        - Instalação da Rede de Distribuição:

- Limpeza de terreno com raspagem mecanizada de camada vegetal;

- Sondagem de reconhecimento, a trado manual, com diâmetro de 100 mm.

- Locação de Adutora inclusive levantamento de normais e levantamento topográfico;

- Escavação manual de vala em solo primeira e segunda categoria atem 1,50 m de profundidade.

- Escavação e desmonte de rocha a frio para abertura de vala para instalação da Adutora principal;

- Escavação mecânica de valas, em qualquer tipo de solo, exceto rocha, profundidade de 0m até 1,50 m, para instalação de da Adutora e ligação Principal de interligação com os lotes;

- Regularização de valas para aplicação de Tubulação da Adutora;

- Aplicação de colchão de areia para acomodação das tubulações, inclusive mão de obra de espalhamento, transporte com carro de mão e fornecimento comercial do material;

- Carga, Transporte e Descarga mecânica de material escavado com DMT de até 1,00 km;

- Montagem de bloco de ancoragem ao longo da rede e adutora, confeccionado em concreto Fck = 15 MPa controle com preparo com betoneira, utilizando brita 1 e 2. Produzido conforme NBR 6118;

- Caixa em alvenaria (60 cm x 60 cm x 60 cm) de 1 vez, confeccionada em tijolo maciço comum, revestido em chapisco e argamassa de cimento e areia no traço 1:4, com lastro de concreto no fundo e tampa de concreto de 15 MPa, incluindo escavação e confecção;

- Assentamento de tubos e conexões de PVC PBA 12 JE NBR 5647, para adutora e rede de sistema permanente de abastecimento, DN 50 mm, incluindo transporte;

- Aterro de valas e cavas, com avaliação visual da compactação realizada mediante utilização de retroescavadeira sobre rodas e compactador manual tipo sapo, incluindo carro-pipa e água;

- Reaterro de valas e cavas, com avaliação visual da compactação com material de empréstimo mediante utilização e compactador manual tipo sapo, incluindo carro-pipa e água em locais onde anteriormente existia material de qualidade não indicada para utilização em reaterro;

- Montagem, instalação e teste de operação de ramal de entrada dos lotes, ventosa e reguladores de vasão;

- Realização de teste de estanqueidade de Adutora;

- Cadastro da Adutora incluindo topografia e desenhista;

- Teste de estanqueidade para adutora e rede de distribuição de água, inclusive caminhão-pipa, bomba pressurizada e água.

    - Serviços Complementares.

      - Serviços Geotécnicos

        - Caso seja necessária a realização de estudos geotécnicos complementares, para o estabelecimento das informações de avaliação e classificação dos solos, estes estudos deverão ser feitos através da empresa especializada contratada no caminhamento da adutora e das estruturas previstas na execução do projeto, previamente determinado pela fiscalização; cujo relatório deverá ser submetido à mesma com o objetivo de nortear e reduzir as incertezas apresentadas na planilha orçamentária em grau estimado.

        - A respectiva sondagem tem a finalidade de coletar amostras e identificação dos horizontes do terreno para fins de escavação de valas e a respectiva estimativa dos valores de material de 1ª, 2ª e 3ª categoria.

        - Os resultados das sondagens deverão ser feitos e entregues para apreciação da CODEVASF na forma de relatório numerado, datado e assinado por responsável técnico pelo trabalho, registrado no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de autoria.

        - Devem constar do relatório:

- Nome do interessado;

- Local e natureza da obra;

- Descrição sumária do método e dos equipamentos empregados na realização das sondagens;

- Total perfurado, em metros;

- Declaração de que foram obedecidas as Normas Brasileiras relativas ao assunto;

- Referências às plantas e aos desenhos gerados e a localização das sondagens.

      - Serviços Topográficos.

        - Os serviços topográficos complementares têm a finalidade de atender os requisitos das Normas ABNT cujos levantamentos topográficos devem ser planialtimétricos em extensão, detalhamento e precisão para o traçado da adutora e das estruturas necessárias à execução do projeto.

    - Adutoras.

      - Normas gerais.

        - Todos os materiais deverão satisfazer rigorosamente a estas especificações e somente serão utilizados depois de examinados e aceitos pela Fiscalização.

        - Os materiais a serem empregados na obra deverão ser de boa qualidade e obedecer às especificações contidas neste texto, às Normas da ABNT ou através de certificados e/ou laudos emitidos por laboratórios tecnológicos idôneos, indicados pela Fiscalização.

      - Água.

        - A água utilizada no preparo de argamassas e concretos será de conformidade com o disposto na NBR-6118 da ABNT.

      - Areia.

        - A areia para concreto será de granulometria média, de jazida natural, quartzosa e limpa, e ter dosagem adequada para cada caso. A areia para argamassa deverá ser fina, peneirada, quartzosa e limpa. A areia destinada ao acolchoamento de tubos será grossa, de jazida natural, quartzosa e limpa. Todas devem atender ao especificado na NBR- 7211.

      - Brita ou pedra britada.

        - A brita deverá apresentar arestas vivas, granulometria uniforme de diâmetro mínimo igual ou superior a 4,6 mm e ser limpa, isenta de pó, argila e partes em decomposição e atender ao especificado nas NBR-5564, 7174 e 7211.

      - Cimento.

        - Deverá ser de fabricação recente, em embalagem original de fábrica, em sacos de 50 kg, peso líquido, admitindo-se uma tolerância de 2% em relação ao peso.

        - Cada partida recebida se disporá em ordem cronológica, para que não se        misturem, facilitem sua inspeção e seu emprego sucessivo e os sacos de cimento deverão ser armazenados em local coberto, protegido contra umidade e outros agentes nocivos às suas qualidades. As pilhas deverão conter de 8 a 10 sacos de altura.

        - Serão sumariamente rejeitados os cimentos que já comecem a manifestar início de petrificação, e deverão obedecer as NBR- 5732, e 5733 da ABNT.

      - Pedra para alvenaria.

        - Deverá provir de rocha sã, ser bem densificada, limpa e isenta de pó, apresentar fraturas angulosas e superfícies de fratura não vítreas, e atender ao especificado nas NBR-5564 e 7174.

      - Tijolo.

        - Serão de argila, textura homogênea, bem cozidos, sonoros, duros, isentos de fragmentos calcários ou outro material estranho.

        - Terão dimensões uniformes, arestas vivas, ásperas, resistentes à compressão (40 kg/cm²) e porosidade máxima admissível de 20%.

  - SERVIÇOS PRELIMINARES.

    - Instalação da obra.

      - Antes do início das obras, deverão ser executadas todas as instalações provisórias necessárias, devendo o local escolhido para o canteiro de serviços aprovados pela Fiscalização.

      - Apesar da aprovação, não caberão a CODEVASF, em hipótese alguma, os ônus decorrentes de locação, manutenção e acessos da área escolhida.

      - O terreno onde será construído o canteiro de serviços deverá estar localizado próximo à obra e ter acesso fácil através de ruas bem conservadas, sendo que a conservação ficará sob a responsabilidade da Contratada.

      - Opcionalmente a critério da Contratada poderá ser alugado um imóvel para servir como canteiro, desde que este imóvel mantenha no mínimo as áreas e instalações previstas para a obra.

      - Durante o decorrer da obra, ficarão por conta e a cargo da Contratada o fornecimento do mobiliário necessário à Fiscalização e a limpeza da instalação, móveis e utensílios das dependências da Fiscalização e a reposição do material de consumo necessário.

      - Deverá constar como parte integrante do canteiro de serviços: barracão para escritório, dependência destinada à instalação de equipamentos, depósitos para materiais e ferramentas, abrigos e instalações sanitárias para pessoal.

      - Todas as instalações provisórias de luz e força, água e esgotos e respectivos consumos serão de responsabilidade exclusiva do Empreiteiro.

      - Fica o Empreiteiro obrigado a confeccionar e colocar, nos locais indicados pela Fiscalização, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a partir da data da assinatura do contrato, placas indicativas nas dimensões expressas em Edital ou Anexo, cujos modelos e quantidades mínimas serão fornecidos pela CODEVASF.

      - Fica o Empreiteiro obrigado a delimitar o canteiro da obra, de modo a isolá-lo, seja com tapume ou cerca de arame, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao serviço.

      - A colocação dos barracões, depósitos e almoxarifados devem ser feitos de forma a evitar atropelo na obra e deslocamento indevido de materiais.

      - Prevenção de acidentes.

        - Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra os riscos de acidentes com o pessoal da Contratada e Terceiros, independentemente da transferência destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso a Contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional concernente à segurança e medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço.

        - A Contratada deverá manter, no canteiro de obras, pessoal treinado e caixa de primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorrências. No caso de acidentes no canteiro de obras a Contratada deverá:

- Prestar socorro imediato às vítimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as circunstâncias relacionadas com este;

- Comunicar imediatamente a Fiscalização da ocorrência.

Equipamento de segurança.

        - Serão de responsabilidade da Contratada, a segurança, a guarda e a conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra.

        - Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental fornecido pela CODEVASF será avaliado pela Fiscalização e deverá ser ressarcido pela Contratada.

        - A Contratada deverá manter livre o acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando terminantemente proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.

      - A Contratada deverá manter permanentemente, por 24 (vinte e quatro) horas, sistema de vigilância, efetuada por pessoal devidamente habilitado e uniformizado, até o recebimento técnico da obra pela CODEVASF.

      - A Contratada fornecerá veículos à Fiscalização da CODEVASF, conforme as necessidades da obra.

        - Todas as despesas com combustíveis, óleos lubrificantes, lavagem, seguros, manutenção, etc, ficarão a cargo da Contratada.

      - Após a conclusão dos serviços a Contratada deverá remover do local todos os materiais, equipamentos ou qualquer detrito proveniente da obra, deixando-o totalmente limpo.

      - A instalação da obra será paga por preço unitário, onde serão incluídos todos os itens necessários ao canteiro, tais como: Instalações físicas, serviços, materiais, conservação, mobilização e desmobilização (quando houver) e tudo o mais atinente.

    - Canteiro de obras (ponto de apoio).

      - Em decorrência da simplicidade das obras de Construção da Adutora de Água Bruta e Rede de Distribuição do Projeto de Abastecimento de Água Simplificado das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, não será necessário à montagem de alojamento, todavia no caso da contratada considerar a necessidade de instalação do alojamento e do canteiro de obra estes deveram seguir as recomendações da NR-18 e as que seguem.

      - O canteiro de obras representa o conjunto de recursos organizados destinados ao desenvolvimento das atividades de execução de uma obra ou construção, compreendendo:

      - Terreno ou espaço de implantação;

      - Equipamentos disponíveis (tratores, caminhões, escavadeiras, motoniveladoras, etc.);

      - Centrais de produção de materiais (dosadora de concreto, conjunto de britagem, separadores de agregados, etc.);

      - Centrais de utilidades (água, energia, etc.);

      - Instalações (escritórios, almoxarifados, etc.);

      - Sistemas organizados de serviços de apoio (engenharia, administração, alimentação, higiene, segurança, vigilância, transporte, comunicação, hospedaria, etc.);

      - Serviços regionais disponíveis (transporte rodoviário, fornecimentos de água/esgoto/energia, hotelaria, restaurante, copiadora, locação de veículos, etc.);

      - Infraestrutura de apoio (captação de água, adutora, rede elétrica, rede de iluminação, etc.);

      - Estoques estratégicos de materiais.

      - O preparo do terreno com vegetação na superfície será executado de modo a deixar a área da obra livre de tocos, raízes e galhos e será executado com auxílio de trator de esteira.

      - O material retirado será queimado ou removido para local apropriado, a critério da Fiscalização, devendo-se tomar todos os cuidados necessários à segurança e higiene pessoal e do meio ambiente.

      - Deverão ser preservadas todas as árvores, vegetação de qualidade e grama existentes na área. Caso, por força do Projeto, seja necessária a remoção das mesmas, o Construtor só deverá fazê-lo com autorização, por escrito, da Fiscalização.

      - Será atribuição do Construtor a obtenção de autorização junto ao órgão competente para o desmatamento, principalmente no caso de árvores de porte.

      - Os serviços de terraplenagem na área de instalação do Canteiro de Obras, se necessários, bem como a limpeza final da mesma, após todo o preparo do terreno, serão de responsabilidade do Construtor.

      - O local de implantação do Canteiro de Obras deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.

      - O Canteiro de Obras deve ser projetado e executado levando-se em consideração as proporções e características das obras a serem realizadas.

      - Na escolha do local para instalação do Canteiro de Obra devem-se levar em conta os seguintes fatores:

      - Condições de acesso;

      - Distância ao escritório central;

      - Distância ao local das obras e aos centros fornecedores de mão de obra e materiais;

      - Proximidade de redes de energia elétrica, de água e de esgoto;

      - Meios de comunicação disponível.

      - Caberá ao Construtor, à responsabilidade da obtenção do terreno para a instalação do Canteiro de Obras, mobilização, limpeza inicial do terreno, locação, manutenção da área e dos acessos e desmobilização do Canteiro de Obras após o termino da obra, deixando a área em condições idênticas à encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar ônus à Contratante.

      - Opcionalmente, a critério do Construtor será possível alugar um imóvel que poderá ser utilizado como ponto de apoio ou canteiro de obras, desde que mantenha, no mínimo, as áreas e instalações necessárias previstas para a obra.

      - Está sendo considerado mão de obra e materiais para execução do abrigo, sendo o piso em concreto simples, virado em obra com betoneira. Fechamentos, janelas e portas em chapa compensada, telhado em telha de fibrocimento sendo suportada em estrutura de madeira.

      - Este insumo tem seus componentes explícitos na composição detalhada incluindo a produção de insumos.

      - O abrigo terá dimensões mínimas de 8,00 m x 4,00 m, conforme projeto específico e será protegido com cerca de arame farpado e madeira roliça com dimensões mínimas de 10,00 m x 20,00 m, com a finalidade de assegurar o isolamento do local, a fim de evitar eventuais acidentes causados por acesso indevido de animais e pessoas estranhas.

      - Instalação hidrossanitária do canteiro.

        - A infraestrutura de esgotamento sanitário do canteiro de obras será feito através de banheiros químicos em fibra de vidro, os quais deverão ter as seguintes especificações:

      - Terá as dimensões mínimas de:

– 1,20 m x 1,20 m de largura

– 2,25 m de altura

      - Teto translúcido;

      - Piso antiderrapante;

      - Capacidade para 200 litros de detrito;

      - Ventilação natural;

      - Mictório;

      - Papel higiênico;

      - Químico desodorante;

      - Desinfetante.

      - Ficará a cargo da contratada:

      - Empregar mão de obra qualificada na manutenção de banheiros químicos e arcará com todas as despesas decorrentes dos mesmos;

      - Responsabilizar-se pelo transporte do estabelecimento até o local das obras;

      - Deter os instrumentos e materiais necessários à manutenção dos banheiros químicos;

      - Reparar, corrigir ou substituir imediatamente por todo e qualquer prejuízo, acidente ou dano que, em virtude de seus serviços, vier causar aos operários, obrigando-se a garantir a qualidade dos banheiros químicos a seus entregues, bem como da qualidade e segurança da montagem e dos produtos químicos utilizados.

      - Instalação elétrica do canteiro.

        - A entrada de energia, em baixa ou alta, deverá ser executada de acordo com as exigências da concessionária local (Celpe). Cabem ao Construtor todas as providências junto à concessionária para o fornecimento de energia.

        - Nos locais onde não se disponha desse serviço, deve o Construtor providenciar a instalação de sistema de geração de energia, com capacidade compatível com as necessidades para operação dos equipamentos e iluminação durante a execução da obra.

        - Na saída do dispositivo de medição ou do gerador, deverá ser instalada uma chave geral em caixa blindada com acionamento externo. Esta chave servirá para desligar todas as linhas que estarão ligadas a ela em caso de acidente.

        - Todas as despesas, desde a entrada de energia, passando pela rede de alimentação e de distribuição no Canteiro de Obras até as instalações prediais serão de responsabilidade do Construtor.

        - Toda fiação das instalações deverá ter isolação compatível com a classe de tensão, não sendo admitida a utilização de fios nus.

        - A fiação só poderá ser estendida diretamente sobre o solo em casos especiais e com autorização prévia da Fiscalização, nos demais casos deverão ser instaladas em condutores (mangueiras), com diâmetros compatíveis com as bitolas dos cabos, e enterradas no solo.

        - Quando a fiação for aérea, deverá ser distribuída em postes de concreto com altura mínima de 7,00 m, devendo a fiação ficar no mínimo a 5,50 m do solo.

        - As chaves de operação dos equipamentos elétricos deverão ser blindadas, com componentes externos e instaladas no solo a uma profundidade mínima de 1,20 m.

        - Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos deverão ser feitas com conectores terminais e isoladas com fita de alta-tensão (alta fusão), por mão de obra especializada, utilizando-se equipamentos de segurança, ferramentas adequadas e com rede elétrica alimentadora desenergizada. Fiações submersas em água não poderão ter emendas nestes pontos.

        - Todo equipamento deverá ter sinalização com placas ou lâmpadas, indicando que este se encontra em operação.

        - Os acionamentos das chaves de operação deverão ser sinalizados nas posições “Ligado” e “Desligado” e possibilitar manobras rápidas em casos de emergência.

        - Os locais onde estarão instaladas as chaves deverão ser de fácil acesso, não podendo ser obstruídos por entulhos de qualquer natureza ou mesmo materiais e equipamentos.

        - Equipamentos especiais e de grande porte deverão possuir alarmes sonoros (sirenes) que alertem quando do início da operação dos mesmos.

        - A instalação e manutenção do canteiro de obras deverão obedecer a NBR 12284-1991 – Áreas de vivência em canteiro de obras.

      - Medição e pagamento.

        - A remuneração correspondente à Instalação do Canteiro de obras, desde que comprovada sua realização, será efetuada quando da 1ª medição após a realização do serviço.

        - A Instalação do Canteiro de obras será quantificada por unidade de canteiro ou ponto de apoio instalado (unid.), sendo sua remuneração limitada ao quantitativo descrito na planilha orçamentária em anexo.

    - Mobilização de pessoal, material e equipamentos necessários à realização das obras.

      - Este serviço resulta na disponibilização dos recursos que vão integrar o canteiro de obras.

      - Tratando-se de equipamentos, estas atividades envolvem: o diligenciamento da locação/aquisição, desmontagem, embarque, translado, desembarque, montagem, testes, ajustes, reparos e construções auxiliares (bases, caixas, tubulações, telheiros, reservatórios, paredes, elementos estruturais, circuitos elétricos, chaves, comandos elétricos, etc.).

      - Tratando-se de instalações, estas atividades envolvem: o fornecimento dos materiais e a execução dos serviços necessários às materializações das edificações provisórias dotadas de paredes, forro, cobertura, esquadrias, ferragens, pisos, instalações de água e elétrica, aparelhos sanitários e de iluminação, passeios, calhas, tubos de queda, etc. Não estão inclusos aqui mobiliário, utensílios e equipamentos funcionais.

      - Tratando-se de infraestruturas, estas atividades envolvem: o fornecimento de materiais e a execução dos serviços para a construção destes dispositivos provisórios de rede elétrica, rede de iluminação, subestação elétrica, captação de água, adutora, etc.

        - Estão aqui incluídos os serviços de terraplanagem, pavimentação, urbanização e drenagem para a construção de vias de acesso, dos pátios de estocagem e da área de implantação do canteiro.

      - Medição e pagamento.

        - A remuneração correspondente à Mobilização da Contratada será efetuada quando da 1ª medição após a confirmação da realização do serviço.

        - A remuneração correspondente à Mobilização está quantificada em Unidade de serviço realizado (unid.) conforme descrição em planilha orçamentária.

        - O quantitativo do serviço de Mobilização está restrito ao valor constante na planilha orçamentária.

    - Desmobilização de pessoal, material, equipamentos e desmonte do canteiro de obras.

      - Consiste nas atividades de retirada das instalações do canteiro, no retorno dos equipamentos às suas origens e na reconstituição da área utilizada, recompondo a sua condição original, quer se trate de área verde "in natura" ou de áreas do âmbito urbano como praças e logradouros públicos. Podem abranger serviços de: demolições, desmontagens, transportes de materiais e equipamentos, revegetação, reflorestamento, repavimentação e reurbanização.

      - Medição e pagamento.

        - A remuneração correspondente à Desmobilização da Contratada será efetuada quando da última fatura após a conclusão dos trabalhos e após a emissão do TEF – Termo de Encerramento Físico do Contrato.

        - A remuneração correspondente à Desmobilização está quantificada em Unidade de serviço realizado (unid.) conforme descrição em planilha orçamentaria.

        - O quantitativo do serviço de Desmobilização está restrito ao valor constante na planilha orçamentária.

    - Administração, Operação e Manutenção do Canteiro.

      - Estas atividades são organizadas em serviços de apoio, que viabilizam o desenvolvimento das atividades de execução da obra.

      - Sob o título administração do canteiro de obras estão reunidos recursos materiais e pessoais alocados às seguintes funções: engenharia, administração de pessoal, suprimento, segurança do trabalho, vigilância, transporte, comunicação, higiene e limpeza, atendimentos médicos ambulatoriais e de emergência, hospedagem, alimentação, entre outros.

      - A área do Canteiro de Obras deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de pedestres e veículos desobstruídos.

      - Além da limpeza do interior das edificações, deve-se atentar para a manutenção da pintura e da estrutura dos prédios, seus equipamentos, e as instalações elétricas e hidráulicas, inclusive da área externa.

      - A sinalização deverá ser mantida permanentemente em bom estado de conservação pelo Construtor, devendo ser pintada sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

      - O Construtor será responsável pelo fornecimento, ao longo de todo o período de execução da obra, de todo o material de consumo, em geral, do Canteiro de Obras, e dos serviços, equipamentos e materiais de consumo de xerox, heliográfica ou plotagem, fax, malote, etc., extensivo à Fiscalização.

      - Caso o local da obra não disponha de serviço público de coleta de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no Canteiro de Obras, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização.

      - Medição e pagamento.

        - A remuneração correspondente a Administração local e manutenção do canteiro de obra está quantificada em unidade de mês (mês) de serviço.

        - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

    - Placas de Identificação da obra.

      - Deverá ser construída uma placa de sinalização no tamanho de 3,00 m x 2,00 m, com cores e dizeres previamente estabelecidas pela CODEVASF/3ªSR.

      - A placa será confeccionada em chapa zincada nº 20, laminadas a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas Cores e Modelos de Placas estabelecidos pela CODEVASF/3ªSR;

      - A placa terá como suporte de sustentação linhas de 14 cm x 17 cm, sarrafos de 2,5 cm x 7,0 cm e barrotes de 7,0 cm x 7,0 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte. A parte traseira da placa será apoiada em 08 (oito) cavaletes, no mínimo. Serão usadas madeiras mistas de boa qualidade;

      - A placa será localizada em ponto estratégico a ser definido pela Fiscalização.

      - As placas relativas à responsabilidade técnica pela execução dos serviços, exigidas pelos órgãos competentes, serão confeccionadas e instaladas pelo Construtor, sem ônus para a Contratante.

      - No Canteiro de Obras só poderão ser colocadas outras placas ou tabuletas do Construtor, eventuais subcontratadas ou fornecedores de materiais e/ou equipamentos após prévio consentimento da Fiscalização.

      - Logomarca.

        - A logomarca da CODEVASF será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela CODEVASF, quais sejam: azul, que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba; e verde que identifica as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região.

        - Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul (286), como também, será utilizada a fonte Futura Bold e na cor branca para a inscrição da palavra CODEVASF.

        - Os percentuais de elaboração da logomarca CODEVASF na versão verde/azul encontram-se determinados no modelo anexo, devendo estas especificações serem seguidas rigorosamente quando do momento de execução da mesma.

      - Medição e pagamento.

        - Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação da obra, descritos nesta especificação, serão quantificados por metro quadrado (m²) de unidade instalada, limitada ao quantitativo descrito em planilha orçamentária.

        - As placas deverão ser produzidas nas dimensões de 3,00 m x 2,00 m como estabelecidas em projeto e em conformidade com o modelo fornecido pela Fiscalização da CODEVASF.

        - A medição das placas será realizada na medida em que a placa for instalada e comprovada a sua instalação.

  - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ADUTORAS.

    - A locação será feita de acordo com o projeto, sendo admitida, no entanto certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posição em face da existência de obstáculos não previstos, bem como da natureza do subsolo que servirá de apoio. Entretanto, quaisquer modificações deverão ser submetidas e aprovadas pela Fiscalização.

    - Os trabalhos topográficos efetuados pelo Empreiteiro serão verificados pela CODEVASF, por seus próprios meios ou por profissional credenciado.

    - Os serviços encontrados fora das tolerâncias previstas serão refeitos pelo Empreiteiro até que se enquadrem nas condições estabelecidas.

    - Quando se tratar de adutoras, a locação deverá ser feita utilizando-se instrumentos de precisão adequados para esse fim, cravando-se piquetes ao longo do eixo das valas e espaçados de 20,00m, de maneira a definir claramente os alinhamentos.

    - Deverão ser cravados piquetes também nos pontos onde serão instalados registros, descargas, ventosas e executados os blocos de ancoragem, inclusive verificação altimétrica para conferência.

    - Medição e pagamento.

      - A locação e nivelamento serão pagos por metro linear de adutora e/ou rede assentada, incluindo todos os trabalhos topográficos necessários.

  - LIMPEZA DO TERRENO.

    - Esse serviço deverá ser executado de modo a deixar completamente livre não só a área do canteiro da obra, como também os caminhos necessários ao transporte de equipamentos e materiais diversos.

    - Constarão de desmatamento, capinação, destocamento e derrubada de árvores que possam prejudicar os trabalhos de construção.

    - Será de responsabilidade do Empreiteiro, o transporte do material proveniente da limpeza para locais aprovados pela Fiscalização.

    - A queima de materiais combustíveis deverá ser efetuada em hora, condições e locais aprovados pela Fiscalização.

    - Quando se tratar de adutora, emissários ou interceptores deverão ser feitos os serviços, onde necessários, de limpeza em uma faixa de terreno ao longo da linha, com largura a ser definida pela Fiscalização.

    - Quando for o caso de emprego de máquinas de terraplenagem, para fins de execução de estradas de acesso, ou preparação de plataformas indicadas no projeto, além do deslocamento, será removido o solo orgânico numa profundidade aproximada de 0,20 m, estendida a toda área objeto de cortes e aterros.

    - Medição e pagamento.

      - A limpeza do terreno poderá ser manual ou mecanizada e será paga por metro quadrado (m²) de projeção vertical de área limpa, sendo incluindo também em seu preço unitário a queima e o transporte dos entulhos e material provenientes, inclusive solicitar ao Órgão competente local para destino do bota-fora.

  - SINALIZAÇÃO DA OBRA.

    - Será de responsabilidade do Empreiteiro todos os contatos necessários à interdição das vias de tráfego junto ao DETRAN, PREFEITURAS, EPTTC, outros inclusive a observância das determinações daquele órgão e da legislação pertinente ao Trânsito.

    - Só será permitida a abertura de vala, mediante a adequada sinalização do local.

    - O Empreiteiro deverá colocar, no local da obra e em cada frente de trabalho, sinalizações adequadas e eficientes, constituídas de placas, cavaletes e bandeiras vermelhas.

    - Sempre que necessário, a critério da Fiscalização, deverão ainda ser colocadas sinalizações a diferentes distâncias das frentes de trabalho, como advertência aos veículos.

    - Durante a noite, serão instaladas e mantidas acesas, lâmpadas vermelhas e outros avisos luminosos, em cada cavalete e ao longo do canteiro de trabalho.

    - As lâmpadas vermelhas para sinalização de valas, terão espaçamento máximo de 4,00 metros entre si e uma altura mínima de 1,50 metros do solo.

    - Para as ruas de tráfego mais intenso, poderão ser exigidos tapumes fechados de madeira para contenção do material escavado.

    - Após o período normal de trabalho diário, o Empreiteiro manterá vigias em número suficiente, de modo a assegurar a sinalização e a proteção do canteiro de trabalho.

    - De um modo geral, a sinalização para a obra em questão, será de 3 (três) tipos:

- Sinalização fechada através de tapumes e iluminação;

- Sinalização aberta com iluminação;

- Sinalização aberta sem iluminação.

    - Visando garantir o tráfego normal de veículos e pedestres ou o acesso dos moradores e usuários aos prédios, serão utilizadas passarelas e passagens que garantam a circulação segura e confortável dos transeuntes.

    - As passarelas e passagens referidas neste item, serão metálicas para o caso de locais de tráfego intenso, e de madeira de lei, para os demais casos.

    - As passarelas e passagens, situadas nos centros urbanos com grande circulação de pedestres ou veículos, serão dotados de guarda corpos.

    - Quando por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, o Empreiteiro continuará responsável pela manutenção de todo o material existente no local, e pela segurança do canteiro de serviço, contra acidentes tanto com veículos como pessoas.

    - Quando da conclusão dos serviços o Empreiteiro deverá retirar todos os restos da obra por limpeza e em casos eventuais varrer e lavar.

  - SISTEMA DE BOMBEAMENTO.

    - O sistema de Bombeamento da Adutora de Água Bruta do Projeto de Abastecimento Simplificado de Água das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, será realizado mediante a confecção, montagem e instalação de uma unidade de bombeamento flutuante para Tubo PEAD de 75 mm, modelo Flutufforte 75 ou similar, dimensionado para apoio a cada 3,00 m, fabricado em fibra de vidro com acabamento em gel-coat Isoftálico com NPG específico para imersão na água; espaço interno preenchido com poliuretano injetado; abraçadeira também em fibra de vidro equipada com suporte para eletroduto e fixada com parafuso inoxidável, ou equipamento similar.

    - O centro de acionamento do conjunto moto bomba será realizado mediante Chave de partida direta para motor elétrico até 5 CV – Tensão de operação 380 v – Tensão de comando 220 v. (Através de transformador de comando) - Chave seccionadora com porta fusíveis NH – Proteção do circuito geral de comando Ultra Rápido – IHM instalado na porta do Painel – Protetor de surtos nas Três fases (Para Raios) ou equipamento similar.

    - O sistema de sucção do conjunto moto bomba será confeccionado em tubo de ferro fundido FoFo, com flanges, PN 10/16, com DN de 3" (80 mm).

    - O Barrilete do sistema de bombeamento das comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego deverá ser confeccionada Barrilete em AZ – Aço Zincado com 02 (duas) flange/flange para 02 (dois) moto bombas 14" x 10" x 10" com 2,20 m de comprimento.

    - A captação da água que atenderá o Projeto de Abastecimento de Água das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, ocorrerá diretamente no rio São Francisco, localizada nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.767,000 – N = 8.956.415,000, retirando uma vazão media de 3,50 m³/h, através de linha de adutora confeccionada em tubulação de tubos e conexões de PVC PBA 12 JE NBR 5647, DN 50 mm, para adutora e rede de sistema permanente de distribuição de abastecimento confeccionado em tubulação de PVC PBA 12 JE NBR 5647, para adutora e rede de sistema permanente de distribuição, DN 50 mm.

  - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA / REDE DE DISTRIBUIÇÃO

    - A Adutora do Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego terá uma extensão de aproximadamente 3,00 km e será construída em tubos e conexões de PVC PBA 12 JE NBR 5647, DN 50 mm.

    - A Rede de Distribuição do projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego terá uma extensão de aproximadamente 11,00 km devendo ser confeccionada em tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647, para adutora e rede de sistema permanente de abastecimento, DN 50 mm.

    - O sistema de bombeamento será composto de uma unidade de bombeamento flutuante para Tubo PEAD de 75 mm, modelo Flutufforte 75 ou similar, dimensionado para apoio a cada 3,00 m, fabricado em fibra de vidro com acabamento em gel-coat Isoftálico com NPG específico para imersão na água; espaço interno preenchido com poliuretano injetado; abraçadeira também em fibra de vidro equipada com suporte para eletroduto e fixada com parafuso inoxidável, ou equipamento similar.

    - Carga, transporte e descarga.

      - Na carga, transporte e descarga dos materiais (peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios) do almoxarifado da Contratante, da Contratada e de Fornecedores para o canteiro das obras devem ser tomados cuidados no seu manuseio e na sua deposição de forma a não sofrerem ações de impacto, de atrito ou de deposição inadequada, com apoio sobre corpos, como pedras, objetos metálicos ou objetos com arestas vivas, que possam prejudicá-los, alterando a sua aparência, suas dimensões, seu revestimento e sua integridade.

      - A Contratada deverá tomar conhecimento prévio das recomendações dos fabricantes para carga, transporte e descarga dos materiais, pois cada um deles possui características próprias e peculiares para seu manuseio.

      - O transporte e o manuseio dos materiais e equipamentos deverão ser feitos com cuidado para que não sofram danos físicos.

      - De forma geral, porém, é necessário observar os pontos mais sensíveis, tais como peças móveis, superfícies usinadas e volantes, evitando-se manuseá-los nestas partes.

      - O Construtor deverá observar todas as normas de segurança do trabalho, regulamentos em vigor e indicações dos fabricantes, quanto ao transporte dos materiais.

      - Sempre que possível, os materiais e equipamentos deverão ser transportados em sua embalagem original ou equivalente.

      - Na colocação do equipamento na sua base (ou lugar de destino) deverão ser seguidas as recomendações do fabricante, específicas para o tipo de equipamento instalado. De modo geral, observar os itens abaixo:

      - Atentar para a instalação de equipamentos que devem ser descarregados, diretamente sobre trilhos já instalados, para depois serem deslocados para suas bases;

      - Ao levantar um equipamento, os cabos de sustentação não deverão ser atrelados em volta de componentes que possam se danificar devido ao esforço;

      - Deverão ser sempre evitadas possibilidades de flexão ou torção que possam causar tensões excessivas;

      - Em qualquer circunstância, deverão ser seguidas sempre as recomendações que acompanham o equipamento.

      - Deve-se evitar o contato direto de cabos de aço, cordas, garras ou correntes com os materiais ou equipamento a ser manuseado e sempre utilizar manilhas, pinos, flanges falsos e faixas flexíveis.

      - Para a montagem dos equipamentos e sistemas previstos no Escopo dos Serviços, o Construtor deverá considerar a utilização de recursos próprios.

      - O Construtor não poderá modificar qualquer elemento do equipamento com o intuito de facilitar a sua instalação, sem o consentimento da Fiscalização.

        - Fica terminantemente proibida a desmontagem de acessórios do equipamento sem autorização por escrito da Fiscalização.

      - Os materiais e equipamentos ou qualquer peça danificada pelo Construtor durante o manuseio ou instalação será de sua inteira responsabilidade, porém, nenhum reparo ou substituição será providenciado sem a prévia aprovação por escrito da Fiscalização.

      - A armazenagem dos materiais e equipamentos é de responsabilidade do Construtor e deverá ser condizente com as características específicas de cada equipamento.

        - O local e os métodos de estocagem deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização.

      - De forma geral, os equipamentos e dispositivos especiais devem ser armazenados sempre de maneira que a superfície de apoio seja a maior possível e coincidente à parte da maior resistência mecânica às deformações.

      - As partes não revestidas dos equipamentos não deverão entrar em contato com o solo, recomendando-se a construção de berços e outros dispositivos apropriados. Cuidados especiais deverão ser tomados para manter a integridade dos revestimentos, pinturas e elementos não metálicos das peças, sempre em consonância com as recomendações do Fabricante.

      - Os equipamentos necessários para a execução das montagens, pertencentes ao Construtor, deverão ser do tipo e capacidade adequados, que satisfaçam às exigências da Fiscalização.

      - O Construtor deverá empregar os equipamentos necessários para a conclusão dos serviços dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma de execução.

      - Estas especificações complementam os métodos preconizados pelo Fabricante do equipamento ou pelas normas pertinentes. As dúvidas serão dirimidas pela Fiscalização.

      - Durante o período de inatividade, os equipamentos deverão ficar protegidos internamente contra corrosão e todas as aberturas deverão ser fechadas por meio de flanges ou tampões de madeira, que só poderão ser retirados no momento de execução das respectivas ligações.

      - Todos os acessórios e materiais passíveis de quebra deverão ser guardados, devidamente identificados e somente reinstalados na fase de preparação para pré-operação.

      - Havendo qualquer falta nestes cuidados e a critério da Fiscalização, o equipamento deverá ser aberto para inspeção interna, sendo debitados ao Construtor os devidos reparos ou substituições do equipamento.

    - Fornecimento de tubulações, materiais e equipamentos.

      - Ao serem recebidas na obra os tubos componentes do barrilete ou arranjo e as peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios que lhes complementam, todas as unidades devem sofrer um exame com o fim de se verificar a existência de danos ocasionais nas operações de carga, transporte e descarga. Constatado qualquer dano ou falta de qualquer pertence das unidades recebidas, o material ou equipamento com defeito ou incompleto deverá ser separado, para reparos, substituição ou complementação, a critério da Contratante.

      - Deve ser tomado cuidado com os pontos mais vulneráveis das peças, conexões, válvulas e aparelhos, como flanges, hastes de registros, cabeçote de ventosas, comando de válvulas borboleta etc., com o fim de evitar danos provocados por choques, má deposição ou contato direto com o solo.

      - Os anéis de borracha para os diversos tipos de juntas devem ser guardados dentro de suas próprias embalagens, depois de inspecionados, em locais ao abrigo de chuva e sol e em ambiente sem claridade e à temperatura média de 20 ºC.

      - A solução limpadora e os lubrificantes devem ser estocados em local protegido de fogo ou com calor excessivo.

      - Por ocasião do recebimento, todos os equipamentos serão submetidos a controles visual, dimensional e de qualidade de seus componentes, com a presença da Fiscalização.

      - A Fiscalização deverá exigir do Fornecedor a apresentação de toda a documentação técnica dos equipamentos, a ser fornecida pelo Fornecedor, compreendendo entre outros: desenhos de fabricação com indicação das peças componentes, certificados de materiais, certificados de testes, manuais de instrução para instalação, operação e manutenção. Junto com a documentação do embarque, deverão ser remetidos pelo Fornecedor as instruções relativas aos cuidados que devem ser tomados na armazenagem dos equipamentos.

      - Cada equipamento deverá possuir uma placa de identificação. As placas serão de aço inoxidável com, pelo menos, 1 mm de espessura. Todas as informações nas placas serão feitas em Português e obedecerão ao sistema métrico.

      - A placa será colocada de modo a ficar visível na frente do aparelho, quando este estiver colocado em posição de funcionamento.

      - A placa de identificação terá, no mínimo, as seguintes informações aplicáveis:

- Nome do equipamento;

- Nome do Fabricante, local e data de fabricação;

- Número de série de fabricação e modelo;

- Características operacionais;

- Dimensões dos componentes desmontáveis e dimensões globais;

- Peso dos componentes desmontáveis e peso total;

- Normas de fabricação utilizadas.

      - Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ser acompanhados de um certificado de garantia do Fornecedor de que foram fabricados dentro das normas pertinentes e especificações do projeto.

      - A Fiscalização poderá recusar os equipamentos e materiais que, a seu critério, não se enquadrem nas garantias de qualidade exigidas.

    - Montagens e instalações de tubulações, materiais e equipamentos.

      - Para a execução da tubulação e juntas mecânicas em tubos ou conexões de ferro galvanizado, utilizados na captação, devem ser obedecido aos procedimentos indicados a seguir:

- Limpar cuidadosamente o interior da conexão que vai ser acoplada a um tubo, dando ênfase à limpeza do local, eliminando todo e qualquer resíduo;

- Limpar a ponta do tubo;

- Verificar o bom estado da ponta do tubo;

- Verificar o alinhamento das peças que estão sendo montadas;

- Colocar os parafusos e apertar as porcas manualmente;

- Apertar as porcas, obedecendo à tabela de toque oferecida pelo fabricante e na ordem indicada pelo fabricante;

- Se houver necessidade de deflexão, faça-a após o aperto dos parafusos e obedecendo aos limites indicados pelo fabricante.

      - O Construtor instalará, onde requerido, todos os parafusos, porcas, arruelas, gaxetas e outros materiais indicados nos desenhos dos equipamentos, ainda que não sejam fornecidos com estes.

      - O Construtor fornecerá todos os calços, cunhas, placas, necessárias ao alinhamento e nivelamento dos equipamentos.

      - O Construtor fornecerá ainda, todo o equipamento de corte, aquecimento, solda, equipamento para alívio de tensões e outros necessários à montagem das tubulações. Fornecerá também toda a estrutura temporária necessária para a execução do serviço.

      - O Construtor fabricará e instalará, se necessário, proteções de acoplamentos e outros dispositivos de segurança, quando solicitado pela Fiscalização.

      - A Fiscalização deverá exigir que o Construtor execute a montagem dentro da melhor técnica, a fim de assegurar fácil operação e manutenção, bem como aparência satisfatória.

      - A Fiscalização interpretará o significado dos documentos de contrato e terá poderes para rejeitar qualquer material ou serviço que, em seu julgamento, não satisfaça às exigências do Contrato.

      - A Fiscalização obrigará que o Construtor instale no canteiro de obras, um local apropriado para execução dos serviços de montagem o mais rápido possível e de acordo com os cronogramas de construção, e mantenha na obra um engenheiro chefe com experiência comprovada no ramo.

      - Antes de o Construtor modificar qualquer trabalho definido nas especificações, deverá obter aprovação por escrito da Fiscalização e antes de iniciar qualquer trabalho deverá examinar cuidadosamente as relações que porventura existam com outros trabalhos desta seção, para sua perfeita execução e levar ao conhecimento da Fiscalização qualquer condição que impeça a execução das atividades ou de algum modo prejudique a sua qualidade. Nenhuma justificativa será aceita sem que esta comunicação seja feita por escrito.

      - O Construtor deverá tomar conhecimento dos procedimentos da Fiscalização, para liberação de início de etapas importantes dos trabalhos e submeter-se a esses procedimentos.

      - As liberações dadas pela Fiscalização não isentarão o Construtor de responsabilidade sobre a qualidade prevista no projeto e especificação. Erros ou omissões em qualquer dos detalhes da construção, não deverão servir também ao Construtor como justificativa para atrasos ou reivindicações quaisquer.

      - A Fiscalização obrigará que o Construtor garanta a execução apropriada dos serviços de aplicação das pinturas protetoras anticorrosivas que forem aplicadas após o fornecimento do equipamento ou material, exatamente de acordo com as prescrições do Fabricante das tintas.

      - O período de garantia da pintura será de no mínimo 01 (um) ano a partir da aplicação da última demão sobre o respectivo objeto.

      - A Fiscalização examinará cuidadosamente o espaço requerido pelas peças, equipamentos, instalações provisórias, movimentação, para assegurar-se que o material poderá ser instalado no espaço a ele destinado.

      - Caberá à Fiscalização estabelecer permanente contato entre as diversas unidades responsáveis pela construção, instalação e montagem, a fim de detectar e coordenar as diversas referências entre elas com a antecedência necessária.

      - Durante o progresso dos trabalhos, será feita cuidadosa atualização de desenhos, fazendo constar toda e qualquer divergência porventura existente entre os desenhos de Projeto e o executado.

      - Serão feitos durante as montagens e instalações, testes de controle de qualidade, de defeitos e simulações segundo especificações e normas aplicáveis.

      - Se alguma falha aparecer, será convenientemente reparada antes ou no prosseguimento dos trabalhos sem que isto, afete o andamento normal da obra.

      - Todo material, instrumentos e equipamentos, bem como a mão de obra especializada necessária à execução dos testes, inspeções e ensaios serão de responsabilidade do Construtor. Também é de sua responsabilidade a execução de reparos e substituição de peças defeituosas detectadas durante as inspeções e ensaios.

      - A montagem dos equipamentos especificados deverá ser baseada nos desenhos do Projeto e do Fabricante.

      - Qualquer erro nos desenhos de referência, ou nas Especificações, seja de omissão, seja de acréscimo, seja de uso indevido de palavras ou símbolos, não justificará o não atendimento às exigências constantes dos desenhos ou das Especificações.

      - No caso de divergência entre os desenhos e as configurações dos equipamentos fornecidos e/ou as características existentes na obra, o Construtor deverá levar ao conhecimento da Fiscalização, assim como qualquer erro nas Especificações ou nos desenhos de referência, com a finalidade de tomada de posição.

      - O Construtor deverá seguir integralmente os manuais ou catálogos de montagens fornecidos e recomendados pelo Fabricante do equipamento a fim de evitar a quebra das garantias.

      - O Construtor, nas montagens, deverá empregar sempre o ferramental, aparelhos ou dispositivos adequados a fim de evitar o risco de vida aos funcionários.

      - O Construtor deverá montar somente os equipamentos que tenham os certificados de performance e de controle de qualidade.

      - O Construtor deverá considerar que a montagem final compreende todos os sistemas, equipamentos, instrumentos, suportes, estruturas, devidamente retocados quanto à sua pintura, de acordo com as especificações básicas do fornecimento. Se, em função de má conservação/armazenamento, as superfícies apresentarem corrosão generalizada, ou mesmo, em estágio inicial de corrosão, tais superfícies deverão ter seu procedimento de pintura totalmente refeito, à custa do Construtor. De acordo com a situação e a critério da Fiscalização, deverá ser feito novo jateamento das peças ou, simplesmente, uma limpeza mecânica, que precederá a aplicação do primer e da tinta de acabamento.

      - Por equipamento ou material sob responsabilidade do Construtor, entendem-se aqueles entregues para a sua guarda nos locais das obras. No ato do recebimento, o Construtor deverá conferir as listas de equipamentos e materiais entregues e poderá, a seu critério, registrar qualquer imperfeição constatada nos mesmos.

      - Quaisquer serviços iniciados sem a observação destas exigências serão sumariamente recusados pela Fiscalização, correndo por conta do Construtor todos os ônus relativos à reexecução dos mesmos.

      - Após a montagem ter sido realizada e em data previamente aprovada, o Construtor deverá realizar os “testes de campo”, que poderão ser efetuados quando os equipamentos montados estiverem interligados ao sistema.

    - Critérios de aceitação.

      - A inspeção visual dos equipamentos deve ser feita com referência às dimensões, pinturas, soldas, ruídos, folgas de eixo e mancais, falhas de fundação, tolerâncias e quaisquer outros itens que possam afetar o desempenho dos mesmos.

      - A inspeção e aprovação da montagem pela Fiscalização não tornará o Construtor isento de sua responsabilidade pelo perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas.

      - Depois de terminada a montagem e lubrificação, o Construtor deverá testar devidamente cada equipamento, de acordo com a programação de testes e conforme orientação da Fiscalização.

      - Qualquer parcela do serviço contratado que apresentar falhas ou qualquer defeito verificado durante os testes deverá ser reparada pelo Construtor por sua conta e o serviço será vistoriado novamente.

      - Será da responsabilidade do Construtor fornecer o equipamento e pessoal necessário para realizar todos os ensaios requisitados, alguns dos quais serão realizados no início de operação das instalações.

      - O Construtor deverá apresentar à Fiscalização um sumário dos recursos necessários à realização dos ensaios programados, para aprovação, antes de iniciar qualquer teste.

      - O Construtor deverá seguir, rigorosamente, os métodos de ensaios recomendados pelos Fabricantes dos equipamentos e aprovados pela Fiscalização. O Construtor fará o relatório de todos os ensaios realizados, que serão submetidos à Fiscalização para aprovação.

      - Após os testes individuais dos equipamentos, será iniciada a fase de pré-operação das unidades e comissionamento da rede como um todo, que deverá demandar o tempo necessário, até que seja alcançada a performance e confiabilidade requeridas às diversas unidades operacionais, de acordo com as especificações técnicas e com os requisitos de uma boa montagem. Esta fase deverá ser totalmente acompanhada por pessoal do Construtor, no sentido de corrigir qualquer imperfeição decorrente dos serviços de montagem.

      - Caberá ao Construtor fornecer os serviços de pré-operação e testes de aceitação.

      - A fase de Pré-operação inicia-se somente após a conclusão de todos os trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e compreenderá as operações de limpeza, testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de proteção, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Ela destina-se essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao preparo destes para os testes de aceitação. A condição final desta fase será a unidade completamente acabada e em perfeitas condições para submeter-se aos testes de aceitação.

      - Os Testes de Aceitação serão realizados com a finalidade de verificar o funcionamento dos vários elementos do sistema, bem como as suas capacidades. Durante os testes será feita inspeção visual com o objetivo de observar o comportamento operacional dos vários equipamentos e instrumentos. Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade do Construtor sem ônus para a Contratante.

      - A liberação da Fiscalização para a execução dos testes e da pré-operação, não isentará o Construtor da responsabilidade do perfeito funcionamento do equipamento.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - Serão aferidos todos os serviços executados para serem medidos e pagos conforme planilha orçamentária.

  - CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DE CARAÍBA, BOA SORTE E BOM SOSSEGO.

    - Locação.

      - As obras deverão ser locadas a partir dos marcos implantados por ocasião do levantamento topográfico realizado na fase de pré-projeto.

      - A locação e o nivelamento objetivam determinar a posição da Obra no terreno, bem como os níveis solicitados em Projeto, em relação à Referência de Nível – RN.

      - As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20m em 20m, antes do assentamento da tubulação.

      - Toda a demarcação será acompanhada pela Fiscalização, de modo a permitir que eventuais mudanças de traçado da linha sejam determinadas com suficiente antecedência.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - O serviço de locação da adutora será pago por (m) metro de levantamento, medido diretamente ao longo da linha de implantação da Adutora.

        - O preço unitário de serviço de locação de rede inclusive levantamento de normais deverá compreender toda a parte de topografia.

    - Escavação.

      - Escavação de Valas: a escavação de valas compreende a remoção de solos ou rochas de qualquer natureza, para assentamento de tubulações ou para outras finalidades, desde a superfície natural do terreno até a cota especificada no projeto, e com a largura especificada.

      - Solos de Primeira Categoria: são classificados como de primeira categoria pedregulhos, areias e solos siltosos e arenosos sem coesão, solos com alguma coesão, mas em estado solto (argilosos, siltosos, arenosos ou suas combinações), turfas, com ou sem componentes orgânicos.

      - Os materiais de primeira categoria se caracterizam por:

- Em escavação manual, poderem ser escavados com pás, sem a necessidade de corte prévio ou desagregação com enxadas ou picaretas;

- Em escavação mecânica, puderem ser escavados com retroescavadeira de forma contínua, com operações sucessivas de enchimento e descarga da concha.

      - Solos de Segunda Categoria: são classificados como de segunda categoria os solos com coesão e consistência rija, com ou sem componentes orgânicos, pedregulhos, ou blocos de material pétreo de diâmetro até 25 cm.

      - Os materiais de segunda categoria se caracterizam por:

- Em escavação manual, só poderem ser escavados com o corte prévio ou desagregação com enxadas ou picaretas;

- Em escavação mecânica, exigir sucessivas operações de desagregação com o uso dos dentes da concha da retroescavadeira, até ser possível a operação de enchimento da concha.

      - Lama: são classificados como lama os solos predominantemente argilosos, com ou sem componentes       orgânicos, saturados e com teor de umidade acima do limite de liquidez. Caracterizam-se pela dificuldade de escavação com pás, pelo seu escoamento fácil, exigindo o uso de baldes, em operação manual, e caçambas estanques, no caso de escavação mecânica.

      - Rocha Branda ou Terceira Categoria: são classificados como “rocha branda” os materiais com agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes, constituídos de rochas alteradas (com presença de blocos de rocha sã com diâmetro até um metro) ou de rochas sedimentares brandas como arenitos, siltitos, folhelhos, com ocorrência contínua.

      - As “rochas brandas” caracterizam-se por:

- Grande resistência à escavação manual;

- Baixa eficiência no desmonte com uso de explosivos, pela fuga de gases resultantes da detonação;

- Necessidade de uso contínuo de rompedores pneumáticos, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras ou escarificadores para possibilitar a escavação. Também podem ser usados rompedores hidráulicos, elétricos ou a gasolina.

      - Rocha Sã ou Quarta Categoria: são classificados como “rocha sã” as rochas ígneas e metamórficas sãs e as rochas sedimentares sãs que apresentem a necessidade de uso contínuo de explosivos ou processos a frio para sua escavação.

    - Materiais na escavação a fogo.

      - Os materiais que poderão ser utilizados para a execução dos serviços, constituem-se em:

- Materiais para perfuratrizes: brocas, hastes, punhos, luvas, bits, mangueiras, etc.;

- Materiais para rompedores: ponteiros, mangueiras, etc.;

- Materiais para detonação: cordel, espoletas, gelatinas explosivas, etc.;

- Materiais para desmonte a frio: produtos químicos Inter-reagentes e expansivos;

    - Equipamentos na escavação a fogo.

      - Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir e dimensionar os equipamentos a serem mobilizados para atender aos requisitos do projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos equipamentos propostos, ou alteração nesse plano caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido.

      - Os equipamentos e as ferramentas a serem utilizados deverão ser adequados às condições de escavação, considerando:

- As características do material a escavar;

- A largura e profundidade da vala;

- A profundidade do nível d’água;

- O volume de serviço a realizar;

- O prazo disponível;

- A localização da vala (facilidade de acesso, área para estoque de material escavado, condições de tráfego etc.);

- As interferências identificadas.

    - Execução de escavação a fogo.

      - A Fiscalização deverá ser informada com antecedência pelo Construtor, sobre o início de escavação de cada trecho de vala, devendo definir o destino a ser dado ao material escavado.

      - Antes de iniciar a escavação, o Construtor fará a pesquisa de interferências existentes no local para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima à mesma. Existindo interferências com instalações de outros serviços públicos, tais serviços não deverão ser interrompidos até que sejam autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos.

      - As escavações deverão ser executadas com a cautela e segurança indispensáveis à preservação da vala.

      - A profundidade mínima das valas será determinada de modo a que se atenda o recobrimento mínimo das tubulações, especificado pelo Projeto, o qual deverá obedecer aos critérios estabelecidos pelas normas da ABNT.

      - No caso do fundo da vala apresentar-se em rocha ou material indeformável, será necessário aprofundar a vala e estabelecer o embasamento com material desagregado, de boa qualidade, normalmente areia ou solo arenoso, em camada de espessura não inferior a 0,10 m.

      - Quando o material escavado for, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no aterro, será, em princípio, depositado ao lado ou perto da vala, aguardando o aproveitamento.

      - Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da vala, a distância equivalente à profundidade da vala.

      - Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser distribuídos em montes separados.

      - Os percentuais de escavação de valas conforme classificações de solos estão estabelecidas no Relatório da Sondagem a Trado.

      - O Construtor arcará a responsabilidade civil por quaisquer danos que venha a causar ao pessoal da obra, a terceiros ou propriedades, por insegurança ou imperícia, durante a detonação.

      - No caso da detonação não ter surtido o efeito desejado, para sua repetição no mesmo local, o Construtor arcará com todos os custos extras.

      - Ressaltam-se os seguintes procedimentos mínimos para a execução dos serviços em questão:

- A detonação das cargas deverá ser precedida e seguida de sinais de alerta;

- A carga das minas será feita somente por ocasião da execução dos trabalhos de detonação, jamais na véspera ou mesmo com simples precedência de horas;

- A quantidade de carga será determinada de maneira a não danificar as propriedades existentes e a vida;

- Em qualquer caso as detonações serão programadas em horas que não perturbem o repouso dos moradores nas vizinhanças;

      - O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte, deverá ser permanentemente inspecionado pelo Construtor e reparado logo após a ocorrência de qualquer dano.

      - O Construtor deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas de lobo das redes dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes serem danificados ou entupidos.

      - Os serviços de proteção para escavação a fogo constituem-se naqueles que têm por finalidade a proteção contra a projeção, para fora das valas ou cavas, de fragmentos de solo ou rocha desprendidos pela detonação de explosivos.

      - Poderão ser utilizados, entre outros, os seguintes tipos de proteção, desde que compatíveis com a situação da Obra:

      - Uso de Rede de Aço.

        - Será executada com rede simples com cabos de 1/2” ou 5/8”.

        - Os cabos serão trançados, formando malhas de 5 cm para o diâmetro de 1/2”e de 7 cm para o diâmetro de 5/8”, sendo todos os cruzamentos dos cabos ou nós das malhas, soldados.

        - As extremidades dos cabos deverão ultrapassar as bordas da rede no mínimo 10 cm e terão todos os topos soldados a fim de evitar desfiamento.

        - O comprimento mínimo da rede de proteção na escavação de valas será de: largura da vala + 1,10 m. As bordas laterais serão amarradas em estacas de aço com diâmetro mínimo de 3/4” e comprimento de 1 m, cravadas ao longo da vala com intervalos máximos de 1 m e distância mínima de 40 cm da parede da vala.

      - Uso de Pneus.

        - Só será utilizado este tipo de proteção em áreas que não requeiram de dispositivos rigorosos de segurança para detonações.

        - O serviço consiste na colocação de uma camada de pneus usados, com espessura mínima de 0,60 m, sobre a área a ser detonada, a contar da superfície da rocha. A referida camada deverá impedir o desprendimento de fragmentos provenientes da detonação.

        - Fica a critério da Fiscalização decidir sobre a união dos pneus uns aos outros, por meio de cabos, cordas, etc..., devendo ser acatado pelo Construtor, sem, no entanto cessar a sua responsabilidade sobre as consequências da explosão.

        - Fica a critério do Construtor a complementação da proteção aqui especificada, com uso de tábuas usadas, entulhos, etc., sem implicar em acréscimo de ônus para a Contratante.

      - Uso de Terra.

        - Só será utilizado este tipo de proteção quando a detonação for feita em áreas abertas, sem necessidades de dispositivos rigorosos de segurança para a escavação a fogo.

        - O serviço consiste na colocação de uma camada de aterro com no mínimo 0,60 m. de altura, sobre a área a ser detonada, a partir da superfície da rocha. A referida camada deverá impedir o desprendimento de fragmentos provenientes da denotação.

        - Para quantidade grande de cargas, geralmente superiores a 5 kg, as detonações com este tipo de proteção, deverão ser subdivididas.

        - A Fiscalização deverá acompanhar todo o processo, devendo aprovar tanto o plano de fogo, quanto o volume de terra a ser depositado sobre a rocha para proteção da detonação, sem, no entanto eximir a responsabilidade do Construtor sobre as consequências da explosão.

        - Os casos que não se enquadrem nas situações de execução acima descritas serão definidos a partir de critérios usuais na engenharia e aprovados pela fiscalização.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - Os serviços de escavação serão pagos (m³) por metro cúbico de área de material escavado.

      - Para efeito de medição dos serviços de escavação não serão considerados para efeito de medição os excessos eventualmente realizado acima do previsto na geometria.

      - Nas Composições Unitárias dos serviços ofertados pela empresa licitante deve estar incluso o custo do fator de empolamento previsto para a escavação, haja vista, o dimensionamento dos serviços de serão determinados, medidos e dimensionados em decorrência da área geométrica resultante dos referidos serviços.

      - Em nenhum caso será aplicado ao volume medido, coeficientes a título de empolamento do material.

    - Aterro de valas.

      - Os materiais usados em aterro são basicamente solos em geral, areias e pedra britada, considerando-se também, para os reaterros de tubulações em vala, materiais usinados como concreto solo-cimento e solo-cal. Em qualquer dos casos, a água é sempre material componente e a sua qualidade deve estar compatível com a função desempenhada (compactação dos solos ou hidratação do cimento).

      - Aterros para tubulações em valas têm exigências específicas quanto às características e propriedades dos solos, conforme o grau de rigidez do tubo e a zona de aterro (berço, envoltória ou cobertura). A norma ISO 10803 classifica os solos em seis grupos; recomenda a utilização livre dos grupos A, B e C; limita e condiciona o uso de solos do grupo D e condena o uso dos solos dos grupos E e F.

      - O melhor uso dos solos disponíveis recomenda que se adéque o grau de compactação para cada tipo de solo, de modo que o aterro cumpra a sua função estrutural:

- Envoltórias para tubos rígidos e aterros de cobertura em geral, estão sujeitos a deformações que podem afetar a estrutura dos pavimentos sobre eles. Estas camadas de aterro exigem solos compactados que apresentem boa capacidade de suporte. A escolha dentre os solos disponíveis e a determinação do grau de compactação, terão como objetivo atender ao índice de suporte especificado e ou adequado às cargas solicitantes (uso do pavimento). O índice de suporte pode ser especificado pelo CBR desejado, deixando livre a escolha do solo e do grau de compactação.

- Berços em geral são executados com materiais granulares (areias e britas) e solos soltos com espessura mínima de 10 cm ou 1/8 do diâmetro do tubo. Esta camada do aterro tem especial importância nas tubulações rígidas e semirrígidas, responsável que é pela reação à parcela significativa das cargas solicitantes. Quanto maior o ângulo de assentamento maior a reação apresentada pelo berço. O ângulo e consequentemente a eficiência do berço aumentam com o grau de compactação no caso de brita e solos de granulação grossa;

      - Cabe ao Construtor promover a caracterização dos solos disponíveis, iniciando pelos que resultam das escavações; e propor a sua utilização do modo mais econômico, respeitando os parâmetros especificados para as diversas zonas dos aterros (módulo de reação, CBR e ângulo de assentamento), indicando o grau de compactação a atingir, para atender àqueles parâmetros especificados.

      - Serão sempre adotadas as recomendações da ABNT, complementadas por normas estrangeiras como a AWWA, ASTM, ISO, e outras pertinentes.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - O aterro de vala e cava será pago por metro cúbico de cava aterrada (m³), medido diretamente na cava após compactação e corresponderá, no máximo, ao volume de escavação da cava.

        - Para efeito de medição do aterro será descontado do volume medido na cava de fundação, o correspondente aos tubos de diâmetro igual ou superior a 400 mm e os componentes das redes e/ou infraestrutura com volume superior a 1,00 m3.

        - Não serão considerados para efeito de medição do volume de aterro, os excessos eventualmente deixados acima do terreno (leirões) para garantir eventuais recalques.

        - O preço unitário de aterro deverá compreender o espalhamento, regularização, umedecimento, compactação e todos os demais serviços e encargos necessários a execução do serviço.

    - Reaterro.

      - Nos serviços de reaterro, será utilizado o próprio material das escavações, e, na insuficiência desses, material de empréstimo, selecionado pela Fiscalização, podendo a mesma determinar se necessário o uso de lençol de areia proteger a tubulação.

      - O reaterro será executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a proteção das fundações e da tubulação e evitar o afundamento posterior dos pisos e do pavimento das vias públicas, por efeito de acomodações ou recalques.

      - De uma maneira geral, o reaterro será executado em camadas consecutivas, convenientemente apiloadas, manual ou mecanicamente, em espessura máxima de 0,20 m. Tratando-se de areia, o apiloamento será substituído pela saturação da mesma, com o devido cuidado para que não haja carregamento de material.

      - Em nenhuma hipótese será permitido o reaterro das valas ou cavas de fundação, quando as mesmas contiverem águas estagnadas, devendo a mesma ser totalmente esgotada, antes do reaterro.

      - Na hipótese de haver escoramento ou ensecadeira, o apiloamento do material de reaterro junto aos taludes, deverá ser procedido de modo tal a preencher completamente os vazios oriundos da retirada do prancheamento.

      - O Empreiteiro só poderá reaterrar as valas depois que o assentamento tiver sido aprovado pela Fiscalização e depois de realizados os ensaios e testes por ela exigidos.

      - Cuidados especiais deverão ser tomados nas camadas inferiores do reaterro das valas até 0,30 m acima da geratriz superior dos tubos. Esse reaterro será executado com material granular fino, preferencialmente arenoso, passando 100% na peneira 3/8”, convenientemente molhado, e adensado em camadas nunca superiores a 0,10 m, com cuidados especiais para não danificar ou deslocar os tubos assentados, procedendo-se o reaterro simultaneamente em ambos os lados da tubulação.

      - Quando o greide das vias públicas, sob as quais serão assentadas as tubulações, apresentarem grandes declividades, originando a possibilidade de carregamento do material, as camadas superiores do reaterro serão executadas com material selecionado, preferencialmente com elevada percentagem de pedregulho e certa plasticidade, sendo feitas, se necessário, recravas em concreto ou alvenaria transversais à rede, com as extremidades reentrantes no talude das valas.

      - Caso haja perigo de ruptura da tubulação, por efeito de carga do reaterro ou sobrecarga, ou ainda de carregamento de material, será executada proteção conveniente definida para cada caso pela Fiscalização.

      - Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrão a ônus exclusivo do Empreiteiro.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - O reaterro de cava será pago por metro cúbico (m³) de cava aterrada, medido diretamente na cava após compactação e corresponderá, no máximo, ao volume de escavação da cava.

        - Para efeito de medição de reaterro será descontado do volume medido na cava de fundação, o correspondente aos tubos de diâmetro igual ou superior a 400 mm e os componentes das redes e/ou infraestrutura com volume superior a 1,00 m3.

        - Não serão considerados para efeito de medição do volume de reaterro, os excessos eventualmente deixados acima do terreno (leirões) para garantir eventuais recalques.

        - O preço unitário de reaterro deverá compreender a aquisição, escavação, carga, transportes, descarga, espalhamento, regularização, umedecimento, compactação e todos os demais serviços e encargos necessários a execução do serviço.

        - As recravas serão pagas por metro cúbico.

    - Carga, transporte e descarga de peças, tubos e conexões.

      - Os tubos devem ser manuseados e ou içados de preferência sempre apoiando os tubos ou feixes de tubos em dois pontos;

- O içamento deve ser feito com cinta de náilon ou cordas;

- Os tubos não podem sofrer impactos e arranhões.

- O transporte deverá ser feito por caminhão, por isso os tubos devem estar bem amarrados à carroceria e apoiados sobre berços de madeira.

- O manuseio, carregamento e descarregamento dos tubos, deve ser feito com muito cuidado para que não seja danificada a superfície do material.

      - As extremidades dos tubos, devem ser envolvidas com material macio (papelão) para assegurar proteção contra ocasionais impactos durante o transporte.

      - As extremidades flangeadas devem receber atenção especial, e dependendo do caso, devem ser instaladas contraflanges de madeira para proteção.

      - As conexões e acessórios devem ser paletizadas ou encaixadas para o transporte.

      - Para descarregar os tubos, não se pode jogá-los ao chão. Os tubos deverão descer do caminhão, um a um, de forma manual ou com auxílio de equipamento mecânico.

      - Em deposito os tubos de PVC não podem esta desprotegidos do sol e de intemperes.

    - Assentamento de peças, tubos e conexões.

      - Os tubos podem ser alinhados ou desfilados ao longo da vala, utilizando-se para sua deposição a lateral da vala que seja oposta à do lançamento da terra escavada.

      - A quantidade de tubos a ser desfilada não pode ultrapassar aquela que corresponde à capacidade diária de assentamento de tubulação da instaladora, com a exceção que poderá ser feita quando não haja riscos de desvio ou depredação ou dano por pessoas estranhas às obras, por haver vigilância permanente. No caso da exceção, os tubos deverão ser calçados para evitar rolamentos.

      - Antes da descida dos tubos para a vala, ela deve ser inspecionada para a verificação do seu estado no que diz respeito a:

- Largura;

- Profundidade;

- Escoramento;

- Drenagem;

- Uniformidade do fundo;

- Base de assentamento.

      - É descrita a seguir a sistemática de assentamento de junta elástica para tubos de PVC rígido, com ponta e bolsa, que terá como função definir o modo de execução de uma junta por parte do Construtor.

      - Considerar-se-á que, para o início dos serviços aqui mencionados, toda a tubulação de um trecho considerado deverá estar à borda da vala.

- Verificar, primeiramente, a tubulação, a fim de detectar defeitos que venham comprometer a eficiência da mesma quando em operação, observando se existe chanfro na extremidade da ponta do tubo a assentar. Caso não exista, deverá ser executado através de uma linha até que se obtenha o ângulo de 15º;

- Proceder a descida do tubo a assentar, da borda para o fundo da vala, cuidadosamente, sem choques que possam comprometer a estrutura das paredes da tubulação, alinhando-o e deixando uma folga entre as extremidades dos tubos a assentar e já assentados, de aproximadamente 0,20 m;

- Promover o calçamento das extremidades dos dois tubos próximos da junta a executar, utilizando dois sarrafos de madeira com espessura de, mais ou menos, 0,2 m, a fim de sustentá-los acima da superfície do solo, executando-se, a seguir, com o auxílio de estopa limpa, a limpeza da parte interna da bolsa de um tubo e a parte externa da ponta do outro;

- Tomar o anel devidamente limpo e providencia-se a sua introdução na parte interna da bolsa e no sulco apropriado a ele destinado;

- Aplicar, na parte visível do anel já instalado e na ponta do tubo a assentar, a pasta lubrificante específica para tubos de PVC, sendo vedada sua substituição por óleo mineral ou graxa;

- Promover, a seguir, a introdução da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa do tubo contíguo;

- Marcar, na ponta do tubo, o comprimento de penetração e executar o recuo do tubo a assentar numa distância de aproximadamente 0,01 m para garantia de dilatação da linha.

      - A introdução da ponta do tubo na bolsa poderá ser facilitada, empregando-se uma alavanca para auxiliar a operação.

      - Após o término da montagem dos tubos e antes da ocorrência do reaterro, a tubulação deverá ser testada para a verificação da qualidade do assentamento tendo em vista a estanqueidade de suas juntas.

      - A Contratada fornecerá todos os recursos necessários para os ensaios de estanqueidade. Fornecerá todo o pessoal que os ensaios requisitem e todos os materiais e equipamentos necessários, como bomba, instrumentos de medição – manômetros e piezômetros -, conexões, tampões, registros e todos os demais que venham a se tornar necessário para a fiel execução dos ensaios, permitindo o enchimento de tubulação, expulsar o ar, alcançar as pressões definidas e o posterior esvaziamento da tubulação.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - O serviço de Assentamento de tubos e conexões serão pagas por metro (m) de tubulação instalada, devendo o seu preço unitário compreender todos os serviços e materiais necessários a sua execução.

        - O serviço de transporte de tubo é um serviço auxiliar do serviço de Assentamento de tubos e conexões.

    - Assentamento de válvulas, registros e ventosas.

      - Serão instalados registros, válvulas e ventosas onde indicadas no projeto, devendo ser obedecidas às especificações dos fabricantes referentes à instalação.

      - Às conexões dos registros, válvulas e ventosas com os tubos deverão ser feitas de maneira compatível e com peças adequadas ao tipo de material dos tubos.

      - À operação de montagem das válvulas será precedida pela verificação do posicionamento correto dos flanges.

      - Em linha de juntas soldadas, as válvulas serão montadas totalmente abertas, e totalmente fechadas nas demais.

      - Aquelas válvulas montadas abertas somente poderão ser acionadas, depois de uma limpeza prévia.

      - Após a válvula ter sua montagem e lubrificação concluídas, deverá ser operada em todos os cursos.

      - Antes da montagem as ventosas serão inspecionadas, a fim de ser verificado o livre funcionamento das boias, através de testes no canteiro.

      - Nas peças flangeadas os flanges verticais devem ser posicionados de tal modo que os dois furos anexos inferiores fiquem no mesmo plano horizontal.

      - Os flanges para uma derivação vertical deverão ficar rigorosamente em um plano horizontal.

      - Às porcas devem ficar completamente rosqueadas nos respectivos parafusos.

      - Os registros, válvulas e ventosas deverão ser encerrados em caixas de proteção, cujas características, salvo projeto específico, serão as seguintes:

        - Fundo em laje com 0,10 m de espessura, em concreto simples de 15 MPa;

        - Paredes em alvenaria de tijolos maciços prensados de 0,15m de espessura com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em volume;

        - Chapisco de aderência com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:4;

        - Revestimento das paredes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2 em volume, com 0,02 m de espessura;

        - Laje de cobertura em concreto armado com consumo mínimo de cimento de 300 kg/m³ (Fck = 15 MPa);

        - Dimensões das caixas compatíveis com o diâmetro da tubulação, permitindo a fácil operação e/ou substituição dos registros, válvulas e ventosas;

        - Inspeção na laje de cobertura, dotada de tampa removível.

      - Às caixas de proteção não poderão, em qualquer hipótese, transmitir ao registro, válvula, ventosa ou à tubulação, os cheques provenientes do tráfego no logradouro.

      - À laje de cobertura das caixas de proteção, localizadas na faixa de rolamento das vias, deverá ser dimensionada para suportar as sobrecargas oriundas da carga móvel de veículos.

      - As caixas de proteção serão pagas por unidade construída segundo o tipo e dimensões das mesmas, devendo no seu preço unitário estar incluso todos os serviços e materiais necessários.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - O serviço de construção de Caixa em alvenaria (60 cm x 60 cm x 60 cm) de 1 vez, confeccionada em tijolo comum, revestido em chapisco e argamassa de cimento e areia, com lastro de concreto no fundo e tampa de concreto, serão pagas por unidade de caixa construídas (unid.), devendo o seu preço unitário compreender todos os serviços e materiais necessários a sua execução.

    - Ancoragens.

      - Serão executadas ancoragens em todas as curvas, derivações, registros, reduções e demais peças sujeitas a deslocamentos oriundos de esforços transmitidos pela linha em carga máxima.

      - Salvo soluções específicas, a ancoragem será constituída por blocos confeccionados com concretos simples, armado ou ciclópico, dimensionados segundos as características do solo a que se devem transmitir os esforços, e a grandeza desses.

      - Deverá sempre ser verificada a possibilidade de movimentação dos tubos vazios, sob a ação do empuxo do lençol freático. Em caso positivo serão empregadas ancoragens adequadas, tanto provisórias como definitivas estas últimas permanecendo após o reaterro das valas.

      - O traço do concreto simples a ser empregado será 1:3:6, volumétrico, com um consumo de cimento mínimo de 300 kg/m3 (Concreto confeccionado em concreto Fck =15 MPa controle com preparo com betoneira, utilizando brita 1 e 2. Produzido conforme NBR 6118.).

      - Critérios de medição e pagamento.

        - As ancoragens serão pagas por metro cúbico (m³), devendo o seu preço unitário compreender todos os serviços e materiais necessários a sua execução.

    - Momento de transporte de materiais.

      - A escolha e o adequado dimensionamento dos equipamentos para transporte dos materiais é de responsabilidade do Construtor. Deve constar do “plano de trabalho”, que o Construtor deve apresentar e submeter à análise e aprovação da Fiscalização.

      - Durante a execução dos serviços a Fiscalização poderá exigir a remoção e substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção indicados no plano de trabalho, ou seja, considerado, por qualquer motivo, insatisfatório.

      - Os equipamentos comumente utilizados no transporte de materiais pétreos são caminhões basculantes convencionais e especiais.

      - Os equipamentos comumente utilizados no transporte de solos ou entulhos são caminhões basculantes convencionais.

      - O Construtor, em seu “plano de trabalho”, que deve ser submetido à análise e aprovação da Fiscalização, terá que definir claramente:

- A origem e o destino dos materiais a serem transportados;

- Os acessos a serem utilizados no transporte;

- O tipo de pavimento de cada acesso a ser utilizado;

- As distâncias a serem percorridas em cada trecho de acesso;

- A sinalização a ser colocada nesses acessos, objetivando a segurança necessária ao transporte.

      - Esse plano, após aprovado pela Fiscalização, será implementado e cumprido. As modificações julgadas necessárias pelo Construtor durante o decorrer dos trabalhos serão submetidas à aprovação da Fiscalização.

      - O Construtor deverá tomar providências para que todos os veículos utilizados no transporte estejam em condições satisfatórias, de modo a garantir a segurança do transporte. Do mesmo modo, toda a documentação dos veículos transportadores e dos operadores dos equipamentos deve estar de acordo com as exigências legais.

      - O controle será realizado por apreciação visual das atividades.

      - A Fiscalização fará as medições das distâncias percorridas entre os centros de gravidade das áreas de carga e das áreas de descarga dos materiais, que serão considerados para efeito de medição, e definirá as extensões pavimentadas e não pavimentadas.

    - Ensaios da linha para adutoras.

      - Antes dos ensaios, as valas deverão ser parcialmente preenchidas, isto é, recobrindo-se a parte central do tudo com material selecionado, isento de pedras ou corpos estranhos, e socando-se em camadas de 0,10 m a 0,20 m de espessura, até 0,30 m a 0,40 m acima da geratriz superior do tubo. Durante os ensaios, as juntas dos tubos deverão permanecer completamente descobertas.

      - Para facilidade de operação, os ensaios serão feitos em trechos de, no máximo, 500 metros de extensão.

      - Serão realizados dois tipos de ensaios:

        - “ensaio de pressão” também denominado “ensaio de estabilidade”, no qual é feita a verificação de eventuais falhas, entre elas, trancas de tubos, deslocamentos de ancoragens;

        - “ensaio de vazamento”, no qual é feita a verificação da estanqueidade da linha.

      - Para o “ensaio de pressão” será adotada uma pressão 20% superior à de trabalho do trecho, no caso de rede distribuidora, e de, no mínimo, 50% superior à de trabalho, no caso de adutora, a qual não poderá ser superior à pressão que presidiu o dimensionamento das ancoragens nem exceder à pressão de prova dos tubos e peças especiais. Em linhas de secundária importância a critério da Fiscalização, o ensaio poderá ser feito com a pressão da água disponível, sem o recurso de bomba de prova.

      - Para o “ensaio de vazamento” será adotada uma pressão igual à máxima de trabalho do trecho.

      - O “ensaio de pressão”, que terá a duração de 01 (uma) hora, obedecerá à seguinte metodologia:

        - Enchem-se com água, lentamente, os trechos a serem verificados.

        - Aplica-se a pressão de ensaio, a qual será obtida por meio de uma bomba de teste.

        - Quando o assentamento de rede distribuidora for realizado em local sem anterior sistema de abastecimento de água, ou onde não havia abastecimento, não dispondo de ligações domiciliares, antes dos ensaios, deve-se providenciar a colocação de ferrules nas posições mais altas da linha, de maneira a facilitar a purgação do ar na tubulação.

        - Durante a realização do “ensaio de pressão”, serão inspecionadas todas as peças e juntas do trecho, individualmente, com a linha em carga.

        - Os defeitos porventura existentes serão reparados e repetidos o ensaio no trecho.

      - O “ensaio de vazamento” será realizado após o ensaio de pressão. Para esse ensaio, deve-se encher lentamente a tubulação com água, expelindo o ar existente na mesma. Os trabalhos de assentamento serão considerados satisfatórios se os vazamentos eventualmente existentes e verificados durante o “ensaio de vazamento” forem inferiores ao valor fornecido pela expressão abaixa:

Q=N.D.P3.292

Onde:

Q = vazamento máximo tolerado no trecho (litros/hora)

N = número de juntas

D = diâmetro da tubulação (mm)

P = pressão de ensaio (kg/cm2)

      - Os vazamentos serão medidos pelas vazões (volume no tempo) de água de alimentação da bomba de ensaio, para que a pressão nos trechos permaneça aproximadamente constante.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - Os ensaios serão pagos por metro (m) linear de rede ou adutora testados.

    - Colocação em carga de adutora.

      - Antes de a tubulação entrar em serviço, diversas lavagens devem ser feitas, com vistas a eliminar terra ou detritos que por ventura possam conter a tubulação, evitando o seu depósito nos registros e ventosas e uma possível danificação as vedações e válvulas bem como dificuldades em seu funcionamento.

      - Antes de ser posta em serviço, deve-se eliminar todo o ar existente na linha.

      - A carga inicial da linha será cuidadosa e lenta e com vazão inferior à de projeto. Os registros deverão ficar totalmente abertos durante a operação de modo a facilitar a purgação; os mesmos somente serão fechados quando a água estiver isenta de bolhas de ar e serão abertos algumas vezes até que o regime de escoamento se estabilize.

      - Deve-se dar tempo para que o ar possa caminhar, atingir os pontos altos e escapar pelas ventosas e pela coluna piezométrica do reservatório, quando esta existir.

      - No caso de adutora, deve-se verificar o bom funcionamento das ventosas, a fim de certificar que a linha está completamente livre de ar; a água chegando à outra extremidade da linha não significa a expulsão completa do ar.

      - Os custos dos serviços estão incluídos nos serviços Ensaios (teste) da linha (rede) para adutoras.

    - Teste de estanqueidade para adutora, inclusive caminhão-pipa, bomba pressurizada e água.

      - A água necessária para a realização será um fornecimento de responsabilidade do Construtor. A água deverá ser de boa qualidade, evitando-se o uso de águas contaminadas ou que contenham porcentagem elevada de sólidos, em suspensão ou dissolvidos.

      - Cada trecho da tubulação, uma vez terminado, será fechado em seus extremos e cheio de água, embora não seja necessário submeter à tubulação a uma pressão maior que a indispensável para mantê-la cheia, até que se realize a prova de estanqueidade.

      - Deve-se recobrir a parte central dos tubos, deixando as juntas descobertas. De preferência, para facilidade operacional, o trecho a ser testado não deve exceder a 500 m.

      - A parte que vai ser testada será cheia com água, lentamente, deixando abertos todos os elementos que possam dar saída ao ar, os quais irão sendo fechados sucessivamente, de baixo para cima, logo que se tenha comprovado que não há ar na tubulação. O enchimento será feito lentamente para evitar que fique ar na tubulação.

      - Nos pontos altos, colocar-se-ão ventosas ou registros para expulsar o ar.

      - Aplica-se uma pressão 50% superior à pressão de trabalho, não devendo em ponto algum descer a menos de 0,1 MPa, nem exceder a pressão que determinou a classe dos tubos. Em linhas de segunda importância, pode ser utilizada apenas a água disponível, sem recurso à bomba de ensaio.

      - A duração da prova será de 1 hora para redes e adutoras. Durante esse período, a linha deverá ser percorrida, verificando-se as condições das juntas.

      - Se as perdas, a juízo da Fiscalização, forem excessivas, o Construtor, a seu cargo, repassará todas as juntas e tubos defeituosos.

      - Repetir-se-á a prova em todos os trechos da tubulação que se apresentarem defeituosos, até se chegar a um resultado satisfatório, sendo todas as despesas por conta do Construtor.

      - Uma vez concluída a construção de toda a tubulação, efetuar-se-á a prova final de estanqueidade de juntas, de modo similar ao já mencionado.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - O serviço de Teste de estanqueidade para adutora de água, inclusive caminhão-pipa, bomba pressurizada e água serão pagas por metro (m) de tubulação instalada e testado, devendo o seu preço unitário compreender todos os serviços e materiais necessários a sua execução.

    - Cadastro das redes de adução.

      - Os elementos a seguir relacionados, quando disponíveis, representam o conjunto aceitável de informações básicas para o início dos trabalhos de cadastramento:

- Referência de nível da área de interesse;

- Plantas topográficas da área de interesse, onde conste o arruamento existente devidamente identificado. Nos casos de regiões não urbanizadas, devem constar nas plantas outras ocorrências da área, tais como cursos d’água, estradas, cercas, taludes, etc.;

- Plantas com apoio geodésico e referências em coordenadas UTM, com apoio no Sirgas 2000 (quando houver);

- representações gráficas (plantas e croquis), as mais atualizadas possíveis, das unidades a serem cadastradas;

- demais informações disponíveis sobre materiais e equipamentos instalados.

      - As atividades a seguir relacionadas constituem as principais etapas que devem ser desenvolvidas para se obter o produto final do cadastramento de unidades lineares. Cabe ressaltar que esta Especificação não limita os serviços a serem executados, podendo ser complementada pelo edital ou contrato relativo a cada Obra.

      - Observa-se que os órgãos acessórios, tais como caixas de descarga, ventosa, registros de manobra, caixas de inspeção e passagem, poços de visita, etc., que estiverem localizados ao longo das unidades lineares, deverão ser cadastrados simultaneamente com as mesmas.

      - Devem ser levantadas, não limitadamente, as seguintes informações:

- Cotas, diâmetros, tipos do material e espessuras das canalizações;

- Espécie, dimensão nominal e tipo de material dos dispositivos e peças especiais;

- Cotas, dimensões e tipos de material das caixas de proteção dos dispositivos e peças especiais.

      - Nas canalizações não circulares (retangular, ovalada, elíptica, etc.), devem ser tomadas as medidas dos eixos vertical e horizontal, além de outras complementares, que permitam a perfeita caracterização da forma geométrica da seção transversal.

      - As profundidades das canalizações devem ser tomadas a partir da geratriz superior externa. No caso de dispositivos e peças especiais, o nível do terreno, apoiado na referência de nível, deve ser considerado como referência.

      - As dimensões dos elementos físicos a serem cadastrados devem ser tomadas com aproximação de centímetros.

      - A amarração dos dispositivos, peças especiais e órgãos acessórios devem ser executados pelo sistema de coordenadas UTM ou, opcionalmente, por triangulação à trena, sempre em relação ao centro das tampas das caixas.

      - A base de referência deve ter distância igual ou superior a 5 m, enquanto que as distâncias dos dois lados não devem, em princípio, exceder a 20 m.

      - No caso de utilização do sistema de triangulação, tomar o alinhamento predial ou os guias, desde que amarrados até a interseção dos alinhamentos da esquina mais próxima.

      - Na impossibilidade deste procedimento, podem ser utilizados postes de concessionárias, alinhamento de ruas e ângulos à direita.

      - Todos os elementos componentes dos sistemas devem ser amarrados aos pontos notáveis da planta topográfica e nivelados geograficamente a partir das RN ou PS, além das amarrações em coordenadas UTM.

      - Os produtos a seguir relacionados constituem o conjunto básico aceitável de dados e informações do cadastramento das unidades, quando estes não estiverem explícitos na especificação de cada Obra.

      - Redes de Adutora de Água.

        - A planta cadastral deve apresentar desenho geral da área onde se localiza a unidade a ser cadastrada, em escala 1:2000 ou 1:1000, contendo, no mínimo:

- Malha de coordenadas;

- Curvas de nível;

- Arruamento existente, devidamente identificado, e componentes físicos existentes na área, tais como edificações, cercas, muros, portões, guaritas, postes, caixas, cursos de água, bueiros, entre outros;

- Posicionamento das canalizações, dispositivos e peças especiais em relação ao alinhamento predial;

- Amarração de pontos notáveis;

- Diâmetros;

- Profundidades;

- Tipos de material;

- Dimensões, cotas e tipos de materiais dos órgãos acessórios;

- Outras informações relevantes obtidas no levantamento de campo.

        - As plantas devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma cópia plotada em papel opaco, em formato A1.

      - Ficha Cadastral da Adutora de Água.

        - Desenho em planta de todos os dispositivos e peças especiais, sem escala definida, de cada trecho da unidade cadastrada, contendo amarração, diâmetro, profundidade, tipo de material, dimensões nominais, articulação da folha e outras informações complementares.

        - As fichas cadastrais de obras lineares devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma cópia plotada em papel opaco no formato A4, conforme padrão apresentado em anexo.

        - É recomendado que cada folha da ficha cadastral deva representar um cruzamento de ruas e o desenho venha a permitir sua padronização, sem escala.

      - Informações Complementares.

        - As demais informações, tais como o estado de conservação dos materiais, tipo de pavimento, ocorrências relevantes, entre outras, devem ser apresentadas sob a forma de relatórios, quando não for possível constarem nas plantas e fichas cadastrais.

      - Critério de medição e pagamento.

        - Os serviços Cadastro das redes de adução e distribuição serão medidos e pagos em metro (m) de rede de adutora levantada e registrada. As quantidades e unidades corresponderam as estabelecidas nas planilhas orçamentárias.

  - ESPECIFICAÇÕES DE CONCRETO ESTRUTURAL.

    - Generalidades.

      - O concreto a ser empregado nas estruturas das obras da CODEVASF, tanto nas de concreto armado como nas de concreto protendido deverá pertencer ao Grupo de Resistência I da Norma NBR-8953/1992 e só em casos de estruturas especiais, será utilizado concreto do Grupo de Resistência II da referida Norma;

      - Os Projetos de Estrutura deverão ser elaborados de acordo com as recomendações da Norma NBR-6118/2003 no que se refere aos critérios de qualidade e durabilidade devendo a Resistência Característica (Fck) adotada levar em consideração o objetivo da estrutura e o nível de agressividade ambiental do local da obra.

      - O Produto Final do Projeto Estrutural é constituído por Memória de Cálculo, Desenhos e Especificações. As Especificações podem constar dos próprios desenhos ou constituir documentação separada. A Memória de Cálculo é a documentação fundamental para o controle de qualidade.

      - Os documentos acima relacionados devem conter informações completas, claras, corretas, consistentes entre si e com as exigências estabelecidas nesta Norma.

      - A descrição da solução estrutural adotada nos documentos acima relacionados deve permitir a completa e perfeita execução da estrutura.

      - Os valores mínimos recomendados para o fck das estruturas da CODEVASF são:

      - 10 MPa – concreto simples para pequenos blocos de ancoragem;

      - 15 MPa – blocos de ancoragem, fundações rasas, estruturas provisórias;

      - 20 MPa – edificações revestidas, em zona rural ou pouco urbanizadas;

      - 25 MPa – edificações revestidas, em zona urbana longe do litoral;

      - 30 MPa – edificações revestidas no litoral, reservatórios impermeabilizados;

      - 35 MPa – blocos hidráulicos impermeabilizados de ETA’s, Tanques de cloração impermeabilizados, ETE’s impermeabilizadas;

      - 40 MPa – pontes, passarelas de pedestres, estruturas protendidas.

      - O preparo, controle e recebimento do concreto deverão seguir as recomendações da Norma NBR-12655/1996;

      - A execução das estruturas de concreto deverá seguir os critérios estabelecidos pela Norma NBR-14931/2004;

      - Os materiais constituintes do concreto deverão ser selecionados de acordo com as normas específicas de cada material, respeitando-se ainda a classificação preconizada pela Norma NBR-12654/1992;

      - As juntas de dilatação para as estruturas de concreto simples deverão ter afastamento máximo de 15 m; As juntas de dilatação para as estruturas de concreto armado e protendido deverão ter afastamento máximo de 40 m.

    - Materiais constituintes do concreto.

      - Cimento Portland.

        - Os diversos tipos cimento a serem utilizados no preparo de concretos para as estruturas da CODEVASF deverão ser novos e sem grumos, devendo as suas propriedades serem controladas e definidas através dos diferentes ensaios de caracterização executados pelo fabricante e contemplados pela normalização brasileira, devendo serem classificados pelas Normas, NBR-5732, NBR-5733, NBR-5735, NBR-5736, e NBR-5737. Quando as propriedades não estiverem explícitas, o cimento deverá ser submetido aos seguintes ensaios:

- Resistência à Compressão – este ensaio deverá ser executado de acordo com as recomendações da Norma NBR-7515 objetivando determinar a resistência característica do cimento. As especificações brasileiras relativas ao Cimento Portland contemplam as 03(três) classes de resistência à compressão: 25 MPa, 32 MPa e 40 MPa.

- Início e Fim de Pega – este ensaio deverá ser executado de acordo com as recomendações da Norma NM-65 objetivando determinar estes parâmetros. O início de pega do Cimento Portland não deve ser inferior a uma hora nem superior a dez horas sendo este prazo máximo para o fim da pega.

- Expansibilidade – este ensaio deverá ser executado de acordo com o Método MB-3435, podendo ser feito a Frio ou à Quente tendo como objetivo básico, determinar o grau de expansão do Corpo de prova e, do cimento. As Normas brasileiras estabelecem que a expansibilidade a quente do Cimento Portland não deve ser superior 5 mm não fazendo referência a valores máximos de para a expansibilidade a frio.

- Finura – existem dois tipos de ensaios para a determinação da finura do cimento sendo o primeiro executado segundo a Norma NBR-11579 e consiste no peneiramento de determinada quantidade de cimento na peneira nº 200 (0,075 mm) e calculando-se a percentagem retida em massa. O outro tipo de ensaio para determinar a finura do cimento é o Método de Blaine especificado pela Norma NM-76 e consiste em fluir o ar através de uma determinada massa de cimento contida no Permeabilímetro de Blaine, determinando-se ainda a área específica das partículas que deverá se situar entre 240 m²/kg e 300 m²/kg.

- Perda ao fogo – este ensaio é executado segundo a Norma NBR-5743 e consiste em se queimar uma amostra de cimento a 1.000oC, objetivando determinar o percentual de substâncias voláteis contidas na amostra. Os valores máximos de perda ao fogo aceitos pelas normas relativas ao Cimento Portland são: CPI: 2,0%; CPII (E / F / Z): 6,5%.

        - O armazenamento do cimento no canteiro de obra ou nas concreteiras deverá seguir os critérios das Normas NBR-12655/1996 e da NR-18 da ABNT.

        - Objetivando melhorar a qualidade das estruturas de concreto, recomendamos a utilização das seguintes categorias de cimento:

- CPI / CPIS (25/32/40) – poderão ser utilizados em argamassas, concreto simples e concreto armado de pequenas estruturas, especialmente o CPI-32S;

- CPIIF / CPIIZ / CPIIE (25/32/40) – poderão ser utilizados em argamassas, concreto simples e concreto armado para estruturas normais, especialmente o CPIIZ-32. Para estruturas de ETA’s, ETE’s, EE de Esgoto deverá ser utilizado o cimento da categoria CPIIZ-32RS devido ao alto nível de agressividade do ambiente;

- CPIII (25/32/40) – poderá ser utilizado em argamassas, concreto simples, concreto massa, concreto compactado a rolo (CCR) ou concretos de baixo calor de hidratação;

- CPIV (25/32) – poderá ser utilizado em argamassas, concreto massa, concreto compactado a rolo (CCR), especificamente o CPIV-32;

- CPV-ARI (25/32/40) – Sua utilização só deverá ser recomendada para concretos de estruturas especiais tais como pontes, passarelas, obras subaquáticas, concreto protendido e obras afins, devendo ser feitos ensaios prévios da sua resistência a 01 (um) dia, aos 03 (três) dias e aos 07 (sete) dias, além de manter um controle rigoroso do preparo, do lançamento, do adensamento e da cura.

      - Agregados.

        - Os agregados a serem utilizados no preparo de concretos para as estruturas da CODEVASF devem ser de boa procedência, de alta resistência mecânica devendo de preferência, ter forma arredondada e superfície áspera com o objetivo de melhorar a trabalhabilidade e a consistência do concreto fresco e a resistência mecânica e durabilidade do concreto endurecido.

        - Poderão ser de origem natural tais como as areias de rios, os seixos rolados e os pedregulhos, ou artificiais tais como areia artificial (pó de pedra graduado), pedra britada (brita), vermiculita britada, escória de alto-forno britada e argila expandida.

        - Deverão ser isentos de óleo, graxa ou outras impurezas prejudiciais ao concreto.

        - O armazenamento dos agregados no canteiro de obra ou nas concreteiras deverá seguir os critérios das Normas NBR-12655/1996 e da NR-18 da ABNT.

        - Os agregados para concreto deverão ser especificados de acordo com as recomendações da Norma NBR-7211/1991 devendo obrigatoriamente, serem submetidos aos ensaios de caracterização abaixo relacionados:

- Composição Granulométrica – este ensaio deverá ser executado de acordo com as recomendações da Norma NBR-7217/1991 tendo como objetivo principal a determinação do Diâmetro Máximo e o Módulo de Finura;

- Teor de Argila em Torrões – este ensaio deverá ser executado de acordo com as recomendações da Norma NBR-7218/1991 tendo como objetivo principal à eliminação deste tipo de impureza;

- Teor de Materiais Pulverulentos (Filler) - este ensaio deverá ser executado de acordo com as recomendações da Norma NBR-7219/1991 tendo como objetivo principal o controle do consumo de cimento no traço do concreto;

- Impurezas Orgânicas – este ensaio será aplicado apenas às areias naturais tendo como objetivo principal à classificação quanto quantidade de matéria orgânica do agregado. O ensaio deverá ser executado de acordo com as recomendações da Norma NBR-7220/1991 e quando o mesmo apresenta resultado divergente da solução padrão uma nova amostra da areia deverá ser submetida ao ensaio de qualidade que deverá ser executado de acordo com as recomendações da Norma NBR-7221/1991.

- Abrasão Los Angeles – este ensaio será aplicado apenas aos agregados graúdos tendo como objetivo principal à determinação da resistência ao desgaste do agregado. O ensaio deverá ser executado de acordo com as recomendações da Norma NBR-6465, especificamente para a pedra britada.

- Reação Álcalis Agregado – este ensaio deverá ser feito com argamassas padronizadas preparadas com o cimento e amostras dos agregados a serem utilizados na obra. O objetivo deste ensaio é determinar se o agregado é ou não reativo aos álcalis do Cimento Portland (Na2O e K2O). O ensaio deverá ser executado de acordo com o que especifica a Norma ASTM-1260/1994, especificamente para a pedra britada de origem granítica.

      - Agregado Miúdo.

        - Deverá ser constituído essencialmente por areia de rios podendo-se também, em caso especiais, usar areia artificial (pó de pedra graduado) ou ainda em casos excepcionais, usar vermiculita britada.

        - A granulometria do agregado miúdo deverá situar-se entre os valores de 4,8 mm e 0,075 mm, devendo ainda se enquadrar em pelo menos uma das 04 (quatro) faixas de graduação estabelecidas pela Norma NBR-7211/1991.

        - Toda areia a ser utilizada no preparo de concreto deverá ser passada na peneira de malha 5,0 mm objetivando a retirada de seixos, terrões de argila ou resíduos vegetais. Em caso de areia muito fina a mesma deverá ser passada na peneira de malha 0,075 mm visando a retirada de materiais pulverulentos (Filler), devendo-se utilizar a fração retida na respectiva peneira.

        - Os limites máximos de impurezas contidas nas areias deverão ser os seguintes:

- Torrões de Argila 1,5%;

- Materiais pulverulentos;

- Areia natural;

- Para concretos sujeitos a desgaste superficial 3,0%;

- Para os demais tipos de concreto 5,0%;

- Areia artificial (Pó de pedra graduado);

- Para concretos sujeitos a desgaste superficial 5,0%;

- Para os demais tipos de concreto 7,0%.

      - Agregado graúdo.

        - Deverá ser constituído essencialmente de pedra britada (brita), podendo em casos especiais, ser utilizado seixo rolado, seixo britado, pedregulho britado, escória de alto-forno britada e argila expandida.

        - A granulometria do agregado graúdo deverá se situar entre os valores de 152 mm e 4,8 mm devendo ainda se enquadrar em pelo menos uma das 05 (cinco) faixas de graduação estabelecidas pela Norma NBR-7211/1991.

        - O agregado graúdo a ser utilizado na produção de concretos não deverá apresentar reações álcalis agregado ou outras reações de caráter expansivo.

        - Os limites máximos de impurezas contidas nas britas deverão ser os seguintes:

- Torrões de argila e partículas friáveis

- Para concreto aparente 1,0%;

- Para concreto submetido ao desgaste superficial 2,0%;

- Para os demais tipos de concreto 3,0%;

- Materiais pulverulentos 1,0%;

- Abrasão Los Angeles	50,0%.

      - Agua de amassamento.

        - A água a ser utilizada no preparo de concretos deve ser potável e isenta de óleos e outros contaminantes prejudiciais ao desempenho e aparência da estrutura.

        - Os critérios de aceitação da água de amassamento devem estar de acordo com as recomendações das Normas, Mercosur NM-137/1997 e NBR-6118/2003.

        - A concentração de impurezas contidas na água de amassamento deverá estar dentro dos limites estabelecidos pelos seguintes ensaios obrigatório:

| Ensaio |  | Limite Mercosur NM-137/1997 |  | Limite ABNT NBR-6118/2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH |  | 5,5 – 9,0 |  | 5,8 – 8,0 |
| Matéria Orgânica (O2 consumido), mg/L |  | - |  | 3,0 |
| Sólidos totais, mg/L |  | Max. 5.000 |  | Max. 5.000 |
| Sulfatos (em SO4-2), mg/L. |  | Max. 2.000 |  | Max. 3.000 |
| Cloretos(Cl-), mg/L. | ##### Concreto simples | Max. 2.000 |  | - |
|  | Concreto armado | Max. 700 |  | Max. 500 |
|  | Concreto protendido | Max. 500 |  | - |
| Ferro (Fe), mg/L. |  | ** | - |  |
| Açúcar (sacarose), mg/L. |  | - | Max. 5,0 |  |

      - Aditivos.

        - Os aditivos a serem utilizados para melhorar ou alterar as propriedades dos concretos, deverão está dentro do prazo de validade e devem ser manuseados de acordo com as especificações do fabricante e com a Norma NBR-11768/1992.

        - O armazenamento no canteiro de obra ou na concreteira deverá obedecer aos critérios das Normas NBR-12655 e NR-18.

        - Não será permitido o uso de aditivo a base de Cloretos para concreto armado ou protendido, com o objetivo de evitar a despassivacão das armaduras.

        - Os aditivos mais recomendados para concretos são os seguintes:

- Plastificantes – deverá ser inserido durante o preparo do concreto tendo como objetivo melhorar a consistência e a trabalhabilidade do concreto fresco, mantendo as mesmas características mecânicas.

- Retardadores de Pega – deverá ser inserido durante o preparo tendo como objetivo aumentar o tempo de manuseio do concreto, em especial, para concretos usinados nos quais o tempo para mistura, transporte, lançamento e adensamento é sempre superior ao tempo normal de pega do cimento.

- Aceleradores de pega – deverá ser inserido durante o preparo tendo como objetivo reduzir o tempo de manuseio do concreto, em especial, para obras nas quais se deseja obter resistência elevada a baixa idade.

- Incorporadores de ar – deverá ser inserido durante o preparo do concreto, sendo indicados para estruturas sujeitas a congelamento e degelo.

- Superplastificantes – deverá ser inserido durante o preparo, sendo indicados para concretos com alta resistência ä compressão, em especial quando se trabalhar com concreto de Fck > 60 MPa nos quais a relação água cimento deverá ser baixíssima.

- Adições minerais – deverão ser inseridas durante o preparo, sendo indicadas para concretos nos quais os projetistas recomendem ações pozolânicas mais intensas, sendo recomendados os dois tipos especiais: Metacaulim e Sílica Ativa.

      - Aços para concreto Armado.

        - Os diversos tipos de aço a ser utilizados nas estruturas de concreto armado da CODEVASF deverão ser isentos de óleos, graxas ou crostas de oxidação, devendo ainda obedecerem as especificações da Norma NBR-7480/1996, nas três classes de resistência CA-25, CA-50 e CA-60 definidas pelas pelas tensões de escoamento.

        - Poderão ser fabricados na forma de fios ou barras, podendo ter superfície lisa ou provida de saliências ou mossa sendo a conformação superficial definida pelo coeficiente de conformação superficial 1 que é um múltiplo do coeficiente de conformação superficial mínimo b determinado através de ensaios de arrancamento executados de acordo com a Norma NBR-7477/1982 cujos valores constam na tabela abaixo:

        - Os aços CA-25 e CA-50 podem ser considerados como de alta ductilidade por serem fabricados por laminação enquanto o aço CA-60 pode ser considerado de ductilidade normal por ser fabricado por laminação e posterior trefilação.

        - A massa específica dos aços destinados a concreto armado pode ser tomado igual a 7.850 kg/m³ caso não se disponha de ensaio específico.

        - Na falta de ensaio específico, o Módulo de Elasticidade dos aços destinados a concreto armado pode ser considerado igual a 210 GPa.

        - O coeficiente de dilatação térmica para os aços para concreto armado pode ser tomado igual a 10-5/°C para intervalos de temperatura entre –20 °C e 150 °C.

        - Somente será permitida emenda por solda para os aços da classe CA-42S a qual é especificada pela Norma NBR-8965/1985 devendo a emenda ser submetida ao ensaio de tração especificado pela Norma NBR-8548, devendo o alongamento plástico total medido na barra soldada ser um mínimo admitido de 2%.

        - O dobramento dos aços para concreto armado deverá ser executado sem quebra ou fissuras das barras ou fios, devendo o diâmetro dos pinos de dobramento ser determinado através do ensaio específico realizado conforme as recomendações da Norma NBR-6153/1988.

      - Ancoragem das Armaduras Passivas.

        - Todas as barras das armaduras devem ser ancoradas de forma que os esforços a que estejam submetidas sejam transmitidos integralmente ao concreto, seja por meio de aderência, seja por meio de dispositivos mecânicos ou pela combinação de ambos.

        - Ancoragem por aderência – os esforços serão transmitidos ao concreto por meio de um comprimento reto ou com grande raio de curvatura, seguido ou não de gancho, devendo as ancoragens ser confinadas por armaduras transversais ou pelo próprio concreto. O cobrimento e a distância entre barras ancoradas devem ser maior ou igual a 3Ø.

        - Ancoragem por meio de dispositivos mecânicos – os esforços serão transmitidos ao concreto por meio de dispositivos mecânicos acoplados à barra ancorada. O projeto deve prever os efeitos localizados desses dispositivos através da verificação da resistência do concreto e da disposição de armaduras adequadas para resistir aos esforços gerados e manter as aberturas de fissura nos limites especificados.

    - Execução da concretagem.

      - Canteiro de obra.

        - O espaço destinado ao canteiro de obra deve ser adequado às características da construção a ser realizada, devendo ser previsto local para o armazenamento de materiais e equipamentos bem como às instalações necessárias para escritórios, dependência para a permanência de operários durante a execução dos serviços, devendo ainda estar de acordo pleno com as recomendações das Normas NR18, NBR-12284 e NBR-12655.

      - Condições operacionais.

        - O transporte do concreto do local de amassamento ou da bica de descarga dos caminhões-betoneira até o local de concretagem deve era feito em um tempo compatível com as condições de lançamento e adensamento.

        - O meio utilizado para o transporte do concreto não deve acarretar desagregação dos componentes, perdas sensíveis de água, perda de pasta e/ou argamassa, perda de água por vazamento ou evaporação.

        - O sistema de transporte deve, sempre que possível, permitir o lançamento do concreto diretamente nas fôrmas, evitando-se os depósitos intermediários. Quando esses depósitos forem inevitáveis, o manuseio do concreto deve ser feito de modo a evitar a segregação dos materiais do concreto.

        - Para concretos preparados sem uso de aditivos, e em condições ambientais normais, o intervalo de tempo máximo entre o instante da adição de água à mistura e o final do lançamento não deve ultrapassar 2 horas e 30 minutos.

        - No caso de concreto dosado em central, o trajeto a ser percorrido pelos caminhões-betoneira desde a entrada no canteiro até o ponto de descarga do concreto, deve estar desimpedido e o terreno ser firme de forma a facilitar o acesso dos mesmos e evitar atrasos no cronograma dessa operação. A circulação dos caminhões deve ser facilitada de modo que os caminhões vazios possam deixar o local, dando espaço para a entrada de outros veículos.

        - Após a descarga do concreto a bica de descarga deve ser lavada imediatamente.

      - Equipamentos.

        - Os equipamentos necessários à execução do concreto, inclusive os equipamentos de segurança, devem estar disponíveis na obra, em condições de funcionamento e em quantidade suficiente para que os trabalhos sejam desenvolvidos sem atraso, devendo ainda os equipamentos ser adequados ao volume e ao tipo de concreto a ser produzido ou transportado.

        - Os equipamentos a serem utilizados no lançamento do concreto devem estar limpos e em condições de permitirem que o concreto seja conduzido até o ponto de lançamento mais distante da obra sem sofrer exsudação.

        - Os equipamentos a serem utilizados no adensamento do concreto devem estar limpos e ter dimensões compatíveis e características adequadas às fôrmas da estrutura e a consistência do concreto.

        - A Contratada deve dispor na obra e em pleno funcionamento, da quantidade mínima de 03 (três) unidades de vibração por imersão sendo cada unidade constituída de 01 (um) motor e 02 (dois) mangotes com agulhas adequadas.

      - Equipe de trabalho.

        - A Contratada deve dispor na obra de equipe de trabalhadores devidamente treinados para as operações de preparo, lançamento, adensamento e cura do concreto, e em quantidade suficiente para que a realização de cada etapa seja feita no tempo previsto, de modo a manter o concreto plástico e a estrutura livre de juntas não previstas no projeto estrutural.

      - Planejamento da Concretagem.

        - A concretagem de cada elemento estrutural deve ser realizada de acordo com um plano previamente estabelecido, devendo assegurar o fornecimento de concreto em quantidade adequada às características do projeto estrutural e objetivando ainda, atingir as seguintes metas:

        - Área ou volume a serem concretados em função do tempo previsto para o trabalho;

        - Sincronismo entre lançamento, adensamento e acabamento, evitando juntas frias e sobrecarga das fôrmas;

        - Juntas de concretagem, quando necessárias, a partir de definição em comum acordo entre o executante e o projetista;

        - O acabamento que se pretende obter.

        - O planejamento da concretagem deve prever ainda a altura das camadas de lançamento do concreto e o processo mais adequado de adensamento, além de cuidados especiais a serem tomados com peças de alta densidade de armadura.

        - Antes do lançamento do concreto nas fôrmas, às mesmas devem estar isentas de detritos e outras sujeiras prejudiciais ao concreto. Os elementos metálicos podem ser capturados com o auxílio de ímãs e os detritos de madeira e cimento devem ser retirados com aplicação de jato de ar ou água, forçando-os sair através de aberturas provisórias deixadas nas fôrmas.

        - Havendo possibilidade de serem realizadas concretagens no período noturno, a Contratada deverá prever sistema de iluminação capaz de promover a segurança aos operários na área de trabalho e garantir condições adequadas de inspeção, acompanhamento de execução e controle dos serviços.

      - Inspeção e liberação de concretagem.

        - A inspeção e liberação do sistema de formas, das armaduras, de elementos embutidos e outros dispositivos inerentes à estrutura, deverão ser realizados com antecedência ao início da concretagem.

        - A liberação deverá ser solicitada pelo executante, através de formulário adequado o qual contenha todos os itens envolvidos na concretagem tais como limpeza e solidez das fôrmas, escoramento, armaduras, elementos embutidos e espaçadores.

        - Cada item deverá ser examinado cuidadosamente para assegurar que estão de acordo com o projeto estrutural e com os critérios das Normas Técnicas;

        - Cada item liberado deverá ser rubricado pela Fiscalização da obra.

      - Lançamento do concreto.

        - O concreto deverá ser lançado o mais próximo possível de sua posição definitiva evitando-se incrustações nas armaduras e nas paredes das fôrmas, devendo ainda ser tomadas precauções especiais para manter a homogeneidade do material.

        - As fôrmas deverão ser preenchidas de maneira uniforme evitando-se o lançamento em pontos concentrados que possam provocar deformações no sistema de fôrmas e de modo que toda as armaduras e os elementos embutidos, previstos nos projetos complementares, sejam totalmente envolvidos na massa do concreto.

        - As fôrmas devem ser preenchidas em camadas de altura compatível com o método de adensamento. Quando for previsto adensamento manual, a altura das camadas de concreto não deve ultrapassar 20 cm; No caso de adensamento por vibração, a altura das camadas deve ser inferior a 50 cm ou 3/4 da altura da agulha do vibrador.

        - Em nenhuma hipótese será permitido o lançamento de concreto após a sua pega, ou de concreto contaminado com solo ou outros materiais.

        - No lançamento convencional os caminhos de serviço não devem ter inclinação excessiva que possam provocar a segregação dos materiais durante o transporte.

        - A operação de lançamento deverá ser feita de maneira contínua, devendo-se evitar interrupções, de modo que todo o volume preparado seja lançado a contento.

        - Devem ser tomados cuidados redobrados quanto maiores forem, a altura do ponto de lançamento e a densidade das armaduras.

        - Para o lançamento do concreto em peças altas e estreitas, em especial quando a altura de queda livre do concreto ultrapassar 2 m, visando reduzir a segregação dos materiais e a falta de argamassa nas juntas de concretagem, deve ser tomadas as seguintes precauções:

- emprego de concreto com teor de argamassa e consistência adequada para as características de bombeamento;

- lançamento inicial de argamassa com composição igual à da argamassa do concreto da estrutura;

- uso de dispositivos que conduzam o concreto até o ponto de lançamento, tais como funis, calhas, tremonhas, etc.

        - Quando o concreto for lançado por meio de bombeamento ou quando em função das dimensões da estrutura houver grande quantidade de caminhões circulando, deverá ser previsto um local nas proximidades da bomba para que os veículos possam aguardar o momento de descarregar.

        - A temperatura da massa do concreto, no momento do lançamento, não deve ser inferior a 5 °C. A concretagem deve ser suspensa sempre que for prevista queda de temperatura ambiente para abaixo de 0 °C nas próximas 48 horas seguintes.

        - Quando a concretagem for executada em temperatura ambiente muito alta (35 °C) e, em especial, quando a umidade relativa do ar for baixa (50%) e a velocidade do vento for alta (30 m/s), devem ser tomadas medidas preventivas para evitar a perda de consistência, tais como o uso de água gelada, ou a substituição da maior parte da água de amassamento por aditivo superplastificante e/ou aditivo retardador de pega, o que deve ser feito com critérios de modo a manter a qualidade do concreto.

        - A concretagem deve ser suspensa quando a temperatura ambiente for superior a 40 °C ou se a velocidade do vento for superior a 60 m/s.

        - Para o lançamento do concreto em estruturas submersas, o estudo da dosagem deve prever um concreto auto adensável, coeso e plástico, obedecendo aos seguintes critérios:

- o consumo mínimo de cimento deverá ser superior a 400 kg/m³;

- o concreto deve ser conduzido até o ponto de lançamento, através de uma tubulação submersa tipo tremonha;

- no início do lançamento do concreto a extremidade inferior da tubulação deverá estar obturada por uma bola especial de borracha que será expulsa pela pressão do concreto, devendo essa extremidade permanecer dentro do concreto já lançado para evitar agitação prejudicial à massa;

- a concretagem deverá ser processada de forma contínua e após o lançamento o concreto não deve ser manuseado, para adquirir uma forma definitiva;

- o lançamento submerso de concreto não deverá ser realizado quando a temperatura da água estiver abaixo de 5 °C, nem quando a velocidade da água for superior a 2 m/s.

        - Antes do reinício de concretagens, deverá ser promovido o tratamento das juntas de concretagem com a remoção da nata de cimento da superfície das juntas até deixar aparente o agregado graúdo, e retirada do material solto. O tratamento das juntas de concretagem pode ser feito das duas maneiras seguintes:

- corte verde – executada logo após a pega do concreto, usando-se jateamento de água ou ar sobre a superfície da junta;

- apicoamento – executado após o endurecimento do concreto, com martelete ou ponteiros e marretas, de modo a deixar a superfície bem áspera.

        - A junta tratada deverá ser lavada com água potável e na retomada da concretagem, deve ser aplicada argamassa de mesma composição do concreto;

        - A emenda de concreto muito velho com concreto novo deverá ser processada com aplicação sobre a junta tratada, de uma camada de adesivo especial para concreto, tal como grout, compound ou sikadur.

      - Adensamento.

        - O adensamento do concreto fresco pode ser efetuado de duas maneiras distintas:

- adensamento manual por apiloamento, utilizado exclusivamente para concreto magro e concreto simples;

- adensamento por vibração, utilizado para concreto estrutural podendo ser utilizado vibradores de imersão ou réguas vibratórias, em caso de lajes.

        - Quando for utilizado vibrador de imersão, a altura máxima da camada de concreto deve ser inferior a 50 cm e cerca de 3/4 da altura da agulha. Devem ser tomados os seguintes cuidados:

- aplicar o vibrador na posição vertical fazendo a agulha penetrar cerca de 10 cm na camada subjacente;

- vibrar o maior número possível de pontos ao longo do elemento estrutural;

- mudar o vibrador de lugar quando a superfície do concreto apresentar-se brilhante, retirando lentamente a agulha, mantendo o vibrador ligado afim de que a cavidade formada pela agulha se feche novamente;

- evitar o contato da agulha do vibrador com a fôrma e com as armaduras.

        - Deve ser evitado a manipulação excessiva do concreto, para evitar a segregação dos materiais e a exsudação, objetivando obter melhor qualidade da estrutura e da superfície final da peça.

        - Quando o lançamento do concreto for interrompido formando juntas não previstas, devem-se usar fôrmas temporárias tipo pente e o concreto deverá ser rigorosamente adensado até o contato com a fôrma temporária.

        - As juntas de concretagem devem ser localizadas nos pontos de menor esforço de cisalhamento, preferencialmente em posição normal aos esforços de compressão, salvo se a junta não provocar a redução da resistência da peça.

        - No caso de vigas ou lajes apoiadas em pilares, ou paredes, o lançamento do concreto deverá ser interrompido no plano horizontal.

        - Juntas de concretagem não previstas no projeto estrutural devem ser previamente aprovadas pelo engenheiro calculista.

      - Cura do concreto fresco.

        - O concreto deverá ser curado e protegido contra agentes prejudiciais, até atingir o endurecimento satisfatório, assegurando-se os três tópicos básicos:

- evitar a perda de água através da superfície exposta;

- assegurar uma superfície com resistência adequada;

- assegurar a formação de uma capa superficial durável.

        - O endurecimento do concreto pode ser acelerado por meio de tratamento térmico ou pelo uso de aditivo acelerador de pega, isento de cloreto de cálcio e devidamente controlado, não se dispensando as medidas de proteção contra a secagem.

        - Os elementos estruturais de superfície devem ser curados até que atinjam resistência característica à compressão (Fck), igual ou superior a 15 MPa e em conformidade com a Norma NBR-12655.

        - A água utilizada para a cura do concreto deve ser potável e satisfazer as exigências da Norma NBR-12654.

        - O uso de cura química com produtos tipo Cúring ou Tricuring deverá ser antes, aprovado pela fiscalização.

      - Retirada das fôrmas e do escoramento.

        - A retirada do escoramento e das fôrmas deve ser efetuada sem choques e deverá obedecer ao plano de desforma previamente estabelecido e elaborado de acordo com o tipo de obra, e ainda de maneira a não comprometer a segurança e o bom desempenho da estrutura em serviço.

        - Para efetuar a remoção das formas, devem ser considerados os seguintes aspectos:

- peso próprio da estrutura ou da parte suportada por um determinado elemento estrutural;

- cargas devidas às fôrmas ainda não retiradas de outros pavimentos;

- sobrecargas de execução, como movimentação de operários e material sobre o elemento estrutural;

- sequência de retirada de fôrmas e escoramentos, e a possível permanência de elementos localizados;

- operações particulares e localizadas de retirada de fôrmas de difícil acesso;

- condições ambientais a que será submetido o concreto após a retirada das fôrmas e as condições de cura;

- possíveis exigências relativas a tratamentos superficiais posteriores.

        - Em elementos de concreto protendido é fundamental que a remoção das fôrmas e escoramentos seja efetuada em conformidade com a programação prevista no projeto estrutural.

        - Escoramentos e fôrmas somente poderão ser removidos quando o concreto estiver suficientemente endurecido e adquirir resistência suficiente para:

- suportar a carga imposta ao elemento nesse estágio e resistir às ações que sobre ele atuam tendo em vista o baixo valor do Módulo de Elasticidade Inicial do concreto (ECI);

- evitar deformações que excedam às tolerâncias especificadas nas normas e a maior probabilidade de grandes deformações diferidas no tempo quando o concreto é solicitado com pouca idade;

- resistir danos na superfície durante a remoção das fôrmas.

        - Deve ser dada especial atenção ao tempo especificado para a retirada do escoramento e das fôrmas que possam impedir a livre movimentação das juntas de retração ou dilatação, bem como de articulações tipo Gerber.

        - Se a fôrma for parte integrante do sistema de cura, como no caso de pilares e laterais de vigas, o tempo de remoção deve considerar os requisitos de cura.

        - Para o atendimento dessas condições, o responsável pelo projeto da estrutura deverá informar ao responsável pela execução da obra, os valores mínimos de Resistência à Compressão ou Módulo de Elasticidade que devem ser atingidos por ocasião da retirada das fôrmas, bem como um plano particular para a retirada do escoramento.

      - Tolerâncias.

        - A execução das estruturas de concreto deverá ser a mais cuidadosa possível afim de que as dimensões, as formas e a posição das peças e das armaduras obedeçam às indicações do projeto com a maior precisão possível.

        - Para fins de liberação dos gastalhos de pilares de um pavimento, a tolerância para a posição dos eixos de cada pilar, em relação ao projeto é  5 mm.

        - A tolerância individual de desaprumo e desalinhamento de elementos individuais lineares, deve ser menor ou igual a l/500 ou 5 mm, adotando-se o maior valor, e a tolerância cumulativa deve obedecer à seguinte equação:

      - Recebimento da estrutura.

        - A estrutura de concreto somente será recebida desde que cumpridas as exigências da Norma NBR-14931:2004, verificadas no documento de como construído, atendidas também as normas e especificações de projeto e em especial a Norma NBR-6118:2003.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - A montagem de peças de concreto serão medidas e pagas por metro cúbico (m³), devendo o seu preço unitário compreender todos os serviços e materiais necessários a sua execução.

  - ARGAMASSAS.

    - A areia a ser empregada nas argamassas deverá atender aos seguintes requisitos:

      - Ser quartzosa, limpa e isenta de sais, óleos, matéria orgânica e quaisquer outras substâncias e impurezas prejudiciais, devendo apresentar grãos irregulares e angulosos, assim como, ter uma granulometria compatível com o tipo de serviço em que será empregada e com as exigências dos traços estabelecidos pelas dosagens das argamassas, devendo ainda obedecer às prescrições da Norma EB-4 da ABNT e suas atualizações;

      - Deverá apresentar um equivalente areia superior a 90 e uma granulometria passando, no mínimo, 98% na peneira 3/8”, e, no máximo, 1% na peneira nº 200, devendo a sua densidade real ser superior a 2,6 g/cm3;

      - Não será permitido o emprego de areia proveniente de calcinação de fosfato;

      - A areia de enxurrada só poderá ser utilizada em revestimento, e mediante prévia análise e autorização da Fiscalização.

    - O cimento a ser empregado deverá ser isento de grumos e quaisquer materiais prejudiciais, devendo obedecer às prescrições da Norma EB-1 da ABNT e suas atualizações, não sendo permitido o emprego de cimento pedrado.

    - A água a ser utilizada no preparo das argamassas, deverá atender aos seguintes requisitos:

      - Ser potável, da qualidade da fornecida pela rede de abastecimento público da cidade;

      - Só poderá ser utilizada água do subsolo, após o seu exame e aprovação por Laboratório indicado pela Fiscalização;

      - Ser límpida e isenta de teores prejudiciais de sais óleos, ácidos, álcalis, matérias orgânica, impurezas e de quaisquer outras substâncias prejudiciais às argamassas.

      - As argamassas deverão ser preparadas em betoneiras.

    - A mistura entre os elementos ativos e inertes deverá ser feita a seco e o mais intimamente possível, até ser obtida uma coloração uniforme, quando então, será adicionada a água necessária a tornar a argamassa de consistência pastosa e firme.

    - A critério da Fiscalização poderá ser permitido o preparo manual de argamassa, o que deverá ser feito em estrados limpos e estanques, com os mesmos cuidados e processamento do preparo mecânico.

    - O traço da argamassa deverá ser medido em volume, utilizando-se recipientes de forma geométrica regular, sem amassamento ou deformações. A quantificação do traço será discriminada nos capítulos referentes a cada serviço em que a argamassa será empregada.

    - A areia deverá ser peneirada em tela metálica de malha quadrada de 2 mm de lado, quando se destinar a emboço ou revestimento de uma só massa. Idêntico procedimento deverá ser adotado para o saibro.

    - Areia que for utilizada para os demais serviços deverá ser peneirada em tela de malha quadrada de 5 mm de lado.

    - Deverão ser preparadas quantidades de argamassa na medida das necessidades do serviço a executar diariamente, de maneira a evitar a pega e o endurecimento das mesmas, antes delas serem aplicadas.

    - Serão rejeitadas e terão vedado o seu emprego as argamassas que apresentarem vestígios de pega ou endurecimento, não sendo permitido tornar a amassá-las e, em consequência, reutilizá-las.

    - A argamassa retirada ou caída das alvenarias ou revestimento não poderá ser novamente usada.

    - As massas prontas para revestimento deverão ser preparadas e aplicadas consoante às indicações de seu fabricante.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - Os serviços de aplicação de argamassa serão medidos e pagas por metro quadrado (m²), devendo o seu preço unitário compreender todos os serviços e materiais necessários a sua execução.

  - ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS.

    - Deverão ser obedecidas as prescrições da EB-19 e EB-20 da ABNT e suas atualizações, referentes aos tijolos cerâmicos. Os quais deverão ser de fabricação mecânica e não apresentar trincaduras ou outros defeitos que possam comprometer sua resistência e durabilidade.

    - As paredes a serem construídas em alvenaria de tijolos cerâmicos serão indicadas no projeto arquitetônico, devendo ser executadas de acordo com as dimensões o projeto.

    - Antes do início da alvenaria, serão marcados, por meio de cordões ou fios de arame esticados sobre cavaletes, os alinhamentos das paredes e por meio de fios de prumo, todas as saliências, vãos de portas, janelas, etc.

    - Os tijolos serão abundantemente molhados antes do assentamento.

    - Em alvenaria de elevação, será empregada argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume.

    - Em obras enterradas, os tijolos serão rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4 em volume.

    - Os tijolos serão assentados em fiadas horizontais, sobre camada de argamassa de 1,5 cm de espessura com juntas alternadas de modo a se obter boa amarração, devendo as mesmas serem tomadas com argamassa, e terem espessura não superior a 1,5 cm.

    - Os cantos das paredes deverão ser feitos com tijolos inteiros, assentados, alternadamente, no sentido de uma e outra parede.

    - As diversas fiadas deverão ficar perfeitamente alinhadas e niveladas, apresentando os trechos de paredes perfeitas condições de verticalidade.

    - Todas as alvenarias serão convenientemente amarradas aos pilares e vigas por meio de pontas de vergalhões deixados na estrutura de concreto armado.

    - As paredes que repousam sobre vigas contínuas deverão ser levantadas simultaneamente, não sendo permitidas diferenças superiores a 1,00 m entre as alturas levantadas em vãos contínuos.

    - No enchimento dos vãos, nas estruturas em concreto armado, a execução de alvenaria nas paredes, em cada andar, será suspensa a uma distância de 20 cm da face inferior de vigas ou lajes.

    - O fechamento das paredes será feito em tijolos maciços inclinados e bem apertado. Esse fechamento somente poderá ser feito após 3 dias de execução da mesma parede.

    - Nas construções de tijolos à vista, será necessários indicar, sobre as estacas permanentes colocadas, as marcações das fiadas e juntas de argamassa, e estudar na primeira e segunda fiada o “fechamento” exato. Ainda nestes casos (alvenaria aparente), deverá ser feita uma triagem rigorosa dos tijolos, rejeitando-se aqueles que apresentem lesões ou deformações. Além disso, as juntas deverão ser uniformes quanto à espessura, devendo ainda serem removidos os vestígios de argamassas que aderem aos tijolos.

    - Sobre os vãos das esquadrias, serão dispostas vergas de concreto armado com o mínimo de 0,20 m de apoio para cada lado.

    - Critérios de medição e pagamento.

    - Os serviços de aplicação de alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico furado 10 cm x 20 cm x 20 cm, rejuntada com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:4. argamassa serão medidos e pagas por metro quadrado (m²), devendo o seu preço unitário compreender todos os serviços e materiais necessários a sua execução.

    - No pagamento do serviço de assentamento de alvenarias serão descontados da medição apenas os vãos de área superior a 0,50 m².

  - ALVENARIA DE COMBOGOS.

    - Os combogós deverão ser fabricados nas dimensões e formatos indicados no projeto, com argamassa de cimento e areia, ao traço 1:4 em volume, aplicando-se aos mesmos as prescrições da EB-50 da ABNT e suas atualizações.

    - Os combogós deverão ter acabamento uniforme sendo vedado o emprego dos que apresentarem trincaduras, falhas ou outros defeitos que possam comprometer a sua resistência e durabilidade.

    - Aplica-se aos combogós cerâmicos ou de louça o disposto no item anterior.

    - Os combogós deverão ser assentados com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em volume.

    - Cuidados especiais deverão ser tomados quando do assentamento, com vista à distribuição uniforme dos elementos vazados no vão a fechar.

    - As diversas fiadas deverão ficar inteiramente alinhadas e niveladas e em perfeita verticalidade.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - Os serviços de aplicação e montagem de cobogós cerâmico medindo 9 cm x 20 cm x 20 cm, assentado em argamassada de rejuntado confeccionada em cimento e areia no traço 1: 4 serão medidos e pagas por metro quadrado (m²), devendo o seu preço unitário compreender todos os serviços e materiais necessários a sua execução.

  - ALVENARIA DE PEDRA.

    - A pedra a ser empregada deverá ser granítica ou de mesma dureza, limpa, isenta de incrustações prejudiciais ou de capas de pedreira, assim como possuir uma boa aderência com a argamassa, um Los Angeles inferior a 40% e uma densidade real superior a 2,7 g/cm³.

    - A argamassa a empregar será de cimento e areia ao traço 1:4 em volume.

    - As faces das pedras que contiverem lama ou qualquer outro material que prejudique a aderência das mesmas com a argamassa, deverão ser limpas com escova de aço e em seguida lavadas.

    - Não será permitido o emprego de capas de pedreiras, que deverão ser retiradas, por marroamento, das pedras que por ventura as contenham.

    - Para compor o parâmetro a vista da alvenaria serão colocadas as pedras mais regulares e de melhor acabamento, assentadas de maneira a evitar aparentes e desigualdades pronunciadas.

    - Na alvenaria de pedra aparelhada ou pedra a vista, os blocos deverão ter uma face em forma regular apicoada a ponteiro, que ficará aparente.

    - Para orientar a execução da alvenaria e a regularidade de seus parâmetros, deverão ser colocadas, a cada 10,00 m, mestras de madeira, reproduzindo o perfil adotado, fortemente escoradas e contraventadas, sendo o assentamento das pedras orientado através de linhas deslocáveis presas às mestras.

    - Os blocos de pedra, rachas e rachinhas deverão ser umedecidos no momento de seu assentamento.

    - A alvenaria de pedra deverá ser executada por fiadas, aproximadamente horizontal, utilizando-se blocos tão regulares quanto possíveis, assentados sobre argamassa e com sua maior face voltada para baixo e paralela ao plano horizontal.

    - A argamassa deverá ser bastante para refluir pelos lados, quando comprimida.

    - A primeira fiada será constituída de pedras grandes escolhidas, montadas sobre leito de argamassa ou concreto simples.

    - Os blocos deverão ser calçados com rachas e rachinhas, que também serão empregadas na regularização de cada fiada.

    - Os vazios entre blocos de pedra deverão ser preenchidos com argamassa, procedendo-se em seguida a introdução de rachas e rachinhas com auxílio de martelo de pedreiro e soquetes manuais.

    - O argamassamento deverá ser feito com colher de pedreiro e soquetes manuais, de modo a preencher todos os vazios, não sendo permitido a adição de água.

    - Após a conclusão de cada fiada deverá ser retirado todo o excesso de argamassa, devendo a junta ficar respaldando com a face das pedras.

    - A alvenaria deverá formar um todo maciço, sem vazios ou interstícios devendo as juntas entre fiadas ficarem desencontradas, proporcionando uma boa amarração entre pedras.

    - O lançamento de blocos de pedra sobre fiadas recém-executadas, deverá ser feito de modo a evitar choques prejudiciais à alvenaria.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - O serviço de confecção de Alvenaria de Pedra Rachão para embasamento confeccionado em pedra argamassada rejuntado em argamassa cimento e areia produzido no traço 1: 4. será paga por metro cúbico (m³) consoante as dimensões das peças e o tipo da mesma fundação ou elevação (aparelhada ou pedra a vista).

  - ESQUADRIAS DE FERRO.

    - As esquadrias deverão ser confeccionadas e assentadas de acordo com o Projeto.

    - As esquadrias de ferro deverão ser constituídas de perfis laminados de aço formando caixilhos robustos e perfeitamente dimensionados para os esforços que resistirão.

    - As dimensões dos vãos assinalados nos Projetos se referem às aberturas livres entre marcos ou guarnições.

    - As esquadrias deverão ser firmemente chumbadas às paredes e ou elementos estruturais.

    - Os serviços de serralharia serão executados segundo a técnica para trabalhos deste gênero e obedecerão rigorosamente às indicações constantes dos desenhos de detalhes que acompanham o projeto.

    - Todas as esquadrias deverão ser lixadas retirando toda a ferrugem e em seguida aparelhadas para pintura.

    - A ferragem a ser utilizada deverá ser de 1ª. Qualidade isenta de quaisquer defeitos e dos tipos e dimensões discriminadas no Projeto.

    - A Fiscalização deverá previamente aprovar o fabricante da ferragem quando o mesmo não for indicado no Projeto.

    - As ferragens não poderão deformar as folhas das esquadrias e serão fixadas de forma que os rebordos encaixes tenham sua forma exata, não sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outros artifícios.

    - Para esquadrias simples, salvo indicação em contrário do Projeto, deverão ser adotados os seguintes requisitos para a ferragem:

      - Deverá ser adequada ao tipo de esquadria adotado;

      - As dobradiças serão de ferro galvanizado com pino móvel de latão reforçado de no mínimo 3 x 2 1/2".

      - As fechaduras serão de embutir; tipo gorges, com espelho e maçaneta em latão cromado;

      - Os ferrolhos, tarjetas, cretones, tranquetas e demais peças deverão ser em latão cromado, ou fundido.

    - As maçanetas, espelhos e demais ferragens cromadas só deverão ser colocadas depois de pintadas às esquadrias.

    - Os parafusos de fixação da ferragem deverão ser apenas apertados e jamais rebatidos.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - O serviço de montagem e confecção de Fornecimento e assentamento de porta em tela de arame galvanizado nº 12, malha 2" e moldura em tubo de ferro galvanizada, com dimensões de 2,00 m x 2,10 m, incluindo fechadura, dobradiças e acessórios. serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

      - Nos casos de esquadrias de janelas no preço proposto deverá estar incluso a ferragem e os vidros.

  - COBERTURA.

    - A construção da coberta só poderá ser iniciada depois de aprovados pela Fiscalização os detalhes da respectiva estrutura de sustentação, na hipótese dos mesmos não integrarem o Projeto Arquitetônico.

    - Na execução dos trabalhos, deverão se respeitados os dispositivos das especificações e normas EB, 21 e 93; P-EB 48, 49 e 583; NB 11, 13 e 14; P-NB 117 e 143; P-TB 86 e O-PB 125, 126, 127, 128 e 129 da ABNT e suas atualizações.

    - A cobertura será executada de acordo com as indicações do projeto, referentes ao tipo de telha, estrutura e declividades estabelecidas.

    - As inclinações mínimas das telhas serão, salvo quando especificadas em contrário, as seguintes:

  - Telhas tipo Canal 16o (26,6%);

  - Telhas tipo Canal 22o (40,4%);

  - Telhas onduladas de cimento amianto (tipo comum) 12o (21,2%)

    - A madeira a ser utilizada, deverá ser de boa qualidade, bem seca, de primeira qualidade e escolha, e isenta de partes brancas, brocas, nós, fendas, rachaduras e empenos.

    - O madeiramento de sustentação da coberta poderá ser feito em terças de madeira de boa qualidade, com dimensões e em número necessário a suportar o peso do telhado sem deformações.

    - As terças poderão ser apoiadas nas paredes ou na estrutura de concreto, bem como em pontaletes ou tesouras de madeira, os quais deverão atender as exigências explicitadas no subitem anterior.

    - O espaçamento entre ripas e barrotes será determinado pela dimensão da telha a empregar, tendo-se o cuidado de deixar a folga conveniente.

    - As telhas deverão ser do tipo, dimensões e forma, indicadas no Projeto Arquitetônico.

    - As telhas cerâmicas e de cimento amianto deverão ser de primeira qualidade e escolha, ter acabamento, textura, forma e coloração uniformes, molduragem perfeita e serem isentas de fissuras, trincaduras, falhas e quaisquer outros defeitos de fabricação.

    - As telhas metálicas deverão ser de primeira qualidade e escolha, ter acabamento e forma uniformes, molduragem perfeita e serem isentas de oxidação, deformações, machucões empenos, falhas e quaisquer outros defeitos de fabricação.

    - As peças de concordância deverão atender aos requisitos estabelecidos para as telhas.

    - As telhas deverão ser colocadas de acordo com as recomendações feitas pelo seu fabricante, mormente no que diz respeito a recebimento, acessórios de fixação, peças de concordância e ao assentamento.

    - As curvas existentes na canalização deverão ser dotadas de inspeção, de modo a permitir uma possível desobstrução das descidas d’água.

    - A coberta será paga por metro quadrado da projeção vertical do telhado devendo em seu preço unitário serem incluídos a estrutura de sustentação, calhas, descidas d’água e demais serviços e materiais necessários a execução da cobertura.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - O serviço de Cobertura com telhas cerâmica tipo colonial, inclusive fornecimento, instalação e acabamento, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

  - CHAPISCO DE ADERÊNCIA.

    - O chapisco só deverá ser aplicado após a completa pega de argamassa das alvenarias e do embutimento das canalizações de água, esgoto, eletricidade e telefone.

    - Todas as superfícies a revestir deverão ser previamente chapiscas com argamassa de cimento e areia ao traço 1:4 em volume.

    - O chapisco será aplicado a colher de pedreiro, jogando-se a argamassa contra a superfície com força suficiente para se conseguir uma boa aderência, e de modo a recobrir toda a superfície a ser revestida.

    - O custo do chapisco de aderência ou impermeabilização deverá ser computado no preço do revestimento aplicado à superfície chapiscada.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - O serviço de aplicação de chapisco em argamassa de cimento e areia produzido no traço de 1:3, com espessura de 0,5 cm, preparo manual, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

  - REVESTIMENTO EM MASSA ÚNICA.

    - Será efetuado revestimento em massa única nas partes indicadas pelo Projeto Arquitetônico.

    - O revestimento deverá obedecer às determinações da Norma P-NB da ABNT e suas atualizações.

    - O revestimento só deverá ser aplicado após a pega, e o endurecimento do chapisco de aderência, e sua espessura deverá ser de 2 cm.

    - A massa a ser utilizada no revestimento será de cimento e areia preparada no traço de 1:4 em volume, sendo uma parte de cimento e quatro de areia.

    - A critério da Fiscalização poderá ser utilizada massa industrialmente preparada.

    - Antes da aplicação da massa deverão as superfícies a revestir serem molhadas, bem como instalados os marcos, aduelas e tubulações e embutir.

    - A regularização da superfície deverá ser feita a régua de alumínio e o acabamento com desempoladeira e borracha.

    - Deverão ser feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50m do piso, ficando o restante em quina viva.

    - Quando da confecção das arestas arredondadas deverá ser polvilhado cimento, com vista a aumentar a resistência das mesmas.

    - As superfícies revestidas dadas como acabadas, deverão apresentar parâmetros perfeitamente planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados, e reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e cantos perfeitamente alinhados e em concordância perfeitas, e serem isentos de rachaduras, falhas, depressões e quaisquer outros defeitos ou deformações.

    - O revestimento será pago por metro quadrado de superfície revestida, não se descontando da mesma os vãos de área inferior a 0,5 m², devendo no preço unitário ser incluído o chapisco de aderência ou impermeabilização.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - O serviço de aplicação de Reboco sobre alvenaria confeccionado em argamassa de cimento e areia no traço de 1:6, com espessura mínima de 2,00 cm, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

  - REVESTIMENTO EM DUAS MASSAS (EMBOÇO E REBOCO).

    - Será constituído das seguintes camadas: o emboço aplicado sobre a superfície a revestir (previamente chapiscada) e o reboco aplicado sobre o emboco, devendo obedecerem a P-NB-231 da ABNT.

    - Será efetuado esse tipo de revestimento nas partes indicadas no Projeto.

    - As argamassas a serem empregadas serão as seguintes:

      - Emboço: cimento e areia ao traço 1:6 em volume.

      - Reboco Externo: cimento, cal e areia fina ao traço – 1:2:4 em volume;

      - Reboco Interno: cal e areia fina ao traço 1:2 em volume;

      - A critério da Fiscalização poderá ser utilizada massa – industrialmente preparada.

    - Os emboços só serão aplicados depois de completada a pega e o endurecimento das argamassas da alvenaria e do chapisco de aderência, devendo as superfícies serem previamente molhadas.

    - Os marcos, aduelas e todas as tubulações que forem embutidas já deverão estar instalados antes da colocação do emboço, o qual deverá ter uma espessura mínima de 1,5 cm.

    - Após a aplicação da massa, que poderão ser feita mecanicamente ou a colher, a superfície será regularizada com régua de alumínio e acabada com desempoladeira.

    - Os emboços serão comprimidos fortemente contra as superfícies, ficando com parâmetros ásperos ou entrecortados de sulcos, a fim de dar aderência para a aplicação do reboco.

    - Os rebocos só serão aplicados após completa pega e endurecimento do emboço e assentamento de peitoris e marcos antes da colocação de alizares e rodapés.

    - As superfícies a rebocar deverão ser umedecidas antes do lançamento do reboco, que deverá ser regularizado a régua de alumínio e acabado com desempoladeira e borracha.

    - A espessura dos rebocos deverá ser de 5 milímetros.

    - Deverão ser feitas arestas arredondadas até uma altura de 1,50 m do piso, ficando o restante em quina viva.

    - Quando da confecção das arestas deverá ser polvilhado cimento, com vista a aumentar a resistência às mesmas.

    - As superfícies revestidas, dadas como acabadas, deverão apresentar parâmetros planos, aprumados, lisos, alinhados, nivelados, desempenados e reproduzindo as formas determinadas no Projeto, arestas e cantos perfeitamente alinhados e em concordâncias perfeitas a serem isentas de rachaduras, falhas, depressões e quaisquer outros defeitos, ou deformações, não sendo aceitas ondulações, depressões ou saliências superiores a 1 milímetro.

    - O revestimento em duas massas será pago por metro quadrado de superfície revestida, não se descontando da mesma os vãos de área inferior a 0,50 m², devendo no preço unitário ser incluído o chapisco de aderência ou impermeabilização.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - O serviço de aplicação de revestimento sobre alvenaria confeccionado em argamassa de cimento e areia no traço de 1:6, com espessura mínima de 2,00 cm, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos

  - REVESTIMENTO RÚSTICO (EM CHAPISCO GROSSO).

    - Nas partes indicadas no projeto será aplicado o revestimento rústico (em chapisco grosso).

    - As superfícies a serem revestidas deverão ser previamente limpas a vassourinhas e fartamente molhadas.

    - A argamassa a utilizar será de cimento e areia ao traço 1:4 em volume.

    - Consoante o tipo de acabamento exigido pelo projeto o revestimento será executado, jogando-se a argamassa contra a superfície a revestir:

      - Com o auxílio de colher de pedreiro através de tela metálica de 2 mm de lado;

      - Através de vassoura de piaçaba;

      - Diretamente com colher de pedreiro.

    - Com a finalidade de ser obtida uniformidade no revestimento, a superfície deverá ser dividida e revestida em painéis.

    - Após o completo endurecimento do chapisco, a superfície revestida deverá ser escovada com escova de aço, de modo a retirar toda a argamassa solta.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - O serviço de aplicação de chapisco em argamassa de cimento e areia produzido no traço de 1:3, com espessura de 0,5 cm, preparo manual, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

      - No serviço de aplicação de chapisco será descontando apenas os vãos de área superior a 0,50 m², devendo no preço unitário ser incluído o chapisco de aderência ou impermeabilização.

  - PISO EM CIMENTADO.

    - Será usado piso em cimentado nas áreas indicadas no Projeto Arquitetônico, só podendo ser iniciado depois de concluídos o revestimento de paredes e tetos, e o assentamento das canalizações sob o mesmo.

    - O cimento será aplicado com argamassa de cimento areia ao traço de 1:3 em volume, diretamente sobre a camada de regularização ou laje de concreto, que deverão estar perfeitamente limpas.

    - A camada da argamassa deverá ter, no mínimo, 2 cm de espessura, devendo ser estendida com régua de alumínio e acabada com desempoladeira.

    - Consoante o determinado no Projeto Arquitetônico, a superfície do piso poderá ser “queimada a colher” com cimento puro.

    - A argamassa de piso deverá ter adicionado o corante na cor indicado pelo Projeto Arquitetônico.

    - As juntas de piso deverão ser feitas em PVC, acrílico ou vidro, com o espaçamento indicado no Projeto, e deverão ficar inteiramente alinhadas e esquartejadas.

    - As juntas deverão ser assentadas com a mesma argamassa a ser utilizada no cimentado, só devendo ser corrido o piso, no mínimo, 24 horas após esse assentamento.

    - Quando não indicado no Projeto Arquitetônico, as juntas deverão ser distribuídas em retângulos de área proporcional ao do piso de cada vão, devendo a área desses retângulos ser, no máximo, igual a um metro quadrado.

    - As soleiras deverão ser delimitadas por juntas e serem efetuadas de maneira idêntica à do piso.

    - O piso deverá ter declividade suficiente a assegurar o perfeito escoamento das águas de lavagem para os ralos de piso ou áreas externas.

    - O processo de cura será realizado através de uma rega periódica das superfícies durante os dias que se seguem à execução, impedindo-se todo tipo de tráfego sobre ela, até 24 horas de execução.

    - A superfície do piso deverá se apresentar desempenada, regular com acabamento e coloração uniformes e isenta de quaisquer deformações.

    - O piso será pago por metro quadrado de área pavimentada devendo no preço unitário estar incluída as juntas.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - O serviço de aplicação de Massa de regularização de piso (contrapiso) produzido em argamassa de cimento e areia traço 1:3, incluindo junta de dilatação em PVC, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

  - PISO DE EXECUÇÃO DE CALÇADA EM LAJOTA DE CONCRETO MEDINDO 40 CM X 40 CM X 2,5 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3.

    - Será utilizado o piso em lajotas de concreto nas partes indicadas pelo Projeto Arquitetônico.

    - Antes de ser executado o piso de cada cômodo, deverão estar prontas todas as canalizações que deverão passar sob o mesmo, bem como concluído o revestimento de paredes e tetos.

    - As lajotas de concreto deverão ser de primeira qualidade e escolha, de quinas vivas e retilíneas, perfeitamente esquartejadas, de coloração, textura, dimensões e formato uniformes e isentas de trincaduras, falhas, fissuras e quaisquer outros defeitos.

    - O tipo, cores, formato e dimensões das lajotas de concreto serão os indicados no Projeto Arquitetônico, e nos casos omissos, pela Fiscalização, a qual, previamente, deverá aprovar o fabricante dos ladrilhos, quando o mesmo não for indicado nos Projetos.

    - Antes de serem aplicados, as lajotas de concreto deverão permanecer imersos na água durante 24 horas.

    - O recorte das lajotas de concreto deverá ser feito cuidadosamente, de modo a evitar fissuras ou irregularidades na superfície do mosaico, devendo as partes cortadas ficarem junto às paredes.

    - O assentamento das lajotas de concreto deverá ser procedido sobre argamassa de cimento e areia ao traço de 1:4 em volume, numa espessura mínima, de dois centímetros, estendida com régua de alumínio e acabada a desempoladeira.

    - As peças deverão ser colocadas com assentamento perfeito e de modo a deixar a superfície plana, sem ressaltos entre pedras e com as juntas perfeitamente alinhadas e destorcidas.

    - A colocação das lajotas de concreto será feita de modo a deixar a superfície com declividade mínima de 0,5% em direção aos pontos de escoamento das águas.

    - As juntas deverão ficar com espessura máxima de 2 cm.

    - Deverão ser deixadas juntas secas no piso, de modo a permitir a livre e perfeita dilatação dos lajotas de concreto.

    - Durante as 24 horas que se seguem ao assentamento das lajotas de concreto, não será permitido o tráfego sobre o piso, nem mesmo com a ajuda de tábuas.

    - Após a pega e endurecimento da argamassa, será verificada a perfeita colocação, percutindo-se as peças e substituindo-se as que apresentarem pouca segurança.

    - O rejuntamento dos ladrilhos deverá ser feito com cimento em pó, adicionando-se corante quando for o caso.

    - Critérios de medição e pagamento.

    - O serviço de aplicação de Execução de calçada em lajota de concreto medindo 40 cm x 40 cm X 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, incluindo alvenaria de contenção confeccionada em tijolo cerâmico furado 9 cm x 19 cm x 19 cm rejuntado com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:6 e regularização da base, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

  - PINTURA.

    - Generalidades.

      - As pinturas serão executadas com acabamentos impecáveis de acordo com o tipo e cor indicados no projeto ou nos casos omissos, conforme indicação da Fiscalização.

      - As superfícies a serem pintadas serão examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimentos antes do início dos serviços.

      - As tintas, massas, vernizes e solventes a empregar deverão ser de primeira qualidade, nas cores e embalagens originais de fábrica.

      - As tintas deverão ter pigmentação uniforme e serem isentas de borras e quaisquer outras impurezas, devendo obedecer as especificações da EB-29 a 39 da ABNT e suas atualizações.

      - As tintas serão preparadas em ambiente fechado e sob as vistas da Fiscalização.

      - No caso de uso de tintas já preparados, serão observadas rigorosamente as instruções do fabricante, no que concerne a aplicação, tipo e quantidade de solvente sendo absolutamente vedada à adição de qualquer produto estranho às especificações do fabricante.

      - O “primer” e as massas destinadas ao tratamento ou acabamento das superfícies a serem pintadas, deverão ser as indicadas pelo fabricante das tintas ou vernizes, e serem aplicadas consoante ele indicar.

      - O protetor a base de silicone a ser usado sobre a pintura PVA ou concreto aparente externas, deverá ser quimicamente compatível e ter aderência perfeita, à pintura ou superfícies onde, será aplicado. Esse protetor deverá ser incolor de modo a manter as tonalidades originais da superfície pintada.

      - Deverão ser dadas tantas demãos quantas forem necessárias, até que se obtenha a coloração uniforme desejada partindo-se sempre dos tons mais claros para os mais escuros.

      - A segunda demão e as subsequentes só poderão ser aplicadas quando a precedente estiver inteiramente seca, observando-se intervalo mínimo de 24 horas entre elas. Após emassamento, este intervalo deverá ser de 48 horas.

      - A pintura de paredes poderá ser aplicada com pistola ou rolos, devendo ser feita verticalmente, da parte superior para a inferior, sendo uniformemente distribuída em toda a superfície a ser pintada.

      - A pintura a óleo poderá ser aplicada a pincel ou pistola, devendo ser distribuída uniformemente em toda a superfície a pintar.

      - Os trabalhos de pintura externa ou em local mal abrigados não deverão ser realizados em dias de chuva.

      - A massa aplicada para fixação dos vidros deverá ser pintada a duas demãos com tinta e cor das utilizadas nas respectivas esquadrias.

      - Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura, tais como tijolos aparentes, lambris que serão lustrados, ferragens, aparelhos de iluminação. Quando aconselhável, deverão ser protegidos com papel, fita celulose ou materiais equivalentes, principalmente no caso de pintura à pistola. Os respingos que não puderam ser evitado deverão ser removidos com solvente adequado enquanto a tinta estiver fresca.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - O serviço de fornecimento e aplicação de pintura esmalte, inclusive lixamento e selagem mediante a utilização de fundo preparador sobre superfície ferrosa, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

        - O serviço de fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta Látex PVA sobre superfície de alvenaria previamente selada e emassada, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

        - A pintura será paga por metro quadrado de superfície pintada, sem descontar vãos de área superior a 0,50 m².

  - CAIAÇÃO.

    - Consiste na aplicação de uma mistura de cal e água (com ou sem corante) diretamente sobre o revestimento.

    - A cal usada deverá ser virgem, extinta na obra no máximo 03 dias antes de sua aplicação. A pasta de cal extinta para a preparação de tinta deve ser previamente peneirada.

    - Poderá ser usada tinta preparada, a qual será adicionada água na quantidade indicada pelo fabricante.

    - Na tinta para caiação deverá ser adicionada cola derretida na proporção de 100 gramas para cada 4 litros de tinta preparada.

    - Quando as superfícies forem excessivamente absorventes, é necessário adicionar óleo de linhaça, em quantidade suficiente, para a primeira demão da caiação.

    - A pintura será aplicada, no mínimo, a três demãos, sendo uma de aparelho e duas na cor indicada no projeto.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - O serviço de fornecimento e aplicação de emprego de 2 (duas) demãos de caiação interna ou externa sobre alvenaria com revestimento liso com adoção de fixador, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

  - ACRÍLICO.

    - O aparelhamento, prévio tratamento e o acabamento das superfícies onde serão aplicadas tintas acrílicas, deverão ser efetuadas consoantes às determinações e com os materiais indicados pelo fabricante das tintas.

    - Genericamente, deverão ser adotados os seguintes procedimentos:

- Limpeza e acabamento prévios das superfícies e pintar;

- Preparo e tratamento com “primer”;

- Pintura de aparelho;

- Emassamento e regularização de acabamento;

- Pinturas de acabamento;

- Pinturas de proteção.

  - ÓLEO SOBRE FERRO.

    - Deverá ser adotado o seguinte procedimento:

- Limpeza da superfície com lixa, palha ou escova de aço, para a eliminação de toda a ferrugem existente e toda pintura aplicada pelos serralheiros, até aparecer à superfície lisa e brilhante do metal;

- Aplicação de tinta anticorrosiva, cromato de zinco, em uma demão, aplicada à trincha ou pincel;

- Uma demão de massa corrida;

- Lixamento a seco com lixa nº 0;

- Duas demãos de tinta de acabamento, aplicadas a pincel ou pistola.

    - A critério da Fiscalização poderá a limpeza das superfícies ser procedida com jateamento de areia.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - O serviço de fornecimento e aplicação de pintura esmalte, inclusive lixamento e selagem mediante a utilização de fundo preparador sobre superfície ferrosa, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

  - PLÁSTICA PVA.

    - Antes da aplicação da pintura as superfícies deverão ser tratadas com o “primer” indicado pelo fabricante da tinta.

    - Nas superfícies externas voltadas ao vento dominante, esse “primer”, além de aparelhamento, deverá ter características de impermeabilização.

    - Em seguida será aplicada uma demão de massa corrida, que depois de seca, será lixada, procedendo-se após os retoques, onde necessário.

    - Aplica-se então a primeira demão de tinta. Após seca será procedida à correção final com massa e lixamento, procedendo-se então a pintura final.

    - As superfícies externas pintadas aplicar-se-á uma demão, de protetor a base de silicone.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - O serviço de fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta Látex PVA sobre superfície de alvenaria previamente selada e emassada, serão pagas por metro quadrado (m²), considerando as dimensões dos vãos abertos.

      - A pintura será paga por metro quadrado de superfície pintada, sem descontar vãos de área superior a 0,50 m².

  - DEMOLIÇÕES PRÉVIAS.

    - Deverão ser realizadas as demolições necessárias à execução dos serviços constantes do projeto.

    - Tais demolições deverão ser cuidadosamente executadas, podendo ser exigido o emprego de jato d’água a fim de evitar poeira.

    - O material proveniente das mesmas deverá ser retirado do canteiro da obra.

    - Os danos resultantes de imperícia ou falta de cuidado na execução dos serviços, serão de responsabilidade única e exclusiva da Contratada.

    - A fim de evitar recalques diferenciais, é vedado o aproveitamento de fundações preexistentes, as quais deverão ser extraídas se interferirem com as projetadas para o local.

    - As demolições para reformas e acréscimos exigirão cuidados especiais a fim de evitar danos às partes a serem aproveitadas.

    - O não aproveitamento dos materiais previstos implica em sua substituição, sem ônus, por similar, a critério da Fiscalização.

  - SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

    - Limpeza de ruas após execução de obra.

      - Após execução das obras de implantação da rede de Adutora de água deverá proceder à limpeza das vias removendo todos os entulhos de forma a desobstruir os acessos.

  - ESPEFICICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS.

    - As tubulações da adutora de água bruta será em Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647, DN 50 mm.

    - A tubulação da rede de distribuição deverá ser em tubos de PVC PBA 12 JE NBR 5647, para adutora e rede de sistema permanente de abastecimento, DN 50 mm, e instalado conforme NBR 9822 – Execução de tubulação de PVC rígido para adutora s e rede de água, incluindo transporte.

      - Os tubos constituintes das amostras devem ser submetidos, na presença do fiscal, aos ensaios visuais, dimensionais, de estabilidade dimensional, de resistência ao impacto e de resistência à pressão hidrostática interna de curta duração.

      - Os tubos devem ter o diâmetro externo médio (DEM) e a espessura de parede em qualquer ponto (e) conforme as tabelas 1 e 2 da ABNT, e a profundidade de bolsa (P) conforme tabela 3 da ABNT.

    - Estabilidade dimensional.

      - Os corpos de prova dos tubos, quando submetidos à temperatura de (140 +/- 4) graus Celsius durante 15 minutos, para tubos com espessura maior que 8 mm, em banho termoestabilizado, devem apresentar variação longitudinal < 5%. O ensaio deve ser realizado de acordo com a NBR 5687.

    - Resistência ao impacto.

      - Os corpos de prova dos tubos devem resistir, na temperatura de 23 graus +3/-2, aos impactos, estabelecidos na tabela 4, de um percussor metálico com ponta de impacto semiesférica de raio de 12,5 mm, sem apresentar fissuras, trincas, furos ou quebra. Depressão na região do impacto não devem ser considerados como falhas. O ensaio deve ser realizado de acordo com a NBR 14262.

    - Resistência à pressão hidrostática interna de curta duração.

      - Os corpos de prova dos tubos devem resistir, sem romper, às pressões hidrostáticas internas decorrentes da aplicação das tensões circunferenciais indicadas na tabela 5 da ABNT. No caso de tubos com Junta Elástica, exige-se o ensaio de Estanqueidade de Junta como segue:

    - Estanqueidade da Junta.

      - Os tubos e respectivas juntas soldáveis ou elásticas, 24 horas após montagem, submetidos à verificação de estanqueidade conforme NBR 5685, devem ser estanques à pressão hidrostática interna indicada na tabela 6 durante 3 minutos.

    - Válvulas de Controle de Nível.

      - Válvula automática redutora de pressão e controladora de nível tipo altitude, ND 12" (300 mm), auto-operada hidraulicamente através de câmara dupla e atuador tipo diafragma, corpo hidrodinâmico versão "Y", extremidades flameadas com gabarito de furação conforme a norma ABNT NBR 7675, para pressão máxima de trabalho de 160 mca (16 kgf/cm²), corpo e tampa em ferro fundido, haste em aço inoxidável, diafragma em BUNA N para diâmetro 6'' e poliuretano para diâmetro a partir de 8", sede de vedação em bronze, mola em aço inoxidável, filtro para proteção do circuito hidráulico, piloto de controle de pressão com válvula agulha, pilo de altitude, válvula de bloqueio e manômetro de controle construído com caixa de aço inox.

    - Válvulas Hidráulicas.

      - Características Gerais – A empresa fabricante deverá possuir obrigatoriamente o certificado ISO 9001.

      - O diafragma de vedação deverá ser de Polyisoprene (borracha reforçado por fibra sintética), de modo direto, ou seja, não será guiado por nenhum cabo ou porte e não entrará em contato com outra parte da válvula, com exceção de sua superfície de selagem.

      - O diafragma e a mola de aço inox serão as únicas partes móveis da válvula.

      - As válvulas não possuirão nenhum tipo de guia (V-Port, U-Port), bem como eixos, cabos ou pistões.

      - Só serão aceitas válvulas testadas em bancos de prova nos aspectos estático e dinâmico, sendo que o primeiro confirmará a estanqueidade total e o funcionamento básico da válvula, enquanto o segundo verifica o funcionamento relativo a função desejada. As molas deverão ser de aço inoxidável SST 302.

      - As válvulas plásticas deverão ter corpo e cobertura em GRP ou UPVC, a depender do diâmetro utilizado.

      - No caso das válvulas metálicas, estas deverão ser em ferro fundido nodular de acordo com a norma ISO 185 da ABNT - (ASTM A126).

      - As válvulas devem possuir uma pintura em Poliéster aplicada sob altas temperaturas. Os pilotos fornecidos deverão ser fabricados pela mesma empresa fornecedora, de modo a garantir a perfeita relação no conjunto.

    - Válvulas Hidráulicas – Características Específicas.

      - Válvulas Sustentadoras de Pressão – Deverão ser em ferro fundido de acordo com a norma ISO 185 – devidamente certificadas - (ASTM A126) com piloto de 03 vias.

      - Válvulas de Alívio – Deverão ser em ferro fundido de acordo com a norma ISO 185 – devidamente certificadas - (ASTM A126) com piloto de 02 vias.

      - Válvulas limitadoras de vazão – Deverão ser em ferro fundido ou plásticas de acordo com a norma ISO 185 – devidamente certificadas - (ASTM A126) com piloto de 03 vias.

      - As válvulas fornecidas deverão ser submetidas a testes estáticos e dinâmicos em banco de provas calibrado na presença o fiscal do contrato.

      - No teste estático deverá ser confirmada a estanqueidade total e funcionamento básico da válvula, enquanto que no teste dinâmico deverão ser confirmadas as performances das válvulas para cada função desejada.

      - Ventosas – Características Gerais.

        - Válvula ventosa tríplice função/efeito em FoFo com flanges PN-10/16/25 DN de 2”.

- Base e tampa – em ferro;

- Flutuador – Em polipropileno expandido – baixo peso específico -, de tronco cilíndrico, estando TOTALMENTE DESCARTADOS os flutuadores esféricos;

- Selagem (Junta de Fechamento) – Borracha EPDM.

- Junta Tórica – Borracha NBR;

- Pressão de Operação – 0,2 a 16 bar;

- Velocidades críticas criadas pela linha de pressão de 0,9 bar não deverão fecha a válvula prematuramente;

- Vazão de 470 m3/h para diferencial de pressão de 0,5 bar; e,

- Ter sido submetida a teste hidrostático a pressão de 16 kg/cm2.

        - Válvula Ventosa simples em FoFo, com flanges, PN – 10/16/25, DN 50 mm.

- Base e tampa – em ferro;

- Flutuador – Em polipropileno expandido – baixo peso específico -, de tronco cilíndrico, estando totalmente descartados os flutuadores esféricos;

- Selagem (Junta de Fechamento) – Borracha EPDM.

- Junta Tórica – Borracha NBR;

- Pressão de Operação – 0,2 a 16 bar;

- Velocidades críticas criadas pela linha de pressão de 0,9 bar não deverão fecha a válvula prematuramente;

- Vazão de 15 m³/h para diferencial de pressão de 0,5 bar; e,

- Ter sido submetida a teste hidrostático a pressão de 16 kg/cm².

        - Standards “Quebra Vácuo” de 1” e 2”.

- Base e tampa – em ferro;

- Flutuador – Em polipropileno expandido – baixo peso específico -, de tronco cilíndrico, estando totalmente descartados os flutuadores esféricos;

- Selagem (Junta de Fechamento) – Borracha EPDM.

- Junta Tórica – Borracha NBR;

- Pressão de Operação – 0,2 a 16 bar;

- Velocidades críticas criadas pela linha de pressão de 0,9 bar não deverão fecha a válvula prematuramente;

- Vazão de 170 m³/h para válvula de 1” e de 470 m³/h para válvula de 2”, sob diferencial de pressão de 0,5 bar; e,

- Ter sido submetida a teste hidrostático a pressão de 16 kg/cm².

- CUSTO.

  - O valor máximo global orçado pela CODEVASF para a realização das obras e serviços necessários à Construção de uma Unidade de Bombeamento Flutuante (localizada nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.767,000 – N = 8.956.415,000); montagem e instalação de aproximadamente 3,00 km de adutora de água bruta montada em Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 para rede de água, DN 50 mm, e aproximadamente 11,00 km de rede de distribuição montada em Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647, para adutora e rede de sistema permanente de abastecimento, DN 50 mm conforme o posicionamento em projeto, além do ramal de atendimento de 49 (quarenta e nove) domicílios Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, localizadas nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 320.571,210 – N = 8.977.465,680 na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, tomou como referência a Tabela do SINAPI-PE de Junho de 2013, conforme indicação a seguir:

    - Construção do sistema de Bombeamento Flutuante, da Adutora de Água Bruta e Rede de Distribuição do Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego: R$ 700.324,22 (setecentos mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas Orçamentárias anexas.

- FONTE DE RECURSOS.

  - As despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços objeto desta licitação correrão à conta da PTRES 045577, Programa de Trabalho 20.607.2013.5260.0026 – Implantação do Perímetro de Irrigação Pontal com 7.862 ha, no Estado do Pernambuco, Funcional Programática 15.244.2029.7K66.0026 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado de Pernambuco, emenda parlamentar nº 2392.0006. Funcional Programática 18.544.2051.1851.0164 – Obras de Infraestrutura Hídrica no Estado de Pernambuco, emenda parlamentar nº 2355 0001. Funcional Programática 15.244.2029.7k66.0026 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado no Estado de Pernambuco, emenda parlamentar nº 1071 0001. Todas inseridas no orçamento geral da União de 2012.

- PRAZOS.

  - O Contrato para a realização das obras e serviços necessários à Construção de uma Unidade de Bombeamento Flutuante (localizada nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.767,000 – N = 8.956.415,000); montagem e instalação de aproximadamente 3,00 km de adutora de água bruta montada em Tubo de PVC PBA 12 JE NBR 5647 para rede de água, DN 50 mm, e aproximadamente 11,00 km de rede de distribuição montada em Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647, para adutora e rede de sistema permanente de abastecimento, DN 50 mm conforme posicionamento em projeto, além do ramal de atendimento de 49 (quarenta e nove) domicílios do Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, localizadas nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 310.508,1350 – N = 8.956.827,6157; E = 311.577,6718 – N = 8.956.667,8148; E = 310.620,000 – N = 8.959.930,000 na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, objeto destes Termos de Referência terá seu prazo de vigência descrita em dias, contados a partir da assinatura de sua assinatura, e com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

  - O prazo de Vigência do Contrato que regulará a realização das obras e serviços objetos do presente Termos de Referência deverão ser executados conforme prazo abaixo definido:

| OBJETO | PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO (DIAS) |
| --- | --- |
| Contrato para a realização das obras e serviços necessários à construção, montagem e instalação da Unidade de Bombeamento e da Construção de Adutora de Água Bruta e Rede de Distribuição do Projeto de Abastecimento das Comunidades de Caraíba, Boa Sorte e Bom Sossego, localizadas na Zona rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco | 120 |

  - O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei, desde que, justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato (Art. 57, § 2º da Lei 8.666/93).

  - Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto contratado admitiram prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

- Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

- Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, que altere as condições de execução;

- Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e interesse da Administração;

- Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

- Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração;

- Omissão ou atraso de providencias a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato.

- PRAZO DE GARANTIA.

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- CONTRATAÇÃO.

  - O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de empreitada por preço unitário (Art. 10, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/93).

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.

  - Será permitida a subcontratação, dos serviços de topografia, escavação de rocha a frio, ensaio laboratoriais, ensaios de campo, locação e cadastro da Adutora, desde que atendido os limites legais e previamente autorizado pela fiscalização, dos serviços de topografia (Art. 72 da Lei 8.666/93).

    - Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da contratante (CODEVASF) com os subcontratados.

  - Em decorrência da simplicidade da obra e do curto espaço de tempo para execução do objeto a ser licitado não será permitida a participação de consórcio de Empresa de Engenharia na realização das obras e dos serviços objetos destes Termos de Referencia (Art. 33 da Lei 8.666/93).

- CRONOGRAMA.

  - A empresa que quiser participar do processo licitatório deverá fornecer quando da apresentação da proposta financeira, um quadro com cronograma financeiro da referida obras.

  - Será obrigatório que no ato da contratação, a Contratada apresente um Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

  - A modificação deste cronograma apresentado só poderá ser realizada mediante previa autorização da fiscalização do contrato.

  - A contratada deverá apresentar os quadros solicitados nos Termos de Referencias, a saber:

- Quadro PO-I: Proposta Financeira;

- Quadro PO-VI: Cronograma Físico;

- Quadro PO-VII: Preço Unitário dos Serviços;

- Quadro PO-XIV: Detalhamento dos Encargos Sociais;

- Quadro PO-XV: Detalhamento do BDI um para serviço e outro para fornecimento de materiais e equipamentos;

- Quadro PO-XVI: Cronograma Financeiro.

- GARANTIAS E CAUÇÃO.

  - A assinatura do Contrato por parte da CODEVASF ficará condicionada ao recolhimento da caução, em qualquer das modalidades descritas no Art. 56 §1º Incisos I e § 2º da Lei 8.666/93, que não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme determina o Art. 56 §2º da Lei nº 8.666/93.

    - As obras e os serviços objeto destes Termos de referencia só deverão ser iniciados após a comprovação do recolhimento da garantia legal prevista no item anterior.

  - Caso venha a ser firmado aditivo de valor ao contrato, a Contratada compromete-se em complementar a caução para o novo valor do contrato.

  - A garantia será liberada após a emissão do Termo de Encerramento Físico. Portanto a caução, mesmo se em Carta- Fiança ou similar, não poderá ser com prazo determinado, ou seja: o prazo final para liberação da caução será dado pela emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato. As garantias técnicas dos serviços estão asseguradas pelo Código Civil Brasileiro.

    - No caso de vir a ser necessária a promoção de aditivo de prazo, o mesmo só poder ser celebrado se a Contratada prolongar sua garantia até a nova dada pactuada.

- MULTA CONTRATUAL.

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas, ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe à aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do objeto do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

    - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço ou atraso na execução dos mesmos, será aplicada a multa de 2% (dois por centos) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 15.1 destas Especificações.

  - Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, consoante o art. 86, § 2º da Lei de Licitações.

    - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

    - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- FISCALIZAÇÃO.

  - Fica assegurado à CODEVASF e às empresas especializadas a mando da CODEVASF o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a CODEVASF, através da 3ª Superintendência Regional, designará uma equipe adequada que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os presentes Termos de Referência.

  - Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 3ª Superintendência Regional no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

  - Caberá também à Fiscalização abrir o Livro de Ocorrências, no dia de início dos serviços de campo, ou de fiscalização das obras no qual deverão ser anotadas todas as instruções ou solicitações dadas pela Fiscalização à Contratada e todas as reivindicações desta última em relação aos trabalhos e o andamento do contrato.

  - Deverão ser disponibilizados para a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico de aterros, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos destes Termos de Referência.

  - Deverá ser disponibilizada a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, (01) uma câmara fotográfica digital com cartão de no mínimo 2 GB e bateria recarregável e (01) um aparelho de GPS, os quais serão utilizados no registro do serviço objetos destes Termos de Referência, e devolvidos a Contratada no final do contrato.

  - A Fiscalização poderá determinar a Contratada a realização das medidas necessárias ao fiel cumprimento do objeto do contrato, bem como a regularização das faltas, defeitos ou incorreções observadas durante a execução do objeto do contrato.

  - È dever de a Fiscalização manter comunicação escrita com o preposto da Contratada, com vistas ao fiel cumprimento das obrigações contratuais, salvo na hipótese de gravidade da ocorrência, quando a Contratada será comunicada pela autoridade competente.

  - Ao longo da realização do objeto do contrato o fiscal da CODEVASF poderá exigir da Contratada:

- Realização de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;

- Obediência ao cronograma de execução dos serviços e obras apresentado pela Contratada no momento da celebração do contrato;

- A paralisar e/ou refazimento de qualquer serviço que não seja executado em conformidade com o projeto, norma técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;

- A substituição de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos serviços e obras;

- O fornecimento do manual de qualidade empregado na realização da obra, contendo o sistema de gestão da qualidade e parâmetros de verificação da sua efetiva utilização;

- A promoção de reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao cumprimento do contrato.

  - LIVRO DE OCORRÊNCIAS.

    - Será aberta pela Fiscalização a partir do início dos trabalhos de campo e mantido pela Contratada no escritório de campo, um livro sob a denominação de Diário de Obra (Diário de Ocorrências).

    - O Diário de Obras (Diário de Ocorrências) utilizado será o de padrão da CODEVASF.

    - Nesse diário, as folhas serão devidamente numeradas e rubricadas pelos representantes da Contratada e da Fiscalização.

    - Serão registradas nessas folhas as instruções e solicitações dadas pela Fiscalização à contratada e todas as reivindicações dessa última.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

  - Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

- NORMAS TÉCNICAS.

  - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Básicos apresentados pela CODEVASF e com fundamento nas Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas determinações das concessionárias de serviços públicos locais, tais como: COMPESA, CELPE, dos órgãos ambientais e do Código de Uso e Ocupação do Solo do Município de Petrolina, além das recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF e das presentes Especificações Técnicas.

  - Durante a execução dos serviços poderão ser descartados pela Fiscalização quaisquer materiais, serviços ou equipamentos cuja qualidade possa comprometer a execução do objeto contratual.

- ANEXOS.

- Normas;

- Quadros complementares (PO-I; PO-VI; PO-VII; PO-XIV; PO-XV e POXVI);

- Planilhas orçamentárias;

- Desenhos;

- Projeto executivo.

.

Petrolina/PE, 19 de Julho de 2013.