ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA ENGENHARIA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS LOCALIDADES DE (LOTE I) VOLTA DA CAROLINA E (LOTE II) CHAPADA DA AMARGOSA, PERTENCENTE À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO PETROLINA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO, INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 3ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF.

Maio/2013

SUMÁRIO

1.	APRESENTAÇÃO.	2

2.	INTRODUÇÃO.	2

3.	DISPOSIÇÕES GERAIS.	3

4.	ESTUDOS BÁSICOS.	6

5.	MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.	7

6.	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.	87

7.	CUSTO.	77

8.	FONTE DE RECURSOS.	77

9.	PRAZOS.	78

10.	PRAZO DE GARANTIA.	79

11.	CONTRATAÇÃO.	79

12.	CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.	79

13.	CRONOGRAMA.	80

14.	GARANTIAS E CAUÇÃO.	80

15.	MULTA CONTRATUAL.	81

16.	FISCALIZAÇÃO.	82

17.	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.	83

18.	NORMAS TÉCNICAS.	83

19.	ANEXOS.	84

- APRESENTAÇÃO.

  - O presente relatório vessa sobre o Projeto Básico para a construção, reforma e ampliação dos sistemas simplificados de abastecimento de água das localidades de (LOTE I) Volta da Carolina e (LOTE II) Chapada da Amargosa, delimitadas respectivamente pelas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 330.255,00 – N = 9.002.133,00; E = 331.344,00 – N = 9.005.638,00 e E = 329.056,675 – N = 9.005.472,712; E = 330.416,55 – N = 9.004.268,19; E = 330.726,70 – N = 9.005.777,59; E = 328.656,25 – N = 9.005.847,19 pertencente à Zona Rural do Município Petrolina, no Estado de Pernambuco, inseridos na área de atuação da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF.

- INTRODUÇÃO.

  - O presente instrumento procura estabelece as especificações técnicas básicas de serviços e as respectivas regulamentações de preços a serem estabelecidas na execução da obra e constitui parte integrante dos contratos de serviços e obras.

  - Estas Especificações técnicas estão compostas de capítulos que representam os segmentos de obras ou serviços e correspondem ao plano de contas definido para o sistema de estimativas de custo de obras e de serviços de abastecimento de água.

  - Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos, com as prescrições contidas neste Manual, as normas técnicas nele descritas, nos cadernos de encargos da CODEVASF, nos decretos municipais e outras regulamentações aplicáveis.

  - A CODEVASF poderá adotar, em qualquer época, normas especiais ou suplementares de trabalho, não previstas nestas Especificações Técnicas, mas necessárias, a seu juízo, à segurança e ao bom andamento dos serviços. Essas novas normas passarão a integrar, automaticamente, as especificações Técnicas, Regulamentação de Preços e Critérios de Medição.

  - As grandezas constantes deste Manual são expressas em unidades legais e as convenções para sua indicação, assim como as abreviaturas, são as consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais são explicitadas no decorrer do texto.

  - Ficam reservados a CODEVASF o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso nestas Especificações Técnicas, que não seja definido em outros documentos contratuais, como o próprio contrato ou projeto.

  - Na existência de serviços não especificados, a Contratada somente poderá executá-los após a devida aprovação da Fiscalização.

  - A omissão de qualquer procedimento destas Especificações Técnicas ou nos projetos, não exime a Contratada da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas padronizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos do funcionamento e adequação dos resultados.

- DISPOSIÇÕES GERAIS.

  - Todos os materiais, obras serviços a serem empregados, ou executados, deverão atender ao exigido nas presentes Especificações Técnicas, nos projetos elaborados, no contrato firmado entre a CODEVASF e o Empreiteiro, nas ordens escritas da fiscalização da CODEVASF, e, nos casos omissos, nas Normas e Especificações da ABNT e do fabricante do material, com apresentação do Certificado de Qualidade.

  - Os quantitativos de serviços que figurarem nas planilhas orçamentarias fornecidas pela CODEVASF têm por finalidade estimar o montante dos serviços a executar e a comparação com as propostas apresentadas, razão pela qual, a CODEVASF não se responsabiliza em hipótese alguma, pela precisão dos mesmos.

  - Toda e qualquer modificação que acarrete aumento ou traga diminuição de quantitativos ou despesas, será previamente outorgada por escrito pela CODEVASF, após o pronunciamento da fiscalização e celebração de aditivo, só assim tomado em consideração no ajuste final de contas.

    - Essas modificações serão medidas e pagas ou deduzidas, com base nos preços unitários do contrato.

  - Os acréscimos cujos serviços não estejam abrangidos nos preços unitários estabelecidos no contrato serão previamente orçados de comum acordo com a CODEVASF.

  - A fiscalização das obras e serviços será exercida pela CODEVASF, diretamente, e ou através de empresa de apoio a fiscalização pela mesma credenciada.

  - Á existência da Fiscalização, ou sua omissão, não exime a responsabilidade integral única e exclusiva do Empreiteiro Contratada, para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Código Civil Brasileiro.

  - O Empreiteiro deverá permitir a inspeção e o controle, por parte da Fiscalização, de todos os serviços, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante a execução das obras.

  - Qualquer material ou trabalho executado que não satisfaça as Especificação ou que difira do indicado nos desenhos, ou qualquer trabalho não previsto, executado sem autorização escrita da Fiscalização, será considerado inaceitável, ou não autorizado, devendo o Empreiteiro remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

  - Se as circunstâncias ou condições locais tornarem, porventura, aconselhável à substituição de alguns dos materiais especificados por outros equivalentes, essa substituição somente poderá se dar mediante autorização expressa da Fiscalização, para cada caso particular, observando os custos e técnicas de aplicação desses materiais.

  - O Empreiteiro deverá retirar do canteiro das obras os materiais porventura impugnados pela Fiscalização, dentro de 48 horas a contar da determinação atinente ao assunto.

  - Os materiais e equipamentos que por ventura venham a ser fornecidos pela CODEVASF serão entregues ao Empreiteiro, de conformidade com as requisições feitas, em tempo oportuno e nas quantidades realmente necessárias, para atender a uma determinada etapa dos trabalhos.

  - Os materiais e equipamentos entregues ao Empreiteiro, e que passam assim á responsabilidade do mesmo, deverão ser todavia, convenientemente estocados e guardados até a respectiva aplicação, quando serão cuidadosamente  manuseados, de maneira a evitar danos, quebras ou perdas.

  - Os materiais e equipamentos entregues ao Empreiteiro são de propriedade da CODEVASF, razão pela qual, poderá a mesma, em qualquer tempo e desde que não estejam aplicados ou na iminência de serem utilizados, remanejá-los, a seu único e exclusivo critério, para outras frentes de serviços ou entregá-los a outras firmas.

  - As sobras e restos de materiais e equipamentos entregues ao Empreiteiro, depois de convenientemente limpos, selecionados e relacionados, serão devolvidos ao Almoxarifado da CODEVASF, ou depositados em outro local, pela mesma indicada.

  - O Empreiteiro deverá manter, em caráter permanente, á frente dos serviços um engenheiro civil e um substituto, escolhido por ele, e aceitos pela Fiscalização. O primeiro terá a posição de residente e representará o Empreiteiro, sendo todas as instruções dadas a ele válidas - como sendo dadas ao próprio Empreiteiro.

    - Esses representantes, além de possuírem os conhecimentos e capacidade profissional requerida, deverão ter autoridade suficiente para resolver qualquer assunto relacionado com as Obras e serviços a que se referem às presentes Especificações. O residente somente poderá ser substituído com o prévio conhecimento da CODEVASF.

  - O Empreiteiro deverá estar informado de tudo o que se relacionar com a natureza e localização das obras e serviços e tudo mais que possa influir sobre os mesmos.

  - Os equipamentos a empregar deverão apresentar perfeitas condições de funcionamento, e serem adequados aos fins a que serão destinados.

  - Será expressamente proibido manter, no recinto, da obra, quaisquer materiais não destinados à mesma.

  - A vigilância do canteiro de obras será efetuada ininterruptamente, até a conclusão e recebimento das obras por parte da Fiscalização.

  - Deverá ser previstos, em cada caso específico, o pessoal, equipamento e materiais necessários à administração e condução das obras.

  - O emprego de material similar, quando permitido nos Projetos elaborados e Especificados entregues, ficará condicionado à prévia autorização da Fiscalização.

  - A mão de obra a empregar deverá ser qualificada, de modo a permitir uma perfeita execução dos serviços e um acabamento esmerado dos mesmos.

  - Deverão ser empregadas ferramentas adequadas ao tipo de serviço a executar.

  - A critério da Fiscalização poderão ser efetuados, periodicamente, ensaios qualitativos dos materiais a empregar, bem como dos concretos e argamassas.

  - O Empreiteiro deverá elaborar para fins de acompanhamento semanal da execução da obra, um Cronograma Físico de Barras, para as diversas etapas da construção.

  - Os preços das unidades definidas na relação quantitativa serão aqueles orçados, aprovados e contratados deduzidos as reduções oferecidas pela proposta, e cobrirão todos os custos previstos na composição e regulamentação de preços e todas as despesas diretas e indiretas.

  - BENEFÍCIO DE DESPESAS INDIRETAS – BDI é a taxa percentual determinada pela CODEVASF que incide sobre todos os preços unitários propostos pela mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, materiais e equipamentos incluindo os atributos e fretes incidentes.

  - Os materiais peças e equipamentos, quando não estiverem incluídos no preço unitário composto, ou seja, forem fornecidos à parte, receberão incidência de taxa de custo administrativo-financeiro definida pela CODEVASF.

  - Deverá existir obrigatoriamente no escritório da obra um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, onde serão registrados pela Fiscalização e/ou pelo Empreiteiro, o andamento e as ocorrências notáveis da obra.

  - Salvo indicação em contrário no Edital ou seus anexos, a medição e pagamento dos serviços serão procedidos consoantes às determinações e critérios estabelecidos nestas Especificações.

- ESTUDOS BÁSICOS.

  - COLETA DE DADOS.

    - Os dados referentes às Comunidades de Volta da Carolina (LOTE I) e Chapada da Amargosa (LOTE II)  foram coletados através de estudo de campo realizada por profissional da CODEVASF, os quais deram subsídios para traçar o perfil socioeconômico das famílias residentes nas comunidades, com também, propiciou o reconhecimento da área a ser beneficiada para a efetiva concepção na elaboração do projeto.

    - As comunidades a serem beneficiadas com a implantação da rede de distribuição de água encontram-se localizadas nas proximidades do Perímetro Irrigado do Pontal, na Zona Rural do município de Petrolina/PE. Atualmente as Comunidades são desprovidas de abastecimento de água, todavia com a implantação da nova rede de distribuição todas as unidades consumidoras das Comunidades passarão a ser atendidas por água potável oriunda do canal que atende o Perímetro irrigado do Pontal.

- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO.

  - O objeto destas Especificações Técnicas consiste na Implantação das tubulações para o abastecimento de água nas Comunidades de Volta da Carolina (LOTE I) e Chapada da Amargosa (LOTE II), localizadas na área de sequeiro do Perímetro Irrigado do Pontal, na Zona Rural do Município de Petrolina – PE.

  - Com a implantação do sistema será possível promover o atendimento de 15 (quinze) unidades consumidoras na Comunidade de Volta da Carolina (LOTE I) e 36 (trinta e seis) unidades consumidoras na Comunidade de Chapada da Amargosa (LOTE II), consequentemente um contingente de aproximadamente 75 (setenta e cinco) habitantes na Comunidade de Volta da Carolina e 180 (cento e oitenta) habitantes na Comunidade de Chapada da Amargosa.

  - Em linhas gerais o projeto consta de:

    - Implantação de captação das comunidades de Volta da Carolina (LOTE I) e Chapada da Amargosa (LOTE II) no canal de abastecimento do Perímetro Irrigado do Pontal, localizadas respectivamente nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 330.255,00 – N = 9.00.213,00 e E = 329.056,675 – N = 9.005.472,712.

    - Nas comunidades de Volta da Carolina (LOTE I) e Chapada da Amargosa (LOTE II) haverão a implantação respectivamente de 6.917,49 e 6.316,70 metros de tubos referentes à adução e a rede de distribuição, para atender residências instaladas ao longo do caminhamento de cada sistema.

    - Instalação de 15 ramais prediais de água nas residências da comunidade de Volta da Carolina (LOTE I) e 36 nas residências da comunidade de Chapada da Amargosa (LOTE II).

  - Captação de água.

    - As comunidades de Volta da Carolina (LOTE I) e Chapada da Amargosa (LOTE II)  serão atendidas por água captada no canal de atendimento do Perímetro Irrigado do Pontal, localizadas respectivamente nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 330.255,00 – N = 9.00.213,00 e E = 329.056,675 – N = 9.005.472,712. O sistema da comunidade de Volta da Carolina retira uma vazão máxima de 0,28 l/s através de rede de distribuição confeccionada em tubulação de ferro galvanizado DN 100 mm na tomada d’água e de PVC JE de DN 50 mm ao longo da adução e distribuição. O sistema da comunidade de Chapada da Amargosa retira uma vazão máxima de 0,67 l/s através de rede de distribuição confeccionada em tubulação de PVC JE de DN 50 mm ao longo da adução por recalque e distribuição.

  - Elevação e Adução.

    - O SAA de Volta da Carolina (LOTE I) a captação será feita no canal de irrigação do Pontal e o sistema todo abastecido por gravidade, já que as condições topográficas são favoráveis e não há necessidade de bombeamento. Na comunidade de Chapada da Amargosa (LOTE II) a captação será feita no canal de irrigação do Pontal através de uma estação elevatória com dois conjuntos motor-bombas de 1,50 CV, com vazão de projeto de 3,22 m³/h que funcionarão alternadamente e a água bombeada através de uma adutora de recalque de 1.075,43 m de tubulação de PVC PBA DN 50 mm para um reservatório metálico elevado de 6,00 m de altura com capacidade para 20.000 litros, de onde o abastecimento ocorre por gravidade para todas as unidades consumidoras ligadas a este sistema.

  - Sistema de tratamento.

    - Na definição quanto ao processo de tratamento adotado para as águas do manancial Rio São Francisco, onde serão feitas as captações dos sistemas de abastecimento de água que irão atender às comunidades de Volta da Carolina (LOTE I) e Chapada da Amargosa (LOTE II), foram considerados os seguintes aspectos:

- Quanto ao aspecto de qualidade, as análises físico-químicas e bacteriológicas realizada, revelam que a água no local de captação é uma água de boa qualidade, dai porque, para simplificar o sistema será adotado apenas o processo de desinfecção da água mediante processo de cloração.

    - Unidade de desinfecção.

      - O processo mais usual para a desinfecção de águas para o abastecimento humano é a cloração. Neste sistema simplificado a água do sistema antes de acessar as unidades consumidoras, passará por um processo de desinfecção, com o intuito de exterminar (matar) os germes patogênicos que fazem mal a saúde humana.

      - Para realização do processo de cloração da água dos sistemas de abastecimento de água que irão atender às comunidades de Volta da Carolina (LOTE I) e Chapada da Amargosa (LOTE II)  será utilizado um dispositivo de cloração por passagem de líquido. Este sistema de desinfecção utiliza de pastilhas de cloro (hipoclorito de cálcio) estabilizada instalado em paralelo com a linha para realizar a dosagem de cloro desejada.

  - Reservação.

    - A fonte de captação dos sistemas de abastecimento de água tratada a ser implantados nas comunidades de Volta da Carolina (LOTE I) e Chapada da Amargosa (LOTE II) será o próprio canal de irrigação do Pontal, o qual servirá de lastro para atender ao consumo diário de água dos habitantes das comunidades. O SAA de Volta da Carolina não necessita de instalação de um reservatório de acumulação, pois a adutora principal e os ramais de distribuição trabalham por gravidade. Já na comunidade de Chapada da Amargosa a captação será feita através de uma estação elevatória que bombeará água por uma adutora de recalque até um reservatório metálico elevado de 6,00 m de altura com capacidade para 20.000 litros, de onde o abastecimento ocorre por gravidade para todas as unidades consumidoras ligadas a este sistema.

  - Rede de Distribuição de água.

    - A rede de distribuição de água será efetuada por gravidade, a partir do canal do perímetro irrigado do pontal para a comunidade de Volta da Carolina (LOTE I), mediante a utilização de tubos de PVC JE de DN 50 mm e a partir do reservatório metálico elevado de 20.000 litros para a comunidade Chapada da Amargosa (LOTE II), também mediante a utilização de tubos de PVC JE de DN 50 mm. As redes de distribuição a serem instalados terão respectivamente uma extensão de 6.877,89 metros (LOTE I) e 5.241,27 metros (LOTE II).

  - Ligações Domiciliares.

    - Será realizada a implantação ligações domiciliares em cada localidade, o que permitirá o atendimento de 15 (quinze) unidades consumidoras na Comunidade de Volta da Carolina (LOTE I) e 36 (trinta e seis) unidades consumidoras na Comunidade de Chapada da Amargosa (LOTE II), consequentemente um contingente de aproximadamente 75 (setenta e cinco) habitantes na Comunidade de Volta da Carolina e 180 (cento e oitenta) habitantes na Comunidade de Chapada da Amargosa.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO.

  - INTRODUÇÃO.

    - Este documento de especificações técnicas tem por objetivo definir as características e padrões técnicos exigidos assim como prover as instruções, recomendações e diretrizes destinadas ao fornecimento dos tubos, equipamentos e acessórios necessários para construção, montagem e instalação dos sistemas de abastecimento de água tratada nas comunidades de Volta da Carolina (LOTE I) e Chapada da Amargosa (LOTE II), na Zona Rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco.

    - Para efeito dessas especificações técnicas ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima indicados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

| - Contratante: | CODEVASF – Companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba; |
| --- | --- |
| - Contratada: | Empreiteiro (a), Construtor (a) ou Empresa de construção contratada para executar os serviços especificados. Nestas especificações adotar-se-á denominação Contratada e, eventualmente, Empreiteira (a); |
| - Projetista: | CODEVASF – Companhia de desenvolvimento dos vales do São Francisco e do Parnaíba; |
| - Fiscalização: | Empregado da CODEVASF e/ou empresa responsável pela Fiscalização da execução dos serviços contratados; |
| - Obra: | Conjunto de obras e serviços contratados, incluindo todas as instalações de canteiro, de apoio e de segurança destinados ao perfeito desenvolvimento e conclusão dos trabalhos. |

    - Todas as especificações, critérios de medição e pagamento aqui representados, encontram-se relacionados com os serviços, materiais e equipamentos constantes no item 5 deste instrumento.

    - Com estas especificações pretende-se facilitar a execução das obras de construção, montagem e instalação dos sistemas de abastecimento de água tratada nas comunidades de Volta da Carolina (LOTE I) e Chapada da Amargosa (LOTE II) e dos trabalhos de fiscalização, sem, no entanto limitar os seus horizontes, já que as especificações aqui apresentadas não pretendem abranger todo o universo da obra e soluções técnicas possíveis de serem implantadas.

    - Fica estabelecido que a omissão de normas e procedimentos nestas especificações, não eximirá o Construtor da responsabilidade de executar os serviços dentro da melhor técnica cabível, tendo em vista o resultado satisfatório dos trabalhos, tomando como referência as determinações da NBR, as recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF e as normas da concessionária local (Compesa).

    - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Básicos apresentados pela CODEVASF e com fundamento nas Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nas determinações das concessionárias de serviços públicos locais, tais como: COMPESA, CELPE e do Código de Uso e Ocupação do Solo do Município de Petrolina, além das recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF e das Especificações Técnicas Anexas ao Edital.

    - Dentre as Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) deverá ser dada especial atenção a que se seguem:

,

- NBR 12211 NB 587 - Estudos De Concepção De Sistemas Públicos De Abastecimento De Agua;

- ABNT-NBR-9061-SET-1985-Segurança-de-escavação-a-céu-aberto;

- NBR 07367 - 1988 - Projeto e Assentamento de Tubulações de PVC;

- NBR 7968 PB 798 - Diâmetros nominais em tubulações de saneamento nas áreas de rede de distribuição;

- NBR 10156 NB 1106 - Desinfecção De Tubulações De Sistema Publica De Abastecimento De Água;

- NBR 12218 NB 594 - Projeto De Rede De Distribuição De Agua Para Abastecimento Publico;

- NBR 12266 NB 1349 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de agua ou esgoto;

- NBR 12586 NB 1404 - Cadastro de sistema de abastecimento de agua;

    - Além das Normas acima descritas, no intuito de facilitar o acompanhamento da execução das obras construção, reforma e ampliação dos sistemas simplificados de abastecimento de água das localidades de (LOTE I) Volta da Carolina e (LOTE II) Chapada da Amargosa, delimitadas respectivamente pelas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 330.255,00 – N = 9.002.133,00; E = 331.344,00 – N = 9.005.638,00 e E = 329.056,675 – N = 9.005.472,712; E = 330.416,55 – N = 9.004.268,19; E = 330.726,70 – N = 9.005.777,59; E = 328.656,25 – N = 9.005.847,19, encontra anexado a estas Especificações Técnicas, as seguintes normas de procedimentos fornecidas pela CEHOP - Companhia Estadual de Habitação e Obras Publica de Sergipe:

- 2.01.03 – Escavação Manual em Área Urbana;

- 2.01.05 – Escavação Mecanizada em Área Urbana;

- 2.04.04 – Fornecimento de Tubos e Conexões de PVC JE;

- 2.04.06 – Assentamento e Montagem de Tubos e Conexões;

- 2.04.22 – Execução de Caixas para Registro, Ventosa, Descargas e Macro Medidores;

- 2.04.24 – Instalação de Poços Especiais (Registros, Válvulas, Ventosas, Macro Medidores);

- 2.04.29 – Bloco de Ancoragem;

- 2.04.33 – Teste Hidrostático e Desinfecção e Rede de Água e Adutoras;

- 2.04.34 – Cadastro Técnico e Comercial dos Consumidores;

- 2.04.35 – Transporte de Tubos e Conexões;

- 2.04.36 – Serviços Diversos.

- 2.04.03 – Serviços de Proteção e Segurança.

  - ESCOPO DOS SERVIÇOS.

    - Para atendimento do objeto destas Especificações Técnicas, a empresa contratada deverá realizar os serviços previstos e necessários para construção, reforma e ampliação dos sistemas simplificados de abastecimento de água das localidades de (LOTE I) Volta da Carolina e (LOTE II) Chapada da Amargosa, localizadas na Zona rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco.

  - SERVIÇOS PRELIMINARES.

    - Instalação da obra.

      - Antes do início das obras, deverão ser executadas todas as instalações provisórias necessárias para cada um dos LOTES, devendo o local escolhido para o canteiro de serviços aprovado pela Fiscalização. Apesar da aprovação, não caberão a CODEVASF, em hipótese alguma, os ônus decorrentes de locação, manutenção e acessos da área escolhida.

      - O terreno onde será construído o canteiro de serviços deverá estar localizado próximo à obra e ter acesso fácil através de ruas bem conservadas, sendo que a conservação ficará sob a responsabilidade da Contratada.

      - Opcionalmente a critério da Contratada poderá ser alugado um imóvel para servir como canteiro, desde que este imóvel mantenha no mínimo as áreas e instalações previstas para a obra.

      - Durante o decorrer da obra, ficarão por conta e a cargo da Contratada o fornecimento do mobiliário necessário à Fiscalização e a limpeza da instalação, móveis e utensílios das dependências da Fiscalização e a reposição do material de consumo necessário.

      - Deverá constar como parte integrante do canteiro de serviços: barracão para escritório, dependência destinada à instalação de equipamentos; depósitos para materiais e ferramentas; abrigos e instalações sanitárias para pessoal.

      - Todas as instalações provisórias de luz e força, água e esgotos e respectivos consumos serão de responsabilidade exclusiva do Empreiteiro.

      - Fica o Empreiteiro obrigado a confeccionar e colocar, as suas expensas, nos locais indicados pela Fiscalização no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a partir da data da assinatura do contrato, placas indicativas nas dimensões expressa em Edital ou Anexo, cujos modelos e quantidades mínimas serão fornecidos pela CODEVASF.

      - Fica o Empreiteiro obrigado a delimitar o canteiro da obra, de modo a isolá-lo, seja com tapume ou cerca de arame, evitando-se assim a entrada de pessoas estranhas ao serviço.

      - A colocação dos barracões, depósitos e almoxarifados devem ser feitos de forma a evitar atropelo na obra e deslocamento indevido de materiais.

      - Prevenção de acidentes.

        - Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção contra os riscos de acidentes com o pessoal da Contratada e Terceiros, independentemente da transferência destes riscos a companhias ou institutos seguradores. Para isso a Contratada deverá cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional concernente à segurança e medicina do trabalho, bem como obedecer a todas as normas próprias e específicas para a segurança de cada serviço.

        - A Contratada deverá manter, no canteiro de obras, pessoal treinado e caixa de primeiros socorros devidamente suprida com medicamentos para pequenas ocorrências. No caso de acidentes no canteiro de obras a Contratada deverá:

- Prestar socorro imediato às vítimas;

- Paralisar imediatamente a obra no local do acidente, a fim de não alterar as circunstâncias relacionadas com este;

- Comunicar imediatamente a Fiscalização da ocorrência.

      - Equipamento de segurança.

        - Serão de responsabilidade da Contratada, a segurança, a guarda e a conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas, utensílios e instalações da obra.

        - Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental fornecido pela CODEVASF será avaliado pela Fiscalização e deverá ser ressarcido pela Contratada.

        - A Contratada deverá manter livre o acesso aos extintores, mangueiras e demais equipamentos situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie no local das obras.

      - A Contratada deverá manter permanentemente, por 24 (vinte e quatro) horas, sistema de vigilância, efetuada por pessoal devidamente habilitado e uniformizada, até o recebimento técnico da obra pela CODEVASF.

      - A Contratada fornecerá veículos à Fiscalização da CODEVASF, conforme as necessidades da obra.

        - Todas as despesas com combustíveis, óleos lubrificantes, lavagem, seguros, manutenção, etc, ficarão a cargo da Contratada.

      - Após a conclusão dos serviços a Contratada deverá remover do local todos os materiais, equipamentos ou qualquer detrito proveniente da obra, deixando-a totalmente limpo.

      - A instalação da obra será paga por preço unitário, onde serão incluídos todos os itens necessários ao canteiro, tais como: Instalações físicas, serviços, materiais, conservação, mobilização e desmobilização (quando houver) e tudo o mais atinente.

    - Canteiro de obras (ponto de apoio).

      - Em decorrência da simplicidade dos serviços de implantação dos sistemas simplificados de abastecimento de água das localidades de (LOTE I) Volta da Carolina e (LOTE II) Chapada da Amargosa, não será necessário à montagem de alojamento, todavia no caso da contratada considerar a necessidade de instalação do alojamento e do canteiro de obra, estes deverão seguir as recomendações da NR-18 e as que seguem.

      - O canteiro de obras representa o conjunto de recursos organizados destinados ao desenvolvimento das atividades de execução de uma obra ou construção, compreendendo:

      - Terreno ou espaço de implantação;

      - Equipamentos disponíveis (tratores, caminhões, escavadeiras, moto niveladores, etc.);

      - Centrais de produção de materiais (dosadora de concreto, conjunto de britagem, separadores de agregados, etc.);

      - Centrais de utilidades (água, energia, etc.);

      - Instalações (escritórios, almoxarifados, etc.);

      - Sistemas organizados de serviços de apoio (engenharia, administração, alimentação, higiene, segurança, vigilância, transporte, comunicação, hospedaria, etc.);

      - Serviços regionais disponíveis (transporte rodoviário, fornecimentos de água/esgoto/energia, hotelaria, restaurante, copiadora, locação de veículos, etc.);

      - Infraestrutura de apoio (captação de água, adutora, rede elétrica, rede de iluminação, etc.);

      - Estoques estratégicos de materiais.

      - O preparo do terreno com vegetação na superfície será executado de modo a deixar a área da obra livre de tocos, raízes e galhos e será executado com auxílio de trator de esteira.

      - O material retirado será queimado ou removido para local apropriado, a critério da Fiscalização, devendo-se tomar todos os cuidados necessários à segurança e higiene pessoal e do meio ambiente.

      - Deverão ser preservadas todas as árvores, vegetação de qualidade e grama existentes na área. Caso, por força do Projeto, seja necessária a remoção das mesmas, o Construtor só deverá fazê-lo com autorização, por escrito, da Fiscalização.

      - Será atribuição do Construtor a obtenção de autorização junto ao órgão competente para o desmatamento, principalmente no caso de árvores de porte.

      - Os serviços de terraplenagem na área de instalação do Canteiro de Obras, se necessários, bem como a limpeza final da mesma, após todo o preparo do terreno, serão de responsabilidade do Construtor.

      - O local de implantação do Canteiro de Obras deverá ser previamente aprovado pela Fiscalização.

      - O Canteiro de Obras deve ser projetado e executado levando-se em consideração as proporções e características das obras a serem realizadas.

      - Na escolha do local para instalação do Canteiro de Obra devem-se levar em conta os seguintes fatores:

      - Condições de acesso;

      - Distância ao escritório central;

      - Distância ao local das obras e aos centros fornecedores de mão-de-obra e materiais;

      - Proximidade de redes de energia elétrica, de água e de esgoto;

      - Meios de comunicação disponível.

      - Caberá ao Construtor, à responsabilidade da obtenção do terreno para a instalação do Canteiro de Obras, mobilização, limpeza inicial do terreno, locação, manutenção da área e dos acessos e desmobilização do Canteiro de Obras após o termino da obra, deixando a área em condições idênticas à encontrada anteriormente sem que isto venha acarretar ônus à Contratante.

      - Opcionalmente, a critério do Construtor será possível o alugar um imóvel que poderá ser utilizado como ponto de apoio ou canteiro de obras, desde que mantenha, no mínimo, as áreas e instalações necessárias previstas para a obra.

      - Está sendo considerado mão-de-obra e materiais para execução do abrigo, sendo o piso em concreto simples, virado em obra com betoneira. Fechamentos, janelas e portas em chapa compensada, telhado em telha de fibrocimento sendo suportada em estrutura de madeira.

      - Este insumo tem seus componentes explícitos na composição detalhada incluindo a produção de insumos.

      - O abrigo terá dimensões mínimas de 8,00 m x 4,00 m, conforme projeto específico e será protegido com cerca de arame farpado e madeira roliça com dimensões mínimas de 10,00m x 20,00m, com a finalidade de assegurar o isolamento do local, a fim de evitar eventuais acidentes causados por acesso indevido de animais e pessoas estranhas.

      - Instalação hidrossanitário do canteiro.

        - A infraestrutura de esgotamento sanitário do canteiro de obras será feito através de banheiros químicos em fibra de vidro, os quais deverão ter as seguintes especificações:

      - Terá as dimensões mínimas de:

- 1,20 x 1,20 de largura

- 2,25 m de altura

      - Teto translúcido;

      - Piso antiderrapante;

      - Capacidade para 200 litros de detrito;

      - Ventilação natural;

      - Mictório;

      - Papel higiênico;

      - Químico desodorante;

      - Desinfetante.

      - Ficará a cargo da contratada:

      - Empregar mão-de-obra qualificada na manutenção de banheiros químicos e arcara com todas as despesas decorrentes dos mesmos;

      - Responsabilizar-se pelo transporte do estabelecimento até o local das obras;

      - Deter os instrumentos e materiais necessários à manutenção dos banheiros químicos;

      - Reparar, corrigir ou substituir imediatamente por todo e qualquer prejuízo, acidente ou dano que, em virtude de seus serviços, vier causar aos operários, obrigando-se a garantir a qualidade dos banheiros químicos a seus entregues, bem como da qualidade e segurança da montagem e dos produtos químicos utilizados.

      - Instalação elétrica do canteiro.

        - A entrada de energia, em baixa ou alta, deverá ser executada de acordo com as exigências da concessionária local (Celpe). Cabem ao Construtor todas as providências junto à concessionária para o fornecimento de energia.

        - Nos locais onde não se disponha desse serviço, deve o Construtor providenciar a instalação de sistema de geração de energia, com capacidade compatível com as necessidades para operação dos equipamentos e iluminação durante a execução da obra.

        - Na saída do dispositivo de medição ou do gerador, deverá ser instalada uma chave geral em caixa blindada com acionamento externo. Esta chave servirá para desligar todas as linhas que estarão ligadas a ela em caso de acidente.

        - Todas as despesas, desde a entrada de energia, passando pela rede de alimentação e de distribuição no Canteiro de Obras até as instalações prediais serão de responsabilidade do Construtor.

        - Toda fiação das instalações deverá ter isolação compatível com a classe de tensão, não sendo admitida a utilização de fios nus.

        - A fiação só poderá ser estendida diretamente sobre o solo em casos especiais e com autorização prévia da Fiscalização, nos demais casos deverão ser instaladas em condutores (mangueiras), com diâmetros compatíveis com as bitolas dos cabos, e enterradas no solo.

        - Quando a fiação for aérea, deverá ser distribuída em postes de concreto com altura mínima de 7,00 m, devendo a fiação ficar no mínimo a 5,50 m do solo.

        - As chaves de operação dos equipamentos elétricos deverão ser blindadas, com componentes externos e instaladas a 1,20 m do solo, no mínimo.

        - Todas as conexões da fiação com os equipamentos elétricos deverão ser feitas com conectores terminais e isoladas com fita de alta tensão (alta-fusão), por mão-de-obra especializada, utilizando-se equipamentos de segurança, ferramentas adequadas e com rede elétrica alimentadora desenergizada. Fiações submersas em água não poderão ter emendas nestes pontos.

        - Todo equipamento deverá ter sinalização com placas ou lâmpadas, indicando que este se encontra em operação.

        - Os acionamentos das chaves de operação deverão ser sinalizados nas posições “Ligado” e “Desligado” e possibilitar manobras rápidas em casos de emergência.

        - Os locais onde estarão instaladas as chaves deverão ser de fácil acesso, não podendo ser obstruídos por entulhos de qualquer natureza ou mesmo materiais e equipamentos.

        - Equipamentos especiais e de grande porte deverão possuir alarmes sonoros (sirenes) que alertem quando do início da operação dos mesmos.

        - A instalação e manutenção do canteiro de obras deverão obedecer a NBR 12284-1991 – Áreas de vivência em canteiro de obras.

      - Medição e pagamento.

        - A remuneração correspondente à Instalação do Canteiro de obras, desde que comprovada sua realização, será efetuada quando da 1ª medição após a realização do serviço.

        - A Instalação do Canteiro de obras será quantificada por unidade de canteiro ou ponto de apoio instalado (unid.), sendo sua remuneração limitada ao quantitativo descrito na planilha orçamentaria em anexo.

    - Mobilização de pessoal, material e equipamentos necessários à realização das obras.

      - Este serviço resulta na disponibilização dos recursos que vão integrar o canteiro de obras.

      - Tratando-se de equipamentos, estas atividades envolvem: o diligenciamento da locação/aquisição, desmontagem, embarque, translado, desembarque, montagem, testes, ajustes, reparos e construções auxiliares (bases, caixas, tubulações, telheiros, reservatórios, paredes, elementos estruturais, circuitos elétricos, chaves, comando elétricos, etc.).

      - Tratando-se de instalações, estas atividades envolvem: o fornecimento dos materiais e a execução dos serviços necessários às materializações das edificações provisórias dotadas de paredes, forro, cobertura, esquadrias, ferragens, pisos, instalações de água e elétrica, aparelhos sanitários e de iluminação, passeios, calhas, tubos de queda, etc. Não estão inclusos aqui mobiliário, utensílios e equipamentos funcionais.

      - Tratando-se de infraestruturas, estas atividades envolvem: o fornecimento de materiais e a execução dos serviços para a construção destes dispositivos provisórios de rede elétrica, rede de iluminação, subestação elétrica, captação de água, adutora, etc.

        - Estão aqui incluídos os serviços de terraplanagem, pavimentação, urbanização e drenagem para a construção de vias de acesso, dos pátios de estocagem e da área de implantação do canteiro.

      - Medição e pagamento.

        - A remuneração correspondente à MOBILIZAÇÃO da Contratada será efetuada quando da 1ª medição após a confirmação da realização do serviço.

        - O quantitativo do serviço de Mobilização esta restrito ao valor constante na planilha orçamentaria.

    - Desmobilização de pessoal, material, equipamentos e desmonte do canteiro de obras.

      - Consiste nas atividades de retirada das instalações do canteiro, no retorno dos equipamentos às suas origens e na reconstituição da área utilizada, recompondo a sua condição original, quer se trate de área verde "in natura" ou de áreas do âmbito urbano como praças e logradouros públicos. Podem abranger serviços de: demolições, desmontagens, transportes de materiais e equipamentos, revegetação, reflorestamento, repavimentação e reurbanização.

      - Medição e pagamento.

        - A remuneração correspondente à DESMOBILIZAÇÃO da Contratada será efetuada quando da última fatura após a conclusão dos trabalhos e após a emissão do TEF – Termo de Encerramento Físico do Contrato.

    - Administração, Operação e Manutenção do Canteiro.

      - Estas atividades são organizadas em serviços de apoio, que viabilizam o desenvolvimento das atividades de execução da obra.

      - Sob o titulo administração do canteiro de obras estão reunidos recursos materiais e pessoais alocados às seguintes funções: engenharia, administração de pessoal, suprimento, segurança do trabalho, vigilância, transporte, comunicação, higiene e limpeza, atendimentos médicos ambulatoriais e de emergência, hospedagem, alimentação, entre outros.

      - A área do Canteiro de Obras deverá ser mantida sempre limpa e com os acessos de pedestres e veículos desobstruídos.

      - Além da limpeza do interior das edificações, deve-se atentar para a manutenção da pintura e da estrutura dos prédios, seus equipamentos, e as instalações elétricas e hidráulicas, inclusive da área externa.

      - A sinalização deverá ser mantida permanentemente em bom estado de conservação pelo Construtor, devendo ser pintadas sempre que necessário, a critério da Fiscalização.

      - O Construtor será responsável pelo fornecimento, ao longo de todo o período de execução da obra, de todo o material de consumo, em geral, do Canteiro de Obras, e dos serviços, equipamentos e materiais de consumo de xerox, heliográfica ou plotagem, fax, malote, etc., extensivo à Fiscalização.

      - Caso o local da obra não disponha de serviço público de coleta de lixo, o Construtor será responsável pelo transporte do lixo gerado no Canteiro de Obras, diariamente, até local apropriado, aprovado pela Fiscalização.

      - Medição e pagamento.

        - A remuneração correspondente Administração local e manutenção do canteiro de obra esta quantificada em umidade de mês (mês).

        - Os serviços serão medidos mensalmente, durante o período de execução da obra e o pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras.

    - Placas de Identificação da obra.

      - Deverá ser construída uma placa de sinalização no tamanho de 3,00 m x 2,00 m, com cores e dizeres previamente estabelecidas pela CODEVASF/3ªSR para cada um dos LOTES.

      - A placa será confeccionada em chapa zincada nº 20, laminadas a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas Cores e Modelos de Placas estabelecidos pela CODEVASF/3ªSR;

      - A placa terá como suporte de sustentação linhas de 14 cm x 17 cm, sarrafos de 2,5 cm x 7,0 cm e barrotes de 7,0 cm x 7,0 cm, pintados em duas mãos com tinta esmalte. A parte traseira da placa será apoiada em 08 (oito) cavaletes, no mínimo. Serão usadas madeiras de mista de boa qualidade;

      - A placa será localizada em ponto estratégica a ser definido pela Fiscalização.

      - As placas relativas à responsabilidade técnica pela execução dos serviços, exigidas pelos órgãos competentes, serão confeccionadas e instaladas pelo Construtor, sem ônus para a Contratante.

      - No Canteiro de Obras só poderão ser colocadas outras placas ou tabuletas do Construtor, eventuais subcontratadas ou fornecedores de materiais e/ou equipamentos após prévio consentimento da Fiscalização.

      - Logomarca.

        - A logomarca da CODEVASF será composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela CODEVASF, quais sejam: azul, que representa as águas dos rios São Francisco e do Parnaíba; e verde que identifica as plantações irrigadas com a proteção da carranca, que é um símbolo tradicional e forte da região.

        - Na confecção da logomarca serão utilizadas combinações das cores Pantone verde (348) e azul (286), como também, será utilizada a fonte Futura Bold e na cor branca para a inscrição da palavra CODEVASF.

        - Os percentuais de elaboração da logomarca CODEVASF na versão verde/azul encontra-se determinado no modelo anexo, devendo estas especificações ser seguidas rigorosamente quando do momento de execução da mesma.

      - Medição e pagamento.

        - Para efeito de medição e pagamento, os serviços de execução de placas de identificação da obra, descritos nesta especificação, serão quantificados por metro quadrado (m²) de unidade instalada, limitada ao quantitativo descrito em planilha orçamentaria.

        - As placas deveram ser produzidas nas dimensões de 3,0 m x 2,0 m como estabelecidas em projeto e em conformidade com o modelo fornecido pela Fiscalização da CODEVASF.

        - A medição das placas será realizada na medida em que a placa for instalada e comprovada a sua instalação.

  - SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA ADUTORAS E REDES DE DISTRIBUIÇÃO.

    - À locação será feita de acordo com o projeto, sendo admitida, no entanto certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posição em face da existência de obstáculos não previstos, bem como da natureza do subsolo que servirá de apoio. Entretanto, quaisquer modificações deverão ser submetidas e aprovadas pela Fiscalização.

    - Os trabalhos topográficos efetuados pelo Empreiteiro serão verificados pela CODEVASF, por seus próprios meios ou por profissional credenciado.

    - Os serviços encontrados fora das tolerâncias previstas serão refeitos pelo Empreiteiro até que se enquadrem nas condições estabelecidas.

    - Quando se tratar de adutoras, a locação deverá ser feita utilizando-se instrumentos de precisão adequados para esse fim, cravando-se piquetes ao longo de eixo das valas e espaçados de 20,00 m, de maneira a definir claramente os alinhamentos.

    - Deverão ser cravados piquetes também nos pontos onde serão instalados registros, descargas, ventosas e executados os blocos de ancoragem, inclusive verificação altimétrica para conferência.

    - No caso de redes de distribuição, a localização das tubulações deverá seguir os seguintes critérios básicos, salvo indicação específica em contrário.

      - As tubulações devem ser localizadas a uma distância mínima de 1,00 m de canalização de esgotos ou da posição prevista para a mesma e sempre em cota altimétrica superior;

      - Sempre que viável, as tubulações devem ser assentadas a 1,50 m do eixo da rua e do lado oposto, em relação ao eixo, da canalização de esgotos existente ou da posição prevista para a mesma;

      - Se já existe rede de distribuição e outra nova deve ser assentada, esta distará no mínimo 1,00 m da já existente;

      - Às tubulações para as quais forem previstos remais de serviço somente para um lado da via, serão localizadas no passeio conservando sempre que possível, o afastamento de 1,00m do alinhamento do prédio.

      - Serão resolvidos pela Fiscalização quaisquer dúvidas que surjam na locação em consequência de diferença de dimensões no terreno ou outras causas.

    - Medição e pagamento.

      - A locação e nivelamento serão pagos por metro linear de adutora e/ou rede assentada, incluindo, inclusive todos os trabalhos topográficos necessários conforme planilha orçamentária.

  - LIMPEZA DO TERRENO

    - Esse serviço deverá ser executado de modo a deixar completamente livre não só a área do canteiro da obra, como também os caminhos necessários ao transporte de equipamentos e materiais diversos.

    - Constarão de desmatamento, capinação, destocamento e derrubada de árvores que possam prejudicar os trabalhos de construção.

    - Será de responsabilidade do Empreiteiro, o transporte do material proveniente da limpeza para locais aprovados pela Fiscalização.

    - A queima de materiais combustíveis deverá ser efetuada em hora, condições e locais aprovados pela Fiscalização.

    - Quando se tratar de adutora, emissários ou interceptores deverão ser feitos os serviços, onde necessários, de limpeza em uma faixa de terreno ao longo da linha, com largura a ser definida pela Fiscalização.

    - Quando for o caso de emprego de máquinas de terraplenagem, para fins de execução de estradas de acesso, ou preparação de plataformas indicadas no projeto, além do deslocamento, será removido o solo orgânico numa profundidade aproximada de 0,20 m, estendida a toda área objeto de cortes e aterros.

    - Medição e pagamento.

      - A limpeza do terreno poderá ser manual ou mecanizada e será pago por metro quadrado de projeção vertical de área limpa, sendo incluindo também em seu preço unitário a queima e o transporte dos entulhos e material proveniente, inclusive solicitar ao Órgão competente local para destino do bota-fora.

  - SINALIZAÇÃO DA OBRA

    - Será de responsabilidade do Empreiteiro todos os contatos necessários à interdição das vias de tráfego junto ao DETRAN, PREFEITURAS, EPTTC, outros inclusive a observância das determinações daquele órgão e da legislação pertinente ao Trânsito.

    - Só será permitida a abertura de vala, mediante a adequada sinalização do local.

    - O Empreiteiro deverá colocar, no local da obra e em cada frente de trabalho, sinalizações adequadas e eficientes, constituídas de placas, cavaletes e bandeiras vermelhas.

    - Sempre que necessário, a critério da Fiscalização, deverão ainda ser colocadas sinalizações a diferentes distâncias das frentes de trabalho, como advertência aos veículos.

    - Durante a noite, serão instaladas e mantidas acesas, lâmpadas vermelhas e outros avisos luminosos, em cada cavalete e ao longo do canteiro de trabalho.

    - Às lâmpadas vermelhas para sinalização de valas, terão espaçamento máximo de 4,0 metros entre si e uma altura mínima de 1,50 metros do solo.

    - Para as ruas de tráfego mais intenso, poderão ser exigidos tapumes fechados de madeira para contenção do material escavado.

    - Após o período normal de trabalho diário, o Empreiteiro manterá vigias em número suficiente, de modo a assegurar a sinalização e a proteção do canteiro de trabalho.

    - De um modo geral, a sinalização para a obra em questão, será de 3 (três) tipos:

- Sinalização fechada através de tapumes e iluminação;

- Sinalização aberta com iluminação;

- Sinalização aberta sem iluminação.

    - Visando garantir o tráfego normal de veículos e pedestres ou o acesso dos moradores e usuários aos prédios, serão utilizadas passarelas e passagens que garantam a circulação segura e confortável dos transeuntes.

    - Às passarelas e passagens referidas neste item, serão metálicas para o caso de locais de tráfego intenso, e de madeira de lei, para os demais casos.

    - Às passarelas e passagens, situadas nos centros urbanos com grande circulação de pedestres ou veículos, serão dotados de guarda corpos.

    - Quando por qualquer motivo, os serviços forem suspensos, o Empreiteiro continuará responsável pela manutenção de todo o material existente no local, e pela segurança do canteiro de serviço, contra acidentes tanto com veículos como pessoas.

    - Quando da conclusão dos serviços o Empreiteiro deverá retirar todos os restos da obra por limpeza e em casos eventuais varrer e lavar.

  - ADUTORA E REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA TRATADA.

    - A adução e distribuição de água na localidade de Volta da Carolina (LOTE I) será por gravidade e, portanto não será necessário à instalação de sistema de bomba. Na comunidade de Chapada da Amargosa (LOTE II) a captação será feita através de uma estação elevatória que bombeará a água um reservatório metálico elevado com capacidade para 20.000 litros, de onde será distribuído por gravidade para todas as unidades consumidoras ligadas ao sistema.

    - A captação será feita no canal que abastece o Perímetro Irrigado do Pontal localizadas nas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 330.255,00 – N = 9.00.213,00 (LOTE I) e E = 329.056,675 – N = 9.005.472,712 (LOTE II).

    - As adutoras principais e as redes de distribuição dos dois LOTES serão construídas em Tubo PVC PBA JE DN 50 mm.

    - Os ramais de ligação domiciliares dos dois LOTES serão executados em Tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) PE80 PN10 DE 20 mm NTS 048 cor azul e em tubo PVC soldável EB-892 para água fria de 20 mm (½”), conforme projeto específico.

    - Carga, transporte e descarga.

      - Na carga, transporte e descarga dos materiais (peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios) do almoxarifado da Contratante, da Contratada e de Fornecedores para o canteiro das obras devem ser tomados cuidados no seu manuseio e na sua deposição de forma a não sofrerem ações de impacto, de atrito ou de deposição inadequada, com apoio sobre corpos, como pedras, objetos metálicos ou objetos com arestas vivas, que possam prejudicá-los, alterando a sua aparência, suas dimensões, seu revestimento e sua integridade.

      - A Contratada deverá tomar conhecimento prévio das recomendações dos fabricantes para carga, transporte e descarga dos materiais, pois cada um deles possui características próprias e peculiares para seu manuseio.

      - O transporte e o manuseio dos materiais e equipamentos deverão ser feitos com cuidado para que não sofram danos físicos.

      - De forma geral, porém, é necessário observar os pontos mais sensíveis, tais como peças móveis, superfícies usinadas e volantes, evitando-se manuseá-los nestas partes.

      - O Construtor deverá observar todas as normas de segurança do trabalho, regulamentos em vigor e indicações dos Fabricantes, quanto ao transporte dos materiais.

      - Sempre que possível, os materiais e equipamentos deverão ser transportados em sua embalagem original ou equivalente.

      - Na colocação do equipamento na sua base (ou lugar de destino) deverão ser seguidas as recomendações do Fabricante, específicas para o tipo de equipamento instalado. De modo geral, observar os itens abaixo:

      - Atentar para a instalação de equipamentos que devem ser descarregados, diretamente sobre trilhos já instalados, para depois serem deslocados para suas bases;

      - Ao levantar um equipamento, os cabos de sustentação não deverão ser atrelados em volta de componentes que possam danificar-se devido ao esforço;

      - Deverão ser sempre evitadas possibilidades de flexão ou torção que possam causar tensões excessivas;

      - Em qualquer circunstância, deverão ser seguidas sempre as recomendações que acompanham o equipamento.

      - Deve-se evitar o contato direto de cabos de aço, cordas, garras ou correntes com o materiais ou equipamento a ser manuseado e sempre utilizar manilhas, pinos, flanges falsos e faixas flexíveis.

      - Para a montagem dos equipamentos e sistemas previstos no Escopo dos Serviços, o Construtor deverá considerar a utilização de recursos próprios.

      - O Construtor não poderá modificar qualquer elemento do equipamento com o intuito de facilitar a sua instalação, sem o consentimento da Fiscalização.

        - Fica expressamente proibida a desmontagem de acessórios do equipamento sem autorização por escrito da Fiscalização.

      - Os materiais e equipamentos ou qualquer peça danificada pelo Construtor durante o manuseio ou instalação será de sua inteira responsabilidade, porém, nenhum reparo ou substituição será providenciado sem a prévia aprovação por escrito da Fiscalização.

      - A armazenagem dos materiais e equipamentos é de responsabilidade do Construtor e deverá ser condizente com as características específicas de cada equipamento.

        - O local e os métodos de estocagem deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização.

      - De forma geral, os equipamentos e dispositivos especiais devem ser armazenados sempre de maneira que a superfície de apoio seja a maior possível e coincidente à parte da maior resistência mecânica às deformações.

      - As partes não revestidas dos equipamentos não deverão entrar em contato com o solo, recomendando-se a construção de berços e outros dispositivos apropriados. Cuidados especiais deverão ser tomados para manter a integridade dos revestimentos, pinturas e elementos não metálicos das peças, sempre em consonância com as recomendações do Fabricante.

      - Os equipamentos necessários para a execução das montagens, pertencentes ao Construtor, deverão ser do tipo e capacidade adequados, que satisfaçam às exigências da Fiscalização.

      - O Construtor deverá empregar os equipamentos necessários para a conclusão dos serviços dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma de execução.

      - Estas especificações complementam os métodos preconizados pelo Fabricante do equipamento ou pelas normas pertinentes. As dúvidas serão dirimidas pela Fiscalização.

      - Durante o período de inatividade, os equipamentos deverão ficar protegidos internamente contra corrosão e todas as aberturas deverão ser fechadas por meio de flanges ou tampões de madeira, que só poderão ser retirados no momento de execução das respectivas ligações.

      - Todos os acessórios e materiais passíveis de quebra deverão ser guardados, devidamente identificados e somente reinstalados na fase de preparação para pré-operação.

      - Havendo qualquer falta nestes cuidados e a critério da Fiscalização, o equipamento deverá ser aberto para inspeção interna, sendo debitados ao Construtor os devidos reparos ou substituições do equipamento.

    - Fornecimento de tubulações, materiais e equipamentos.

      - Ao serem recebidas na obra os tubos componentes do barrilhete ou arranjo e as peças, conexões, válvulas, aparelhos e acessórios que lhes complementam, todas as unidades devem sofrer um exame com o fim de se verificar a existência de danos ocasionais nas operações de carga, transporte e descarga. Constatado qualquer dano ou falta de qualquer pertence das unidades recebidas, o material ou equipamento com defeito ou incompleto deverá ser separado, para reparos, substituição ou complementação, a critério da Contratante.

      - Deve ser tomado cuidado com os pontos mais vulneráveis das peças, conexões, válvulas e aparelhos, como flanges, hastes de registros, cabeçote de ventosas, comando de válvulas borboleta etc., com o fim de evitar danos provocados por choques, má deposição ou contato direto com o solo.

      - Os anéis de borracha para os diversos tipos de juntas devem ser guardados dentro de suas próprias embalagens, depois de inspecionados, em locais ao abrigo de chuva e sol e em ambiente sem claridade e à temperatura média de 20ºC.

      - A solução limpadora e os lubrificantes devem ser estocados em local protegido de fogo ou com calor excessivo.

      - Por ocasião do recebimento, todos os equipamentos serão submetidos a controles visual, dimensional e de qualidade de seus componentes, com a presença da Fiscalização.

      - A Fiscalização deverá exigir do Fornecedor a apresentação de toda a documentação técnica dos equipamentos, a ser fornecida pelo Fornecedor, compreendendo entre outros: desenhos de fabricação com indicação das peças componentes, certificados de materiais, certificados de testes, manuais de instrução para instalação, operação e manutenção. Junto com a documentação do embarque, deverão ser remetidos pelo Fornecedor as instruções relativas aos cuidados que devem ser tomados na armazenagem dos equipamentos.

      - Cada equipamento deverá possuir uma placa de identificação. As placas serão de aço inoxidável com, pelo menos, 1 mm de espessura. Todas as informações nas placas serão feitas em Português e obedecerão ao sistema métrico.

      - A placa será colocada de modo a ficar visível na frente do aparelho, quando este estiver colocado em posição de funcionamento.

      - A placa de identificação terá, no mínimo, as seguintes informações aplicáveis:

- Nome do equipamento;

- Nome do Fabricante, local e data de fabricação;

- Número de série de fabricação e modelo;

- Características operacionais;

- Dimensões dos componentes desmontáveis e dimensões globais;

- Peso dos componentes desmontáveis e peso total;

- Normas de fabricação utilizadas.

      - Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados deverão ser acompanhados de um certificado de garantia do Fornecedor de que foram fabricados dentro das normas pertinentes e especificações do projeto.

      - A Fiscalização poderá recusar os equipamentos e materiais que, a seu critério, não se enquadrem nas garantias de qualidade exigidas.

    - Montagens e instalações de tubulações, materiais e equipamentos.

      - Para a execução da tubulação e juntas mecânicas em tubos ou conexões de ferro galvanizado, utilizados na captação, devem ser obedecidos os procedimento indicados a seguir:

- Limpar cuidadosamente o interior da conexão que vai ser acoplada a um tubo, dando ênfase à limpeza do local, eliminando todo e qualquer resíduo;

- Limpar a ponta do tubo;

- Verificar o bom estado da ponta do tubo;

- Verificar o alinhamento das peças que estão sendo montadas;

- Colocar os parafusos e apertar as porcas manualmente;

- Apertar as porcas, obedecendo à tabela de toque oferecida pelo fabricante e na ordem indicada pelo fabricante;

- Se houver necessidade de deflexão, faça-a após o aperto dos parafusos e obedecendo aos limites indicados pelo fabricante.

      - O Construtor instalará, onde requerido, todos os parafusos, porcas, arruelas, gaxetas e outros materiais indicados nos desenhos dos equipamentos, ainda que não sejam fornecidos com estes.

      - O Construtor fornecerá todos os calços, cunhas, placas, necessárias ao alinhamento e nivelamento dos equipamentos.

      - O Construtor fornecerá ainda, todo o equipamento de corte, aquecimento, solda, equipamento para alívio de tensões e outros necessários à montagem das tubulações. Fornecerá também toda a estrutura temporária necessária para a execução do serviço.

      - O Construtor fabricará e instalará, se necessário, proteções de acoplamentos e outros dispositivos de segurança, quando solicitado pela Fiscalização.

      - A Fiscalização obrigará que o Construtor execute a montagem dentro da melhor técnica, a fim de assegurar fácil operação e manutenção, bem como aparência satisfatória.

      - A Fiscalização interpretará o significado dos documentos de contrato e terá poderes para rejeitar qualquer material ou serviço que, em seu julgamento, não satisfaça às exigências do Contrato.

      - A Fiscalização obrigará que o Construtor instale no canteiro de obras, um local apropriado para execução dos serviços de montagem o mais rápido possível e de acordo com os cronogramas de construção, e mantenha na obra um engenheiro chefe com experiência comprovada no ramo.

      - Antes de o Construtor modificar qualquer trabalho definido nas especificações, deverá obter aprovação por escrito da Fiscalização e antes de iniciar qualquer trabalho deverá examinar cuidadosamente as relações que porventura existam com outros trabalhos desta seção, para sua perfeita execução e levar ao conhecimento da Fiscalização qualquer condição que impeça a execução das atividades ou de algum modo prejudique a sua qualidade. Nenhuma justificativa será aceita sem que esta comunicação seja feita por escrito.

      - O Construtor deverá tomar conhecimento dos procedimentos da Fiscalização, para liberação de início de etapas importantes dos trabalhos e submeter-se a esses procedimentos.

      - As liberações dadas pela Fiscalização não isentarão o Construtor de responsabilidade sobre a qualidade prevista no projeto e especificação. Erros ou omissões em qualquer dos detalhes da construção, não deverão servir também ao Construtor como justificativa para atrasos ou reivindicações quaisquer.

      - A Fiscalização obrigará que o Construtor garanta a execução apropriada dos serviços de aplicação das pinturas protetoras anticorrosivas que forem aplicadas após o fornecimento do equipamento ou material, exatamente de acordo com as prescrições do Fabricante das tintas.

      - O período de garantia da pintura será de 01 (um) ano a partir da aplicação da última demão sobre o respectivo objeto.

      - A Fiscalização examinará cuidadosamente o espaço requerido pelas peças, equipamentos, instalações provisórias, movimentação, para assegurar-se que o material poderá ser instalado no espaço a ele destinado.

      - Caberá à Fiscalização estabelecer permanente contato entre as diversas unidades responsáveis pela construção, instalação e montagem, a fim de detectar e coordenar as diversas referências entre elas com a antecedência necessária.

      - Durante o progresso dos trabalhos, será feita cuidadosa atualização de desenhos, fazendo constar toda e qualquer divergência porventura existente entre os desenhos de Projeto e o executado.

      - Serão feitos durante as montagens e instalações, testes de controle de qualidade, de defeitos e simulações segundo especificações e normas aplicáveis.

      - Se alguma falha aparecer, será convenientemente reparada antes ou no prosseguimento dos trabalhos sem que isto, afete o andamento normal da obra.

      - Todo material, instrumentos e equipamentos, bem como a mão-de-obra especializada necessária à execução dos testes, inspeções e ensaios serão de responsabilidade do Construtor. Também é de sua responsabilidade a execução de reparos e substituição de peças defeituosas detectadas durante as inspeções e ensaios.

      - A montagem dos equipamentos especificados deverá ser baseada nos desenhos do Projeto e do Fabricante.

      - Qualquer erro nos desenhos de referência, ou nas Especificações, seja de omissão, seja de acréscimo, seja de uso indevido de palavras ou símbolos, não justificará o não atendimento às exigências constantes dos desenhos ou das Especificações.

      - No caso de divergência entre os desenhos e as configurações dos equipamentos fornecidos e/ou as características existentes na obra, o Construtor deverá levar ao conhecimento da Fiscalização, assim como qualquer erro nas Especificações ou nos desenhos de referência, com a finalidade de tomada de posição.

      - O Construtor deverá seguir integralmente os manuais ou catálogos de montagens fornecidos e recomendados pelo Fabricante do equipamento a fim de evitar a quebra das garantias.

      - O Construtor, nas montagens, deverá empregar sempre o ferramental, aparelhos ou dispositivos adequados a fim de evitar o risco de vida aos funcionários.

      - O Construtor deverá montar somente os equipamentos que tenham os certificados de performance e de controle de qualidade.

      - O Construtor deverá considerar que a montagem final compreende todos os sistemas, equipamentos, instrumentos, suportes, estruturas, devidamente retocados quanto à sua pintura, de acordo com as especificações básicas do fornecimento. Se, em função de má conservação/armazenamento, as superfícies apresentarem corrosão generalizada, ou mesmo, em estágio inicial de corrosão, tais superfícies deverão ter seu procedimento de pintura totalmente refeito, à custa do Construtor. De acordo com a situação e a critério da Fiscalização, deverá ser feito novo jateamento das peças ou, simplesmente, uma limpeza mecânica, que precederá a aplicação do primer e da tinta de acabamento.

      - Por equipamento ou material sob responsabilidade do Construtor, entendem-se aqueles entregues para a sua guarda nos locais das obras. No ato do recebimento, o Construtor deverá conferir as listas de equipamentos e materiais entregues e poderá, a seu critério, registrar qualquer imperfeição constatada nos mesmos.

      - Quaisquer serviços iniciados sem a observação destas exigências serão sumariamente recusados pela Fiscalização, correndo por conta do Construtor todos os ônus relativos à reexecução dos mesmos.

      - Após a montagem ter sido realizada e em data previamente aprovada, o Construtor deverá realizar os “testes de campo”, que poderão ser efetuados quando os equipamentos montados estiverem interligados ao sistema.

    - Critérios de aceitação.

      - A inspeção visual dos equipamentos deve ser feita com referência às dimensões, pinturas, soldas, ruídos, folgas de eixo e mancais, falhas de fundação, tolerâncias e quaisquer outros itens que possam afetar o desempenho dos mesmos.

      - A inspeção e aprovação da montagem pela Fiscalização não tornará o Construtor isento de sua responsabilidade pelo perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas.

      - Depois de terminada a montagem e lubrificação, o Construtor deverá testar devidamente cada equipamento, de acordo com a programação de testes e conforme orientação da Fiscalização.

      - Qualquer parcela do serviço contratado que apresentar falhas ou qualquer defeito verificado durante os testes deverá ser reparada pelo Construtor por sua conta e o serviço será vistoriado novamente.

      - Será da responsabilidade do Construtor fornecer o equipamento e pessoal necessário para realizar todos os ensaios requisitados, alguns dos quais serão realizados no início de operação das instalações.

      - O Construtor deverá apresentar à Fiscalização um sumário dos recursos necessários à realização dos ensaios programados, para aprovação, antes de iniciar qualquer teste.

      - O Construtor deverá seguir, rigorosamente, os métodos de ensaios recomendados pelos Fabricantes dos equipamentos e aprovados pela Fiscalização. O Construtor fará o relatório de todos os ensaios realizados, que serão submetidos à Fiscalização para aprovação.

      - Após os testes individuais dos equipamentos, será iniciada a fase de pré-operação das unidades e comissionamento da rede como um todo, que deverá demandar o tempo necessário, até que seja alcançada a performance e confiabilidade requeridas às diversas unidades operacionais, de acordo com as especificações técnicas e com os requisitos de uma boa montagem. Esta fase deverá ser totalmente acompanhada por pessoal do Construtor, no sentido de corrigir qualquer imperfeição decorrente dos serviços de montagem.

      - Caberá ao Construtor fornecer os serviços de pré-operação e testes de aceitação.

      - A fase de Pré-operação inicia-se somente após a conclusão de todos os trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e compreenderá as operações de limpeza, testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de proteção, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Ela destina-se essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao preparo destes para os testes de aceitação. A condição final desta fase será a unidade completamente acabada e em perfeitas condições para submeter-se aos testes de aceitação.

      - Os Testes de Aceitação serão realizados com a finalidade de verificar o funcionamento dos vários elementos do sistema, bem como as suas capacidades. Durante os testes será feita inspeção visual com o objetivo de observar o comportamento operacional dos vários equipamentos e instrumentos. Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade do Construtor sem ônus para a Contratante.

      - A liberação da Fiscalização para a execução dos testes e da pré-operação, não isentará o Construtor da responsabilidade do perfeito funcionamento do equipamento.

    - Critérios de medição e pagamento.

      - Serão aferidos todos os serviços executados para serem medidos e pagos conforme planilha orçamentária.

  - CAPTAÇÃO/CASA DE BOMBA:

      - A captação do SAA de Volta da Carolina (LOTE I), que abastece todo o sistema por gravidade, será feita através de execução de furo na placa de concreto do canal para a instalação da tubulação e conexões da adutora. A recuperação da placa de concreto armado do canal será feito por grouteamento, inclusive impermeabilização. A captação do SAA de Chapada da Amargosa (LOTE II) será feita através de uma estação de bombeamento, com a realização dos seguintes serviços:

      - Locação e demarcação da obra mediante a utilização de gabarito em tabas corridas ao longo de perímetro do canteiro de obra;

      - Escavação e nivelamento manual de vala de fundação em solo de 1ª e 2ª categoria com profundidade de até 1,50m;

      - Alvenaria de Pedra Rachão para embasamento confeccionado em pedra argamassada rejuntado em argamassa cimento e areia produzido no traço 1: 4;

      - Concretagem dos elementos estruturais como concretagem de fundação arranque de pilar, radier, pilares e cintas (vigas de cintamento) incluindo ferragens; formas e concreto de 20Mpa, lançado e adensado;

      - Reaterro e compactação manual de valas mediante a utilização de malho de 30 kg;

      - Alvenaria de 1/2 vez em tijolo cerâmico 9 cm x 19 cm x 39 cm, rejuntada com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:6;

      - Montagem de verga nos vão de portas e de verga e contra verga nos vão de janelas, montada em argamassada de rejuntado confeccionada em cimento e areia no traço 1: 4;

      - Montagem de cobogós cerâmico medindo 9 cm x 20 cm x 20 cm, assentado em argamassada e rejuntado em argamassa confeccionada em cimento e areia no traço 1: 4;

      - Chapisco em argamassa de cimento e areia produzido no traço de 1:4, com espessura mínima de 1,5 mm;

      - Emboco paulista (massa única) sobre alvenaria confeccionado em argamassa de cimento e areia no traço de 1:6, com espessura mínima de 2,00 cm, preparo manual;

      - Lastro de concreto magro preparado em obra no traço 1:4:8 com espessura mínima de 10 cm, incluindo o fornecimento, lançamento e aplicação;

      - Concretagem das bases de ancoragem das bombas, mediando 0,60 m x 1,15 m x 0,60 m, incluindo ferragens; formas e concreto de 20Mpa, lançado e adensado;

      - Massa de regularização de piso (contra piso) produzido em argamassa de cimento e areia traço 1:3;

      - Execução de calçada em lajota de concreto medindo 40 cm x 40 cm X 2,5 cm, assentado com argamassa de cimento e areia traço 1:3, incluindo alvenaria de contenção confeccionada em tijolo cerâmico furado 9 cm x 19 cm x 19 cm rejuntado com argamassa de cimento e areia produzida no traço 1:6 e regularização da base;

      - Laje pré-moldada para forro, com capacidade de sobrecarga de 100 kg/m², vãos de até 6,50m, espessura de recobrimento de 8,0 cm, incluindo nervuras, lajotas, capeamento com concreto de Fck=20mpa, com espessura mínima de 3,0 cm, espaçamento entre eixo de 38,0 cm, escoramento em madeira com reaproveitamento de 3x, ferragem negativa, instalação e montagem;

      - Cobertura com telhas cerâmica tipo colonial, inclusive fornecimento e instalação;

      - Fornecimento e assentamento de porta em chapa lisa de ferro galvanizado nº 18, com dimensões de 1,0 m x 2,10 m, incluindo fechadura, dobradiças e acessórios;

      - Fornecimento e aplicação de pintura esmalte, inclusive lixamento e selagem mediante a utilização de fundo preparador sobre superfície ferrosa;

      - Fornecimento e aplicação de duas demãos de fundo selador PVA em superfície de alvenaria previamente lizada e regularizada;

      - Fornecimento e aplicação de duas demãos de tinta Látex PVA sobre superfície de alvenaria previamente selada;

      - Caiação interna ou externa sobre alvenaria com revestimento liso com adoção de fixador e emprego de 2 (duas) demãos.

      - Desmontagem e posterior montagem do sistema de bombeamento da adutora, incluindo instalação, operação e regulagem de sução, barrilete e demais válvulas.

  - ADUÇÃO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, INCLUINDO PEÇAS E CONEXÕES.

    - Locação.

      - As obras deverão ser locadas a partir dos marcos implantados por ocasião do levantamento topográfico realizado na fase de pré-projeto.

      - A locação e o nivelamento objetivam determinar a posição da Obra no terreno, bem como os níveis solicitados em Projeto, em relação à Referência de Nível - RN.

      - As cotas do fundo das valas deverão ser verificadas de 20m em 20m, antes do assentamento da tubulação.

      - Toda a demarcação será acompanhada pela Fiscalização, de modo a permitir que eventuais mudanças de traçado da linha sejam determinadas com suficiente antecedência.

    - Escavação.

      - Escavação de Valas: a escavação de valas compreende a remoção de solos ou rochas de qualquer natureza, para assentamento de tubulações ou para outras finalidades, desde a superfície natural do terreno até a cota especificada no projeto, e com a largura especificada.

      - Solos de Primeira Categoria: são classificados como de primeira categoria pedregulhos, areias e solos siltosos e arenosos sem coesão, solos com alguma coesão, mas em estado solto (argilosos, siltosos, arenosos ou suas combinações), turfas, com ou sem componentes orgânicos.

      - Os materiais de primeira categoria se caracterizam por:

- Em escavação manual, poderem ser escavados com pás, sem a necessidade de corte prévio ou desagregação com enxadas ou picaretas;

- Em escavação mecânica, puderem ser escavados com retroescavadeira de forma contínua, com operações sucessivas de enchimento e descarga da concha.

      - Solos de Segunda Categoria: são classificados como de segunda categoria os solos com coesão e consistência rija, com ou sem componentes orgânicos, pedregulhos, ou blocos de material pétreo de diâmetro até 25 cm.

      - Os materiais de segunda categoria se caracterizam por:

- Em escavação manual, só poderem ser escavados com o corte prévio ou desagregação com enxadas ou picaretas;

- Em escavação mecânica, exigir sucessivas operações de desagregação com o uso dos dentes da concha da retroescavadeira, até ser possível a operação de enchimento da concha.

      - Lama: são classificados como lama os solos predominantemente argilosos, com ou sem componentes       orgânicos, saturados e com teor de umidade acima do limite de liquidez. Caracterizam-se pela dificuldade de escavação com pás, pelo seu escoamento fácil, exigindo o uso de baldes, em operação manual, e caçambas estanques, no caso de escavação mecânica.

      - Rocha Branda ou Terceira Categoria: são classificados como “rocha branda” os materiais com agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas permanentes, constituídos de rochas alteradas (com presença de blocos de rocha sã com diâmetro até um metro) ou de rochas sedimentares brandas como arenitos, siltitos, folhelhos, com ocorrência contínua.

      - As “rochas brandas” caracterizam-se por:

- Grande resistência à escavação manual;

- Baixa eficiência no desmonte com uso de explosivos, pela fuga de gases resultantes da detonação;

- Necessidade de uso contínuo de rompedores pneumáticos, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras ou escarificadores para possibilitar a escavação. Também podem ser usados rompedores hidráulicos, elétricos ou a gasolina.

      - Rocha Sã ou Quarta Categoria: são classificados como “rocha sã” as rochas ígneas e metamórficas sãs e as rochas sedimentares sãs que apresentem a necessidade de uso contínuo de explosivos ou processos a frio para sua escavação.

    - Materiais na escavação a fogo.

      - Os materiais que poderão ser utilizados para a execução dos serviços, constituem-se em:

- Materiais para perfuratrizes: brocas, hastes, punhos, luvas, bits, mangueiras, etc.;

- Materiais para rompedores: ponteiros, mangueiras, etc.;

- Materiais para detonação: cordel, espoletas, gelatinas explosivas, etc.;

- Materiais para desmonte a frio: produtos químicos Inter-reagentes e expansivos;

    - Equipamentos na escavação a fogo.

      - Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir e dimensionar os equipamentos a serem mobilizados para atender aos requisitos do projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos equipamentos propostos, ou alteração nesse plano caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido.

      - Os equipamentos e as ferramentas a serem utilizados deverão ser adequados às condições de escavação, considerando:

- As características do material a escavar;

- A largura e profundidade da vala;

- A profundidade do nível d’água;

- O volume de serviço a realizar;

- O prazo disponível;

- A localização da vala (facilidade de acesso, área para estoque de material escavado, condições de tráfego etc.);

- As interferências identificadas.

    - Execução de escavação a fogo.

      - A Fiscalização deverá ser informada com antecedência pelo Construtor, sobre o início de escavação de cada trecho de vala, devendo definir o destino a ser dado ao material escavado.

      - Antes de iniciar a escavação, o Construtor fará a pesquisa de interferências existentes no local para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes etc., que estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima à mesma. Existindo interferências com instalações de outros serviços públicos, tais serviços não deverão ser interrompidos até que sejam autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos.

      - As escavações deverão ser executadas com a cautela e segurança indispensáveis à preservação da vala.

      - A profundidade mínima das valas será determinada de modo a que se atenda o recobrimento mínimo das tubulações, especificado pelo Projeto, o qual deverá obedecer aos critérios estabelecidos pelas normas da ABNT.

      - No caso do fundo da vala apresentar-se em rocha ou material indeformável, será necessário aprofundar a vala e estabelecer o embasamento com material desagregado, de boa qualidade, normalmente areia ou solo arenoso, em camada de espessura não inferior a 0,10 m.

      - Quando o material escavado for, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no aterro, será, em princípio, depositado ao lado ou perto da vala, aguardando o aproveitamento.

      - Em qualquer caso, o material deverá ser depositado fora das bordas da vala, a distância equivalente à profundidade da vala.

      - Nos casos dos materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, deverão ser distribuídos em montes separados.

      - Os percentuais de escavação de valas conforme classificações de solos estão estabelecidas no Relatório da Sondagem a Trado.

      - O Construtor arcará a responsabilidade civil por quaisquer danos que venha a causar ao pessoal da obra, a terceiros ou propriedades, por insegurança ou imperícia, durante a detonação.

      - No caso da detonação não ter surtido o efeito desejado, para sua repetição no mesmo local, o Construtor arcará com todos os custos extras.

      - Ressaltam-se os seguintes procedimentos mínimos para a execução dos serviços em questão:

- A detonação das cargas deverá ser precedida e seguida de sinais de alerta;

- A carga das minas será feita somente por ocasião da execução dos trabalhos de detonação, jamais na véspera ou mesmo com simples precedência de horas;

- A quantidade de carga será determinada de maneira a não danificar as propriedades existentes e a vida;

- Em qualquer caso as detonações serão programadas em horas que não perturbem o repouso dos moradores nas vizinhanças;

      - O escoramento, no decorrer dos trabalhos de desmonte, deverá ser permanentemente inspecionado pelo Construtor e reparado logo após a ocorrência de qualquer dano.

      - O Construtor deverá manter livres as grelhas, tampões e bocas de lobo das redes dos serviços públicos, junto às valas, não devendo aqueles componentes serem danificados ou entupidos.

      - Os serviços de proteção para escavação a fogo constituem-se naqueles que têm por finalidade a proteção contra a projeção, para fora das valas ou cavas, de fragmentos de solo ou rocha despreendidos pela detonação de explosivos.

      - Poderão ser utilizados, entre outros, os seguintes tipos de proteção, desde que compatíveis com a situação da Obra:

      - Uso de Rede de Aço.

        - Será executada com rede simples com cabos de 1/2” ou 5/8”.

        - Os cabos serão trançados, formando malhas de 5 cm para o diâmetro de 1/2”e de 7 cm para o diâmetro de 5/8”, sendo todos os cruzamentos dos cabos ou nós das malhas, soldados.

        - As extremidades dos cabos deverão ultrapassar as bordas da rede no mínimo 10 cm e terão todos os topos soldados a fim de evitar desfiamento.

        - O comprimento mínimo da rede de proteção na escavação de valas será de: largura da vala + 1,10 m. As bordas laterais serão amarradas em estacas de aço com diâmetro mínimo de 3/4” e comprimento de 1 m, cravadas ao longo da vala com intervalos máximos de 1 m e distância mínima de 40 cm da parede da vala.

      - Uso de Pneus.

        - Só será utilizado este tipo de proteção em áreas que não requeiram de dispositivos rigorosos de segurança para detonações.

        - O serviço consiste na colocação de uma camada de pneus usados, com espessura mínima de 0,60 m, sobre a área a ser detonada, a contar da superfície da rocha. A referida camada deverá impedir o desprendimento de fragmentos provenientes da detonação.

        - Fica a critério da Fiscalização decidir sobre a união dos pneus uns aos outros, por meio de cabos, cordas, etc..., devendo ser acatado pelo Construtor, sem, no entanto cessar a sua responsabilidade sobre as consequências da explosão.

        - Fica a critério do Construtor a complementação da proteção aqui especificada, com uso de tábuas usadas, entulhos, etc., sem implicar em acréscimo de ônus para a Contratante.

      - Uso de Terra.

        - Só será utilizado este tipo de proteção quando a detonação for feita em áreas abertas, sem necessidades de dispositivos rigorosos de segurança para a escavação a fogo.

        - O serviço consiste na colocação de uma camada de aterro com no mínimo 0,60 m. de altura, sobre a área a ser detonada, a partir da superfície da rocha. A referida camada deverá impedir o desprendimento de fragmentos provenientes da denotação.

        - Para quantidade grande de cargas, geralmente superiores a 5 kg, as detonações com este tipo de proteção, deverão ser subdivididas.

        - A Fiscalização deverá acompanhar todo o processo, devendo aprovar tanto o plano de fogo, quanto o volume de terra a ser depositado sobre a rocha para proteção da detonação, sem, no entanto eximir a responsabilidade do Construtor sobre as consequências da explosão.

        - Os casos que não se enquadrem nas situações de execução acima descritas serão definidos a partir de critérios usuais na engenharia e aprovados pela fiscalização.

    - Aterro de valas.

      - Os materiais usados em aterro são basicamente solos em geral, areias e pedra britada, considerando-se também, para os reaterros de tubulações em vala, materiais usinados como concreto, solo-cimento e solo-cal. Em qualquer dos casos, a água é sempre material componente e a sua qualidade deve estar compatível com a função desempenhada (compactação dos solos ou hidratação do cimento).

      - Aterros para tubulações em valas têm exigências específicas quanto às características e propriedades dos solos, conforme o grau de rigidez do tubo e a zona de aterro (berço, envoltória ou cobertura). A norma ISO 10803 classifica os solos em seis grupos; recomenda a utilização livre dos grupos A, B e C; limita e condiciona o uso de solos do grupo D e condena o uso dos solos dos grupos E e F.

      - O melhor uso dos solos disponíveis recomenda que se adeque o grau de compactação para cada tipo de solo, de modo que o aterro cumpra a sua função estrutural:

- Envoltórias para tubos rígidos e aterros de cobertura em geral, estão sujeitos a deformações que podem afetar a estrutura dos pavimentos sobre eles. Estas camadas de aterro exigem solos compactados que apresentem boa capacidade de suporte. A escolha dentre os solos disponíveis e a determinação do grau de compactação, terão como objetivo atender ao índice de suporte especificado e ou adequado às cargas solicitantes (uso do pavimento). O índice de suporte pode ser especificado pelo CBR desejado, deixando livre a escolha do solo e do grau de compactação.

- Berços em geral são executados com materiais granulares (areias e britas) e solos soltos com espessura mínima de 10 cm ou 1/8 do diâmetro do tubo. Esta camada do aterro tem especial importância nas tubulações rígidas e semirrígidas, responsável que é pela reação à parcela significativa das cargas solicitantes. Quanto maior o ângulo de assentamento maior a reação apresentada pelo berço. O ângulo e consequentemente a eficiência do berço aumentam com o grau de compactação no caso de brita e solos de granulação grossa;

      - Cabe ao Construtor promover a caracterização dos solos disponíveis, iniciando pelos que resultam das escavações; e propor a sua utilização do modo mais econômico, respeitando os parâmetros especificados para as diversas zonas dos aterros (módulo de reação, CBR e ângulo de assentamento), indicando o grau de compactação a atingir, para atender àqueles parâmetros especificados.

      - Serão sempre adotadas as recomendações da ABNT, complementadas por normas estrangeiras como a AWWA, ASTM, ISO, e outras pertinentes.

    - Reaterro

      - Nos serviços de reaterro, será utilizado o próprio material das escavações, e, na insuficiência desses, material de empréstimo, selecionado pela Fiscalização, podendo a mesma determinar se necessário o uso de lençol de areia proteger a tubulação.

      - O reaterro será executado com o máximo cuidado, a fim de garantir a proteção das fundações e da tubulação e evitar o afundamento posterior dos pisos e do pavimento das vias públicas, por efeito de acomodações ou recalques.

      - De uma maneira geral, o reaterro será executado em camadas consecutivas, convenientemente apiloadas, manual ou mecanicamente, em espessura máxima de 0,20 m. Tratando-se de areia, o apiloamento será substituído pela saturação da mesma, com o devido cuidado para que não haja carregamento de material.

      - Em nenhuma hipótese será permitido o reaterro das valas ou cavas de fundação, quando as mesmas contiverem águas estagnadas, devendo a mesma ser totalmente esgotada, antes do reaterro.

      - Na hipótese de haver escoramento ou ensecadeira, o apiloamento do material de reaterro junto aos taludes, deverá ser procedido de modo tal a preencher completamente os vazios oriundos da retirada do prancheamento.

      - O Empreiteiro só poderá reaterrar as valas depois que o assentamento tiver sido aprovado pela Fiscalização e depois de realizados os ensaios e testes por ela exigidos.

      - Cuidados especiais deverão ser tomados nas camadas inferiores do reaterro das valas até 0,30 m acima da geratriz superior dos tubos. Esse reaterro será executado com material granular fino, preferencialmente arenoso, passando 100% na peneira 3/8”, convenientemente molhado, e adensado em camadas nunca superiores a 0,10 m, com cuidados especiais para não danificar ou deslocar os tubos assentados, procedendo-se o reaterro simultaneamente em ambos os lados da tubulação.

      - Quando o greide das vias públicas, sob as quais serão assentadas as tubulações, apresentarem grandes declividades, originando a possibilidade de carregamento do material, as camadas superiores do reaterro serão executadas com material selecionado, preferencialmente com elevada percentagem de pedregulho e certa plasticidade, sendo feitas, se necessário, recravas em concreto ou alvenaria transversais à rede, com as extremidades reentrantes no talude das valas.

      - Caso haja perigo de ruptura da tubulação, por efeito de carga do reaterro ou sobrecarga, ou ainda de carregamento de  material, será executada  proteção conveniente definida para cada caso pela Fiscalização.

      - Os serviços que venham a ser refeitos, devido a recalques do reaterro, correrão a ônus exclusivo do Empreiteiro.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - O reaterro de cava será pago por metro cúbico de cava aterrada, medido diretamente na cava após compactação e corresponderá, no máximo, ao volume de escavação da cava.

        - Para efeito de medição de reaterro será descontado do volume medido na cava de fundação, o correspondente aos tubos de diâmetro igual ou superior a 400 mm e os componentes das redes e/ou infraestrutura com volume superior a 1,00m3.

        - Não serão considerados para efeito de medição do volume de reaterro, os excessos eventualmente deixados acima do terreno (leirões) para garantir eventuais recalques.

        - O preço unitário de reaterro deverá compreender a aquisição, escavação, carga, transportes, descarga, espalhamento, regularização, umedecimento, compactação e todos os demais serviços e encargos necessários a execução do serviço.

        - As recravas serão pagas por metro cúbico.

    - Carga, transporte e descarga de peças, tubos e conexões.

      - Os tubos devem ser manuseados e ou içados de preferência sempre apoiando os tubos ou feixes de tubos em dois pontos;

- O içamento deve ser feito com cinta de nylon ou cordas;

- Os tubos não podem sofrer impactos e arranhões.

- O transporte deverá ser feito por caminhão, por isso os tubos devem estar bem amarrados à carroceria e apoiados sobre berços de madeira.

- O manuseio, carregamento e descarregamento dos tubos, deve ser feito com muito cuidado para que não seja danificada a superfície do material.

      - As extremidades dos tubos, devem ser envolvidas com material macio (papelão) para assegurar proteção contra ocasionais impactos durante o transporte.

      - As extremidades flangeadas devem receber atenção especial, e dependendo do caso, devem ser instaladas contra flanges de madeira para proteção.

      - As conexões e acessórios devem ser paletizadas ou encaixadas para o transporte.

      - Para descarregar os tubos, não se pode jogá-los ao chão. Os tubos deverão descer do caminhão, um a um, de forma manual ou com auxílio de equipamento mecânico.

      - Em deposito os tubos de PVC não podem esta desprotegidos do sol e de intemperes.

    - Assentamento de peças, tubos e conexões.

      - Os tubos podem ser alinhados ou desfilados ao longo da vala, utilizando-se para sua deposição a lateral da vala que seja oposta à do lançamento da terra escavada.

      - A quantidade de tubos a ser desfilada não pode ultrapassar aquela que corresponde à capacidade diária de assentamento de tubulação da instaladora, com a exceção que poderá ser feita quando não haja riscos de desvio ou depredação ou dano por pessoas estranhas às obras, por haver vigilância permanente. No caso da exceção, os tubos deverão ser calçados para evitar rolamentos.

      - Antes da descida dos tubos para a vala, ela deve ser inspecionada para a verificação do seu estado no que diz respeito a:

- Largura;

- Profundidade;

- Escoramento;

- Drenagem;

- Uniformidade do fundo;

- Base de assentamento.

      - É descrita a seguir a sistemática de assentamento de junta elástica para tubos de PVC rígido, com ponta e bolsa, que terá como função definir o modo de execução de uma junta por parte do Construtor.

      - Considerar-se-á que, para o início dos serviços aqui mencionados, toda a tubulação de um trecho considerado deverá estar à borda da vala.

- Verificar, primeiramente, a tubulação, a fim de detectar defeitos que venham comprometer a eficiência da mesma quando em operação, observando se existe chanfro na extremidade da ponta do tubo a assentar. Caso não exista, deverá ser executado através de uma linha até que se obtenha o ângulo de 15º;

- Proceder a descida do tubo a assentar, da borda para o fundo da vala, cuidadosamente, sem choques que possam comprometer a estrutura das paredes da tubulação, alinhando-o e deixando uma folga entre as extremidades dos tubos a assentar e já assentados, de aproximadamente 0,20 m;

- Promover o calçamento das extremidades dos dois tubos próximos da junta a executar, utilizando dois sarrafos de madeira com espessura de, mais ou menos, 0,2 m, a fim de sustentá-los acima da superfície do solo, executando-se, a seguir, com o auxílio de estopa limpa, a limpeza da parte interna da bolsa de um tubo e a parte externa da ponta do outro;

- Tomar o anel devidamente limpo e providencia-se a sua introdução na parte interna da bolsa e no sulco apropriado a ele destinado;

- Aplicar, na parte visível do anel já instalado e na ponta do tubo a assentar, a pasta lubrificante específica para tubos de PVC, sendo vedada sua substituição por óleo mineral ou graxa;

- Promover, a seguir, a introdução da ponta chanfrada do tubo até o fundo da bolsa do tubo contíguo;

- Marcar, na ponta do tubo, o comprimento de penetração e executar o recuo do tubo a assentar numa distância de aproximadamente 0,01 m para garantia de dilatação da linha.

      - A introdução da ponta do tubo na bolsa poderá ser facilitada, empregando-se uma alavanca para auxiliar a operação.

      - Após o término da montagem dos tubos e antes da ocorrência do reaterro, a tubulação deverá ser testada para a verificação da qualidade do assentamento tendo em vista a estanqueidade de suas juntas.

      - A Contratada fornecerá todos os recursos necessários para os ensaios de estanqueidade. Fornecerá todo o pessoal que os ensaios requisitem e todos os materiais e equipamentos necessários, como bomba, instrumentos de medição – manômetros e piezômetros -, conexões, tampões, registros e todos os demais que venham a se tornar necessário para a fiel execução dos ensaios, permitindo o enchimento de tubulação, expulsar o ar, alcançar as pressões definidas e o posterior esvaziamento da tubulação.

      - A água necessária para a realização será um fornecimento de responsabilidade do Construtor. A água deverá ser de boa qualidade, evitando-se o uso de águas contaminadas ou que contenham porcentagem elevada de sólidos, em suspensão ou dissolvidos.

      - Cada trecho da tubulação, uma vez terminado, será fechado em seus extremos e cheio de água, embora não seja necessário submeter à tubulação a uma pressão maior que a indispensável para mantê-la cheia, até que se realize a prova de estanqueidade.

      - Deve-se recobrir a parte central dos tubos, deixando as juntas descobertas. De preferência, para facilidade operacional, o trecho a ser testado não deve exceder a 500 m.

      - A parte que vai ser testada será cheia com água, lentamente, deixando abertos todos os elementos que possam dar saída ao ar, os quais irão sendo fechados sucessivamente, de baixo para cima, logo que se tenha comprovado que não há ar na tubulação. O enchimento será feito lentamente para evitar que fique ar na tubulação.

      - Nos pontos altos, colocar-se-ão ventosas ou registros para expulsar o ar.

      - Aplica-se uma pressão 50% superior à pressão de trabalho, não devendo em ponto algum descer a menos de 0,1 MPa, nem exceder a pressão que determinou a classe dos tubos. Em linhas de segunda importância, pode ser utilizada apenas a água disponível, sem recurso à bomba de ensaio.

      - A duração da prova será de 1 hora para redes e adutoras. Durante esse período, a linha deverá ser percorrida, verificando-se as condições das juntas.

      - Se as perdas, a juízo da Fiscalização, forem excessivas, o Construtor, a seu cargo, repassará todas as juntas e tubos defeituosos.

      - Repetir-se-á a prova em todos os trechos da tubulação que se apresentarem defeituosos, até se chegar a um resultado satisfatório, sendo todas as despesas por conta do Construtor.

      - Uma vez concluída a construção de toda a tubulação, efetuar-se-á a prova final de estanqueidade de juntas, de modo similar ao já mencionado.

    - Assentamento de válvulas, registros e ventosas

      - Serão instalados registros, válvulas e ventosas onde indicadas no projeto, devendo ser obedecidas às especificações dos fabricantes referentes à instalação.

      - Às conexões dos registros, válvulas e ventosas com os tubos deverão ser feitas de maneira compatível e com peças adequadas ao tipo de material dos tubos.

      - À operação de montagem das válvulas será precedida pela verificação do posicionamento correto dos flanges.

      - Em linha de juntas soldadas, as válvulas serão montadas totalmente abertas, e totalmente fechadas nas demais.

      - Aquelas válvulas montadas abertas somente poderão ser acionadas, depois de uma limpeza prévia.

      - Após a válvula ter sua montagem e lubrificação concluídas, deverá ser operada em todos os cursos.

      - Antes da montagem as ventosas serão inspecionadas, a fim de ser verificado o livre funcionamento das boias, através de testes no canteiro.

      - Nas peças flangeadas os flanges verticais devem ser posicionados de tal modo que os dois furos anexos inferiores fiquem no mesmo plano horizontal.

      - Os flanges para uma derivação vertical deverão ficar rigorosamente em um plano horizontal.

      - Às porcas devem ficar completamente rosqueadas nos respectivos parafusos.

      - Os registros, válvulas e ventosas deverão ser encerrados em caixas de proteção, cujas características, salvo projeto específico, serão as seguintes:

        - Fundo em laje com 0,10 m de espessura, em concreto simples ao traço 1:3:6 em volume;

        - Caixa de inspeção em anel de concreto pré-moldado, com 95 cm de altura total. Anéis com Esp.=50mm, diam.=600 mm.

        - Laje de cobertura em concreto armado com consumo mínimo de cimento de 300 kg/m³ (Fck = 15 MPA);

        - Dimensões das caixas compatíveis com o diâmetro da tubulação, permitindo a fácil operação e/ou substituição dos registros, válvulas e ventosas;

      - Às caixas de proteção não poderão, em qualquer hipótese, transmitir ao registro, válvula, ventosa ou à tubulação, os cheques provenientes do tráfego no logradouro.

      - À laje de cobertura das caixas de proteção, localizadas na faixa de rolamento das vias, deverá ser dimensionada para suportar as sobrecargas oriundas da carga móvel de veículos.

      - As caixas de proteção serão pagas por unidade construída, devendo no seu preço unitário estar incluso todos os serviços e materiais necessários.

    - Ancoragens.

      - Serão executadas ancoragens em todas as curvas, derivações, registros, reduções e demais peças sujeitas a deslocamentos oriundos de esforços transmitidos pela linha em carga máxima.

      - Salvo soluções específicas, a ancoragem será constituída por blocos confeccionados com concretos simples, armado ou ciclópico, dimensionados segundos as características do solo a que se devem transmitir os esforços, e a grandeza desses.

      - Deverá sempre ser verificada a possibilidade de movimentação dos tubos vazios, sob a ação do empuxo do lençol freático. Em caso positivo serão empregadas ancoragens adequadas, tanto provisórias como definitivas, estas últimas permanecendo após o reaterro das valas.

      - O traço do concreto simples a ser empregado será 1:3:6, volumétrico, com um consumo de cimento mínimo de 290 kg/m3.

      - O concreto ciclópico será constituído de 70% de concreto simples com traço igual ao do item anterior, ao qual se adiciona os 30% restantes de pedra de mão quando do lançamento do concreto, devendo as pedras ficarem totalmente envolvidas pelo concreto simples.

        - Para o concreto, armado será adotado um consumo mínimo de 300 kg/m³.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - As ancoragens serão pagas por metro cúbico (m³), devendo o seu preço unitário compreender todos os serviços e materiais necessários a sua execução.

    - Momento de transporte de materiais.

      - A escolha e o adequado dimensionamento dos equipamentos para transporte dos materiais é de responsabilidade do Construtor. Deve constar do “plano de trabalho”, que o Construtor deve apresentar e submeter à análise e aprovação da Fiscalização.

      - Durante a execução dos serviços a Fiscalização poderá exigir a remoção e substituição de qualquer equipamento que não corresponda aos valores de produção indicados no plano de trabalho, ou seja, considerado, por qualquer motivo, insatisfatório.

      - Os equipamentos comumente utilizados no transporte de materiais pétreos são caminhões basculantes convencionais e especiais.

      - Os equipamentos comumente utilizados no transporte de solos ou entulhos são caminhões basculantes convencionais.

      - O Construtor, em seu “plano de trabalho”, que deve ser submetido à análise e aprovação da Fiscalização, terá que definir claramente:

- A origem e o destino dos materiais a serem transportados;

- Os acessos a serem utilizados no transporte;

- O tipo de pavimento de cada acesso a ser utilizado;

- As distâncias a serem percorridas em cada trecho de acesso;

- A sinalização a ser colocada nesses acessos, objetivando a segurança necessária ao transporte.

      - Esse plano, após aprovado pela Fiscalização, será implementado e cumprido. As modificações julgadas necessárias pelo Construtor durante o decorrer dos trabalhos serão submetidas à aprovação da Fiscalização.

      - O Construtor deverá tomar providências para que todos os veículos utilizados no transporte estejam em condições satisfatórias, de modo a garantir a segurança do transporte. Do mesmo modo, toda a documentação dos veículos transportadores e dos operadores dos equipamentos deve estar de acordo com as exigências legais.

      - O controle será realizado por apreciação visual das atividades.

      - A Fiscalização fará as medições das distâncias percorridas entre os centros de gravidade das áreas de carga e das áreas de descarga dos materiais, que serão considerados para efeito de medição, e definirá as extensões pavimentadas e não pavimentadas.

    - Ensaios da linha para adutoras e redes de distribuição.

      - Antes dos ensaios, as valas deverão ser parcialmente preenchidas, isto é, recobrindo-se a parte central do tudo com material selecionado, isento de pedras ou corpos estranhos, e socando-se em camadas de 0,10 m a 0,20 m de espessura, até 0,30 m a 0,40 m acima da geratriz superior do tubo. Durante os ensaios, as juntas dos tubos deverão permanecer completamente descobertas.

      - Para facilidade de operação, os ensaios serão feitos em trechos de, no máximo, 500 metros de extensão.

      - Serão realizados dois tipos de ensaios:

        - “ensaio de pressão” também denominado “ensaio de estabilidade”, no qual é feita a verificação de eventuais falhas, entre elas, trancas de tubos, deslocamentos de ancoragens;

        - “ensaio de vazamento”, no qual é feita a verificação da estanqueidade da linha.

      - Para o “ensaio de pressão” será adotado uma pressão 20% superior à de trabalho do trecho, no caso de rede distribuidora, e de, no mínimo, 50% superior à de trabalho, no caso de adutora, a qual não poderá ser superior à pressão que presidiu o dimensionamento das ancoragens nem exceder à pressão de prova dos tubos e peças especiais. Em linhas de secundária importância a critério da Fiscalização, o ensaio poderá ser feito com a pressão da água disponível, sem o recurso de bomba de prova.

      - Para o “ensaio de vazamento” será adotada uma pressão igual à máxima de trabalho do trecho.

      - O “ensaio de pressão”, que terá a duração de 01 (uma) hora, obedecerá à seguinte metodologia:

        - Enchem-se com água, lentamente, os trechos a serem verificados.

        - Aplica-se a pressão de ensaio, a qual será obtida por meio de uma bomba de teste.

        - Quando o assentamento de rede distribuidora for realizado em local sem anterior sistema de abastecimento de água, ou onde não havia abastecimento, não dispondo de ligações domiciliares, antes dos ensaios, deve-se providenciar a colocação de ferrules nas posições mais altas da linha, de maneira a facilitar a purgação do ar na tubulação.

        - Durante a realização do “ensaio de pressão”, serão inspecionadas todas as peças e juntas do trecho, individualmente, com a linha em carga.

        - Os defeitos porventura existentes serão reparados e repetidos o ensaio no trecho.

      - O “ensaio de vazamento” será realizado após o ensaio de pressão. Para esse ensaio, deve-se encher lentamente a tubulação com água, expelindo o ar existente na mesma. Os trabalhos de assentamento serão considerados satisfatórios se os vazamentos eventualmente existentes e verificados durante o “ensaio de vazamento” forem inferiores ao valor fornecido pela expressão abaixa:

Q=N.D.P3.292

Onde:

Q = vazamento máximo tolerado no trecho (litros/hora)

N = número de juntas

D = diâmetro da tubulação (mm)

P = pressão de ensaio (kg/cm2)

      - Os vazamentos serão medidos pelas vazões (volume no tempo) de água de alimentação da bomba de ensaio, para que a pressão nos trechos permaneça aproximadamente constante.

      - Critérios de medição e pagamento.

        - Os ensaios serão pagos por metro linear de rede ou adutora testados.

    - Colocação em carga de adutora e redes de distribuição.

      - Antes de a tubulação entrar em serviço, diversas lavagens devem ser feitas, com vistas a eliminar terra ou detritos que por ventura possam conter a tubulação, evitando o seu depósito nos registros e ventosas e uma possível danificação as vedações e válvulas bem como dificuldades em seu funcionamento.

      - Antes de ser posta em serviço, deve-se eliminar todo o ar existente na linha.

      - À carga inicial da linha será cuidadosa e lenta e com vazão inferior à de projeto. Os registros deverão ficar totalmente abertos durante a operação de modo a facilitar a purgação; os mesmos somente serão fechados quando a água estiver isenta de bolhas de ar e serão abertos algumas vezes até que o regime de escoamento se estabilize.

      - Deve-se dar tempo para que o ar possa caminhar, atingir os pontos altos e escapar pelas ventosas e pela coluna piezométrica do reservatório, quando esta existir.

      - No caso de adutora, deve-se verificar o bom funcionamento das ventosas, a fim de certificar que a linha está completamente livre de ar; a água chegando à outra extremidade da linha não significa a expulsão completa do ar.

      - Os custos dos serviços estão incluídos nos serviços Ensaios (teste) da linha (rede) para adutoras e redes de distribuição.

    - Desinfecção de adutoras e redes de distribuição.

      - A desinfecção somente será feita depois dos resultados satisfatórios dos ensaios de pressão e vazamento e após lavagens sucessivas da tubulação.

      - A desinfecção, obrigatória em tubulações que se destinarem ao escoamento de água, tratada, será feita com uma solução que apresente no mínimo 50mg/l de cloro e que atue no interior do conduto durante um período de três horas. À desinfecção será repetida sempre que o exame bacteriológico assim o indicar.

      - O custo da desinfecção deverá ser incluído no preço do assentamento dos tubos e conexões.

    - Cadastro das redes de adução e distribuição.

      - Os elementos a seguir relacionados, quando disponíveis, representam o conjunto aceitável de informações básicas para o início dos trabalhos de cadastramento:

- Referência de nível da área de interesse;

- Plantas topográficas da área de interesse, onde conste o arruamento existente devidamente identificado. Nos casos de regiões não urbanizadas, devem constar nas plantas outras ocorrências da área, tais como cursos d’água, estradas, cercas, taludes, etc.;

- Plantas com apoio geodésico e referências em coordenadas UTM, com apoio no Sirgas 2000 (quando houver);

- representações gráficas (plantas e croquis), as mais atualizadas possíveis, das unidades a serem cadastradas;

- demais informações disponíveis sobre materiais e equipamentos instalados.

      - As atividades a seguir relacionadas constituem as principais etapas que devem ser desenvolvidas para se obter o produto final do cadastramento de unidades lineares. Cabe ressaltar que esta Especificação não limita os serviços a serem executados, podendo ser complementada pelo edital ou contrato relativo a cada Obra.

      - Observa-se que os órgãos acessórios, tais como caixas de descarga, ventosa, registros de manobra, caixas de inspeção e passagem, poços de visita, etc., que estiverem localizados ao longo das unidades lineares, deverão ser cadastrados simultaneamente com as mesmas.

      - Devem ser levantadas, não limitadamente, as seguintes informações:

- Cotas, diâmetros, tipos do material e espessuras das canalizações;

- Espécie, dimensão nominal e tipo de material dos dispositivos e peças especiais;

- Cotas, dimensões e tipos de material das caixas de proteção dos dispositivos e peças especiais.

      - Nas canalizações não circulares (retangular, ovalada, elíptica, etc.), devem ser tomadas as medidas dos eixos vertical e horizontal, além de outras complementares, que permitam a perfeita caracterização da forma geométrica da seção transversal.

      - As profundidades das canalizações devem ser tomadas a partir da geratriz superior externa. No caso de dispositivos e peças especiais, o nível do terreno, apoiado na referência de nível, deve ser considerado como referência.

      - As dimensões dos elementos físicos a serem cadastrados devem ser tomadas com aproximação de centímetros.

      - A amarração dos dispositivos, peças especiais e órgãos acessórios devem ser executados pelo sistema de coordenadas UTM ou, opcionalmente, por triangulação à trena, sempre em relação ao centro das tampas das caixas.

      - A base de referência deve ter distância igual ou superior a 5 m, enquanto que as distâncias dos dois lados não devem, em princípio, exceder a 20 m.

      - No caso de utilização do sistema de triangulação, tomar o alinhamento predial ou os guias, desde que amarrados até a interseção dos alinhamentos da esquina mais próxima.

      - Na impossibilidade deste procedimento, podem ser utilizados postes de concessionárias, alinhamento de ruas e ângulos à direita.

      - Todos os elementos componentes dos sistemas devem ser amarrados aos pontos notáveis da planta topográfica e nivelados geograficamente a partir das RN ou PS, além das amarrações em coordenadas UTM.

      - Os produtos a seguir relacionados constituem o conjunto básico aceitável de dados e informações do cadastramento das unidades, quando estes não estiverem explícitos na especificação de cada Obra.

    - Adutora e Redes de Distribuição de Água.

      - A planta cadastral deve apresentar desenho geral da área onde se localiza a unidade a ser cadastrada, em escala 1:2000 ou 1:1000, contendo, no mínimo:

- Malha de coordenadas;

- Curvas de nível;

- Arruamento existente, devidamente identificado, e componentes físicos existentes na área, tais como edificações, cercas, muros, portões, guaritas, postes, caixas, cursos de água, bueiros, entre outros;

- Posicionamento das canalizações, dispositivos e peças especiais em relação ao alinhamento predial;

- Amarração de pontos notáveis;

- Diâmetros;

- Profundidades;

- Tipos de material;

- Dimensões, cotas e tipos de materiais dos órgãos acessórios;

- Outras informações relevantes obtidas no levantamento de campo.

      - As plantas devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma cópia plotada em papel opaco, em formato A1.

      - Ficha Cadastral da Rede de Distribuição de Água.

        - Desenho em planta de todos os dispositivos e peças especiais, sem escala definida, de cada trecho da unidade cadastrada, contendo amarração, diâmetro, profundidade, tipo de material, dimensões nominais, articulação da folha e outras informações complementares.

        - As fichas cadastrais de obras lineares devem ser apresentadas em meio magnético (digital) e uma cópia plotada em papel opaco no formato A4, conforme padrão apresentado em anexo.

        - É recomendado que cada folha da ficha cadastral deva representar um cruzamento de ruas e o desenho venha a permitir sua padronização, sem escala.

      - Informações Complementares.

        - As demais informações, tais como o estado de conservação dos materiais, tipo de pavimento, ocorrências relevantes, entre outras, devem ser apresentadas sob a forma de relatórios, quando não for possível constarem nas plantas e fichas cadastrais.

      - Critério de medição e pagamento.

        - Os serviços serão medidos e pagos conforme quantidades e unidades estabelecidas nas planilhas orçamentárias.

  - TRATAMENTO DE ÁGUA.

    - Na definição quanto ao processo de tratamento adotado para as águas do manancial Rio São Francisco, que irá atender às comunidades rurais inseridas no SAA - Sistema de Abastecimento de Água Bruta nas comunidades de (LOTE I) Volta da Carolina e (LOTE II) Chapada da Amargosa, foram considerados os seguintes aspectos:

      - Quanto ao aspecto de qualidade, as análises físico-químicas e bacteriológicas realizada, revelam que a água no local de captação é uma água de boa qualidade, dai porque, para simplificar o sistema será adotado apenas o processo de desinfecção da água mediante processo de cloração.

      - Unidade de desinfecção.

        - O processo mais usual para a desinfecção de águas para o abastecimento humano é a cloração. Neste sistema simplificado a água do sistema antes de acessar as unidades consumidoras, passará por um processo de desinfecção, com o intuito de exterminar (matar) os germes patogênicos que fazem mal a saúde humana.

        - Para realização do processo de cloração da água do SSA - Sistema de Abastecimento de Água Bruta nas comunidades (LOTE I) Volta da Carolina e (LOTE II) Chapada da Amargosa será utilizado um dispositivo de cloração por passagem de líquido, este sistema de desinfecção utiliza de pastilhas de cloro (hipoclorito de cálcio) estabilizada instalado em paralelo com a linha para realizar a dosagem de cloro desejada.

  - RESERVATÓRIO.

    - Na comunidade de Volta da Carolina (LOTE I) não haverá reservação, pois a captação se dá diretamente no canal e a água é distribuída por gravidade para todas as unidades consumidoras do sistema. Na comunidade de Chapada da Amargosa, a captação no canal será feita através de uma estação elevatória que irá bombear água para um reservatório metálico aço carbono CSN COR 420 ou similar, tipo taça, coluna seca, HC = 6,50 m, HT = 3,90 m, DT = 2,54 m, HT = 11,00 m, capacidade 20.000 l, com boca de inspeção, escada interna e externa, guarda corpo na escada externa, grade de proteção no teto, conexões soldadas de entrada e saída de água, extravasores, drenos, etc., suportes com presilhas para fixação do encanamento da rede, projeto de fundação, argolas para içamento, suporte do para-raios c/ seus respectivos isoladores, suportes para luz de sinalização, eletrocondutores, com pintura interna e externa.

  - LIGAÇÕES DOMICILIARES.

    - Em cada unidade de consumo será executada ligações domiciliares, com escavação para colocação de tubulação em tubo de polietileno de alta densidade (PEAD) PE80 PN10 DE 20 mm NTS 048 cor azul e em tubo PVC soldável EB-892 para água fria de 20 mm (½”), conforme projeto específico.

    - As valas serão reaterradas e quaisquer demolições de pavimento que se fizerem necessárias serão recuperadas.

    - O ramal predial deve ser implantado preferencialmente entrando pela frente do imóvel, observando os padrões estabelecidos;

    - Para a instalação do ramal será necessário que a rede de distribuição de água esteja localizada à frente do imóvel;

    - Não será permitida a ligação quando o ramal necessitar atravessar terrenos de terceiros, mesmo que seu proprietário dê autorização por escrito para tal fim.

    - Ligação predial.

      - A implantação da ligação predial de água somente poderá ser feita em imóvel onde não passa a rede distribuidora em frente ao mesmo, nos seguintes casos:

- Quando não entrar em acordo com as condições postas nos segundo e quarto tópicos deste subitem;

- Em edificação construída em condomínio fechado ou em conjuntos habitacionais, se em frente à mesma não existir rua que dê acesso a outro imóvel;

- Quando da execução do ramal não implicar em que o mesmo necessite passar pela frente de mais de um imóvel;

      - Somente será executada uma única ligação de água para cada imóvel, exceto naqueles que possuam mais de uma unidade de economia com entrada e instalações hidráulicas independentes.

      - O fornecimento e assentamento do alimentador predial.

- Para as micro-medições residenciais, deverão ser utilizados hidrômetros com as seguintes características:

- hidrômetro unijato magnético, com relojoaria seca, classe B, vazão característica de 1,5 a 3m³/h e diâmetros variando de ½” a ¾”;

  - FISCALIZAÇÃO, RECEBIMENTO E CONTROLE DOS SERVIÇOS.

    - O ramal predial será executado pelo Construtor, tomando por base as exigências estabelecidas nesta Especificação.

    - As equipes de execução e manutenção dos ramais prediais deverão ter disponíveis as ferramentas e materiais necessários, como uma das condições básicas para a execução dos trabalhos.

    - Os materiais utilizados pela equipe de execução (tubos, conexões, válvulas), deverão ser armazenados e transportados de acordo com as exigências técnicas para manutenção da qualidade dos materiais.

    - Após a execução do ramal, antes da colocação do hidrômetro ou não existindo o medidor, anteriormente ao entroncamento com o alimentador predial, deve-se proceder a limpeza do ramal através da descarga de água.

    - Antes de recobrir a tubulação, cumpre verificar se não houve falhas na montagem das juntas e conexões. Para isso recobre-se os tubos, deixando as juntas, peças e conexões descobertas e procede-se o ensaio do ramal. Este deve ser lentamente cheio de água para eliminação completa de ar e em seguida submeter à prova de pressão interna.

    - A duração mínima da prova será de 10 (dez) minutos, na presença da Fiscalização, que dará aprovação para execução dos serviços complementares finais (reaterro e repavimentação, quando necessário).

    - O prazo de garantia dos serviços realizados será, no mínimo, de 90 (noventa) dias após a execução.

    - Critérios de Medição e Pagamento.

      - Os serviços executados serão medidos e pagos mediante preços e unidades estabelecidos em planilha orçamentária.

  - SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

    - Limpeza de ruas após execução de obra da Rede de Distribuição de Água.

      - Após execução das obras da rede de distribuição de água deverá proceder à limpeza das vias removendo todos os entulhos de forma a desobstruir os acessos.

    - Recomposição de pavimentação asfáltica.

      - Consistem na recomposição da sub-base / base, imprimação e revestimento em concreto asfáltico, na área a ser pavimentada, sem o aproveitamento do material retirado, obedecendo ao nivelamento e declividade do pavimento existente.

      - A área do pavimento a ser recomposta será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

      - Sub-base / Base de Arenoso.

        - Compreende o transporte, espalhamento, umedecimento e compactação do arenoso na espessura da sub-base/ base existente.

        - O equipamento de compactação deverá ser compatível com a área de trabalho, de modo a se obter a massa específica aparente máxima para o material utilizado. Também a espessura da camada deverá ser compatível com o equipamento compactador.

        - A compactação deverá ser feita com o emprego de rolo liso vibratório CG11, ou placas vibratórias, com altura máxima de cada camada compactada de 10 cm.

      - Base de Brita Graduada.

        - Compreende o transporte, espalhamento, umedecimento, e compactação da brita graduada na espessura da base existente.

        - O material será produzido em usina e deverá estar na umidade adequada, na ocasião do espalhamento.

        - O equipamento de compactação deverá ser compatível com a área de trabalho, de modo a se obter a massa específica aparente máxima prevista para o material utilizado.

        - A compactação será feita com o emprego de rolo liso vibratório tipo CG11, ou placa vibratória.

      - Imprimação Impermeabilizante.

        - Consiste na aplicação de ligante betuminoso de asfalto diluído de cura média, tipo CM-30 ou CM-70, sobre base granular, para impermeabilizar e possibilitar a aderência da base com o revestimento.

        - A varredura da superfície será feita com vassouras manuais.

        - A taxa de distribuição escolhida será a que permita a absorção do ligante em 24 horas, determinada por experiências, nas quais serão feitas aplicações com taxas compreendidas entre 0,8 e 1,2 litros por m² de ligante.

        - A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bombas de distribuição, reguladores de pressão e equipamento de aquecimento, permitindo uma distribuição uniforme, na temperatura adequada, do material betuminoso.

        - Caso a superfície esteja muito seca ou pulverulenta deverá ser ligeiramente umedecida, mas o ligante não poderá ser aplicado enquanto a água não tiver sido absorvida.

        - Deverá se garantir à pista imprimada um período de cura necessário à completa absorção do ligante pela base.

      - Revestimento com CBUQ.

        - Consiste na execução de revestimento com concreto asfáltico usinado a quente com espessura igual à do pavimento existente.

        - O ligante betuminoso do concreto asfáltico será cimento asfáltico de petróleo de penetração 85-100.

        - A mistura só poderá ser distribuída com a pista seca, isenta de poeira e sem chuvas.

        - Imediatamente, após a distribuição da mistura betuminosa, deverá ter início a rolagem da pista com rolo liso vibratório.

        - A espessura da camada de rolamento, após compactação, será igual à da pavimentação existente.

    - Recomposição de paralelepípedo.

      - Consiste na recomposição do pavimento com paralelepípedo ou pedra, na área a ser pavimentada, com o aproveitamento total do material retirado e estocado, obedecendo ao nivelamento e declividade do pavimento existente.

      - O pavimento será recomposto integralmente com as peças retiradas e estocadas.

      - Será feita uma camada de areia com altura acabada de 5 cm, sobre a base existente, e os paralelepípedos ou pedras serão assentados e rejuntados com areia.

      - A pavimentação em pequenas áreas será comprimida manualmente com soquetes apropriados e em áreas maiores com rolo de 3 rodas e peso até 10 t.

      - O pavimento acabado deverá apresentar-se com as peças alinhadas, declividade e plano da superfície regular, idêntico ao pavimento existente.

- CUSTO.

  - O valor máximo global orçado pela CODEVASF para a realização das obras e serviços necessários à construção, montagem e instalação da rede de distribuição de água para o atendimento das unidades consumidoras atualmente desprovidas de abastecimento de água nas comunidades de (LOTE I) Volta da Carolina e (LOTE II) Chapada da Amargosa, delimitadas respectivamente pelas Coordenadas UTM; SIRGAS 2000; Fuso 24L; E = 330.255,00 – N = 9.002.133,00; E = 331.344,00 – N = 9.005.638,00 e E = 329.056,675 – N = 9.005.472,712; E = 330.416,55 – N = 9.004.268,19; E = 330.726,70 – N = 9.005.777,59; E = 328.656,25 – N = 9.005.847,19 pertencente à Zona Rural do Município Petrolina, no Estado de Pernambuco tomou como referência a Tabela do SINAPI-PE, ORSE-SE e SCO-RJ de Março de 2013 e cotações de preços no comércio, conforme indicação a seguir:

    - LOTE I: Construção, montagem e instalação da rede de distribuição de água para o atendimento das unidades consumidoras atualmente desprovidas de abastecimento de água na comunidade de Volta da Carolina: R$ 292.784,83 (Duzentos e noventa e dois mil e setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e três centavos), inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas Orçamentárias anexas.

    - LOTE II: Construção, montagem e instalação da rede de distribuição de água para o atendimento das unidades consumidoras atualmente desprovidas de abastecimento de água na comunidade de Chapada da Amargosa: R$ 323.354,20 (Trezentos e vinte três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, conforme especificado em planilhas Orçamentárias anexas.

- FONTE DE RECURSOS.

  - As despesas orçamentárias para a contraprestação dos serviços objeto desta licitação correrão à conta das seguintes fontes: Funcional Programática 15.244.2029.7K66.0026 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – No Estado de Pernambuco (emenda parlamentar 23920003); Funcional Programática 15.244.2029.7K66.0026 – Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado – No Estado de Pernambuco (emenda parlamentar 32040007); Funcional Programática 18.544.2051.1851.7008 – Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica – Em Municípios – No Estado de Pernambuco (emenda parlamentar 27240005).

- PRAZOS.

  - As obras e serviços necessários à construção, montagem e instalação da rede de distribuição de água para o atendimento das unidades consumidoras atualmente desprovidas de abastecimento de água nas comunidades de (LOTE I) Volta da Carolina e (LOTE II) Chapada da Amargosa, na Zona rural do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco, objeto deste Termo de Referência serão executados num prazo descritos em dias, contados a partir da assinatura de Contrato, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

  - As obras e serviços objetos das presentes especificações técnicas deverão ser executados conforme prazo abaixo definido:

| OBJETO | PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO (DIAS) |
| --- | --- |
| LOTE I | 120 |
| LOTE II | 120 |

  - O contrato poderá ser prorrogado nos termos da Lei, desde que, justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato (Art. 57, § 2º da Lei 8.666/93).

  - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

- Alteração do projeto ou especificações, pela Administração;

- Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, que altere as condições de execução;

- Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e interesse da Administração;

- Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato;

- Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração;

- Omissão ou atraso de providencias a cargo da Administração, inclusive quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do contrato.

- PRAZO DE GARANTIA.

  - O Prazo de Garantia dos serviços prestados é o previsto na legislação vigente e definido no Código Civil Brasileiro.

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- CONTRATAÇÃO.

  - O regime de contratação a ser adotado nesse processo licitatório é de empreitada por preço unitário (Art. 10, inciso II, alínea b, da Lei 8.666/93).

- CONSÓRCIO E SUBCONTRATAÇÃO.

  - Será permitida a subcontratação, dos serviços de topografia, escavação de rocha a frio, locação e cadastro de rede, desde que atendido os limites legais e previamente autorizado pela fiscalização, dos serviços de topografia (Art. 72 da Lei 8.666/93).

    - Em hipótese nenhuma haverá relacionamento contratual ou legal da contratada (CODEVASF) com os subcontratados.

  - Não será permitida a participação de consórcio de Empresa de Engenharia na realização das obras e dos serviços objetos destes Termos de Referencia (Art. 33 da Lei 8.666/93).

- CRONOGRAMA.

  - A empresa que quiser participar do processo licitatório deverá fornecer quando da apresentação da proposta financeira, um quadro com cronograma financeiro da referida obras.

  - Será obrigatório que no ato da contratação, a Contratada apresente um Cronograma Físico-Financeiro compatível com os serviços, período de trabalho e desembolso.

  - A modificação deste cronograma apresentado só poderá ser realizada mediante previa autorização da fiscalização do contrato.

  - A contratada deverá apresentar os quadros solicitados no Termo de Rêferencia, a saber:

- Quadro PO-I: Proposta Financeira;

- Quadro PO-VI: Cronograma Físico;

- Quadro PO-VII: Preço Unitário dos Serviços;

- Quadro PO-XIV: Detalhamento dos Encargos Sociais;

- Quadro PO-XV: Detalhamento do BDI um para serviço e outro para fornecimento de materiais e equipamentos;

- Quadro PO-XVI: Cronograma Financeiro.

- GARANTIAS E CAUÇÃO.

  - A assinatura do Contrato por parte da CODEVASF ficará condicionada ao recolhimento da caução, em qualquer das modalidades descritas no Art. 56 §1º Incisos I e § 2º da Lei 8.666/93, que não poderá exceder a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, conforme determina o Art. 56 §2º da Lei nº 8.666/93.

  - Caso venha a ser firmado aditivo de valor ao contrato, a Contratada compromete-se em complementar a caução para o novo valor do contrato.

  - A garantia será liberada após a emissão do Termo de Encerramento Físico. Portanto a caução, mesmo se em Carta- Fiança ou similar, não poderá ser com prazo determinado, ou seja: o prazo final para liberação da caução será dado pela emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato. As garantias técnicas dos serviços estão asseguradas pelo Código Civil Brasileiro.

  - No caso de vir a ser necessária a promoção de aditivo de prazo, o mesmo só poder ser celebrado se a Contratada prolongar sua garantia até a nova dada pactuada.

- MULTA CONTRATUAL.

  - Em caso de inadimplemento, por parte da licitante vencedora de quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas, ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe à aplicação de penalidades de suspensão temporária do direito de contratar com a Administração, além de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor global do objeto do contrato, independente de rescisão unilateral e demais sanções previstas em Lei, assegurando-se a ampla defesa e o contraditório.

    - Nos casos de inexecução parcial da obra ou serviço ou atraso na execução dos mesmos, será aplicada a multa de 2% (dois por centos) do valor da parte não executada do contrato ou fase em atraso, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

    - O atraso, na execução dos serviços, inclusive dos prazos parciais constantes do cronograma físico-financeiro constitui inadimplência passível de aplicação de multa, conforme subitem 13.1 destas Especificações.

  - Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela CODEVASF, após regular processo administrativo, consoante o art. 86, § 2º da Lei de Licitações.

    - A multa será deduzida do valor líquido do faturamento da CONTRATADA. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante vencedora será convocada para complementação do seu valor no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

    - Não havendo qualquer importância a ser recebida pela CONTRATADA, esta será convocada a recolher ao Serviço de Finanças da 3ª Superintendência Regional da CODEVASF o valor total da multa no prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data da convocação.

- FISCALIZAÇÃO.

  - Fica assegurado à CODEVASF e às empresas especializadas a mando da CODEVASF o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela Contratada com livre acesso aos locais de trabalho para a obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos trabalhos.

  - A fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, a CODEVASF, através da 3ª SR, designará uma equipe adequada que atuará sob a responsabilidade de um Coordenador, sendo que lhe caberá, de acordo com a Contratada, estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme as presentes Especificações Técnicas

  - Fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o contrato, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar acesso da Fiscalização aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a Contratada recorrer à 3ª SR no prazo de 5 (cinco) dias úteis da comunicação respectiva.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

  - Caberá também à Fiscalização abrir o Livro de Ocorrências, no dia de início dos serviços de campo, ou de fiscalização das obras no qual deverão ser anotadas todas as instruções ou solicitações dadas pela Fiscalização à Contratada e todas as reivindicações desta última em relação aos trabalhos e o andamento do contrato.

  - Deverão ser disponibilizados para a equipe da Fiscalização da CODEVASF, com vistas ao atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratório de controle tecnológico, inclusive manutenção e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e serviços objetos destas Especificações Técnicas.

  - LIVRO DE OCORRÊNCIAS.

    - Será aberta pela Fiscalização a partir do início dos trabalhos de campo e mantido pela Contratada no escritório de campo, um livro sob a denominação de Diário de Obra (Diário de Ocorrências).

    - O Diário de Obras (Diário de Ocorrências) utilizado será o de padrão da CODEVASF.

    - Nesse diário, as folhas serão devidamente numeradas e rubricadas pelos representantes da Contratada e da Fiscalização.

    - Serão registradas nessas folhas as instruções e solicitações dadas pela Fiscalização à contratada e todas as reivindicações dessa última.

- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS.

  - Após a inspeção final e sendo os serviços aprovados pelo fiscal do contrato, a CODEVASF e a CONTRATADA assinarão um Termo de Encerramento Físico, que deverá acompanhar a medição final.

- NORMAS TÉCNICAS.

  - Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Básicos apresentados pela CODEVASF e com fundamento nas Normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), nas determinações das concessionárias de serviços públicos locais, tais como: COMPESA, CELPE, dos órgãos ambientais e do Código de Uso e Ocupação do Solo do Município de Petrolina, além das recomendações do Caderno de Encargos da CODEVASF e das presentes Especificações Técnicas.

  - Durante a execução dos serviços poderão ser descartados pela Fiscalização quaisquer materiais, serviços ou equipamentos cuja qualidade possa comprometer a execução do objeto contratual.

- ANEXOS.

- Normas;

- Quadros complementares (PO-I; PO-VI; PO-VII; PO-XIV; PO-XV e POXVI);

- Planilhas orçamentárias;

- Desenhos;

.

Petrolina (PE), 22 de Maio de 2013.