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CONTINUAÇÃO FAX Nº 076/13
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	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 2028-4786
	(61) 2028-4786

	EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2013

	xxx
	xxx


EM REFERÊNCIA AO  EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 04/2013 QUE TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE ARCOS, NO ESTADO DE MINAS GERAIS,  ESCLARECEMOS:


PERGUNTA 01: ALGUMAS NORMAS CITADAS NOS REFERIDOS ITENS E SUB-ITENS FORAM CANCELADAS, SUBSTITUÍDAS OU SÃO PERTINENTES A PRODUTOS CUJA APLICAÇÃO É DESTINADA À UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA. 

ENTENDEMOS QUE OS PRODUTOS QUE SERÃO APLICADOS EM ESGOTO SANITÁRIO, NECESSARIAMENTE DEVERÃO ATENDER A NORMA NBR 15.420-2006 – TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL PARA CANALIZAÇÕES DE ESGOTOS – REQUISITOS E RESPECTIVAS NORMAS CITADAS NO ITEM 2 – REFERÊNCIAS NORMATIVAS DESTA. ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO? 

RESPOSTA 01: PARA NENHUM ITEM FOI CITADO NORMA, MAS OS FORNECIMENTOS DEVERÃO SER FABRICADOS CONFORME NORMA PARA CANALIZAÇÃO E ESGOTO SANITÁRIO. 

 
PERGUNTA 02: NO TÓPICO COMPRIMENTO DOS TUBOS, MENCIONADO NO ANEXO I “ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS” PÁGINA 23 – COMPRIMENTO: 6,00 M (JUNTA ELÁSTICA),  ENTENDEMOS QUE O COMPRIMENTO A SER UTILIZADO EM TUBOS PONTA BOLSA (PERFIL DA BOLSA CONFORME NBR 15.420-2006 E RESPECTIVAS REFERÊNCIAS NORMATIVAS) É DE 6 M EM COMPRIMENTOS ÚTIL (OU SEJA: EXCLUSO BOLSA). ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?


RESPOSTA 02: SIM.


PERGUNTA 03: NO TÓPICO JUNTA ELÁSTICA, ENTENDEMOS QUE PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS PONTA BOLSA O ANEL DEVERÁ SER MODELO JE2GS CONFORME NORMA NBR 13.74-1996 E EM BORRACHA NITRÍLICA CONFORME NBR 7676-1996, COMPATÍVEL COM APLICAÇÃO EM REDES DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?


RESPOSTA 03: SIM.


PERGUNTA 04: NO TÓPICO REVESTIMENTO INTERNO – REVESTIMENTO: CIMENTADO INTERNAMENTE, ENTENDEMOS QUE OS TUBOS PONTA BOLSA DEVERÃO ATENDER O REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALUMINOSO CONFORME NBR 15.420-2006, BEM COMO REVESTIMENTO EXTERNO CONFORME NBR 11.827-1991. ESTÁ CORRETO NOSSO ATENDIMENTO?

RESPOSTA 04: SIM, REVESTIMENTO INTERNO COM CIMENTO ALUMINOSO. 

PERGUNTA 05: NO TÓPICO DIMENSÕES, ONDE SE LÊ: “DIMENSÕES: CONFORME NBR 7663 E NBR 7675” ENTENDEMOS QUE PARA APLICAÇÃO EM REDES DE ESGOTO SANITÁRIO A NORMA A SER ATENDIDA SERIA A 15.420-2006. ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?

RESPOSTA 05: SIM.


PERGUNTA 06: ENTENDEMOS QUE OS TUBOS PONTA BOLSA DEVERÃO ATENDER O ITEM MARCAÇÃO DA NBR 15.420-2006 (APLICAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO). ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?

RESPOSTA 06: SIM.


PERGUNTA 07: NO TÓPICO CLASSE: TUBO JUNTA ELÁSTICA, K7, FACE NORMA BRASILEIRA VIGENTE NBR 15.420-2006 A QUAL POSSUI PRODUTO TUBOS PONTA BOLSA NO CONCEITO BASEADO EM “RIGIDEZ DIAMETRAL” E NÃO EM CLASSE DE PRESSÃO” ENTENDEMOS QUE OS TUBOS PONTA A BOLSA A SEREM FORNECIDOS ATENDERÃO O PADRONIZADO NA REFERIDA NORMA E NÃO SERÃO PRODUTOS FORNECIDOS EM CARÁTER ESPECIAL. ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?

RESPOSTA 07: SIM.


PERGUNTA 08: PELO ACIMA MENCIONADO, EM RELAÇÃO AO TÓPICO INSPEÇÃO E TESTES, DO ANEXO I DO EDITAL – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ENTENDEMOS QUE O MATERIAL DEVERÁ SER INSPECIONADO NA FÁBRICA E ATENDER O ANEXO A, CONTROLE DE FABRICAÇÃO DA ABNT NBR 15.420-2006 (APLICAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO). ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO?

RESPOSTA 08: SIM.

PERGUNTA 09: NA PLANILHA “ESTRUTURAS DE PREÇOS”, POSSUEM DOIS ITENS EM QUE OS MESMOS NÃO CONSTAM NA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS. SENDO ELES:

· 32.164 – PADRÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO TIPO “C2” DA CEMIG;

· 32.165 – MÃO DE OBRA REFERENTE A INSTALAÇÃO DOS MATERIAIS PARA O PADRÃO DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO TIPO “E3” DA CEMIG. 

RESPOSTA 09: OS ITENS 32.164 E 32.165 DA “ESTRUTURAS DE PREÇOS” NÃO FAZEM PARTE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA DE ARCOS E DEVEM SER DESCONSIDERADOS. 
LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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