|  | 11/9/2013 | 548/13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÕES | (61) 2028-4786 |  | (61) 2028-4619 |  |
| EDITAL Nº 57/2013 | xxx |  | xxx |  |

EM RESPOSTA ÀS CONSULTAS FORMULADAS REFERENTES AO EDITAL Nº 57/2013, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE 5 CONJUNTOS MOTOBOMBAS PARA A 2ª ETAPA DO PROJETO SALITRE, A SEREM INSTALADOS NAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB’S 100, 200, 300, 400 E 500, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1:

APÓS ANÁLISE DOS DOCUMENTOS INSERIDOS NO SITE DA CODEVASF, NOTAMOS QUE EXISTE MAIS DE UM ARQUIVO COM O MESMO NOME POR EXEMPLO “ANEXO I – QUARTO MOTOR SALITRE” E “ANEXO V, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS MOTORES ASSÍNCRONOS”, EXISTE TAMBÉM NO ANEXO I DUPLICIDADE DA CURVA DE SISTEMA, ACREDITAMOS QUE NESTES CASOS SÃO APENAS DUPLICIDADES E O CONTEÚDO SÃO OS MESMOS, PORTANTO FAVOR NOS INFORMAR QUAIS OS ARQUIVOS QUE DEVEMOS SEGUIR.

RESPOSTA 1:

AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 12-989-FJPE VALEM TANTO PARA AS BOMBAS COMO PARA OS MOTORES. O ANEXO I TRATA DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FORNECIMENTO DOS MOTORES ELÉTRICOS, QUARTA UNIDADE. SEGUIR OS PONTOS NOMINAIS DE VAZÃO E ALTURA MANOMÉTRICA.

PERGUNTA 2:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS SERÁ DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, CONSTANTE NA PÁGINA 4 DO EDITAL E EM CONSONÂNCIA COM O ITEM 4.1.6 DO EDITAL, POIS SOMOS OBRIGADOS A COTAR TODOS OS ITENS DO OBJETO LICITADO CONFORME ITEM 2.6. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 2:

CONSIDERAR PARA O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS O MENOR PREÇO LICITADO, CONFORME SUBITEM 4.1.6.

PERGUNTA 3:

O OBJETO DA LICITAÇÃO É FORNECIMENTO DE CONJUNTOS MOTO-BOMBAS, OU SEJA, FORMADOS PELA BOMBA PROPRIAMENTE DITA E MOTORES ELÉTRICOS DE ACIONAMENTO, PORTANTO ESTAMOS ENTENDENDO QUE O MOTOR NESTE CASO SERÁ CONSIDERADO COMO SUBFORNECIMENTO E NÃO SUBCONTRATAÇÃO. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 3:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 4:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE NÃO FAZ SENTIDO EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DO CREA NA APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS CONFORME ITEM 4.2.2.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ALÍNEA (A), POIS TRATA-SE APENAS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E NÃO DE OBRA E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 4:

DESCONSIDERAR A EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DO CREA, EXIGIDO NO SUBITEM 4.2.2.4.

PERGUNTA 5:

SENDO OS MOTORES OBJETO DESTA LICITAÇÃO DO TIPO BOBINADO DE ANÉIS, ESTAMOS ENTENDENDO QUE OS ATESTADOS DEVERÃO ESPECIFICAR ESTE TIPO CONSTRUTIVO. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 5:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 6:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE EM FUNÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO QUE É FORNECIMENTO DE CONJUNTO MOTOBOMBA A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DEVE SER ATRAVÉS DE ATESTADO EM NOME DA LICITANTE QUE TENHA FABRICADO OS EQUIPAMENTOS E NÃO APENAS DE FORNECIMENTO, FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 6:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 7:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE NO ITEM 7.1 DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO O EVENTO DE 30% COM OS TESTES DE FÁBRICA CONSTANTE NA ALÍNEA “B” SERÁ PAGO COM A REALIZAÇÃO DO ENSAIO DE PERFORMANCE DOS EQUIPAMENTOS. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 7:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 8:

CONFORME ITEM 12.3.5 DO EDITAL, AS PROPOSTAS SERÃO CLASSIFICADAS EM DOIS GRUPOS A E B E QUE O LICITANTE DEVERÁ IDENTIFICAR NO SEU ENVELOPE QUAL GRUPO PERTENCE. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 8:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 9:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE O ITEM 15.6 PÁGINA 34 DO EDITAL NÃO SE APLICA A ESTA LICITAÇÃO, POIS SERÁ APENAS FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E NÃO MONTAGEM. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 9:

CONSIDERAR APENAS O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS. A MONTAGEM NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DO EDITAL.

PERGUNTA 10:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE A GARANTIA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS NESTA LICITAÇÃO SERÁ CONFORME ITEM 10 PÁGINA 32 DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS BOMBAS DO DOCUMENTO 12-989-FJPE-1401. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 10:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 11:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DESTA LICITAÇÃO CONFORME CONSTA NO ITEM 1.2 PÁGINA 04 DO EDITAL E QUE DEVERÁ SER EXCLUSO O TERMO SERVIÇO DE MONTAGEM NO ITEM 22.8 PÁGINA 37 DO EDITAL, FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 11:

RESPONDIDO CONFORME PERGUNTA 9, ACIMA.

PERGUNTA 12:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE A LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NECESSÁRIAS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS POR UM PERÍODO DE 2 ANOS APÓS A ENTRADA EM OPERAÇÃO, PODERÁ SER DETERMINADA PELO LICITANTE, SEM QUE SEJA NECESSÁRIO A SUA VALORIZAÇÃO. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 12:

O PROPONENTE INDICARÁ NA SUA PROPOSTA A LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO POR UM PERÍODO DE 2(DOIS) ANOS, COM RESPECTIVOS VALORES. A LISTA DEVERÁ SER DETERMINADA PELO LICITANTE. OS CUSTOS NÃO SERÃO LEVADOS EM CONSIDERAÇÃO PARA EFEITO DE JULGAMENTO.

PERGUNTA 13:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE NO ITEM 5.2.2 DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA BOMBA OS MOTORES SERÃO BOBINADOS DE ANÉIS E NÃO ASSÍNCRONOS CONFORME INFORMADO, FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 13:

OS MOTORES SERÃO TRIFÁSICO DE INDUÇÃO – ROTOR DE ANÉIS.

PERGUNTA 14:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE OS EIXOS DEVERÃO SER EM AÇO INOX AISI 410 SUPERIOR AO AÇO CARBONO AISI 4140, FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 14:

OS EIXOS PODERÃO SER EM AÇO INOX AISI 410, OU AÇO CARBONO AISI 4140.

PERGUNTA 15:

FAVOR NOS INFORMAR QUAIS OS ENSAIOS SERÃO REALIZADOS NAS PEÇAS MAIORES DE 230 KG (ITEM 5.2.3 ALÍNEA “Q”, PÁGINA 23 DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 12-989-FJPE-1401) E SE SERÃO APLICADOS APENAS EM PEÇAS FUNDIDAS OU DE CHAPA?

RESPOSTA 15:

SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 12-989-FJPE-1401, DEVENDO SER APLICADOS TANTO NAS PEÇAS FUNDIDAS QUANTO NAS FABRICADAS EM CHAPAS.

PERGUNTA 16:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE OS TESTES DE DESEMPENHO SERÃO REALIZADOS CONFORME NORMA HYDRAULIC INSTITUTE, POIS A NORMA DIN 1944, CLASSE II EXTINTA. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 16:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 17:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE NAS FOLHAS DE DADOS DA BOMBA HOUVE UM EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO, POIS NO CAMPO ROTAÇÃO ENCONTRA-SE O VALOR DE 500 RPM MENOR OU IGUAL E LOGO ABAIXO O VALOR DE 514 RPM.  COMO NORMALMENTE A ROTAÇÃO DE 514 RPM É EMPREGADO NESTE TIPO DE EQUIPAMENTO DEVEMOS CONSIDERAR QUE A ROTAÇÃO MÁXIMA ADMITIDA SERÁ DE 514 RPM, FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 17:

CONSIDERAR QUE A ROTAÇÃO MÁXIMA É 514 RPM.

PERGUNTA 18:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE HOUVE UM EQUÍVOCO NA PLANILHA DE PREÇOS ESTIMATIVOS UMA VEZ QUE NÃO EXISTE LOTE I E LOTE II E SIM APENAS UM LOTE E QUE NÃO FAZ PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO A BOMBA DE ELEVATÓRIA EB 390, CONFORME OBJETO DESTA LICITAÇÃO, ASSIM COMO OS MOTORES SÃO BOBINADOS DE ANÉIS E NÃO SÍNCRONOS COMO INFORMADO. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 18:

EXISTE APENAS 1(UM) LOTE. AS BOMBAS DA EB 390 NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO.

PERGUNTA 19:

A CLÁUSULA 2.5 DO EDITAL, FAZ REFERÊNCIA À CLÁUSULA 11.4. DEVE HAVER ALGUM EQUÍVOCO, UMA VEZ QUE A CLÁUSULA 11.4 TRATA DE OUTRO TÓPICO. FAVOR ESCLARECER QUE A CLÁUSULA CORRETA.

RESPOSTA 19:

SEGUIR O ESTABELECIDO NO SUBITEM 2.5 DO EDITAL.

PERGUNTA 20:

VISTO QUE HÁ DISPONIBILIDADE DE TENSÃO AUXILIAR EM 220V MONOFÁSICA PARA AQUECIMENTO, ENTENDEMOS HAVER NAS ESTAÇÕES, TENSÃO AUXILIAR TRIFÁSICA EM 380 V. DESTA FORMA SOLICITAMOS CONFIRMAR SE O MOTOR DO DISPOSITIVO DE LEVANTAMENTO DAS ESCOVAS, BEM COMO O PAINEL DE COMANDO PARA A ALIMENTAÇÃO DO DISPOSITIVO DE CURTO-CIRCUITAMENTO E LEVANTAMENTO, MENCIONADOS NO ITEM 1.7.3 E 1.7.9 DA REFERIDA ESPECIFICAÇÃO, PODERÃO SER ALIMENTADOS EM 380V TRIFÁSICO, CONDIÇÃO ESTA UTILIZADA NOS MOTORES ATUALMENTE EM OPERAÇÃO.

RESPOSTA 20:

O PAINEL DE COMANDO PARA ALIMENTAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS ESCOVAS DEVERÁ SER ALIMENTADO EM 220 VCA.

PERGUNTA 21:

TENDO EM VISTA QUE:

O SISTEMA DE MONITORAÇÃO DE VIBRAÇÃO DO MOTOR, SOLICITADO NO ITEM 1.9.3 DA ESPECIFICAÇÃO, SERÁ INSTALADO EM PAINEL DE CONTROLE, CUJO FORNECIMENTO ESTÁ EXCLUSO DO ESCOPO DE FORNECIMENTO, O MESMO POSSUI UM ELEVADO CUSTO, POSSIVELMENTE NÃO LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NO ORÇAMENTO;

COM BASE NO EXPOSTO ACIMA SOLICITAMOS VERIFICAR E CONFIRMAR VIABILIDADE DE EXCLUSÃO DESTE SISTEMA DO ESCOPO DE FORNECIMENTO.

RESPOSTA 21:

CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, O NÍVEL DE VIBRAÇÃO DE CADA MOTOR PODERÁ SER MONITORADO ATRAVÉS DE UM CLP DO SISTEMA DE SUPERVISÃO DAS EB’S.

PERGUNTA 22:

ENTENDEMOS QUE AS DIMENSÕES DO REOSTATO INDICADAS NO ITEM 2.6 DA REFERIDA ESPECIFICAÇÃO SÃO ORIENTATIVAS, E NÃO OBRIGATÓRIAS. SOLICITAMOS CONFIRMAR NOSSO ENTENDIMENTO.

RESPOSTA 22:

CONFORME CONDIÇÕES DE PARTIDA DEVERÁ SER UTILIZADO REOSTATO LÍQUIDO, DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO PELO PROPONENTE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### MESSIAS CARVALHO DA SILVA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

CHEFE-SUBSTITUTO