|  | 17/9/2013 | 564/13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SECRETARIA DE LICITAÇÕES | (61) 2028-4786 |  | (61) 2028-4619 |  |
| EDITAL Nº 57/2013 | xxx |  | xxx |  |

EM RESPOSTA ÀS CONSULTAS FORMULADAS REFERENTES AO EDITAL Nº 57/2013, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE 5 CONJUNTOS MOTOBOMBAS PARA A 2ª ETAPA DO PROJETO SALITRE, A SEREM INSTALADOS NAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB’S 100, 200, 300, 400 E 500, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS OUVIDA A ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE DEVEMOS CONSIDERAR O RENDIMENTO MÍNIMO DE 88% CONSIDERADO NA FOLHA DE DADOS DA BOMBA, AO INVÉS DE 86% CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA NO ITEM 5.2.1 ALÍNEA ‘A’ E QUE ESTE RENDIMENTO SERÁ MEDIDO NO ROTOR DA BOMBA, FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 1:

CONFIRMAMOS RENDIMENTO DE 88% MEDIDOS NO ROTOR DAS BOMBAS.

PERGUNTA 2:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE A CARCAÇA DA BOMBA SERÁ EM CHAPA DE AÇO A36, CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA BOMBA ITEM 5.2.3 ALÍNEA ‘B’ E QUE DEVERÁ SER CORRIGIDO NA FOLHA DE DADOS QUE CONSTA FERRO FUNDIDO A536 60 40 18, FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 2:

CONFIRMAMOS CARCAÇA DA BOMBA DE AÇO A36.

PERGUNTA 3:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE O SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS DO BOMBEADOR E DA COLUNA, SERÁ PELO PRÓPRIO LÍQUIDO BOMBEADO SEM LUBRIFICAÇÃO FORÇADA. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 3:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 4:

ENTENDEMOS QUE O MOTORES DEVERÃO SER FORNECIDOS COM TENSÃO NOMINAL DE 13.200V IDÊNTICOS AOS FORNECIDOS ANTERIORMENTE, E NÃO EM 13.800V CONFORME INDICADO NO ITEM 1.4 DA ESPECIFICAÇÃO SUPRA CITADA E NO ITEM 7 DAS FD’S DOS MOTORES. SOLICITAMOS CONFIRMAR NOSSO ENTENDIMENTO.

RESPOSTA 4:

CONFIRMAMOS QUE  A TENSÃO NOMINAL DO MOTOR É DE 13.200V.

PERGUNTA 5:

ENTENDEMOS QUE DEVIDO AO GRAU DE PROTEÇÃO SOLICITADO NO ITEM 1.5 (IP24) DA ESPECIFICAÇÃO SUPRA, O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DEVERÁ SER TIPO AUTO VENTILADO, E NÃO TIPO TROCADOR DE CALOR AR-AR CONFORME MENCIONADO NO ITEM 1.7.7, VISTO QUE ESTE ÚLTIMO SISTEMA NÃO É COMPATÍVEL COM O GRAU DE PROTEÇÃO SOLICITADO. SOLICITAMOS CONFIRMAR NOSSO ENTENDIMENTO.

RESPOSTA 5:

CONFIRMAMOS QUE O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DOS MOTORES SÃO DO TIPO AUTOVENTILADO.

PERGUNTA 6:

ENTENDEMOS QUE A CLASSE DE TENSÃO (ITEM 3) E A TENSÃO NOMINAL (ITEM 27) INDICADAS NAS FD’S DOS REOSTATOS SÃO REFERENTES À TENSÃO NOMINAL (PRIMÁRIA) DOS MOTORES, E CONSEQUENTEMENTE NÃO SÃO APLICÁVEIS AOS REOSTATOS, QUE ESTÃO VINCULADOS À TENSÃO ROTÓRICA (SECUNDÁRIA) DOS MOTORES. DESTA FORMA ENTENDEMOS QUE A CLASSE DE ISOLAMENTO E TENSÃO NOMINAL DOS REOSTATOS DEVERÁ SER DE ACORDO COM A TENSÃO ROTÓRICA DOS MOTORES, E NÃO AO INDICADO NESSES ITENS DAS FD’S DOS REOSTATOS.  SOLICITAMOS CONFIRMAR NOSSO ENTENDIMENTO.

RESPOSTA 6:

CONFIRMAMOS QUE A CLASSE DE ISOLAMENTO E TENSÃO NOMINAL DOS REOSTATOS DEVE SER DE ACORDO À TENSÃO ROTATÓRIA DOS MOTORES.

PERGUNTA 7:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE OS VALORES DE RENDIMENTO INDICADOS NAS FOLHAS DE DADOS DO MOTOR, PREVALECEM SOBRE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 7:

CONFIRMAMOS QUE OS VALORES DE RENDIMENTO PREVALECEM SOBRE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, SE OS VALORES FOREM MAIOR QUE O ESPECIFICADO.

PERGUNTA 8:

ENTENDEMOS QUE O ROTOR DAS BOMBAS DEVERÁ SER DO TIPO FECHADO DE SIMPLES SUCÇÃO. FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 8:

CONFIRMAMOS QUE O ROTOR BOMBAS É DO TIPO FECHADO, SIMPLES SUCÇÃO.

PERGUNTA 9:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE HOUVE UM EQUÍVOCO NA RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO DA PERGUNTA 22, CONTIDA NO DOCUMENTO FAX Nº 548/13, POIS A PERGUNTA REFERE-SE ÀS DIMENSÕES FÍSICAS DO REOSTATO LÍQUIDO DE PARTIDA, SENDO ESTAS SÃO COMO REFERÊNCIA E QUE O LICITANTE PODE OFERTAR O REOSTATO COM OUTRAS DIMENSÕES FÍSICAS E CLARO QUE O FORNECIMENTO DO REOSTATO FAZ PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DESTA LICITAÇÃO, FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 9:

CONFIRMAMOS QUE AS DIMENSÕES DO REOSTATO LÍQUIDO PODE SER DE ACORDO COM AS DIMENSÕES DO FABRICANTE E FAZ PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO.

PERGUNTA 10:

COM RELAÇÃO A PERGUNTA 20 DOS QUESTIONAMENTOS RESPONDIDOS PELA CODEVASF DE FAX Nº 548/13, ENTENDEMOS QUE O RESPECTIVO PAINEL DE COMANDO DO SISTEMA DE LEVANTAMENTO DAS ESCOVAS DEVERÃO SER ALIMENTADOS COM TENSÃO TRIFÁSICA DE 380 VCA, VISTO QUE A ALIMENTAÇÃO 220 VCA NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DE TEMPO DE PARTIDA E CONFIABILIDADE NECESSÁRIA A ESTE SISTEMA. DESTA FORMA, SOLICITAMOS CONFIRMAR QUE A TENSÃO TRIFÁSICA DE 380 VCA SERÁ ACEITA NO SISTEMA DE LEVANTAMENTOS DE ESCOVAS, ESTE SISTEMA COM TENSÃO DE 380 VCA SÃO IDÊNTICOS AOS FORNECIDOS ANTERIORMENTE, FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 10:

CONFIRMAMOS QUE O SISTEMA DE LEVANTAMENTO DAS ESCOVAS DEVE SER ALIMENTADO EM TENSÃO TRIFÁSICO DE 380 VCA.

PERGUNTA 11:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE O FABRICANTE DO MOTOR PODERÁ DEFINIR QUAL O MELHOR PROJETO DOS ANÉIS COLETORES AFIM DE SE OBTER UM MELHOR CONTATO E UMA MELHOR DISSIPAÇÃO DE CALOR, FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 11:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

PERGUNTA 12:

ESTAMOS ENTENDENDO QUE PODEMOS OFERTAR LÓGICA DE COMANDO POR CLP AO INVÉS DE LÓGICA DE COMANDO CONVENCIONAL CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 61 DAS FD’S DOS REOSTATOS, FAVOR CONFIRMAR.

RESPOSTA 12:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### MESSIAS CARVALHO DA SILVA

SECRETARIA DE LICITAÇÕES

CHEFE-SUBSTITUTO