## Demanda-Prod
[8 empty] | MUNICÍPIO: |  | FOLHA:
|  | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO | [5 empty] | VÁRZEA DA PALMA
|  | PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [5 empty] | LOCALIDADE: |  | DATA:
|  | QUADRO 4.2 - PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DE PRODUÇÃO | [5 empty] | BURITI DAS MULATAS |  | Julho/08
ANO | POPULAÇÃO | POPULAÇÃO | VAZÃO | [5 empty] | PERÍODO | VOLUME
| TOTAL | ABASTECÍVEL | MÉDIA DIÁRIA |  | MÁXIMA DIÁRIA |  | MÁX. HORÁRIA | PRODUÇÃO | FUNCION. | RESERVAÇÃO
| (hab) | (hab) | (L/s) | (m3/dia) | (L/s) | (m3/dia) | (L/s) | (L/s) | (h/dia) | (m3)
2008 | 988 | 988 | 1.7153 | 148.2 | 2.0583 | 177.84 | 3.0875 | 6.1167 | 8.0763 | 59.28
2009 | 1008 | 1008 | 1.75 | 151.2 | 2.1 | 181.44 | 3.15 | 6.1167 | 8.2398 | 60.48
2010 | 1028 | 1028 | 1.7847 | 154.2 | 2.1417 | 185.04 | 3.2125 | 6.1167 | 8.4033 | 61.68
2011 | 1048 | 1048 | 1.8194 | 157.2 | 2.1833 | 188.64 | 3.275 | 6.1167 | 8.5668 | 62.88
2012 | 1069 | 1069 | 1.8559 | 160.35 | 2.2271 | 192.42 | 3.3406 | 6.1167 | 8.7384 | 64.14
2013 | 1091 | 1091 | 1.8941 | 163.65 | 2.2729 | 196.38 | 3.4094 | 6.1167 | 8.9183 | 65.46
2014 | 1113 | 1113 | 1.9323 | 166.95 | 2.3188 | 200.34 | 3.4781 | 6.1167 | 9.0981 | 66.78
2015 | 1135 | 1135 | 1.9705 | 170.25 | 2.3646 | 204.3 | 3.5469 | 6.1167 | 9.2779 | 68.1
2016 | 1158 | 1158 | 2.0104 | 173.7 | 2.4125 | 208.44 | 3.6187 | 6.1167 | 9.4659 | 69.48
2017 | 1181 | 1181 | 2.0503 | 177.15 | 2.4604 | 212.58 | 3.6906 | 6.1167 | 9.654 | 70.86
2018 | 1204 | 1204 | 2.0903 | 180.6 | 2.5083 | 216.72 | 3.7625 | 6.1167 | 9.842 | 72.24
2019 | 1228 | 1228 | 2.1319 | 184.2 | 2.5583 | 221.04 | 3.8375 | 6.1167 | 10.0381 | 73.68
2020 | 1253 | 1253 | 2.1753 | 187.95 | 2.6104 | 225.54 | 3.9156 | 6.1167 | 10.2425 | 75.18
2021 | 1278 | 1278 | 2.2188 | 191.7 | 2.6625 | 230.04 | 3.9937 | 6.1167 | 10.4469 | 76.68
2022 | 1304 | 1304 | 2.2639 | 195.6 | 2.7167 | 234.72 | 4.075 | 6.1167 | 10.6594 | 78.24
2023 | 1330 | 1330 | 2.309 | 199.5 | 2.7708 | 239.4 | 4.1562 | 6.1167 | 10.8719 | 79.8
2024 | 1356 | 1356 | 2.3542 | 203.4 | 2.825 | 244.08 | 4.2375 | 6.1167 | 11.0845 | 81.36
2025 | 1383 | 1383 | 2.401 | 207.45 | 2.8813 | 248.94 | 4.3219 | 6.1167 | 11.3052 | 82.98
2026 | 1411 | 1411 | 2.4497 | 211.65 | 2.9396 | 253.98 | 4.4094 | 6.1167 | 11.5341 | 84.66
2027 | 1439 | 1439 | 2.4983 | 215.85 | 2.9979 | 259.02 | 4.4969 | 6.1167 | 11.7629 | 86.34
2028 | 1468 | 1468 | 2.5486 | 220.2 | 3.0583 | 264.24 | 4.5875 | 6.1167 | 12 | 88.08
Ye = Yo ( 1+ i )t |  | QP | 150 | (L/habxdia) |  |  |  | VOLUME DE RESERVAÇÃO | 33.33%
i = 2,00 % |  | K1 | 1.2 |  |  |  |  | CONSUMO DE ÁGUA DE LAVAGEM | 0%
|  | K2 | 1.5 |  |  |  |  | TEMPO DE FUNC. MÁX. DO SISTEMA | 12 | (h)

## Demanda-Distri
[10 empty] | MUNICÍPIO: |  | FOLHA:
|  | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO | [7 empty] | VÁRZEA DA PALMA
|  | PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [7 empty] | LOCALIDADE: |  | DATA:
|  | QUADRO 4.3 - PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | BURITI DAS MULATAS |  | Julho/08
|  | Índice de | População | Índice de | Cota per-capita | Vazão |  |  |  | Volume Reservação (m3) |  |  | Volume de Reservação | 33.33%
Ano | População total | atendimento | abastecida | perdas | total | Média | Máx. diária | Máx. horária | Industrial | Necessária | Existente | Implantar
| (hab) | (%) | (hab) | (%) | (l/habxdia) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m3) | (m3) | (m3)
2008 | 988 | 100 | 988 | 25 | 150 | 2.287 | 2.7444 | 4.1167 | 0 | 79 | 30 | 49
2009 | 1008 | 100 | 1008 | 25 | 150 | 2.3333 | 2.8 | 4.2 | 0 | 81 | 30 | 51
2010 | 1028 | 100 | 1028 | 25 | 150 | 2.3796 | 2.8556 | 4.2833 | 0 | 82 | 30 | 52
2011 | 1048 | 100 | 1048 | 25 | 150 | 2.4259 | 2.9111 | 4.3667 | 0 | 84 | 30 | 54
2012 | 1069 | 100 | 1069 | 25 | 150 | 2.4745 | 2.9694 | 4.4542 | 0 | 86 | 30 | 56
2013 | 1091 | 100 | 1091 | 25 | 150 | 2.5255 | 3.0306 | 4.5458 | 0 | 87 | 30 | 57
2014 | 1113 | 100 | 1113 | 25 | 150 | 2.5764 | 3.0917 | 4.6375 | 0 | 89 | 30 | 59
2015 | 1135 | 100 | 1135 | 25 | 150 | 2.6273 | 3.1528 | 4.7292 | 0 | 91 | 30 | 61
2016 | 1158 | 100 | 1158 | 25 | 150 | 2.6806 | 3.2167 | 4.825 | 0 | 93 | 30 | 63
2017 | 1181 | 100 | 1181 | 25 | 150 | 2.7338 | 3.2806 | 4.9208 | 0 | 94 | 30 | 64
2018 | 1204 | 100 | 1204 | 25 | 150 | 2.787 | 3.3444 | 5.0167 | 0 | 96 | 30 | 66
2019 | 1228 | 100 | 1228 | 25 | 150 | 2.8426 | 3.4111 | 5.1167 | 0 | 98 | 30 | 68
2020 | 1253 | 100 | 1253 | 25 | 150 | 2.9005 | 3.4806 | 5.2208 | 0 | 100 | 30 | 70
2021 | 1278 | 100 | 1278 | 25 | 150 | 2.9583 | 3.55 | 5.325 | 0 | 102 | 30 | 72
2022 | 1304 | 100 | 1304 | 25 | 150 | 3.0185 | 3.6222 | 5.4333 | 0 | 104 | 30 | 74
2023 | 1330 | 100 | 1330 | 25 | 150 | 3.0787 | 3.6944 | 5.5417 | 0 | 106 | 30 | 76
2024 | 1356 | 100 | 1356 | 25 | 150 | 3.1389 | 3.7667 | 5.65 | 0 | 108 | 30 | 78
2025 | 1383 | 100 | 1383 | 25 | 150 | 3.2014 | 3.8417 | 5.7625 | 0 | 111 | 30 | 81
2026 | 1411 | 100 | 1411 | 25 | 150 | 3.2662 | 3.9194 | 5.8792 | 0 | 113 | 30 | 83
2027 | 1439 | 100 | 1439 | 25 | 150 | 3.331 | 3.9972 | 5.9958 | 0 | 115 | 30 | 85
2028 | 1468 | 100 | 1468 | 25 | 150 | 3.3981 | 4.0778 | 6.1167 | 0 | 117 | 30 | 87