ÍNDICE

1	Apresentação	1

1	apresentação	2

1.1	Normas utilizadas	2

2	Dados Gerais da Localidade	3

2.1	histórico do município	4

2.2	LOCALIZAÇÃO	4

2.3	ACESSO	5

2.4	POPULAÇÃO	5

2.5	CLIMA	5

2.6	TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA	5

2.7	CARACTERÍSTICAS URBANAS	6

2.8	Informações sobre o Assentamento Corrente	6

3	Caracterização do sistema existente	7

3.1	Considerações gerais	8

3.2	Sistema de Produção	8

3.2.1	Captação	8

3.2.2	Adução de Água dos Poços	9

3.3	Sistema de TRATAMENTO	9

3.4	Sistema distribuidor	10

3.4.1	Reservação	10

3.4.2	Rede de distribuição	11

3.5	aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE	12

4	Parâmetros de Projeto	13

4.1	PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS	14

4.2	Estudos Populacionais	14

4.2.1	Evolução Populacional	14

4.3	VAZÕES DE PROJETO	15

4.3.1	Vazão de Produção	15

4.3.2	Vazão de Distribuição	16

4.4	VOLUME DE RESERVAÇÃO	19

4.5	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA	19

4.6	aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada	20

5	Descrição do Sistema Projetado	21

5.1	CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	22

5.2	TRATAMENTO	22

5.3	DISTRIBUIÇÃO	23

5.3.1	Reservação	23

5.3.2	Rede de Distribuição	23

5.3.3	Ligações Prediais	23

6	Especificações	24

6.1	OBJETIVO	25

6.2	CONSIDERAÇÕES GERAIS	25

6.3	RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS	25

6.3.1	Tratamento / Clorador de Pastilhas	25

6.3.2	Adutora de Água Bruta	25

6.3.3	Reservação	25

7	Orçamento	26

7.1	PRELIMINARES	27

8	Anexos	53

8.1	DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO	54

9	Desenhos	57

9.1	Projeto Hidráulico	58

# Apresentação

## 1	apresentação

Apresenta-se a seguir a Reformulação do PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA para melhorias e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Assentamento Corrente, no município de Várzea da Palma de Minas - MG. O trabalho apresentado atende ao contrato firmado pela DESPRO – Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda, com o Consórcio Gerenciador das Obras da CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba.

Para elaboração dos trabalhos foram utilizadas as informações constantes no Termo de Referência do Edital de concorrência Nº 007/2008.

Serviram de insumos também as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas e padrões adotados pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, informações coletadas no local e os levantamentos topográficos realizados.

O trabalho elaborado será apresentado em Volume Único, contendo: Memorial Descritivo, Orçamento e Desenhos.

Equipe Técnica:

Alberto Oliveira Chaves	Engenheiro Civil

Ludmila D. Guimarães Vieira	Engenheira Ambiental

Amanda Karla Pessoa	Engenheira Civil

## Normas utilizadas

Para a elaboração do Projeto do Sistema de Abastecimento de Água foram consideradas as diretrizes das seguintes normas.

- NBR-12211 de abril/1992 – Estudos de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água;

- NB-589 de março/1990 - Projetos de Captação de Água de superfície para Abastecimento público.

- NBR-12214 de abril/1992 – Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público;

- NB-592 de Julho/1989 - Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento público - Casa de Química.

- NBR-12217 de julho/2004 – Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público.

- MS – 518/2004 – Padrões de potabilidade de Água para consumo Humano.

O projeto seguirá também as recomendações e normas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.

# Dados Gerais da Localidade

2	Dados Gerais da Localidade

## histórico do município

Está no Alto São Francisco, com a sede a 515 metros de altitude. O antigo povoado de Palma Velha era um amontoado de ranchos que serviam de acampamento para tropeiros vindos de diversas regiões, rumo a Curvelo. Com a construção da estrada de ferro Central do Brasil, em 1910, o povoado passa a se chamar Várzea da Palma. Ao redor da estação Central, moradores das cidades vizinhas foram se aglomerando, atraídos pelo comércio e movimentação da nova ferrovia. Custódio Fernandes Sampaio, considerado o fundador da cidade, foi quem doou parte de suas terras para a construção da igreja matriz e, em sua fazenda, formou-se o povoado. Em 1948, Várzea da Palma é elevado a distrito e torna-se município em 1953. A cidade tem como atrativo turístico a Igreja de Pedra da Barra do Guaicuí, monumento histórico em ruínas do séc. XVIII, à margem do rio das Velhas. Com uma imponente árvore subindo por suas paredes, a igreja ficou com sua construção incompleta por razões desconhecidas. Segundo a lenda, o corpo do bandeirante Fernão Dias Paes encontra-se enterrado ao lado dessa igreja.

## LOCALIZAÇÃO

O Município de Várzea da Palma está localizado na região Norte do Estado de Minas Gerais, com seu território totalmente inserido na bacia do Rio São Francisco, tendo sua posição geográfica determinada pelo paralelo 17º35’54” de latitude Sul em sua interseção com o meridiano 44º43’50” de longitude oeste. Limita-se ao norte com o município de Lagoa dos Patos, ao sul com o município de Lassance, leste com Jequiti e Francisco Dumont e a oeste com Buritizeiro.

A altitude no ponto central da sede é de 515 metros, sendo a mínima de 468 metros na Foz do Ribeirão Jequitai. O município de Várzea da Palma faz parte da Mesorregião do Norte de Minas e Microrregião de Pirapora.

ASS. CORRENTE

FIGURA 1: Mapa Rodoviário com as principais vias de acesso a

Várzea da Palma – Minas Gerais

## ACESSO

A infra-estrutura básica de transporte do Município são as ligações rodoviárias existentes. A rodovia Federal BR-040, e MG-415 servem de ligação com Belo Horizonte.

As distâncias aos principais centros urbanos são listadas a seguir:

- Belo Horizonte	316 km

- Rio de janeiro	731 km

- São Paulo 	882 km

- Brasília	558 km

- Vitória	836 km

## POPULAÇÃO

As principais informações demográficas sobre o município de Várzea da Palma, publicadas nos Censos Demográficos de 1980, 1991 e 2000, são apresentadas na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Indicadores Demográficos para o Município de Várzea da Palma

e Minas Gerais – 1980, 1991 e 2000.

|  | Município de | Minas |
| --- | --- | --- |
| Indicadores demográficos | Várzea da Palma | Gerais |
| Área total (km²) | 2081,58 | 586.648,69 |
| População em 1980 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 11.912 | 11.786.893 |
| Rural | 6.621 | 3.956.259 |
| Total | 18.533 | 15.743.152 |
| População em 1991 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 24.464 | 13.074.245 |
| Rural | 5.059 | 3.598.852 |
| Total | 29.523 | 16.673.097 |
| População em 2000 por situação de domicílio |  |  |
| Urbana | 27.624 | 14.651.164 |
| Rural | 4.008 | 3.215.238 |
| Total | 31.632 | 17.866.402 |

FONTE: IBGE, Censo Demográfico, Minas Gerais, 1980, 1991 e 2000 – Site IBGE

## CLIMA

A temperatura média anual é da ordem de 23,6 ºC, sendo a média das máximas de 30,6 ºC e a média das mínimas de 18 ºC. O índice médio pluviométrico anual é de 1078,6 mm.

## TOPOGRAFIA E HIDROLOGIA

Em termos percentuais a topografia tem a seguinte representação:

- Plana	30%

- Ondulada	60%

- Montanhosa	10%

## CARACTERÍSTICAS URBANAS

O Município é servido por telefone, sendo a TELEMAR a concessionária responsável.

A energia elétrica é fornecida pela CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais.

No setor de educação, o município conta com escolas de 1º e 2º grau inclusive com curso profissionalizante e/ou pós-médio oferecidos pelo Centro de Produção e Administração de Informações - CPRO/SEE e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP/MEC.

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA é o órgão responsável pela operação e manutenção do sistema de abastecimento de água da sede. Já o sistema de coleta dos esgotos domésticos e coleta e destinação final dos resíduos sólidos urbanos são de responsabilidade da prefeitura municipal.

## Informações sobre o Assentamento Corrente

O Assentamento Corrente foi implantado pelo INCRA no programa de “Fixação do Homem no campo” do Governo Federal, sendo sua localização a 10 km da sede do Município de Várzea da Palma. O acesso é feito por estrada de chão batido e tem boas condições de circulação, inclusive nos períodos de chuva.

A economia do assentamento se baseia na agricultura de subsistência, sendo complementada pela atividade pesqueira.

A energia elétrica foi implantada pelo programa Luz para Todos do Governo Federal, porém, não há iluminação pública.

# Caracterização do sistema existente

3	Caracterização do Sistema Existente

## Considerações gerais

Atualmente a maioria dos assentamentos no estado de Minas Gerais, são atendidos através de sistemas simplificados de abastecimento de água, isto é, não há distribuição de água até a maioria das casas.

Um convênio firmado entre a Superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Minas Gerais (INCRA/MG) e a Companhia de Abastecimento de Minas Gerais (COPASA) implantou o sistema de abastecimento de água do Assentamento Corrente, onde foram perfurados e equipados 06 poços tubulares profundos, dos quais 01 está desativado. Também foram implantados 06 reservatórios elevados com capacidade de 15 m³ cada.

O Assentamento Corrente está dividido em 238 lotes, onde, todos já estão ocupados.

As unidades que compõem o sistema de abastecimento de água do Assentamento Corrente serão tratadas separadamente a seguir, onde também serão abordados os principais pontos de deficiência.

## Sistema de Produção

### Captação

A extração de água para abastecimento público do Assentamento Corrente é constituída de fonte subterrânea, através de uma bateria de poços tubulares profundos (05 poços em funcionamento e 01 poço desativado).

Os poços existentes vêm confirmando ao longo dos anos a boa capacidade dos aqüíferos locais com vazões firmes e confiáveis. Trata-se de um sistema altamente satisfatório com produção de qualidade e abundante.

Alguns poços foram perfurados e equipados pela COPASA e operam com eletro-bombas submersas, todas funcionando satisfatoriamente.

O quadro 3.1, apresentado a seguir ilustra as condições da bateria de poços profundos existentes no assentamento.

Quadro 3.1 – Bateria de poços existentes

| - Poço | - Localização | - Nível Dinâmico (m) | - N. Estático - (m) | - Vazão (l/s) | - Situação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - E-01 | - Lote 137 | - 20,48 | - 3,20 | - 11,11 | - Operando |
| - E-02 | - Lote 211 | - 32,38 | - 4,00 | - 2,22 | - Operando |
| - E-03 | - Lote 187 | - 81,79 | - 5,64 | - 0,43 | - Operando |
| - E-04 | - Lote 85 | - 19,99 | - 2,30 | - 4,55 | - Operando |
| - E-05 | - Lote 163 | - 54,00 | - 2,80 | - 4,14 | - Operando |

### Adução de Água dos Poços

A condução da água dos poços até os reservatórios existentes é feita a partir de adutoras (07 adutoras) com as seguintes características:

- Poço E-01 / Lote 137 – Reservatório Elevado (REL-1 / Lote 137)

- Extensão: 	96 m

- Diâmetro: 	50 mm

- Material: 	PVC LF PN 80

- Poço E-01 / Lote 137 – Reservatório Elevado (REL-7 / Lote 131)

- Extensão: 	1.376 m

- Diâmetro: 	50 mm

- Material: 	PVC LF PN 80

- Poço E-02 / Lote 211 – Reservatório Elevado (REL-2 / Lote 211)

- Extensão: 	625 m

- Diâmetro: 	10 mm

- Material: 	PVC LF PN 80

- Poço E-03 / Lote 187 – Reservatório Elevado (REL-3 / Lote 191)

- Extensão: 	950 m

- Diâmetro: 	50 mm

- Material: 	PVC LF PN 80

- Poço E-04 / Lote 85 – Reservatório Elevado (REL-4 / Lote 33)

- Extensão: 	696 m

- Diâmetro: 	50 mm

- Material: 	PVC LF PN 80

- Poço E-04 / Lote 85 – Reservatório Elevado (REL-5 / Lote 27)

- Extensão: 	1.017 m

- Diâmetro: 	50 mm

- Material: 	PVC LF PN 80

- Poço E-05 / Lote 163 – Reservatório Elevado (REL-6 / Lote 164)

- Extensão: 	770 m

- Diâmetro: 	75 mm

- Material: 	PVC LF PN 80

## Sistema de TRATAMENTO

Não foi implantado nenhum tipo de tratamento no assentamento. Também não há nenhuma estrutura para este fim.

## Sistema distribuidor

### Reservação

A atual capacidade de reservação do sistema de abastecimento de água do Assentamento Corrente é de 165 m3, constituído de 07 unidades, sendo 05 implantadas pela COPASA. Todos os reservatórios estão em ótimas condições para atendimento da localidade.

As principais características destas unidades são:

- REL-1 / Lote 137

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	15 m3

- Altura da coluna: 	5,40 m

- Diâmetro da coluna: 	1,27 m

- Altura do cone: 	1,00 m

- Altura da taça: 	3,60 m

- Diâmetro da taça: 	2,22 m

- Altura total: 	10,00 m

- Cota do terreno: 	501,328 m

- Cota do NAmáx:. 	511,228 m

- Cota do NAmín:. 	507,628 m

- REL-2 / Lote 211 (Estado precário)

- Tipo: 	metálico (horizontal)

- Capacidade: 	75 m3

- Altura do cavalete: 	2,00 m

- Diâmetro: 	2,00 m

- Altura total: 	5,00 m

- Cota do terreno: 	524,667 m

- Cota do NAmáx:. 	527,667 m

- Cota do NAmín:. 	526,667 m

- REL-3 / Lote 191

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	15 m3

- Altura da coluna: 	5,40 m

- Diâmetro da coluna: 	1,27 m

- Altura do cone: 	1,00 m

- Altura da taça: 	3,60 m

- Diâmetro da taça: 	2,22 m

- Altura total: 	10,00 m

- Cota do terreno: 	507,796 m

- Cota do NAmáx:. 	517,696 m

- Cota do NAmín:. 	514,096 m

- REL-4 / Lote 33

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	15 m3

- Altura da coluna: 	5,40 m

- Diâmetro da coluna: 	1,27 m

- Altura do cone: 	1,00 m

- Altura da taça: 	3,60 m

- Diâmetro da taça: 	2,22 m

- Altura total: 	10,00 m

- Cota do terreno: 	517,782 m

- Cota do NAmáx:. 	527,682 m

- Cota do NAmín:. 	524,082 m

- REL-5 / Lote 27

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	15 m3

- Altura da coluna: 	5,40 m

- Diâmetro da coluna: 	1,27 m

- Altura do cone: 	1,00 m

- Altura da taça: 	3,60 m

- Diâmetro da taça: 	2,22 m

- Altura total: 	10,00 m

- Cota do terreno: 	523,373 m

- Cota do NAmáx:. 	533,273 m

- Cota do NAmín:. 	529,673 m

- REL-6 / Lote 164

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	15 m3

- Altura da coluna: 	5,40 m

- Diâmetro da coluna: 	1,27 m

- Altura do cone: 	1,00 m

- Altura da taça: 	3,60 m

- Diâmetro da taça: 	2,22 m

- Altura total: 	10,00 m

- Cota do terreno: 	503,610 m

- Cota do NAmáx:. 	513,510 m

- Cota do NAmín:. 	509,910 m

- REL-7 / Lote 131

- Tipo: 	metálico (elevado)

- Capacidade: 	15 m3

- Altura da coluna: 	5,40 m

- Diâmetro da coluna: 	1,27 m

- Altura do cone: 	1,00 m

- Altura da taça: 	3,60 m

- Diâmetro da taça: 	2,22 m

- Altura total: 	10,00 m

- Cota do terreno: 	518,407 m

- Cota do NAmáx:. 	528,307 m

- Cota do NAmín:. 	524,707 m

### Rede de distribuição

O Assentamento Corrente não conta com redes de distribuição de água. Os próprios moradores buscam a água para consumo através de registros instalados próximos aos reservatórios que estão localizados em diversos lugares do assentamento.

## aVALIAÇÃO DO SISTEMA eXISTENTE

Em uma avaliação geral pode-se dizer que as unidades de captação e reservação de água existentes no Assentamento Corrente atendem de forma satisfatória a demanda da localidade, porem o reservatório existente REL-02 que se encontra instalado no lote 211 (ver anexo) deverá ser substituído.

Faz-se necessário reequipar o poço existente E-02 no lote 211, próximo ao reservatório.

# Parâmetros de Projeto

4	Parâmetros de Projeto

## PARÂMETROS E CRITÉRIOS GERAIS

Os principais parâmetros a serem utilizados no desenvolvimento do projeto são relacionados a seguir, e foram adotados de acordo com as recomendações do Termo de Referência do Edital Nº 07/2008.

- Parâmetros Gerais

- Regime de abastecimento 	 24 h/dia

- Regime de produção 	 12 h/dia

- Consumo “per capita” 	 q = 150 L/habxdia

- Coeficiente do dia de maior consumo 	 K1 = 1,2

- Coeficiente da hora de maior consumo 	 K2 = 1,5

- Horizonte de Projeto 	 20 anos

- Alcance de projeto 	 2028

- Índice de atendimento 	 100%

- Pressão dinâmica mínima 	 10 mca

- Pressão estática máxima 	 60 mca

- Velocidade máxima nos condutos 	 (0,60+1,50D)m/s

- Diâmetro mínimo da rede 	 DN 50 mm

## Estudos Populacionais

A avaliação confiável da população de projeto é um dos parâmetros mais importantes a serem considerados, pois está diretamente ligado à demanda pelos serviços objeto do presente trabalho.

Na avaliação da população devem ser considerados dois itens fundamentais, ou seja, a população atual da área de abrangência e a evolução desta mesma população ao longo do alcance de projeto.

O aglomerado Corrente conta com 238 lotes, e segundo dados do IBGE a relação habitante por domicílio da região é de 3,76 hab/dom, portanto, a população da localidade hoje é de aproximadamente 895 habitantes.

### Evolução Populacional

O Assentamento Corrente tem uma particularidade em relação aos demais povoados. Como foi construído e ocupado há menos de dez anos, os dados históricos ainda não apresentaram uma tendência definida. Portanto, o aglomerado não pode ser comparado aos demais da região norte e não será considerada a série histórica populacional.

No caso específico do assentamento, que não conta com nenhum atrativo significativo que possa mudar a tendência atual, a evolução futura da população deverá continuar ocorrendo somente com base na taxa do crescimento vegetativo.

Não foram identificados na localidade quaisquer acontecimentos que possam gerar população temporária ou flutuante.

Para a evolução populacional com um horizonte de 20 anos, onde o vetor de crescimento é o vegetativo, normalmente tem-se adotado o processo geométrico com a adoção de taxa fixa ou variável por períodos.

Assim, para a localidade em questão, propõe-se a adoção do processo geométrico com taxa de 2,0% a.a.- valor da tendência histórica e recomendado pela CODEVASF que representa basicamente o crescimento vegetativo.

Com base nos dados históricos da região, utilizou-se a seguinte função quadrática:

Função Ye = Y0 (1 + i)^t

Onde:

Yo =	895

i =	0,0200 (2008/2028)      t= (ano-2008)

Os resultados são mostrados no Quadro 4.1 a seguir.

| Quadro 4.1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ano | População (hab) | Ano | População (hab) | Ano | População (hab) |
| 2008 | 895 | 2015 | 1.028 | 2022 | 1.181 |
| 2009 | 913 | 2016 | 1.049 | 2023 | 1.205 |
| 2010 | 931 | 2017 | 1.070 | 2024 | 1.229 |
| 2011 | 950 | 2018 | 1.091 | 2025 | 1.253 |
| 2012 | 969 | 2019 | 1.113 | 2026 | 1.278 |
| 2013 | 988 | 2020 | 1.135 | 2027 | 1.304 |
| 2014 | 1.008 | 2021 | 1.158 | 2028 | 1.330 |

## VAZÕES DE PROJETO

### Vazão de Produção

As vazões de produção foram calculadas pela seguinte expressão:

Q=P×q×K1hs

Onde:  P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	= 1,2 coeficiente do dia de maior consumo

hs	= Tempo de funcionamento do sistema (segundos)

A CODEVASF recomenda um funcionamento do sistema de produção por um período não superior a 12 horas / dia.

### Vazão de Distribuição

As vazões de distribuição foram calculadas pela seguinte expressão:

- Demanda média.

Q=P×q86.400

- Demanda para o dia de maior consumo.

Q=P×q×k186.400

- Demanda para hora de maior consumo.

Onde:

P	= população abastecida

q	= Coeficiente “Per Capita” (L/habxdia)

K1	=1,2 coeficiente do dia de maior consumo

K2	=1,5 coeficiente da hora de maior consumo

Os quadros 4.2 e 4.3 apresentados a seguir, ilustram a evolução das demandas de produção e distribuição do sistema.

- Entra Planilha 4.2 de projeção das demandas de produção

- Entra Planilha 4.3 de projeção das demandas de distribuição

## VOLUME DE RESERVAÇÃO

O volume de reservação total será de no mínimo 1/3 do consumo máximo diário, para os reservatórios apoiados, e 1/5 para os reservatórios elevados.

A unidade de reservação será dimensionada em consonância com a NBR - 12.217 (Projeto de Reservatório de Distribuição de Água para Abastecimento Público).

Para reservatório apoiado será adotada a seguinte formulação:

VRAP=P×q×k1.000x13

E para reservatório elevado:

ValignlREL=P×q×k1.000x15

Onde:

P = população abastecida

q = Coeficiente “Per Capita” (l/habxdia)

K1 =1,2 coeficiente do dia de maior consumo

## ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Os principais critérios adotados para o dimensionamento desta unidade são relacionados a seguir:

- a unidade elevatória do poço será dimensionada em consonância com a NBR- 590 (Projeto de Sistema de Bombeamento de Água para Abastecimento Público).

- a estação elevatória será totalmente automatizada, com controle de partida das bombas por bóias de níveis (ND e NE).

- velocidade máxima na tubulação de recalque 2,5 m/s, enquanto a velocidade mínima não deverá ser inferior a 0,6 m/s.

- a altura manométrica foi determinada através da seguinte expressão:

Hm = HG + hpc + hp1

Onde:

Hm = Altura manométrica (m);

HG = Altura geométrica (m);

hpc = Perda de carga contínua (m);

hp1 = Perda de carga localizada (m).

- Para o cálculo das perdas de carga contínuas será utilizada a expressão de Hazen-Williams:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade, com valor igual a 100 para hpc máxima e 130 para hpc mínima.

- A seguinte expressão será adotada para o cálculo das perdas de carga localizadas:

hp1=kv22g

Onde:	v = velocidade (m/s);

g = aceleração da gravidade m/s2;

k = coeficiente que depende de cada peça.

## aDUÇÃO DE ÁGUA bruta e tratada

Será utilizada a fórmula de Bresse para determinação do diâmetro econômico:

D=k×Q(m3s)

Onde:

K = 1,10

Q = Vazão de recalque em m3/s

Será utilizada a fórmula de Hazen-Willians para a perda de carga contínua nos condutos:

hpc=10,643xQ1,85xC−1,85xD−4,87xL

Onde:

Q = vazão (m3/s);

D = diâmetro (m);

L = comprimento da tubulação (m);

C = coeficiente de rugosidade.

# Descrição do Sistema Projetado

5	Descrição do sistema Projetado

## CONCEPÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O projeto de reformulação, ora apresentado tem como premissa básica atender a recomendação da CODEVASF para a automatização do sistema nos reservatórios não contemplados no projeto original.

Em face dos estudos realizados prevê-se a substituição do REL de 75m3 apoiado em cavaletes de madeira devido às condições precárias em que si encontra.

Será previsto a instalação do REL de 30m3 que atenderá o setor A-IV do projeto original, e o poço E-02 será reequipado.

Ressalta-se que demais obras de melhorias requisitadas, serão atendidas pelo projeto original.

## TRATAMENTO

Propõe-se como tratamento, a desinfecção simples da água, através de clorador de pastilhas para redes pressurizadas. Esse sistema de desinfecção atenderá satisfatoriamente, visto que, a vazão de produção é muito pequena.

O clorador de pastilhas será instalado na saída de água para distribuição de cada reservatório, sendo um total de 06 cloradores.

No clorador, ocorre a aplicação do hipoclorito de cálcio objetivando a desinfecção das águas via contato da mesma com o cloro.

O registro de manobra deverá permanecer sempre fechado para que a água fornecida passe obrigatoriamente pelo clorador de pastilhas.

Dois momentos distintos podem ser destacados na operação da unidade, quais sejam:

	Aplicação de hipoclorito de cálcio objetivando a desinfecção

Neste caso, todos os registros encontram-se abertos, devendo o plug do dreno estar completamente fechado. Cabe ressaltar que a dosagem de hipoclorito de cálcio a ser aplicada, será controlada pelo registro de acesso ao clorador. Este controle é feito através da abertura do mesmo registro, seguida de medição do teor residual, até que se constate o teor desejado (0.8 ppm). A coleta de amostra para medição do teor de cloro residual, deverá ser feita na rede de distribuição.

	Recarga das pastilhas de hipoclorito

As pastilhas deverão, em princípio, ser trocadas a cada quinze dias.

Para a introdução de novas pastilhas, os registros de entrada e saída do clorador devem estar fechados e a água do interior do clorador ser esgotada pelo canal de drenagem, o que é feito com a retirada do plug de dreno. Após esta operação, deve-se abrir a tampa superior do clorador, de tal forma a permitir a retirada de resíduos das pastilhas gastas, através de lavagem se necessário, para, só então, abastecer o clorador com novas pastilhas, quando a tampa superior deverá ser fechada.

Depois de introduzidas as novas pastilhas, deve-se fechar novamente o dreno (utilizando-se o plug) e abrir os registros, com especial atenção para o registro controlador de vazão que deverá ser colocado na mesma posição anterior (controlar a dosagem através do número de voltas), sendo os demais registros totalmente abertos; deve-se ter o cuidado de abrir os registros de forma lenta e gradual para que a água entre lentamente no clorador.

O operador deverá tomar cuidados especiais no que se refere a:

- nunca abrir a tampa do clorador sem antes despressurizar a tubulação (através do plug de dreno);

- manusear as pastilhas sempre com luvas de PVC apropriadas e;

- manter o recipiente com as pastilhas sempre fechado para evitar perda do teor.

## DISTRIBUIÇÃO

### Reservação

Os reservatórios existentes REL-1, REL-3, REL-4, REL-5 e REL-6 serão mantidos no sistema conforme projeto original, sendo que apenas o REL-2 de 75m3 será desativado e substituído por um REL de 30m3 que passara a atender o setor A-IV do projeto original.

### Rede de Distribuição

Essa unidade não terá modificações, as informações do projeto original serão mantidas.

### Ligações Prediais

Todas as residências do assentamento receberão hidrometração visando o controle do consumo de água.

# Especificações

6	Especificação Particular

## OBJETIVO

A presente especificação tem por objeto a implantação de unidades e melhorias no sistema de abastecimento de água do Assentamento Corrente no município de Várzea da Palma de Minas – MG.

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

- Os serviços projetados e especificados serão executados em obediência as normas da Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA e Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF e da Associação Brasileira de Norma Técnicas - ABNT relacionadas com os serviços a serem executados.

- As Obras e Serviços constantes dos projetos especificados serão executados em obediência aos documentos: Regulamentação de Preços e Critérios de Medição; normas da CODEVASF relacionadas com o assunto e as da ABNT e ainda o caderno de Especificação Geral – parte integrante deste documento. Sem perder de vista a liberação da Fiscalização através de Ordens de Serviços.

## RESUMO DESCRITIVO DAS OBRAS

### Tratamento / Clorador de Pastilhas

É responsabilidade da empreiteira aquisição dos materiais e execução de todos os serviços, (construção do abrigo do clorador incluindo todos os serviços hidráulicos e estruturais; para implantação do sistema de desinfecção simples e seus acessórios, bem como a supervisão técnica de montagem, e testes hidráulicos, verificando vazamentos e outros problemas executivos que por ventura venham a ocorrer, até que a unidade esteja em perfeito funcionamento), e demais serviços que se fizerem necessários à perfeita execução destas obras, conforme projeto, e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas à execução.

### Adutora de Água Bruta

É responsabilidade da empreiteira a execução de todos os serviços (implantação do trecho até a área de tratamento e reservação), e demais serviços que se fizerem necessários a perfeita instalação da adutora (Quadro 6.1) conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

Quadro 6.1 - Adutora de Água Bruta – Poço E-02

| Denominação | Especificação do material | Diâmetro (mm) | Quantidade (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| AAB poço / reservatório | PVC PBA | 75 | 20 |

### Reservação

6.3.4.1 Reservatório Elevado Metálico de 30 m3

É responsabilidade da empreiteira a aquisição e execução de todos os serviços (transporte do reservatório, construção da base do reservatório metálico elevado, incluindo todos os serviços hidráulicos, elétricos, estruturais, proteção e urbanização) e demais serviços necessários para a transferência desta unidade, conforme projeto e de acordo com as normas da CODEVASF relacionadas a execução dos serviços.

# Orçamento

7	Orçamento

## 7.1	PRELIMINARES

Os custos dos investimentos foram estimados a partir dos quantitativos básicos de projeto e de preços estabelecidos na planilha de custo SINAPI, data base novembro de 2008, e ou preços de mercado, onde couber, distribuídos ao longo do tempo segundo as hipóteses de implantação.

Adotou-se um percentual de 18% de eventuais (perdas) sobre o custo de materiais e 30% de BDI (custos indiretos) sobre os serviços.

Para instalações preliminares e canteiro de obras, foi estabelecido um percentual de 2% sobre o serviço e custo da placa de identificação de obra.

Apresenta-se a seguir o resumo do orçamento das unidades que compõem o sistema proposto.

Resumo Geral

1

Serviços

1

2

3

Materiais

1

2

3

4

Consulta a Fornecedores

rel

rel

bmba

bomba

Memória dos Quantitativos

1

2

3

4

5

6

7

8

# Anexos

8	Anexos

## DOCUMENTÁRIO fOTOGRÁFICO

Poço E-02

# Desenhos

9	Desenhos

## Projeto Hidráulico

1 – Sistema Proposto - Lay Out Geral;

2 – Sistema Proposto – Setor A-IV;

3 – Poço Profundo E-02 – Plantas, Cortes, Implantação, Locação e Urbanização;

4 – Reservatório elevado 30m – Planta, Cortes e Fachada;

5 – Kit Clorador, Cerca de proteção e Portões.