ESPECIFICAÇÃO ETA02:

Medidor de vazão: Medição de vazão afluente e aplicação de produtos químicos (alcalinizante e coagulantes/floculante) e mistura rápida em Calha Parshall W3” com escala para leitura direta da vazão em mostrador acrílico;

Floculador: Sistema de floculação hidráulica com tempo de detenção mínimo de 20 minutos para a capacidade máxima da vazão, subdividindo câmaras em séries, capaz de aplicar à água em tratamento três gradientes de velocidade decrescentes de montante para jusante, incluindo descarga de lodo com diâmetro mínimo de 60 mm;

Decantador: Sistema de decantação de fluxo laminar de forma a assegurar a remoção de flocos cuja velocidade de sedimentação seja igual ou superior a 1,74 cm/min, com fundo tronco-piramidal para disposição do lodo, com válvulas borboleta de 110 mm.

Filtros: Unidade de filtração rápida com taxa declinante variável e fluxo descendente, com taxa máxima de filtração de 360 m3/m2 x dia, em leito filtrante duplo de areia e antracito, suportado por camadas de seixos rolados e sistema de auto lavagem, onde um filtro é lavado utilizando-se a água filtrada originária dos outros filtros, através de vaso comunicante, sem o auxílio de bombas e/ou reservatórios elevados.

Vertedor de saída de água filtrada: Canalização vertical ascendente com saída posicionada na parte superior e horizontal.

Escada metálica: Escada metálica com corrimão para acesso e guarda corpo (h=0,90 m).

Tanques de armazenamento de produto químico: Tanques construídos em PRFV ou Polipropileno, utilizados para armazenamento da mistura dos produtos químicos, num total de 4 tanques.

Bombas dosadoras ficam previstas quatro bombas dosadoras eletromagnéticas;

Área da Base: Aproximadamente 55,0m².

Dispositivos complementares: Na ETA estão inclusos as tubulações e conexões de interligação fabricadas em PRFV ou Polipropileno (PP), adequadamente dimensionados para as vazões e velocidades exigidas nos parâmetros hidráulicos da ETA, desde a entrada da Calha Parshall até a saída dos filtros com barriletes de água coagulada, floculada, decantada e filtrada, além das válvulas de drenagem e limpeza.

04 - bombas dosadoras, eletromagnéticas, cabeçote em polipropileno, diafragma em teflon, 110 ou 220 volts

01 - para Polímero

01 - para Floculante

01 - para Ácido ou Base

01 - para Hipoclorito

01 – Armário em PRFV ou Polipropileno para armazenamento de bombas dosadoras, analisadores on line e EPI´s.

01 – Armazenador para sucção da bomba de Polímero (tanque)

01 – Armazenador para sucção da bomba de Floculante (tanque)

01- Armazenador para sucção da bomba de Ácido ou Base (tanque)

01- Armazenador para sucção da bomba para Hipoclorito (tanque)

ESCOPO DE FORNECIMENTO DA FABRICANTE DA ETA

Elaboração de projetos, fornecimento, transporte, instalação dos equipamentos, teste de campo e entrada em operação (start up).

Constituindo-se do escopo de fornecimento, os itens individualizados e abaixo listados e que depois de concluídos irão compor uma única unidade de tratamento:

Estação de Tratamento de Água – ETA

1- Projeto executivo e dimensional, contendo projetos de arranjo e detalhamento das unidades de tratamento;

2- Memorial de cálculo;

3- Projeto estrutural da base em concreto armado;

4- 1 Tubo vertical, que antecede a Calha Parshall, para conexão da tubulação de chegada de água bruta, bem como tubulação de saída de água da calha para os floculadores;

5- 1 Sistema de medição de vazão afluente e mistura rápida tipo Calha Parshall W1”;

6- 3 Floculadores Hidráulicos com descarga de lodo;

7- 1 Decantador de fluxo laminar com descarga de lodo;

8- 3 Unidades de Filtração rápida auto-lavável;

9- Fornecimento /instalação de todo o material filtrante conforme especificação de projeto;

10- Fornecimento /instalação dos dispositivos complementares, conforme especificação de projeto;

11- 1 Escada metálica para acompanhamento de funcionamento do sistema;

12- 4 Bombas dosadoras para produtos químicos;

13- 1 Armário para bombas dosadoras;

14- Transporte dos componentes até o local de instalação;

15- Interligação de unidades e componentes pré-fabricados nas bases de operação através de tubulações;

16- Montagem dos equipamentos e seus acessórios, Start Up;

17- Manual de Instruções de operação e manutenção bem como treinamento para operação durante o start up;

Fora do Escopo de Fornecimento da Fornecedora da ETA

18- Ponto de energia elétrica;

19- Base de concreto

20- Rede de chegada de água até a ETA (água bruta);

21- Rede de distribuição da água Tratada;

22- Estação Elevatória de água bruta

RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA

- Providenciar acesso ao local de instalação;

- Fornecimento e instalação de tubulação de alimentação da água bruta;

- Fornecimento e instalação de tubulação de distribuição da saída de água tratada;

- Análise físico-química da água bruta;

- Ensaios de tratabilidade;

- Supervisionar o andamento e a qualidade dos serviços executados;

- Mão de obra braçal para descarga e a instalação da ETA;

- Fornecer acompanhamento e facilidades, se necessário, para a execução dos trabalhos em horário extraordinário.

- Instalação de ponto de energia elétrica;

- Construção da base de concreto.

INSPEÇÃO E TESTES

1 – Matérias-primas e processo:

- Análise de projeto e método construtivo;

- Controle de matérias-primas e materiais de terceiros;

- Controle dimensional de moldes e peças;

- Inspeção de processo: Visual e dimensional.

2 – Controle conforme projeto:

- Controle dimensional;

- Inspeção visual;

- Teste de estanqueidade no campo.

3 – Documentação:

- Certificado de materiais empregados;

- Relatórios de inspeção, testes e controles internos;

- Rastreabilidade através do número de série/fabricação, todos os documentos referentes à construção da ETA serão mantidos em arquivo pelo período mínimo de 05 (cinco) anos.

4 – Acompanhamento da Codevasf:

- A Codevasf será assegurada as condições de acompanhamento nos procedimentos de implantação /montagem, utilização de matérias-primas, materiais e testes para controle da qualidade.