## Demanda-Prod
[8 empty] | MUNICÍPIO: |  | FOLHA:
|  | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO | [5 empty] | VÁRZEA DA PALMA
|  | PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [5 empty] | LOCALIDADE: |  | DATA:
|  | QUADRO 4.2 - PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DE PRODUÇÃO | [5 empty] | ASS. CORRENTE |  | DEZ/08
ANO | POPULAÇÃO | POPULAÇÃO | VAZÃO | [5 empty] | PERÍODO | VOLUME
| TOTAL | ABASTECÍVEL | MÉDIA DIÁRIA |  | MÁXIMA DIÁRIA |  | MÁX. HORÁRIA | PRODUÇÃO | FUNCION. | RESERVAÇÃO
| (hab) | (hab) | (L/s) | (m3/dia) | (L/s) | (m3/dia) | (L/s) | (L/s) | (h/dia) | (m3)
2008 | 894.88 | 894.88 | 1.5536 | 134.232 | 1.8643 | 161.0784 | 2.7965 | 5.5417 | 8.0741 | 53.6928
2009 | 913 | 913 | 1.5851 | 136.95 | 1.9021 | 164.34 | 2.8531 | 5.5417 | 8.2376 | 54.78
2010 | 931 | 931 | 1.6163 | 139.65 | 1.9396 | 167.58 | 2.9094 | 5.5417 | 8.4 | 55.86
2011 | 950 | 950 | 1.6493 | 142.5 | 1.9792 | 171 | 2.9688 | 5.5417 | 8.5714 | 57
2012 | 969 | 969 | 1.6823 | 145.35 | 2.0187 | 174.42 | 3.0281 | 5.5417 | 8.7429 | 58.14
2013 | 988 | 988 | 1.7153 | 148.2 | 2.0583 | 177.84 | 3.0875 | 5.5417 | 8.9143 | 59.28
2014 | 1008 | 1008 | 1.75 | 151.2 | 2.1 | 181.44 | 3.15 | 5.5417 | 9.0947 | 60.48
2015 | 1028 | 1028 | 1.7847 | 154.2 | 2.1417 | 185.04 | 3.2125 | 5.5417 | 9.2752 | 61.68
2016 | 1048 | 1048 | 1.8194 | 157.2 | 2.1833 | 188.64 | 3.275 | 5.5417 | 9.4556 | 62.88
2017 | 1069 | 1069 | 1.8559 | 160.35 | 2.2271 | 192.42 | 3.3406 | 5.5417 | 9.6451 | 64.14
2018 | 1091 | 1091 | 1.8941 | 163.65 | 2.2729 | 196.38 | 3.4094 | 5.5417 | 9.8436 | 65.46
2019 | 1113 | 1113 | 1.9323 | 166.95 | 2.3188 | 200.34 | 3.4781 | 5.5417 | 10.0421 | 66.78
2020 | 1135 | 1135 | 1.9705 | 170.25 | 2.3646 | 204.3 | 3.5469 | 5.5417 | 10.2406 | 68.1
2021 | 1158 | 1158 | 2.0104 | 173.7 | 2.4125 | 208.44 | 3.6187 | 5.5417 | 10.4481 | 69.48
2022 | 1181 | 1181 | 2.0503 | 177.15 | 2.4604 | 212.58 | 3.6906 | 5.5417 | 10.6556 | 70.86
2023 | 1204 | 1204 | 2.0903 | 180.6 | 2.5083 | 216.72 | 3.7625 | 5.5417 | 10.8632 | 72.24
2024 | 1228 | 1228 | 2.1319 | 184.2 | 2.5583 | 221.04 | 3.8375 | 5.5417 | 11.0797 | 73.68
2025 | 1253 | 1253 | 2.1753 | 187.95 | 2.6104 | 225.54 | 3.9156 | 5.5417 | 11.3053 | 75.18
2026 | 1278 | 1278 | 2.2188 | 191.7 | 2.6625 | 230.04 | 3.9937 | 5.5417 | 11.5308 | 76.68
2027 | 1304 | 1304 | 2.2639 | 195.6 | 2.7167 | 234.72 | 4.075 | 5.5417 | 11.7654 | 78.24
2028 | 1330 | 1330 | 2.309 | 199.5 | 2.7708 | 239.4 | 4.1562 | 5.5417 | 12 | 79.8
Ye = Yo ( 1+ i )t |  | QP | 150 | (L/habxdia) |  |  |  | VOLUME DE RESERVAÇÃO | 33.33%
i = 2,00 % |  | K1 | 1.2 |  |  |  |  | CONSUMO DE ÁGUA DE LAVAGEM | 0%
|  | K2 | 1.5 |  |  |  |  | TEMPO DE FUNC. MÁX. DO SISTEMA | 12 | (h)

## Demanda-Distri
[10 empty] | MUNICÍPIO: |  | FOLHA:
|  | CODEVASF - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO | [7 empty] | VÁRZEA DA PALMA
|  | PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | [7 empty] | LOCALIDADE: |  | DATA:
|  | QUADRO 4.3 - PROJEÇÃO DAS DEMANDAS DE DISTRIBUIÇÃO | [7 empty] | ASS. CORRENTE |  | DEZ/08
|  | Índice de | População | Índice de | Cota per-capita | Vazão |  |  |  | Volume Reservação (m3) |  |  | Volume de Reservação | 33.33%
Ano | População total | atendimento | abastecida | perdas | total | Média | Máx. diária | Máx. horária | Industrial | Necessária | Existente | Implantar
| (hab) | (%) | (hab) | (%) | (l/habxdia) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (L/s) | (m3) | (m3) | (m3)
2008 | 894.88 | 100 | 894.88 | 25 | 150 | 2.0715 | 2.4858 | 3.7287 | 0 | 72 | 175 | 0
2009 | 913 | 100 | 913 | 25 | 150 | 2.1134 | 2.5361 | 3.8042 | 0 | 73 | 175 | 0
2010 | 931 | 100 | 931 | 25 | 150 | 2.1551 | 2.5861 | 3.8792 | 0 | 74 | 175 | 0
2011 | 950 | 100 | 950 | 25 | 150 | 2.1991 | 2.6389 | 3.9583 | 0 | 76 | 175 | 0
2012 | 969 | 100 | 969 | 25 | 150 | 2.2431 | 2.6917 | 4.0375 | 0 | 78 | 175 | 0
2013 | 988 | 100 | 988 | 25 | 150 | 2.287 | 2.7444 | 4.1167 | 0 | 79 | 175 | 0
2014 | 1008 | 100 | 1008 | 25 | 150 | 2.3333 | 2.8 | 4.2 | 0 | 81 | 175 | 0
2015 | 1028 | 100 | 1028 | 25 | 150 | 2.3796 | 2.8556 | 4.2833 | 0 | 82 | 175 | 0
2016 | 1048 | 100 | 1048 | 25 | 150 | 2.4259 | 2.9111 | 4.3667 | 0 | 84 | 175 | 0
2017 | 1069 | 100 | 1069 | 25 | 150 | 2.4745 | 2.9694 | 4.4542 | 0 | 86 | 175 | 0
2018 | 1091 | 100 | 1091 | 25 | 150 | 2.5255 | 3.0306 | 4.5458 | 0 | 87 | 175 | 0
2019 | 1113 | 100 | 1113 | 25 | 150 | 2.5764 | 3.0917 | 4.6375 | 0 | 89 | 175 | 0
2020 | 1135 | 100 | 1135 | 25 | 150 | 2.6273 | 3.1528 | 4.7292 | 0 | 91 | 175 | 0
2021 | 1158 | 100 | 1158 | 25 | 150 | 2.6806 | 3.2167 | 4.825 | 0 | 93 | 175 | 0
2022 | 1181 | 100 | 1181 | 25 | 150 | 2.7338 | 3.2806 | 4.9208 | 0 | 94 | 175 | 0
2023 | 1204 | 100 | 1204 | 25 | 150 | 2.787 | 3.3444 | 5.0167 | 0 | 96 | 175 | 0
2024 | 1228 | 100 | 1228 | 25 | 150 | 2.8426 | 3.4111 | 5.1167 | 0 | 98 | 175 | 0
2025 | 1253 | 100 | 1253 | 25 | 150 | 2.9005 | 3.4806 | 5.2208 | 0 | 100 | 175 | 0
2026 | 1278 | 100 | 1278 | 25 | 150 | 2.9583 | 3.55 | 5.325 | 0 | 102 | 175 | 0
2027 | 1304 | 100 | 1304 | 25 | 150 | 3.0185 | 3.6222 | 5.4333 | 0 | 104 | 175 | 0
2028 | 1330 | 100 | 1330 | 25 | 150 | 3.0787 | 3.6944 | 5.5417 | 0 | 106 | 175 | 0