ESPECIFICAÇÃO TV-01

TESTE DE VAZÃO PARA POÇOS – 24 HORAS

1 – OBJETIVO

Os testes de bombeamento representam a forma de mais fácil aplicação e maior garantia em seus resultados para a determinação dos parâmetros hidrodinâmicos dos aqüíferos e para a verificação da qualidade da construção das obras de captação de água subterrânea, além de ser a ferramenta indispensável para a determinação de vazões de explotação de poços.

Um teste de bombeamento é uma operação que consiste no bombeamento de um poço durante um certo intervalo de tempo e o registro da evolução dos rebaixamentos em função do tempo.

2 – CONCEITOS

As variáveis envolvidas no bombeamento de um poço e que devem ser monitoradas são as seguintes:

• Vazão de Bombeamento (Q)

• Rebaixamento do Nível da Água dentro do Poço (s)

• Tempo (t)

A vazão de bombeamento é o volume de água por unidade de tempo extraído do poço por um equipamento de bombeamento;

Rebaixamento do nível da água dentro do poço é a distância entre o nível estático (NE) e o nível dinâmico (ND);

Nível estático (NE) é a distância da superfície do terreno ao nível da água dentro do poço antes de iniciar o bombeamento;

Nível dinâmico (ND) é a distância entre a superfície do terreno e o nível da água dentro do poço após a estabilização da vazão;

A variável Tempo é o tempo decorrido a partir do início do bombeamento.

3 – METODOLOGIA

Os testes deverão ser executados através de um bombeamento contínuo por um período de, no mínimo, 24 horas, ou até a completa estabilização dos níveis.

Após o término do bombeamento é aconselhável o registro da recuperação dos níveis por um período de 12 horas.

Rochas Cristalinas

Os testes em rochas cristalinas devem ser executados com bombas (submersa ou injetora) ou compressor de ar.

Rochas Sedimentares

Os testes em rochas sedimentares deverão ser executados com bombas (submersa ou injetora) podendo ser aceito compressor de ar, se devidamente dimensionado para a vazão do poço e com a utilização de um injetor adequado.

# EQUIPAMENTO PROPOSTO PARA BOMBEAMENTO

Rochas Cristalinas

Em geral as vazões de poços no cristalino são baixas, logo pode-se indicar o método volumétrico como um meio prático e rápido para o registro das vazões.

Entretanto é aconselhável utilizar os seguintes referenciais para evitar erros de avaliação acima de 5%;

• Vazões até 3,6 m3/h - Volume mínimo do recipiente = 20 L

• Vazões entre 3,6 e 36,0 m3/h – Volume mínimo do recipiente = 200 L

Rochas Sedimentares

Nos testes de bombeamento em rochas sedimentares pode-se também utilizar o método volumétrico, conforme indicação anterior, porém é aconselhável a utilização de um dispositivo mais preciso (escoador de orifício circular), principalmente para vazões acima de 36,0 m3/h.

Deverá ser indicada à fiscalização a especificação do equipamento utilizado no teste e deverá ser compatível com a vazão final.

## EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DOS NÍVEIS

Os níveis da água dentro do poço devem ser medidos através do medidor de nível elétrico. Esse dispositivo consiste basicamente de um cabo elétrico ligado a uma fonte, tendo na outra extremidade um eletrodo que, ao tocar na superfície da água, fecha o circuito e aciona um alarme sonoro ou luminoso.

# EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DO TEMPO

É aconselhável a utilização de cronômetro no início do teste, principalmente enquanto as medidas estiverem espaçadas de 1 minuto. Quando as medidas estiverem com espaçamento superior a 5 minutos é aceitável a utilização de um relógio comum. Os mais indicados são do tipo digital.

## NORMAS E PROCEDIMENTOS

A equipe operacional para a execução do teste deve ser constituída, no mínimo, por duas pessoas. Uma para fazer a medida de vazão e a outra para realizar o acompanhamento dos níveis dinâmicos.

É recomendável o aferimento do cabo do medidor de nível a cada novo teste para corrigir prováveis distorções em função da dilatação do fio.

É recomendável realizar, antes do teste, um bombeamento inicial por 1 ou 2 horas, o qual tem as seguintes finalidades:

Definição da vazão do teste;

Definição do local de descarga da água bombeada. Muitas vezes é necessário canalizar a água bombeada para uma distância segura, para que não ocorra infiltração local promovendo o retorno da água bombeada ao aqüífero e mascarando o resultado do teste.

Ao final de cada teste deverá ser coletada uma amostra de água e enviada imediatamente ao laboratório para a realização de análise físico-química completa. Os parâmetros a serem analisados e apresentados seguem listados ao final dessa especificação.

# REGISTRO DOS DADOS

Os dados de acompanhamento da variação do nível da água em função do tempo e a vazão de bombeamento devem ser registrados em fichas, porém os formulários ou fichas deverão atender aos padrões solicitados pela IGAM – Instituto Mineiro de Gestão das Águas, para Outorgas dos poços.

No mínimo os seguintes dados deverão conter nas fichas:

Poço Bombeado:   Prof. (m):  Raio (m):  Local:  Munic./UF:  Aqüífero:  Executor:

Crivo Bomba (m):  FP (m):  Boca do Poço (m):  Q (m3/h):  Mét. Med. Vazão: NE (m):

ND (m):  Tempo Bomb. (min):  Data de Início:  Data de Término:  Rebaix. Total (m):

REBAIXAMENTO RECUPERAÇÃO com:

HORA   t(min)  ND (m)  Sw (m)  Q (m3/h)

RECUPERAÇÃO com:

HORA  t (min)  ND (m)  Sw (m)  tb/t’ + 1

REBAIXAMENTO:

HORA: hora exata do início do teste de bombeamento;

T (min): é o tempo em minutos em que será feita a medição do rebaixamento após o início do bombeamento. Recomenda-se usar os tempos sugeridos na ficha de bombeamento;

ND (m): é o nível dinâmico, ou seja, a profundidade da água dentro do poço naquele tempo, em relação à superfície;

sw (m): é o rebaixamento do nível da água (ND – NE) naquele determinado tempo;

Q (m3/h): é a vazão medida naquele determinado tempo de bombeamento;

RECUPERAÇÃO:

t' (min): é o tempo decorrido após o encerramento do bombeamento do poço;

ND (m): é o nível dinâmico quando o poço começa a recuperar o seu nível da água, ou seja, a profundidade do nível da água naquele tempo, em relação à superfície;

sw (m): é o rebaixamento do nível da água (ND – NE) naquele determinado tempo;

tb/t'+1: é o tempo de bombeamento final dividido pelo tempo medido na recuperação mais um, para plotar no mesmo gráfico do rebaixamento os valores determinados na recuperação;

OBSERVAÇÕES:

Anotar todas as informações julgadas pertinentes, como: problemas no equipamento de bombeamento durante o teste, falta de energia elétrica, altura do referencial onde foram feitas as medidas etc.

Deverá ser apresentado o quadro abaixo preenchido:

| Data do teste |  | Duração do teste (horas) |  | Profundidade de teste (m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nìvel estático (m) |  | Nível Dinâmico (m) |  | Diâmetro da tubulação / descarga (mm) |  |
| Vazão especifíca (l/s.m) |  | Vazão de teste (m3/h) |  | Vazão requerida (m3/h) |  |

DEFINIÇÃO DE UMA VAZÃO PARA INSTALAÇÃO DO POÇO

# Conceitos Básicos

Vazão Específica

Vazão específica é a razão entre vazão de bombeamento (Q) e o rebaixamento (s) produzido no poço em função do bombeamento, para um determinado tempo.

Vazão Específica = Qesp = Vazão/Rebaixamento = Q/s

Rebaixamento disponível

Rebaixamento disponível é o máximo que se pode rebaixar num poço sem que o mesmo sofra riscos de colapso, ou seja, o nível dinâmico ultrapasse o crivo da bomba.

Não existe uma fórmula definitiva para o dimensionamento do rebaixamento disponível,

porém pode-se sugerir como referencial as seguintes formulações:

## Rochas Cristalinas

RD = 0,6 (FP – NE)

Onde:

RD = Rebaixamento disponível

FP = Profundidade da fenda mais produtora

NE = Profundidade do nível estático

• Rochas Sedimentares

RD = 0,6 (PC – NE)

Onde:

RD = Rebaixamento disponível

PC = Profundidade do crivo da bomba ou injetor

NE = Profundidade do nível estático

Obs: O crivo da bomba deve ser instalado, considerando-se o sentido ascendente, acima da última seção de filtros.

Vazão Referencial para Rochas Cristalinas

A vazão referencial para instalação de poços em rochas cristalinas será dada pelo produto da vazão específica (Qesp) para o tempo de 24 horas e o rebaixamento disponível (RD).

Rochas Cristalinas Q = Qesp (24 horas) X RD

Vazão Referencial para Rochas Sedimentares

A vazão referencial para instalação de poços em rochas sedimentares será dada pelo produto da vazão específica (Qesp) para o tempo de 24 horas e o rebaixamento disponível (RD).

Rochas Sedimentares Q = Qesp (24 horas) X RD

4 – CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Os serviços serão pagos por hora realizada em campo do teste de vazão, sendo incluso no custo horário todas as despesas de mobilização e desmobilização.

### Parâmetros físico – químicos e bacteriológicos

| - Condutividade elétrica (in situ) | - Sódio NO+ |
| --- | --- |
| - Temperatura da água (in situ) | - Potássio em K+ |
| - Temperatura ambiente (in situ) | - Cálcio Ca++ |
| - pH (in situ) | - Magnésio Mg++ |
| - Eh (in situ) | - Ferro total |
| - Dureza em Ca CO3 (in situ) | - Ferro solúvel |
| - Condutividade elétrica a 25oC | - Flúor |
| - pH a 25oC | - Manganês |
| - Dureza de carbonatos (Ca CO3) | - Nitrogênio albuminóide |
| - Dureza de magnésio (Ca CO3) | - Nitrogênio amoniacal |
| - Dureza de não carbonatos (Ca CO3) | - Nitrogênio nítrico |
| - Dureza total (Ca CO3) | - Nitrogênio nitroso |
| - Alcalinidade de bicarbonatos (Ca CO3) | - Oxigênio dissolvido |
| - Alcalinidade de carbonatos (Ca CO3) | - Perda por calcinação |
| - Alcalinidade de hidróxido (Ca CO3) | - Resíduo mineral fixo |
| - Alcalinidade total (Ca CO3) | - Sólidos dissolvidos |
| - Resíduo seco à 105 oC | - Sólidos em suspensão |
| - Sílica total SlO2 | - Sólidos totais |
| - Bicarbonato HCO3- | - Gás Carbônico |
| - Carbonatos CO3 | - Cor |
| - Sulfatos SO4 | - Turbidez |
| - Cloretos em CL- | 46.Coliformes totais |
| - Nitratos NO- | 47.Coliformes fecais |
| - Nitritos NO | 48.E. coli |