|  | ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VÁLVULA GAVETA – GALERIA DRENAGEM |  |
| --- | --- | --- |

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA- CODEVASF |
| --- | --- |

BARRAGEM DE JEQUITAÍ I

- APRESENTAÇÃO

As presentes especificações visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, a aquisição de 01 válvula gaveta flangeada para uma pressão de PN 16, de diâmetro interno 800 mm incluindo-se 02 contra flanges para serem entregues no canteiro de obras da barragem Jequitaí I, no município de Jequitaí em Minas Gerais.

Os referidos equipamentos destinam-se apenas ao FORNECIMENTO para posterior montagem em campo de acordo com o projeto de engenharia existente.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

  - OBJETIVO

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo definir as condições técnicas mínimas de projeto, fabricação e fornecimento de 01 válvula gaveta flangeada para uma pressão de PN 16, de diâmetro interno 800 mm incluindo-se 02 contra flanges no canteiro de obras da barragem Jequitaí I no município de Jequitaí em Minas Gerais.

  - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

O Aproveitamento do rio Jequitaí, com a construção de dois barramentos, Jequitaí I à montante e Jequitaí II à jusante, caracteriza-se pelo uso múltiplo da água, com garantia de vazão, de controle de cheias, distribuição de água para irrigação à jusante e geração de energia elétrica.

A distribuição de água para a geração de energia elétrica e para os canais de irrigação em Jequitaí II será feita pela oferta de água turbinada em Jequitaí I.

Entretanto, quando a unidade estiver parada e a cota do nível d'água a montante estiver abaixo da crista do vertedouro, a vazão necessária a jusante de modo a manter o nível do reservatório de Jequitaí II na elevação 550,00 m, será garantida pela válvula dispersora a ser instalada em Jequitaí I.

O rio Jequitaí é um afluente da margem direita do rio São Francisco cortando os municípios de Joaquim Felício, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Jequitaí e Claro das Porções.

A cidade mais próxima dos barramentos é Jequitaí que está a 70 km distante de Pirapora e 97 km de Montes Claros através da BR-365.

  - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

A válvula será instalada em ambiente com as seguintes características:

- Fluído: água doce bruta.

- Temperatura ambiente: Máxima 35ºC e Mínimo 20ºC.

- Clima: semi-árido.

- Altitude: superior a 500 e inferior a 600 m.

- Umidade Relativa do ar: 35% a 75%.

  - DISPOSIÇÕES GERAIS

    - Descrição Geral do Barramento Jequitaí I

O Aproveitamento Múltiplo Jequitaí I é constituído por um barramento em concreto gravidade com coroamento na elevação 589,60 m, a ser executado em concreto compactado a rolo (CCR).

O sistema extravasor é constituído por três vertedouros de soleira livre, incorporados ao barramento, tendo a principal soleira na elevação 580,00 m com 40 m de comprimento e dissipação do tipo "Flip Bucket" e os auxiliares dissipação em escadas, soleiras na elevação 584,20 m e comprimentos de 28,0 e 38,0 m, a direita e a esquerda do vertedouro principal, respectivamente.

O sistema de adução é constituído por uma Tomada d´Água, um Conduto Forçado e uma Válvula Dispersora. Todos instalados junto à ombreira esquerda. Este sistema permite aduzir água para a Casa de Força a ser instalada na margem esquerda.

A Tomada d´Água é uma estrutura de concreto convencional incorporada ao maciço de CCR do barramento. Apresenta soleira na elevação 560,75 m, e dispõe de uma comporta vagão e grades removíveis para controle do fluxo.

O Conduto Forçado é metálico e apresenta diâmetro de 3,50 m entre a Tomada d´Água e a Casa de Força. Logo a jusante da Tomada d´Água este conduto apresenta uma derivação também metálica, com diâmetro de 2,50 m para adução de água até a Válvula Dispersora. A montante da Válvula Dispersora foi prevista a instalação de uma Válvula Borboleta para permitir a manutenção da primeira.

A Casa de Força é do tipo abrigada, dispondo de uma turbina tipo Kaplan de eixo vertical de 8,25 MW de potência nominal, acoplada a um gerador síncrono trifásico de 8,5 MVA, o qual opera com rotação de 257,14 rpm.

  - NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, a última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA:	American Water Works Association;

- ASTM:	American Society for Testing of Materials;

- ANSI:		American National Standard Institute;

- AISC:		American Institute of Steel Construction;

- AISI:		American Iron and Steel Institute;

- CEN:		Committee for European Normalization;

- DIN:		Deutscher Industrie Normen;

- ISO:		International Standardization Organization;

- HIS:		Hydraulic institute Standard;

- SSPC:		Steel Structures Painting Council;

As empresas concorrentes deverão atender ao previsto nestas especificações, podendo ser adotadas quaisquer normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

A concorrente poderá apresentar proposta dentro de outra norma não indicada acima. Neste caso, a Norma adotada deverá ser equivalente á especificada nestas especificações Técnicas.

Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos, conexões ou acessórios com qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas.

No caso de aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, a empresa concorrente deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas. 2 (duas) originais e 2 (duas) traduzidas para o idioma português.

Em se tratando de tradução de Norma Técnica a concorrente será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros determinados pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis ou em se tratando de dúvidas de qualquer natureza, será dada preferência aos termos destas Especificações Técnicas.

A menos que formalmente declarado pela empresa concorrente em sua proposta, a válvula gaveta será considerada como projetada, fabricada e fornecida com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nestas Especificações. A contratada será inteiramente responsável por qualquer divergência.

  - INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar válvula objeto deste fornecimento, e obrigatoriamente, deverá proceder à inspeção final de fabricação, antes do carregamento para transporte, para qual a Contratada deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF representado por um funcionário registrado por ela ou por outro preposto aos materiais produzidos.

Caso haja comprovação da existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à contratada, sob suas expensas a substituição parcial ou total do lote. Da mesma fora estarão sujeitos à rejeição materiais produzidos em desacordo ao especificado.

Materiais em desacordo as especificações ou defeituosos também poderão ser rejeitados após seu aceite. Neste caso não caberá ônus algum a CODEVASF, inclusive ligado ao transporte de retorno à contratada do material em desacordo.

Nenhuma inspeção ou ensaio deverá ser efetuado sem que os desenhos e listas de materiais tenham sido devidamente aprovados pela CODEVASF.

  - TRANSPORTE E EMBALAGEM

A proteção para o transporte da válvula, aqui especificada, deverá ser suficiente para protegê-la durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Em se tratando de transporte rodoviário os veículos devem ser apropriados ao transporte e as operações de carga e descarga dos tubos. Devendo ser respeitadas as observações abaixo:

- evitar qualquer contato direto da válvula com o piso do caminhão e fixar a carga com ajuda de cintas e batentes laterais;

- a válvula deverá ser colocada sobre berços de madeira com proteção de borracha;

- deverão ser previstos acessórios especiais para proteção do revestimento externo;

Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente. Nunca utilizar cabos “nus”, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos.

Serão entregues sobre caminhões em local a ser indicado pela CODEVASF, sendo seu transporte de responsabilidade do FORNECEDOR.

A válvula deverá ser manuseada pela extremidade não revestida por meio de correias conforme Especificação AWWA-C-203.

O FORNECEDOR se responsabilizará por qualquer dano causado e, quando transportá-la deverá providenciar seguro que cubra todas as etapas, desde a movimentação até a descarga e estocagem na área destinada pela CODEVASF.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

  - MANUAIS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os manuais de montagem e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho. Deverá conter, onde aplicável, as seguintes informações:

- Instruções para instalação e manutenção;

- Descrição geral e especificações técnicas.

  - IDENTIFICAÇÃO

A válvula deverá ser identificada em local visível por fundição, pintura ou por etiquetagem, com mínimo das seguintes informações:

- CODEVASF – BARRAGEM JEQUITAÍ I;

- Nome do fabricante;

- Especificação resumida do material;

- Diâmetro nominal;

- Peso;

- Ano de fabricação.

- Marcação conforme desenho aprovado pela Codevasf.

  - DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

    - Generalidades

O objeto a ser fornecido é 01 válvula gaveta diâmetro ø 800mm, de ferro fundido para montagem, totalmente embutida no concreto e equipado com haste de manobra prolongada para acionamento desde uma galeria  a cinco metro de altura do tubo embutido, flangeada conforme NBR 7675, fornecida completa com flange e contraflante, pedestal com volante e todos os acessórios para montagem completa.

O corpo, tampa e cunha deverão ser em Ferro dúctil.

Os anéis de vedação deverão ser em bronze ASTM B-62, engastados mecanicamente no corpo.

A haste deverá ser em aço inox AISI-410 com rosca trapezoidal.

O dimensional deverá atender a norma ABNT PB-816 – Válvula gaveta de ferro fundido com grafita esferoidal (nodular) série métrica, além da norma NBR 7675 para a classe PN 16, idêntica a norma ISO 2531 para a mesma classe de pressão.

  - SUPERVISÃO DE MONTAGEM

Na ocasião de instalação dos equipamentos, a CODEVASF través de seu representante legal deverá estar presente supervisionando a instalação e emitindo relatórios de aprovação.

Caso haja duvidas sobre métodos de instalação, dimensionamento, quantitativo ou material em desacordo com estas Especificações Técnicas o representante legal da CODEVASF deverá entrar em contato direto com a CONTRATADA solicitando, se necessário, a visita de seu representante em campo para auxilio ficando esta obrigada a prestar todo esclarecimento solicitado.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os equipamentos e materiais fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos após a sua entrega.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou material que venham a surgir dentro do prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data de testes no campo e recebimento definitivo, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega do equipamento, serão reparados pelo proponente sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, inclusive no que se refere a despesas de seguro e transporte.

Esta garantia deve abranger também os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas, no período de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF. Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O Fornecedor será responsável por todo o escopo de fornecimento, mesmo tendo obtido a aprovação da CODEVASF em seus desenhos e cálculos.

O fornecedor deverá assumir, também, integral responsabilidade pelo desempenho dos materiais ofertados em concordância com as condições de trabalho do sistema.

A CONTRATADA deverá garantir que a válvula fornecida estará livre de quaisquer defeitos de projeto, de fabricação, de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação, de material ou de transporte que venham a surgir dentro de um prazo não inferior a 2 (dois) ano após início de operação, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte.

  - DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMETARES

A CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

Lista de desenhos e documentos;

Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte,

Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

Relatório de ensaios em fabrica (quando necessário);

Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem dos tubos, conexões e acessórios,

Especificações técnicas das Normas adotadas. Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica e na presença de um representante legal da CODEVASF.

  - LIMITE DE FORNECIMENTO

Os seguintes equipamentos, materiais e serviços não estão incluídos no escopo de fornecimento:

- Guindastes móveis ou qualquer dispositivo para montagem e manutenção, exceto os claramente indicados nesta especificação.

- Montagem do equipamento na obra, inclusive o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Testes na obra, incluindo o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Serviços de retoque na pintura na obra, exceto fornecimento de tinta para algum retoque.

- Instalação de sistemas de iluminação, temporário ou permanente.

- Escadas, plataforma, corrimões, coberturas e tampas.

- Material humano.