|  | ANEXO 1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VÁLVULA BORBOLETA |  |
| --- | --- | --- |

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO E PARNAÍBA- CODEVASF |
| --- | --- |

BARRAGEM DE JEQUITAÍ I

- APRESENTAÇÃO

As presentes especificações visam possibilitar à Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF, a aquisição de 01 válvula borboleta para uma pressão de 40,00  mca, de diâmetro interno 2,5 m incluindo-se acionamento por servomotor a óleo para serem entregues no canteiro de obras da barragem Jequitaí I, no município de Jequitaí em Minas Gerais.

Os referidos equipamentos destinam-se apenas ao FORNECIMENTO para posterior montagem em campo de acordo com o projeto de engenharia existente.

- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA

  - OBJETIVO

As presentes Especificações Técnicas têm por objetivo definir as condições técnicas mínimas de projeto, fabricação e fornecimento de 01 válvula borboleta para uma pressão de 40,00  mca, de diâmetro interno 2,5 m incluindo-se acionamento por servomotor a óleo no canteiro de obras da barragem Jequitaí I no município de Jequitaí em Minas Gerais.

  - CARACTERIZAÇÃO GERAL DO EMPREENDIMENTO

O Aproveitamento do rio Jequitaí, com a construção de dois barramentos, Jequitaí I à montante e Jequitaí II à jusante, caracteriza-se pelo uso múltiplo da água, com garantia de vazão, de controle de cheias, distribuição de água para irrigação à jusante e geração de energia elétrica.

A distribuição de água para a geração de energia elétrica e para os canais de irrigação em Jequitaí II será feita pela oferta de água turbinada em Jequitaí I.

Entretanto, quando a unidade estiver parada e a cota do nível d'água a montante estiver abaixo da crista do vertedouro, a vazão necessária a jusante de modo a manter o nível do reservatório de Jequitaí II na elevação 550,00 m, será garantida pela válvula dispersora a ser instalada em Jequitaí I.

O rio Jequitaí é um afluente da margem direita do rio São Francisco cortando os municípios de Joaquim Felício, Engenheiro Navarro, Francisco Dumont, Jequitaí e Claro das Porções.

A cidade mais próxima dos barramentos é Jequitaí que está a 70 km distante de Pirapora e 97 km de Montes Claros através da BR-365.

  - CONDIÇÕES DE SERVIÇO

A válvula será instaladas em ambiente com as seguintes características:

- Fluído: água doce bruta.

- Temperatura ambiente: Máxima 35ºC e Mínimo 20ºC.

- Clima: semi-árido.

- Altitude: superior a 500 e inferior a 600 m.

- Umidade Relativa do ar: 35% a 75%.

- Válvula Dispersora

Pressão de serviço: 325 kPa.

Diâmetro interno da válvula: 2,5 m.

Vazão de descarga sob queda mínima: 35,65 m³/s

  - DISPOSIÇÕES GERAIS

    - Descrição Geral do Barramento Jequitaí I

O Aproveitamento Múltiplo Jequitaí I é constituído por um barramento em concreto gravidade com coroamento na elevação 589,60 m, a ser executado em concreto compactado a rolo (CCR).

O sistema extravasor é constituído por três vertedouros de soleira livre, incorporados ao barramento, tendo a principal soleira na elevação 580,00 m com 40 m de comprimento e dissipação do tipo "Flip Bucket" e os auxiliares dissipação em escadas, soleiras na elevação 584,20 m e comprimentos de 28,0 e 38,0 m, a direita e a esquerda do vertedouro principal, respectivamente.

O sistema de adução é constituído por uma Tomada d´Água, um Conduto Forçado e uma Válvula Dispersora. Todos instalados junto à ombreira esquerda. Este sistema permite aduzir água para a Casa de Força a ser instalada na margem esquerda.

A Tomada d´Água é uma estrutura de concreto convencional incorporada ao maciço de CCR do barramento. Apresenta soleira na elevação 560,75 m, e dispõe de uma comporta vagão e grades removíveis para controle do fluxo.

O Conduto Forçado é metálico e apresenta diâmetro de 3,50 m entre a Tomada d´Água e a Casa de Força. Logo a jusante da Tomada d´Água este conduto apresenta uma derivação também metálica, com diâmetro de 2,50 m para adução de água até a Válvula Dispersora. A montante da Válvula Dispersora foi prevista a instalação de uma Válvula Borboleta para permitir a manutenção da primeira.

A Casa de Força é do tipo abrigada, dispondo de uma turbina tipo Kaplan de eixo vertical de 8,25 MW de potência nominal, acoplada a um gerador síncrono trifásico de 8,5 MVA, o qual opera com rotação de 257,14 rpm.

    - DISPOSIÇÃO DO CONDUTO FORÇADO

Para a alimentação da unidade hidrogeradora a Usina possuirá um conduto forçado a partir da Tomada d’água até a Casa de Força.

No plano vertical o conduto começa com seu eixo na elevação 562,50 m a 2,0 m a jusante do eixo da barragem, sendo este ponto coincidente com o término da transição da Tomada d’água.

O conduto inicia-se horizontalmente com um diâmetro interno de 3,50m e estará ancorado e embutido parcialmente na estrutura civil. A 18,00m a jusante do eixo da barragem, o conduto se bifurcará em dois ramais, sendo um para a alimentação da turbina e outro para alimentação da válvula dispersora.

O conduto forçado de alimentação da turbina seguirá após a bifurcação cônica, com uma seção curva de raio 9,50m, sem variar o seu diâmetro interno, que finalizará embutido na estrutura civil da Casa de Força. Daí segue o conduto com um trecho retilíneo inclinado de 60º, terminando em uma outra seção curva de 9,50m de raio onde finalizará com um trecho horizontal, de comprimento aproximado de 6,25m, concordando com a válvula borboleta de proteção da turbina situada a montante da caixa espiral, estando seu eixo na elevação 547,20 m.

O ramal do conduto forçado de alimentação da válvula dispersora, após a bifurcação cônica, terá o seu diâmetro interno reduzido para 2,50m e o seu eixo se posicionará ortogonalmente ao eixo do conduto forçado da turbina.

No plano horizontal, o conduto forçado da válvula dispersora se iniciará com um trecho retilíneo de comprimento aproximado de 16,00m, fazendo uma seção curva de raio igual a 4,25m, prosseguindo com um trecho retilíneo que finalizará na válvula borboleta montada a montante da válvula dispersora. A ligação entre essas duas válvulas será feita através de um conduto, de mesmo diâmetro interno, possuindo uma seção curva de 4,25m de raio.

  - NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, a última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA:	American Water Works Association;

- ASTM:	American Society for Testing of Materials;

- ANSI:		American National Standard Institute;

- AISC:		American Institute of Steel Construction;

- AISI:		American Iron and Steel Institute;

- CEN:		Committee for European Normalization;

- DIN:		Deutscher Industrie Normen;

- ISO:		International Standardization Organization;

- HIS:		Hydraulic institute Standard;

- SSPC:		Steel Structures Painting Council;

As empresas concorrentes deverão atender ao previsto nestas especificações, podendo ser adotadas quaisquer normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

A concorrente poderá apresentar proposta dentro de outra norma não indicada acima. Neste caso, a Norma adotada deverá ser equivalente á especificada nestas especificações Técnicas.

Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de tubos, conexões ou acessórios com qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas.

No caso de aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, a empresa concorrente deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas. 2 (duas) originais e 2 (duas) traduzidas para o idioma português.

Em se tratando de tradução de Norma Técnica a concorrente será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros determinados pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis ou em se tratando de dúvidas de qualquer natureza, será dada preferência aos termos destas Especificações Técnicas.

A menos que formalmente declarado pela empresa concorrente em sua proposta, a válvula borboleta será considerada como projetada, fabricada e fornecida com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nestas Especificações. A contratada será inteiramente responsável por qualquer divergência.

  - INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar válvula borboleta objeto deste fornecimento, e obrigatoriamente, deverá proceder à inspeção final de fabricação, antes do carregamento para transporte, para qual a Contratada deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF representado por um funcionário registrado por ela ou por outro preposto aos materiais produzidos.

Caso haja comprovação da existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à contratada, sob suas expensas a substituição parcial ou total do lote. Da mesma fora estarão sujeitos à rejeição materiais produzidos em desacordo ao especificado.

Materiais em desacordo as especificações ou defeituosos também poderão ser rejeitados após seu aceite. Neste caso não caberá ônus algum a CODEVASF, inclusive ligado ao transporte de retorno à contratada do material em desacordo.

Nenhuma inspeção ou ensaio deverá ser efetuado sem que os desenhos e listas de materiais tenham sido devidamente aprovados pela CODEVASF.

  - TRANSPORTE E EMBALAGEM

A proteção para o transporte da válvula borboleta, aqui especificada, deverá ser suficiente para protegê-la durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Em se tratando de transporte rodoviário os veículos devem ser apropriados ao transporte e as operações de carga e descarga dos tubos. Devendo ser respeitadas as observações abaixo:

- evitar qualquer contato direto da válvula borboleta com o piso do caminhão e fixar a carga com ajuda de cintas e batentes laterais;

- a válvula borboleta deverá ser colocada sobre berços de madeira com proteção de borracha;

- deverão ser previstos acessórios especiais para proteção do revestimento externo;

Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente. Nunca utilizar cabos “nus”, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos.

Serão entregues sobre caminhões em local a ser indicado pela CODEVASF, sendo seu transporte de responsabilidade do FORNECEDOR.

A válvula borboleta deverá ser manuseada pela extremidade não revestida por meio de correias conforme Especificação AWWA-C-203.

O FORNECEDOR se responsabilizará por qualquer dano causado e, quando transportá-la deverá providenciar seguro que cubra todas as etapas, desde a movimentação até a descarga e estocagem na área destinada pela CODEVASF.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

  - MANUAIS OU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Os manuais de montagem e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho. Deverá conter, onde aplicável, as seguintes informações:

- Instruções para instalação e manutenção;

- Descrição geral e especificações técnicas.

  - IDENTIFICAÇÃO

A válvula borboleta deverá ser identificada em local visível por fundição, pintura ou por etiquetagem, com mínimo das seguintes informações:

- CODEVASF – BARRAGEM JEQUITAÍ I;

- Nome do fabricante;

- Especificação resumida do material;

- Diâmetro nominal;

- Peso;

- Ano de fabricação.

- Marcação conforme desenho aprovado pela Codevasf.

  - DISPOSIÇÕES ESPECIFICAS

    - Generalidades

A válvula tipo borboleta com diâmetro interno igual a 2500 mm, terá a função de atuar como órgão de fechamento permitindo os trabalhos de manutenção da válvula dispersora.

A válvula será acionada por servomotores, operados por óleo sob pressão proveniente do sistema de acionamento da válvula dispersora.

    - Acoplamento

A extremidade de montante da válvula será acoplada ao conduto forçado através de um flange sobreposto aparafusado, sendo este ligado ao conduto forçado através de solda de montagem na obra. A extremidade de jusante deverá ser unida a uma junta de montagem, também através de um flange do tipo sobreposto aparafusado.

    - Instalação

A válvula borboleta será assentada sobre base de concreto, e o FORNECEDOR deverá fornecer as chapas, chumbadores e demais dispositivos necessários para posicionar e fixar a válvula e os servomotores sobre estas bases.

As uniões flangeadas da válvula borboleta deverão possibilitar a montagem, a desmontagem e a remoção da válvula.

O equipamento deverá ser fornecido completo com todas as válvulas, tubulações de óleo, cablagens até uma régua de bornes junto ao equipamento, comandos, instrumentos de supervisão e sinalização das posições do obturador e do “by-pass”.

No projeto do arranjo da válvula o FORNECEDOR deverá considerar a movimentação da válvula borboleta por guindaste sobre pneus patolado nas proximidades.

    - Acionamento

A abertura ou o fechamento poderão ser feitos com um ou dois servomotores hidráulicos, a critérios do FORNECEDOR, alimentados pelo sistema de pressão da válvula dispersora.

A atuação será através de válvulas solenóides, que poderão ser telecomandadas a partir do sistema digital da Usina ou ainda, manualmente, agindo localmente nas mesmas.

Após o comando elétrico de abertura da válvula, deverá entrar automaticamente a seqüência de abertura da válvula “by-pass” para equilíbrio de pressão, após o que se dará a abertura da válvula borboleta.

O fechamento poderá se dar em desequilíbrio de pressão a montante e a jusante da válvula.

    - Corpo

O corpo da válvula poderá ser do tipo longo bi-partido longitudinalmente ou inteiriço, fundida ou em construção soldada de chapas de aço laminadas, com flange do tipo sobreposto para conexão com o flange do conduto forçado a montante e com flange da junta de montagem a jusante por meio de parafusos e porcas.

Os suportes dos mancais do obturador serão constituídos de blocos de aço fundido integrados a estrutura do corpo. O corpo da válvula deverá ter dois apoios e fixação a estrutura do concreto.

    - Obturador

O obturador deverá ser do tipo lentilha, assegurando características hidráulicas favoráveis de baixa turbulência e perda de carga, em construção soldada de chapas de aço e munhões com eixos desmontáveis em aço laminado ou fundido.

A região de apoio nos mancais deverá possuir superfície em aço inoxidável, sendo esta retificada.

A vedação será de borracha sintética e fixada por meio de parafusos e cobre juntas reguláveis, sendo os parafusos em aço inoxidável.

    - Sedes

As sedes serão compostas por um par metal/borracha. Sendo que a sede metálica será fixa no corpo em aço inoxidável.

    - Vedação

A vedação será em forma de anel, fabricada em borracha sintética ou nitrílica (Buna-N). Para se obter uma vedação eficaz, a vedação deverá ser expansível através de parafusos de aperto contra a sua sede.

Deverá ser possível a substituição sem que seja necessário desmontar o obturador da válvula.

    - Munhões

Os munhões deverão ser em aço fundido ou laminado, deverão ser parafusados ou soldados ao obturador, ou fundidos conjuntamente.

Deverão apoiar-se em mancais de deslizamento equipados com buchas auto-lubrificantes.

Deverá ser fornecido, adicionalmente, um mancal de escora alojado no corpo da válvula.

Na região de contato com as buchas auto-lubrificantes deverá possuir superfícies em aço inoxidável.

Os munhões deverão receber vedação constituída por anéis “O-Ring” apoiados em suportes de bronze, de maneira tal que a substituição dos anéis possa ser feita sem se desmontar o obturador.

    - Servomotor

O servomotor será de simples ou duplo feito, podendo atuar na abertura e no fechamento com o cilindro e os tampos fabricados em aço. A haste deverá ser fabricada em aço forjado.

Fica a critério do FORNECEDOR instalar um ou dois servomotores por válvula borboleta.

    - Contrapesos

Poderão ser instalados contrapesos a critério do FORNECEDOR, podendo ser fabricados em chapa de aço soldadas ou em peça única em ferro fundido.

    - “By-pass”

Deverá ser fornecida uma tubulação “by-pass” com diâmetro mínimo de 100 mm para enchimento a jusante antes da abertura da válvula borboleta, sendo esta responsável pelo equilíbrio de pressões em ambos os lados da válvula borboleta.

O FORNECEDOR deverá dimensionar o “by-pass” considerando um desequilíbrio máximo de pressões da ordem de 20% da máxima altura manométrica estática no conduto forçado.

As posições aberta e fechada da válvula automática serão detectadas por contatos fim-de-curso e monitoradas pela Central de Comando da usina.

    - Dispositivos de Controle e Supervisão

O FORNECEDOR deverá fornecer as quantidades listadas abaixo de dispositivos de controle e supervisão. A seu critério, o FORNECEDOR poderá sugerir outros dispositivos, justificando e assegurando que os dispositivos fornecidos serão suficientes para a operação segura da unidade, no modo automatizado.

- 2 (duas) chaves de posição com contatos para as posições de “válvula borboleta aberta” e “válvula borboleta fechada”;

- 2 (duas) chaves de posição com contatos para as posições de “válvula by-pass aberta” e “válvula by-pass fechada”

    - Vazamentos

O máximo vazamento admissível na válvula borboleta será de 1l/min, sob quaisquer níveis d’água no reservatório a montante, estando a caixa espiral da turbina vazia.

    - Travas

Em casos de paradas prolongadas, uma trava mecânica acionada manualmente deverá manter a válvula na posição fechada total deverá possuir chaves fins de curso, com intertravamento elétrico que impeça energizar a válvula solenóide de abertura.

    - Ancoragens e Chumbadores

Todas as ancoragens e chumbadores de 2ª concretagem, necessários à fixação e transmissão de esforços da válvula borboleta, servomotor e contrapeso deverão ser fornecidos.

    - Quadros de Terminais

Para cada válvula borboleta deverá ser fornecido um quadro de terminais, com a finalidade de se agrupar a fiação proveniente das chaves de pressão, chaves fins de curso e demais dispositivos de proteção e supervisão instalados, para interconexão com os quadros de controle fornecidos por terceiros.

Toda a fiação entre os dispositivos e o quadro de terminais da válvula borboleta deverá ser instalada em eletrodutosalumínio.

  - SUPERVISÃO DE MONTAGEM

Na ocasião de instalação dos equipamentos, a CODEVASF través de seu representante legal deverá estar presente supervisionando a instalação e emitindo relatórios de aprovação.

Caso haja duvidas sobre métodos de instalação, dimensionamento, quantitativo ou material em desacordo com estas Especificações Técnicas o representante legal da CODEVASF deverá entrar em contato direto com a CONTRATADA solicitando, se necessário, a visita de seu representante em campo para auxilio ficando esta obrigada a prestar todo esclarecimento solicitado.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A licitante vencedora responsabiliza-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que todos os equipamentos e materiais fornecidos são novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de fabricação ou de material, obrigando-se a garanti-los pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos após a sua entrega.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou material que venham a surgir dentro do prazo de 18 (dezoito) meses a contar da data de testes no campo e recebimento definitivo, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega do equipamento, serão reparados pelo proponente sem nenhum ônus para a CONTRATANTE, inclusive no que se refere a despesas de seguro e transporte.

Esta garantia deve abranger também os componentes fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas, no período de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF. Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha é causada por projeto incorreto, o Fornecedor se obriga a substituí-la em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O Fornecedor será responsável por todo o escopo de fornecimento, mesmo tendo obtido a aprovação da CODEVASF em seus desenhos e cálculos.

O fornecedor deverá assumir, também, integral responsabilidade pelo desempenho dos materiais ofertados em concordância com as condições de trabalho do sistema.

A CONTRATADA deverá garantir que a válvula borboleta fornecida estará livre de quaisquer defeitos de projeto, de fabricação, de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação, de material ou de transporte que venham a surgir dentro de um prazo não inferior a 5 (cinco) anos após início de operação, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte.

  - DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMETARES

A CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

Lista de desenhos e documentos;

Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte,

Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

Relatório de ensaios em fabrica (quando necessário);

Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem dos tubos, conexões e acessórios,

Especificações técnicas das Normas adotadas. Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica e na presença de um representante legal da CODEVASF.

  - LIMITE DE FORNECIMENTO

Os seguintes equipamentos, materiais e serviços não estão incluídos no escopo de fornecimento:

- Guindastes móveis ou qualquer dispositivo para montagem e manutenção, exceto os claramente indicados nesta especificação.

- Montagem do equipamento na obra, inclusive o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Testes na obra, incluindo o fornecimento de qualquer dispositivo, ferramenta ou material necessário à realização dos mesmos.

- Serviços de retoque na pintura na obra, exceto fornecimento de tinta para algum retoque.

- Instalação de sistemas de iluminação, temporário ou permanente.

- Escadas, plataforma, corrimões, coberturas e tampas.

- Material humano.