| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO | 12-989-Ljpe-3005 |
| --- | --- |
| DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF |  |
| Brasília - DF |  |

PROJETO SALITRE - Etapa I

Projeto Executivo

Juazeiro - BA

- MEMORIAL DESCRITIVO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA

- Distribuição:

| Codevasf – BSB | 1 |
| --- | --- |
| Consórcio – JQM | 1 |
|  | 2 |

- sumário	folha

| 1 | OBJETIVO | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA | 4 |
| 3 | NORMAS E PADRÕES | 5 |
| 4 | MONTAGEM DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS | 5 |
| 5 | SISTEMA DE ELETRODUTOS | 7 |
| 6 | SISTEMA DE BANDEJAS | 11 |
| 7 | PERFILADOS | 12 |
| 8 | DUTOS SUBTERRÂNEOS | 13 |
| 9 | CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA E CONCRETO | 15 |
| 10 | CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ENBUTIDOS | 16 |
| 11 | CAIXAS DE PASSAGENS DE CONEXÕES PARA INSTALAÇÕES APARENTES | 16 |
| 12 | INSTALAÇÃO DE CABOS E/OU FIOS | 17 |
| 13 | INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO | 20 |
| 14 | SISTEMA DE ATERRAMENTO | 21 |
| 15 | PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA | 26 |
| 16 | MONTAGEM DE PAINÉIS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, PAINÉIS DE LUZ E COMANDO | 26 |
| 17 | MONTAGEM DE TRANSFORMADORES | 28 |
| 18 | INSTALAÇÃO DE MOTORES | 29 |
| 19 | TESTES DE ISOLAÇÃO | 29 |
| 20 | TESTES DE ACEITAÇÃO | 30 |
| 21 | OPERAÇÃO ASSISTIDA | 35 |
| 22 | SERVIÇOS E ADAPTAÇÕES A SEREM ELABORADAS PELA CONTRATADA | 35 |
| 23 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELA CONTRATADA | 36 |
| 24 | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PELA CONTRATADA | 36 |
|  | ANEXOS |  |
|  | Os anexos, desenhos e documentos de referência, são apresentados no documento no 12989-Ljpe-1300 – Especificação dos serviços para montagem eletromecânica e assentamento das redes pressurizadas. |  |

- OBJETIVO

- Escopo

As especificações de montagem descritas neste documento, objetivam estabelecer os requisitos mínimos de qualidade a serem obedecidos na execução de serviços de montagem das instalações elétricas, bem como definir o escopo de fornecimento de materiais e equipamentos.

- Geral

Os procedimentos indicados a seguir deverão ser obedecidos na execução de todas as montagens de eletricidade e instrumentação ressalvando os casos em que houver indicação em contrário nos desenhos.

Tem também o objetivo de fixar as normas e os padrões a serem observados na execução dos serviços e complementar as informações e/ou dos desenhos.

A CONTRATADA colocará à disposição para execução desde o funcionamento provisório até a entrada em operação da instalação, pessoal adequadamente qualificado e na quantidade necessária, sendo responsável por toda a segurança do pessoal e dos equipamentos, usando a máxima precaução na prevenção de acidentes, incluindo a manutenção de suficiente iluminação à noite, para assegurar tal proteção, meios para extinção de incêndios, uso de máquinas e ferramentas adequadas ao serviço, em execução, bem como a eliminação de riscos desnecessários.

- A CONTRATADA deverá prever serviços complementares de obras civis.

A CONTRATADA será responsável pela remoção de equipamentos/materiais elétricos da área de armazenamento, pelo seu manuseio e por sua instalação, assim como por quaisquer danos a eles causados antes da aceitação final dos trabalhos.

Todo o acidente que envolve pessoal, equipamentos de propriedade da Contratante e que venha a acarretar danos materiais e pessoais, deverá ser registrado no diário de obra.

Todos os trabalhos e serviços deverão obedecer às normas de segurança para empreiteiras, da fábrica.

A CONTRATADA deve prover as ferramentas e os equipamentos necessários e específicos para montagem de cada tipo de instalação ou peça de equipamentos.

A CONTRATADA deve realizar uma inspeção cuidadosa antes da montagem dos materiais e equipamentos, de modo a certificar-se de que o mesmo não se encontra danificado, de modo a que não haja a necessidade de remoção para reparos a qualquer tempo subsequente à sua instalação.

2	DOCUMENTOS DE REFERENCIA

O projeto das instalações elétricas e de automação é composto basicamente

dos seguintes documentos de referência:

Para Projetos Elétricos

a)	Plantas e diagramas do projeto;

b)	Critérios básicos do projeto elétrico e de automação;

c)	Especificação Técnica dos Materiais e Equipamentos Elétricos e de Automação;

d)	Listas/Requisições de Materiais e/ou Equipamentos;

e)	Lista de cabos;

- Folha de dados dos equipamentos elétricos.

- Os documentos referentes ao projeto elétrico estão relacionados no ANEXO IVe.

- Para Projetos de Automação

a)	Lista de Instrumentos;

b)	Diagramas Típicos;

c)	Detalhes Típicos (Processo, Suportes, Pneumáticos, Alimentação Elétrica);

d	Plantas de Instrumentação;

e)	Listas de Cabos;

f)	Diagramas de interligação;

g)	Folhas de Dados de Instrumentos;

h)	Diagramas Funcionais;

i)	Diagramas de Alimentarão Elétrica;

j) 	Arranjo de Salas de Controle/Interface.

3	NORMAS E PADRÕES

Para a execução dos serviços constantes do Projeto, devem ser seguidas, criteriosamente, as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais consagradas na mão de obra dos serviços.  As seguintes normas devem ser observadas:

a) Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

b) Concessionária de Energia Elétrica do local

c) Instituto de Resseguros do Brasil (IRB)

d) Normas de Engenharia de Segurança

e) Em casos omissos às normas citadas, devem ser seguidas as seguintes:

. National Electrical Manufacturers Association (NEMA)

. National Electrical Code (NEC)

. National Fire Protection Association (NFPA)

. American National Standards Institute (ANSI)

. Institute of Electrical and Eletronic Engineers (IEEE)

. Verein Deutscher Electrotechiker (VDE)

. lnstrument Society of America (ISA)

Poderão ser aceitas outras Normas e Códigos, adotados em outros países,

desde que proporcionem qualidade igual ou superior às normas citadas.

4	MONTAGEM DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS

- Localização de Máquinas e Equipamentos

A localização das máquinas, equipamentos e instrumentos a serem instalados,

será indicada nos desenhos de projeto emitidos para construção.

- Preparação do Local

O local onde será instalado o equipamento, deverá ser completamente limpo, acabado, e todas as bases e chumbadores deverão estar preparados para recebê-los.

Antes de ser colocado o equipamento em seu local definitivo, deverão ser verificadas as dimensões de todas as bases e chumbadores que deverão coincidir perfeitamente com os furos próprios do equipamento.

- Instalação

- Os equipamentos deverão ser firmemente fixados nas bases, nivelados e de

acordo com as recomendações do fabricante.

A colocação de equipamento pesado deverá ser feita por meio de guindastes, monovias ou outro método adequado e sem causar danos mecânicos ao equipamento.

No caso de painéis com componentes extraíveis ou acessórios e fornecidos montados, os mesmos poderão ser retirados para facilitar o transporte, porém, especial cuidado deverá ser tomado para proteção dos elementos, principalmente em locais úmidos ou de muita poeira.  Os painéis deverão ser mantidos aquecidos por meio de suas resistências de aquecimento.

- Todos os equipamentos deverão ser montados de acordo com o projeto, a fim

de haver coincidência de furacão para eletrodutos, cabos, etc.

No caso de equipamentos montados em paredes ou colunas, para sua fixação deverão ser usados chumbadores ou, quando for o caso, por meio de suportes metálicos.

Todos os equipamentos deverão ser instalados e fixados aos locais sem danificar o equipamento e sem esforços excessivos, a fim de que sua remoção em qualquer tempo possa ser feita sem dificuldades.

Os componentes extraíveis deverão ser instalados de tal maneira que possam ser retirados ou colocados sem qualquer dificuldade.  No caso de painéis de alta ou média tensão, deverá ser assegurado um perfeito nivelamento entre a face interior do painel, sobre a qual se apoiam os equipamentos extravieis, e o piso acabado em torno do painel.

Nos equipamentos que por ventura vierem a sofrer furacões para entrada de cablagem, não será permitido o uso de maçarico ou ferramentas que venham a causar danos ao equipamento.

Deverão ser feitos os retoques de pintura necessários.  Deve-se limpar toda a ferrugem, óleo, poeira, etc., e aplicar-se uma camada de primer e duas de tinta de acabamento.

- Nos equipamentos a pintura deverá ser retocada nas suas cores originais.

Deverão ser verificados os equipamentos com respeito a possíveis maus tratos durante os transportes que possam ocasionar rupturas, desapertos, movimento dos componentes, etc.

5	SISTEMA DE ELETRODUTOS

- Eletrodutos Rígidos

Os eletrodutos deverão ser galvanizados à quente conforme NBR-5597 e NBR-5598, e ter a superfície interna completamente lisa, sem rebarba e livre de substâncias abrasivas.  No caso de PVC, deverão ainda ser inalteráveis, não sofrendo deformações no decorrer do tempo, sob a ação do calor ou da umidade, suportando as temperaturas máximas previstas para os cabos em serviço.

- As conexões entre eletrodutos deverão ser feitas com luvas rosqueáveis, rosca ou BSP.

A conexão de eletrodutos às caixas não rosqueáveis, deverá ser feita por meio de buchas e arruelas apropriadas.

- Não será permitido o uso de solda no caso dos metálicos e de cola no caso de PVC.

As extremidades livres, não rosqueadas diretamente em caixas ou conexões,

deverão ser providas de buchas.

Grupos paralelos deverão ser curvados de modo a formarem arcos de círculo concêntrico, mesmo que sejam diâmetros diferentes, devendo ser observadas as distâncias entre um eletroduto e outro, a menos que expressamente indicado de outra forma no Projeto.

- Nos demais casos, deverão ser obrigatoriamente usadas curvas pré-fabricadas.

- Não deverão ser empregadas curvas com deflexão maior do que 90º.

No caso de conexões por luvas rosqueáveis, os eletrodutos poderão ser cortados por meio de corta-tubos ou serra, sendo as roscas feitas com uso de cossinete e com ajustes progressivos.  As roscas que contiverem uma volta completa ou mais de fios cortados, deverão ser rejeitadas, mesmo que a falha não fique na faixa de aperto.

- Após a execução das roscas, as extremidades deverão ser escarradas para a

eliminação das rebarbas.

Com a finalidade de obter melhor estanqueidade e prevenir corrosão quando do rosqueamento, deverá ser aplicada, sobre as roscas, tinta metálica especial Glyptal (cor cinza), não sendo permitido o uso de material fibroso (cânhamo, juta, estopa).

- O rosqueamento deverá pegar, obrigatoriamente, no mínimo sete fios

completos de rosca.

Os eletrodutos deverão ser instalados de modo a não formar cotovelos ou depressões onde possa acumular água, devendo apresentar, outrossim, uma ligeira e contínua declividade (no mínimo de 0,25 %) em direção às caixas nos trechos horizontais.

As saídas dos eletrodutos das bandejas, serão executadas de modo a evitar que água ou outro líquido, venha a cair casualmente de cima e possa entrar nos mesmos.

Os eletrodutos rígidos embutidos em concreto armado deverão ser colocados de modo a evitar sua deformação na concretagem, e que não fiquem sujeitos a esforços.

Deverão correr paralelamente ou formando ângulo reto com vigas, pilares e paredes, salvo quando detalhado em Projeto, bem como manter afastamento adequado das mesmas.

- Deverão ser conectados por meio de caixas de passagem, nas mudanças de

direção e cruzamentos.

- Nos grupos paralelos de eletrodutos, não será permitida a troca de posição de

eletrodutos sem o emprego de caixa de passagem.

O menor diâmetro do eletroduto deve ser de 3/4", salvo indicado nos desenhos

do projeto.

- O número máximo de curvas entre duas caixas deverá obedecer à NBR-541 0.

- Juntas de expansão deverão ser empregadas em locais sujeitos às variações

de temperatura.

Uma linha de eletrodutos, incluindo caixas de passagem, curvas, luvas, juntas de expansão, etc., deverá ser sempre eletricamente contínua, não devendo ser aplicado nenhum material isolante para não prejudicar a continuidade elétrica do sistema.

Eletrodutos devem ser montados a uma distância mínima de 40 cm em relação

à tubulação ou equipamento aquecido.

As curvas feitas no campo devem ter raio mínimo igual a raio da curva pré-fabricada e de acordo com a norma da ABNT, NBR-5597.

- O curvamento de eletroduto deverá ser executado empregando-se máquinas

dobradeiras, e de modo a não reduzir o diâmetro interno.

Durante a montagem, todas as extremidades de eletrodutos deverão ser vedados a fim de prevenir a entrada de corpos estranhos.

Os eletrodutos expostos horizontais e/ou verticais, deverão ser agrupados e presos individualmente nos mesmos suportes, através de braçadeiras adequadas.

Em eletrodutos expostos, todos os suportes, braçadeiras, vergalhões, cabos de aço, etc., devem ser de aço galvanizado, exceto quando especificados de outra forma.

As distâncias máximas de locação dos suportes em eletrodutos expostos devem estar de acordo com:

a) Trechos verticais:

. de diâmetro 3/4" a 1.1/2" - cada 2,0m

. de diâmetro 2" e superiores - cada 3,0m

b) Trechos horizontais:

. de diâmetro 3/4" a 1.1/2" - cada 2,0m

. de diâmetro 2" a 3" - cada 3,0m

. de diâmetro 4" e superiores - cada 4,0m

- Não será permitida nenhuma espécie de solda entre os eletrodutos e seus

suportes.

Eletrodutos embutidos saindo do piso deverão ter extremidade no mínimo de 15 cm acima do piso e não deverão ser rosqueados a menos de 10 cm, de modo a permitirem um eventual futuro corte e rosqueamento.

- Eletrodutos embutidos deverão ser cobertos com no mínimo 50 mm de

concreto, a contar da superfície externa do eletroduto.

- As caixas estampadas não deverão ser empregadas em eletrodutos expostos.

Em eletrodutos expostos deverão ser empregados caixas de passagem de alumínio fundido, exceto quando forem indicados outros tipos de caixas de passagem.

- Todas as entradas de eletrodutos nas caixas (ou quadros) devem ser feitas

com vasadores especiais e não devem ser utilizado maçarico.

- As caixas de passagem devem ser fixadas rigidamente e independentemente

dos eletrodutos.

Em todos os eletrodutos reservas ou secos instalados, deverão ser previstos fios de arame de aço galvanizado número 12, a fim de facilitar as futuras enfiações.

Quando não indicadas nos desenhos, as alturas das instalações serão:

-	caixas para interruptores, botoeiras, outros dispositivos de comando: 1,20m

-	caixas para tomadas altas: 1,20m

-	caixas para tomadas baixas: 0,30 m

As caixas para interruptores, junto aos batentes da porta, devem ter 0,10 m de afastamento.

Após a instalação dos eletrodutos, a Contratada deverá providenciar a sopragem interna dos mesmos, a introdução de sondas metálicas e o fechamento das extremidades com tampas de tal consistência que não permita a entrada de corpos estranhos.

A Contratada deverá executar as operações acima também em eletrodutos  enterrados ou embutidos.

- Eletrodutos Flexíveis

As extremidades dos eletrodutos flexíveis serão fixadas pecas que impeçam a danificação dos condutores pelas arestas, dispondo de roscas para a instalação de adendos utilizados nas redes de eletrodutos rígidos.

- Devem constituir trechos contínuos de caixa a caixa, não devendo ser emendados.

As curvas serão feitas de modo a não se reduzir sua seção interna e não produzir aberturas entre suas espirais.

O raio de curvatura será no mínimo 12 vezes o diâmetro externo do eletroduto.  As curvas serão presas firmemente às superfícies de apoio para que não se deformem durante a enfiacão dos condutores.

- A fixação às superfícies de apoio será feita por meio de braçadeiras.

Os eletrodutos flexíveis, quando do tipo "Sealtight" (impermeável), deverão possuir internamente um fio de cobre ligado aos conectores das extremidades, de maneira a assegurar a continuidade elétrica da instalação, possibilitando, assim, seu aterramento.

Os eletrodutos flexíveis não deverão ficar expostos a danos físicos.

Não deverão ser empregados eletrodutos flexíveis nos seguintes casos:

a )	nas instalações embutidas concretadas ;

- nas instalações feitas nas partes externas dos edifícios ou sobre quaisquer estruturas

expostas ao tempo, quando as mesmas não tiverem por finalidade a interligação

final de equipamentos elétricos (motores, instrumentos, etc.).

6	SISTEMA DE BANDEJAS

- As bandejas em trechos retos, curvos ou em partes elementares serão

montadas completas com parafusos de junção, suportes e acessórios.

A Contratada deverá executar com cuidado especial, o aperto dos parafusos de junção entre os elementos das bandejas e os de fixação destas nas cantoneiras de apoio, de modo a garantir a continuidade elétrica para a ligação a terra.

Ficam por conta da Contratada também eventuais desempenamentos,

acoplamento e pequenas modificações a serem introduzidas nas bandejas.

Nos casos em que não podem ser empregados suportes do tipo padronizado ou similares, a Contratada deverá construir e montar todos os estribos e estruturas de perfilados de aço, necessários ao suporte das bandejas, etc.

Os suportes serão fixados na parede ou soldados em estruturas metálicas ou em locais adequados que serão indicados pela Contratante e/ou projeto.

- Os cabos deverão ser instalados em bandejas separadas de acordo com seus

níveis de tensão e finalidades operacionais, conforme previsto no Projeto.

- As distancias entre os suportes serão definidas para cada caso no desenho.

Os suportes não deverão ser fixados nas chapas do tapamento lateral ou da cobertura, neste caso deverão ser instalados guias de ferro ligadas com as estruturas principais do edifício. Nestes guias de ferro serão fixados os suportes das bandejas.

Todas as estruturas fabricadas no campo deverão ser pintadas com uma demão de zarcão anti-ferrugem e duas demãos de tinta de cor a ser definida com a Contratante.

As bandejas serão geralmente do tipo aberto (escada, chapa furada, etc.), mas se for solicitado por exigências da instalação, serão adotadas bandejas com tampa removível.

Na passagem vertical de lajes, as bandejas serão enquadradas em armação metálica e/ou concreto saliente de pelo menos 5 cm acima do piso, de modo a impedir que a água ou outros líquidos cheguem ao furo de passagem da laje.

- Quando a colocação dos cabos estiver concluída, as frestas nas lajes deverão

ser fechadas com material isolante, não inflamável e impermeável.

Todos os acessórios para a montagem das bandejas deverão ser de aço galvanizado, exceto onde indicado em projeto.

A Contratada deverá providenciar a restauração da galvanização das bandejas e acessórios nos pontos em que a mesma tenha sido danificada durante a colocação na obra.

7	PERFILADOS

Os perfilados serão empregados para a distribuição dos circuitos de iluminação, tomadas, etc., e como suportes para a fixação dos painéis, leitos de cabos, eletrodutos, etc., conforme a indicação nos desenhos.

Os perfilados devem ser instalados seguindo basicamente os mesmos princípios

das instalações dos eletrodutos expostos.

Os suportes devem ser sempre galvanizados (vergalhões, cabos de aço, mão francesa, etc.), serão distanciados no máximo a cada 2,50 m.

As linhas de perfilados do sistema de iluminação devem ser travadas de modo a evitar as oscilações horizontais.  Os travamentos devem ser previstos a cada l0 m e no mínimo em dois (02) pontos por linha de perfilado.

As emendas dos perfilados, quer sejam emendas retas, em "X", "L", "T", etc. devem ser executadas com pecas padronizadas.  Devem ser empregados no mínimo 2 (dois) parafusos para cada lado.

As emendas e/ou conexões dos cabos e/ou fios devem ser sempre executadas em caixas de derivação adequadas aos perfilados.  As caixas podem ser de alumínio fundido ou de chapas de aço galvanizado.

Para as derivações de eletrodutos dos perfilados, devem ser empregadas caixas de passagem adequadas e galvanizadas.

As luminárias devem ser fixadas aos perfilados através de pecas adequadas e galvanizadas, tais como: gancho curto, gancho longo, porcas losangulares, quadradas, etc.

- As alimentações das luminárias devem ser executadas utilizando caixas para

tomadas em perfilados, e com tipos de tomadas especificadas no Projeto.

Todas as pecas componentes do sistema de perfilados devem ser de chapa de aço galvanizadas, tais como grampo "C", balancim, grapa, fixador, porcas, arruelas, parafusos, etc.

8	DUTOS SUBTERRÂNEOS

Todos os dutos das áreas externas (das áreas internas às edificações, quando indicados no Projeto), deverão ser embutidos em envelopes de concreto, salvo indicação em contrário no Projeto.

- Além das prescrições gerais contidas, deverão serem seguidas as

"Especificações para Execução de Obras Civis" documento no 12-989-Ljpe-0605.

- Escavação de Valas

A marcação e abertura das valas deverão ser feitas de acordo com o Projeto,

procurando seguir a linha reta entre as caixas de passagem.

As valas só deverão ser abertas após a verificação da existência de todas as tubulações interferentes quando indicadas no Projeto.  As interferências não previstas deverão ser evitadas usando-se o critério prático; evitando-se curvas de raio pequeno e variação do nível, a fim de não formar pontos baixos de acumulação de água.

- A abertura deverá ser precedida de raspagem do terreno, para retirar o solo

orgânico superficial.

- Se possível, todo o trecho entre caixas de passagem, deverá ser escavado de

uma só vez, antes da preparação da base.

O material escavado, que se utilizará no reaterro, poderá ser depositado ao longo da escavação, a uma distância que não perturbe a execução dos serviços.

- As valas deverão manter-se limpas de terra, desmoronamentos, entulhos e

secas durante a execução dos serviços.

- Preparação da Base

- A base deverá ser uniformemente distribuída e o material convenientemente

compactado.

Quando não indicado no Projeto, o declive da vala entre duas caixas de passagem, deverá ser, no mínimo de 0,25 %, a fim de proporcionar o escoamento de água nos eletrodutos.

- Não deverá haver, entre duas caixas de passagem, pontos baixos que

provoquem acúmulo de água nos eletrodutos.

- No caso de solo de baixa resistência (lodo), deverão ser utilizadas fundações

adequadas (conforme Projeto).

- Colocação dos Eletrodutos

O posicionamento dos eletrodutos em uma rede de dutos deverá ser o mesmo no trajeto de duas caixas de passagem consecutivas. Quando, porventura, houver obstáculos não previstos em Projetos, entre duas caixas de passagem consecutivas, pode-se adaptar o feixe de eletrodutos, de forma a vencê-lo, tendo-se o cuidado de manter as mesmas posições relativas dos dutos, tanto verticais como' horizontais, mantendo-se assim, a mesma formação anteriormente prevista.

- Na rede subterrânea não será permitida a redução de diâmetros de eletrodutos.

Os dutos, ao serem colocados na vala, deverão ser alinhados e aprumados por meio de espaçadores adequados e a cada 1,5 m. Após assentados os dutos, deverá ser feita a armação de madeira e o concreto deve ser colocado de modo uniforme.

- A regularização, a compactacão e o lastro de concreto magro no fundo das

valas devem ser executados antes da colocação dos dutos.

O envelope de concreto deve ter, nas suas faces superiores, uma camada de concreto misturado com serrocianureto férrico (azul de Paris), de modo que possa torná-las de cor azul.

As conexões dos dutos devem ser totalmente estanques à penetração de água.  Devem ser empregados anéis de borracha nas luvas no caso de eletrodutos de fibrocimento ou PVC.

Nas caixas de passagem, os dutos devem ter nas pontas, bocais ou outros dispositivos para evitar raspamento de cabos.

- As dimensões dos envelopes deverão ser determinadas de acordo com as

seguintes prescrições:

·	a distância mínima entre faces externas de eletrodutos deverá ser conforme

indicado no Projeto;

·	a distância mínima da face externa de um eletroduto à face do envelope

deverá ser conforme indicado no Projeto.

Ao longo do grupo de tubos deve-se estender um cabo de cobre nu  que se conectará em ambas as extremidades dos tubos através de buchas providas com terminais de terra.

9	CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA E CONCRETO

- As caixas de passagem deverão ser locadas e construídas de acordo com o Projeto.

Especial atenção deve ser dada aos suportes e bandejas para cabos, puxadores e outros acessórios dentro das caixas, que deverão ser colocados exatamente de acordo com o Projeto.

- As janelas para entrada da rede de eletrodutos deverão ser localizadas

exatamente de acordo com o Projeto.

Quando a caixa de passagem for de concreto armado, as janelas deverão ser, cheias de tijolos de barro, a fim de que, quando da construção da rede de eletrodutos, esta janela possa ser facilmente removida.

- Dentro da caixa de passagem deverá haver tomada para terra, e essa

providência deverá ser tomada antes da concretagem.

Durante as escavações para a execução das caixas, caso seja encontrado na cota prevista, para apoio das mesmas, material de baixa capacidade de suporte (argila orgânica), o mesmo deverá ser removido e substituído por material adequado.

- A substituição referida deverá ser processada até uma profundidade requerida

para cada caso.

- No fundo da caixa deverá ser executado um lastro de l0 a l5 cm de brita 4

e 2.

- No caso de existir lençol freático, as caixas deverão ser herméticas e tanto o

fundo quanto as paredes serão impermeabilizadas.

- Obras de Alvenaria Por Conta da Contratada

Além das pequenas obras civis e especificamente descritas nos capítulos anteriores, a CONTRATADA poderá executar as obras de alvenaria de tipo genérico, segundo as modalidades indicadas a seguir:

Execução de furos em alvenaria de quaisquer gêneros, suportes de eletrodutos expostos, proteção ou quaisquer outros elementos que tenham de ser fixados na parede, teto ou no piso.

O fornecimento e a colocação de todos os materiais necessários para restauração ficam por conta da CONTRATADA , bem como a drenagem de locais alagados dentro do limite de trabalho da CONTRATADA.

10	CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIDOS

Além das prescrições aqui contidas, seguir também as do item do documento "Especificações para Execução de Obras Civis".

As caixas de passagem e derivação embutidas nas lajes, deverão ser firmemente fixadas nas formas das mesmas.

As caixas embutidas nas paredes deverão facear o parâmetro de revestimento de alvenaria de modo a não resultar excessiva profundidade depois do revestimento.

Só poderão ser abertos os olhais das caixas, aqueles que estão destinadas a receber ligação de eletrodutos.

- Os pontos de luz dos tetos deverão ser rigorosamente centrados ou alinhados

nos respectivos compartimentos.

O nível de montagem dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela comodidade de operação das chaves ou inspeção dos instrumentos, não devendo, de qualquer modo, ter a face inferior a menos de 0,50 m do piso acabado.

A profundidade será regulada pela espessura do revestimento previsto, contra o qual deverão ser assentados os espelhos das caixas.

As caixas de passagem e derivação embutidas nas lajes, deverão ser firmemente fixadas nas formas das mesmas.

- CAIXAS DE PASSAGENS DE CONEXÕES PARA INSTALAÇÕES

- APARENTES

- Caixas e conexões deverão ser montadas de acordo com o estabelecido em

Projeto, obedecendo-se as instruções práticas dos Fabricantes.

No caso de tampas roscadas de caixas, será obrigatório o emprego de pasta inibidora (ou lubrificante), com a finalidade de impedir o engripamento por oxidação.

- Deve-se dar acabamento adequado às roscas dos eletrodutos, tendo em vista

o risco de danificação das roscas das caixas ou das conexões.

O rosqueamento e aperto deverá ser compatível com os materiais empregados,

devendo-se tomar cuidado especial com as conexões de aço e alumínio.

As uniões deverão ser convenientemente montadas garantindo-se não só o alinhamento, como também um afastamento adequado de obstáculos que dificultem os rosqueamentos da parte móvel.

12	INSTALAÇÃO DE CABOS E/OU FIOS

- A enfiação dos condutores deverá ser precedida de conveniente limpeza nos

eletrodutos e caixa.

Antes da instalação dos cabos, deve-se efetuar uma inspeção visual, tal como seção nominal, classe de tensão, estado de conservação e quantidade, de acordo com o plano de fiação.

Para facilitar a enfiação dos condutores nos eletrodutos, poderá ser utilizado talco industrial neutro ou a vaselina neutra.  Não será permitido o emprego de graxas.

Durante o puxamento dos condutores deverão ser observadas as tensões mecânicas de esticamento permissíveis dadas pelo Fabricante.

Os condutores deverão ser protegidos contra a umidade durante a instalação.

As pontas devem ser vedadas durante a armazenagem e instalação.

Em todos os pontos de ligações e/ou emendas nas caixas, painéis, quadros, etc., deverão ser deixadas folgas de condutores para permitir a retificação das emendas ou extensão dos condutores.

Em bandejas e canaletas, os condutores deverão ser lançados e puxados fora dos mesmos, para posteriormente serem depositados, a fim de evitar danificação (raspamento) da isolacão nas arestas.

- Todos os condutores deverão ser submetidos a teste de isolação antes e após

a sua instalação por meio de megômetro.

Todas as conexões e ligações de fios e/ou cabos deverão ser executadas com conectores de compressão sem solda.  Devem ser isoladas com aplicação de fita plástica vinilica e de auto fusão.

- A espessura da isolação com fitas, deve ser igual ou superior à isolação do condutor.

Os materiais usados para execução das terminações devem ser de qualidade que garanta um isolamento, pelo menos, equivalente ao do cabo.

A colocação dos cabos sobre as bandejas deve ser executada com o máximo cuidado.  Os cabos de força de média tensão serão colocados sobre as bandejas em uma só camada e os cabos de força B.T. preferencialmente em até duas camadas, ao passo que os cabos de controle serão colocados em diversas camadas.

Nos trechos verticais, os cabos serão fixados nas bandejas com fitas (abraçadeiras)  apropriadas de material não combustível, distanciadas até 1 m uma da outra. No caso de cabo de pequenas bitolas, a fitas (abraçadeiras) poderá ser usada para fixar maior

número de cabos.

Os cabos unipolares dos circuitos trifásicos de C.A., deverão ser instalados e amarrados em trifólio torcidos nas bandejas.

- Todos os cabos relativos aos circuitos de luz de emergência serão colocados

dentro de eletrodutos em todo o percurso.

Os cabos relativos aos circuitos de segurança ou aos circuitos dos sistemas redundantes serão colocados sobre bandejas ou dentro de eletrodutos, e terão percursos estudados de modo a serem observadas as normas de segurança e evitar, até onde for possível, zonas com perigo de incêndio.

No caso de cabos de forcas unipolares, a colocação dentro de eletrocuto será executada de modo que no mesmo tubo sejam colocados três cabos (um para cada fase) para os sistemas trifásicos.

Não serão permitidas emendas ao longo do percurso dos cabos, exceto quando solicitado pela Contratante.

- Os apetrechos usados para a passagem dos cabos serão os aconselhados pelos

fabricantes dos cabos.

Em caso de emprego de guinchos mecânicos, estes serão dotados de dinamômetro, de modo que a tensão não supere nunca o valor aconselhado pelos fabricantes dos cabos.

Os raios mínimos de curvatura de acomodação dos cabos devem estar de acordo com as recomendações do fabricante.

Os cabos múltiplos, na entrada dos quadros ou blocos de ligação, serão desencapados um comprimento suficiente de modo a permitir que cada condutor possa alcançar o respectivo parafuso de aperto.

Os condutores isolados mas sem bainha (capa de proteção), serão agrupados em maços ou em conjuntos e dispostos de modo que possam ser ligados aos blocos de ligação de forma ordenada. Quando o condutor for do tipo isolado de borracha, deverá ser aplicado uma bainha em PVC.

Os cabos deverão ser colocados tendo cuidado para que contenham uma sobra máxima de aproximadamente 0,5 m em cada extremidade.  No caso de não ser observado este critério, a CONTRATADA será responsável pela sobra excessiva.

Os cabos na entrada dos quadros ou armações de blocos de terminais serão fixados com faixas apropriadas em um perfilado de apoio de modo que o peso do cabo não venha a ser sustentado pelos condutores individuais ou pelos terminais.  Caso o comprimento fora da bainha de cada condutor supere os 50 cm e os condutores não sejam alojados em canaletas apropriadas, os mesmos deverão ser individualmente amarrados a cada 50 cm.

Para todos os condutores deverão ser fornecidos bornes terminais e anéis de plásticos numerados de acordo com os esquemas e as tabelas de cabos para a identificação dos mesmos.

- Todos os cabos deverão ser faseados, testados e ligados de acordo com os

esquemas que serão entregues por ocasião da montagem.

O desenvolvimento dos testes nos cabos será executado com materiais apropriados, fornecidos pela CONTRATADA.

No lançamento dos condutores a CONTRATADA deverá ter o cuidado de utilizar uma bobina de cada vez da mesma seção, de modo a limitar ao máximo as pontas da sucata residual, devendo antes de cortar os cabos medir os comprimentos reais de cada circuito.

Quando as ligações (em barras ou terminais) de máquinas ou aparelhos não forem adequadamente dimensionadas para receber os cabos de alimentação previstos no projeto, a CONTRATADA providenciará a construção e montagem de adaptadores de barra de cobre, extensões, etc., e eventuais caixas de ligação, de modo a estabelecer as melhores condições de segurança para a conexão.

Os cabos deverão ser recebidos em bobinas ou rolos de comprimento comercial.  As eventuais pontas maiores de 50 m, resultantes do comprimento das bobinas, deverão ser utilizadas ou armazenadas indicando as suas características.

- Cabos acima de 1000 Volts

- Os cabos não devem possuir emendas sob qualquer circunstância. Antes de cortar

os cabos deverão ser medidos no campo os comprimentos reais necessários para

cada circuito.

- As execuções de muflas e terminações devem ser feitas por eletricistas altamente qualificados.  As recomendações do Fabricante de cabos, fitas isolantes, muflas e terminações, devem ser rigorosamente seguidas.

- Na caixa de passagem mais próxima à subestação, devem ser deixados no mínimo 2 (dois) metros de folga de cabos.

- Cabos em Dutos Subterrâneos

a)	Quando são instalados em um mesmo envelope de dutos, cabos de diferentes tensões, estes devem ser dispostos em ordem decrescente, de baixo para cima, de acordo com o nível de tensão (maior tensão nos eletrodutos inferiores).

b)	Os circuitos de controle relacionados com o circuito de forca em eletrodutos diferentes, devem correr no mesmo envelope de dutos e na parte superior.

- Identificação dos Cabos

Os cabos deverão ser identificados nas suas extremidades através de mercadores plásticos (anilhas) montados em porta marcadores e receberão identificação dada pelo Projeto.

Os condutores dos cabos conectados a bornes terminais deverão ser identificados por marcadores plásticos (anilhas) colocados no próprio condutor e receberão a identificação do borne onde está conectado.

13	INSTALAÇÃO DE BARRAMENTO

Deverão ser seguidos os seguintes itens:

-	Montagem de todas as estruturas de sustentação dos barramentos.

- Interligação dos barramentos  com os equipamentos elétricos.

Assentamento das barras, e fechamento de frestas com material isolante não inflamável e não higroscópico.

As barras tubulares cilíndricas deverão ser curvadas exclusivamente a frio com

máquina de curvar apropriada.

Nas junções de contato plano com as barras, as superfícies antes de serem colocadas definitivamente em contato, deverão ser cuidadosamente limpas, desbastadas e cobertas com massa desoxidante.

- As barras tubulares cilíndricas deverão ser cuidadosamente ajustadas nas

extremidades, antes de serem submetidas a aperto nos terminais de junção.

- No caso de junções de cobre-alumínio, deverão ser aplicadas as de liga especial.

- A Contratada deverá executar todas as peças especiais em barras ou chapas

necessárias para adaptar os terminais dos equipamentos a serem ligados.

O aperto dos parafusos e dos terminais concêntricos deve ser sempre executado com chave dinamométrica.

Concluída a montagem e posteriormente à colocação em operação, a pedido da Contratante, poderá ser executada uma verificação do aperto de todos os parafusos, terminais e junções com chave dinamométrica.

A Contratada deverá fornecer os eventuais materiais (tintas, fitas, etc.) necessárias para a marcação dos barramentos.

14	SISTEMA DE ATERRAMENTO

O cabo terra será de cobre nu, recozido e trançado.  Sua bitola deverá ser aquela indicada no Projeto, não sendo admitida, em qualquer hipótese, a sua redução.

- O percurso do cabo terra deverá ser aquele indicado no Projeto, devendo ser

instalado com folga adequada e nunca deverá ser esticado.

No caso de cabo enterrado, deverá ser lançado diretamente na terra a uma profundidade mínima de 60 cm.  No reaterro da vala, sempre que possível, utilizar o próprio material escavado, devidamente compactado.

- Toda conexão enterrada deverá ser elaborada através de solda exotérmica.

Quando o cabo terra for exposto, deverá ser fixado às superfícies de apoio sem

emprego de isoladores ou suportes isolantes.

- O cabo terra deverá ter sua superfície lisa e não deverá ser pintado ou

protegido por qualquer material mau condutor de eletricidade.

Nos locais em que o cabo terra estiver sujeito a danos físicos, deverá ser protegido por eletroduto metálico galvanizado.  Quando os trechos protegidos excederem a 50 cm, o cabo deverá estar eletricamente ligado a ambas extremidades do eletroduto.

As conexões entre o anel de aterramento e os equipamentos e estruturas metálicas serão executadas pelo cabo de cobre de seção adequada.

Os suportes para os cabos nús serão constituídos de conectores fixados nas estruturas a uma distância tal que garanta uma fixação estável dos condutores.

Os elementos a serem conectados à rede de terra (chumbadores, porcas e outras peças) particularmente se forem soldados, deverão ser de material inoxidável ou protegidos por galvanização.

Com relação ao perigo de corrosão eletro-química em presença de umidade, deve-se evitar o contato do cobre com o ferro e do alumínio com o zinco.  Estas conexões devem ser feitas conforme o caso, após estanhagem do cobre, interpondo terminais estanhados ou solda com material adequado.

As estruturas metálicas e as máquinas devem ser ligadas à rede de terra principal da instalação.

Em geral todas as partes metálicas que podem ser postas acidentalmente sob tensão, devem ser ligadas à terra com cabo ou cordoalha de cobre.

A CONTRATADA executará, com instrumentos de sua propriedade, as medições de resistência e a compilação de dados das tabelas exigidas pelas normas em vigor.

A resistência máxima do sistema de terra não deverá exceder 20 (vinte) Ohms ou o valor recomendado pelo projeto, com condutor de terra desconectado.  Essa resistência deverá ser medida após a execução da instalação. Quando exceder estes valores recomendados, deverão ser adotados os seguintes critérios no sentido de reduzir o valor, na seguinte ordem :

- Usando-se várias hastes de terra em paralelo. Deve ser observado que a distância mínima entre hastes deverá ser de 2 metros;

- Conexão da rede de terra ao sistema subterrâneo de água contra incêndio;

- Usando-se uma haste de terra de maior comprimento;

NOTA: neste caso, as hastes de terra serão acopladas por meio de luvas (este método é recomendado quanto existe no solo uma camada considerável de areia seca).

- Tratamento químico do solo, que deve ser feito com substâncias não corrosivas e inatacável pelos ácidos contidos no solo e que apresentem estabilidade química, insolubilidade em presença de água, higroscópicas e de efeito duradouro.

NOTA: este método só deve ser usado quando os métodos acima não forem

aplicáveis. Para estes métodos deverá ser consultada  a firma encarregada  do projeto.  A extremidade superior do eletrodo deverá ser protegida por meio de uma manilha de barro somente nos pontos para inspeção e medição.  A tampa

de concreto armado deverá ser executada pela CONTRATADA.

- A medição da resistência de terra deverá ser executada em tempo seco

e pelo menos 48 horas após ter chovido.

Para a execução da instalação, a CONTRATADA deverá observar estritamente além das instruções acima citadas, as indicações e especificações que serão dadas pela Contratante.

- Instalação das Hastes de Terra

As hastes de terra (eletrodos) deverão ser do tipo extrudada ou por deposição eletrolítica de diâmetro 3/4” e preferencialmente de 3,00 m de comprimento, ou maiores, se necessário.

Quando for encontrada rocha compacta a uma profundidade menor que 1,5 metros, o eletrodo de terra poderá ser enterrado na posição horizontal, porém, deverá ter, no mínimo, 2,5 metros.

- O eletrodo de terra deverá ter a superfície limpa e não deverá ser pintado ou

protegido por qualquer material mau condutor de eletricidade.

- As hastes de terra deverão ser colocadas a uma distância mínima de 2 metros

dos equipamentos a serem aterrados.

- Ligações de Aterramento

- A não ser que seja de outra forma indicada no Projeto, as conexões devem ser

executadas das seguintes formas:

a) Conexões enterradas por meio de soldas exotérmicas apropriada;

b) Conexões aparentes por meio de conectores mecânicos e/ou terminais de

compressão apropriados.

Quer estejam ou não indicados no Projeto, os seguintes equipamentos deverão

ser aterrados:

a) Transformadores

b) Carcaça dos Motores

c) Painéis de Forca AT e BT

d ) Painéis de Luz

e) Painéis de Comando e de Instrumentação

f)	Tomadas de Forca

- Blindagem dos Cabos acima de 1000 volts

h) Bebedouros, Chuveiros, Equipamentos de Cozinha e Laboratórios

- Equipamentos elétricos móveis : talhas, máquina de solda, etc.

Para execução de soldas exotérmicas, cravação das hastes, etc., deverão ser obedecidas as recomendações do Fabricante.  Para as soldas devem-se preliminarmente executar:

a)	Limpeza das hastes e cabos através de escovas apropriadas;

b)	Utilização de moldes e cartuchos com pós adequados;

c)	Uso de fixador de cabos e hastes.

No caso de ligações entre cabo terra e superfície metálica, esta deverá estar acima do nível do solo.

- Os pontos de conexões deverão estar perfeitamente limpos e livres de

materiais estranhos.

As ligações de cabos e barras de distribuição de terra ou aos equipamentos,

deverão ser feitas com os materiais indicados no Projeto.

- Os cabos de interligação do sistema de aterramento à barra de terra dos

quadros e desta aos equipamentos, não deverão ter emendas.

A malha de terra, quando sob o piso, deve ser executada logo após a liberação da parte civil, e antes da execução do piso deve ser verificado se não houver danificação dos cabos, hastes, etc.

- Malha de Terra para Salas de Controle

Está sendo prevista uma malha de terra de referência, pré-fabricada, a ser instalada sobre o piso acabado e abaixo do piso falso, para controle de potenciais e filtrar ruídos, no âmbito dos equipamentos eletrônicos das salas de controle.

Além da interligação intencional à malha de força, a malha de referência deve também ser interligada intencionalmente, a todos componentes metálicos presentes no seu ambiente, (ver figura 1) tais como :

- Colunas metálicas;

- Eletrodutos, que chegam ou saem no ambiente da malha;

- Carcaças metálicas dos quadros de comando, de força e de instrumentação;

- Armários metálicos diversos;

- Equipamentos de ar condicionado;

- Tubulações de água de incêndio entre outros.

- Esquematicamente a conexão aos painéis é mostrada na figura 2.

Os painéis são indicados com numeração de 1 a 4.

Os cabos indicados com o número 5 no esquema, devem ser cabos de seção de 10 a 25mm² com isolação para 750 V.

- PROTEÇÃO ATMOSFÉRICA

Os prédios deverão possuir proteção atmosférica conforme indicado no projeto; instalada na cobertura dos mesmos e interligada à malha de aterramento geral através de cabos de cobre, meio duro, nu fixados através de suportes adequados.  Os cabos de descida devem ser rigorosamente prumados, fixados em pontos adequados a fim de se evitar tensões inconvenientes nos suportes.  As descidas devem ser protegidas até 2,00m de altura, a partir do solo, por meio de tubos de PVC rígido.

O aterramento deve ser executado conforme a presente especificação (ver o item Sistema de Aterramento).

- MONTAGEM DE PAINÉIS DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO, PAINÉIS DE LUZ E DE COMANDO

- O desembarque e transporte deverá ser acompanhado por pessoal habilitado

que deverá providenciar para que sejam feitas de forma adequada.

Após terem sido desembalados, deverão ser inspecionados visualmente para verificar a ocorrência ou não de danos durante o transporte ou desembarque.  Caso seja constatado algum dano, este deve ser comunicado à Contratante para as providências necessárias.

NOTA:	Eventualmente, por conveniência da Contratante, os painéis poderão ter autorização para serem entregues com falta de alguns componentes.  Tal fato, bem como danos que possam ser reparados na Obra, não devem evitar que os painéis sejam fixados em suas respectivas bases e interligados ao sistema.  O Fabricante completará a montagem ou reparará os danos na Obra.

A fim de que os painéis sejam instalados adequadamente, e no caso em que as obras civis sejam executadas por terceiros, a firma contratada para a montagem deve orientar a construção civil das bases, canaletas, caixa de passagem, chumbadores, colocação dos eletrodutos, etc., em função das dimensões dos painéis adquiridos e seus desenhos de fabricação.

O transporte e o assentamento das unidades devem ser feitos por meio de guindastes ou por outro processo, desde que não cause danos mecânicos e elétricos nas mesmas.

A fixação das unidades deve ser rígida por meio de chumbadores adequados

fornecidos ou não pelo Fabricante.

Antes de energizar os painéis, devem ser executados os seguintes serviços:

a)	reapertos gerais em todos os parafusos dos barramentos, das estruturas, etc.;

b)	reapertos gerais de todos os conectores terminais;

c)	limpeza geral;

d)	eliminação das eventuais umidades;

e)	verificação das conexões de cabos de aterramento;

- testes de isolação em muflas, terminações, barramentos, etc., com Megger

adequado.

Quando não determinado no comissionamento, nas especificações ou em outros documentos do Projeto, os seguintes procedimentos básicos de testes e/ou verificações devem ser executados, objetivando a aceitação dos serviços:

a)	seqüência de fases;

b)	funcionamento dos relés, contatores, etc., efetuando a simulação de defeitos;

c)	funcionamento dos comandos local e remoto;

d)	funcionamento dos alarmes e sinalizações;

e)	funcionamento dos voltímetros, amperímetros, etc.,;

f)	verificação dos intertravamentos elétricos e mecânicos;

g)	ajuste de relés térmicos, temporizados, de subtensão, sobrecorrentes, etc.;

h)	verificação de identificação dos bornes de comando, cabos de comando, etc.;

- todas as aberturas que possam permitir a penetração de pó nos painéis devem ser

vedadas através de mantas ou equivalente.

17	MONTAGEM DE TRANSFORMADORES

Para os serviços de montagem de transformadores, os seguintes procedimentos básicos devem ser seguidos, desde que não definido pelos manuais dos Fabricantes ou documentos do Projeto.

A fim de que os transformadores sejam instalados adequadamente e, no caso em que as obras civis sejam executadas por terceiros, a firma contratada para a montagem deve orientar a construção civil das bases, canaletas, caixas de drenagem de óleo, caixas de passagem, fixação dos trilhos de apoio e deslocamento dos transformadores, colocação de eletrodutos, etc., em função dos transformadores adquiridos e seus desenhos de fabricação.

O transporte e o assentamento do transformador devem ser feitos por meio de guindaste ou por outro processo, desde que não cause danos mecânicos e elétricos no mesmo.

Antes de energizar o transformador, devem ser verificados cuidadosamente:

a)	conexões primárias e secundárias;

b)	seqüência de fases;

c)	nível de óleo;

d)	conexões de cabos de terra;

e)	nível de isolação;

f)	relés térmicos, Buchholz e chave de nível de óleo;

g)	ajuste dos relés de proteção primária e/ou secundária do transformador,

Os ajustes dos TAP’s dos transformadores devem ser feitos a fim de se obter a tensão adequada nos terminais secundários dos mesmos ou nos equipamentos supridos.

- As fiacões dos relés térmicos, Buchholz e chaves de nível de óleo devem ser

executadas através de cabos de cobre , com isolação para l000 volts e 70°C, alojados em eletrodutos metálicos, galvanizados, salvo indicação em contrário no Projeto.

O transformador deverá permanecer energizado, em vazio pelo menos 6 (seis) horas para observação antes da operação com carga.

18	INSTALAÇÃO DE MOTORES

As ligações de cabo alimentador para o motor deverão ser feitas através de terminais na caixa de ligação do motor, de tal modo a assegurar um bom contato elétrico sem forçar ou causar danos ao cabo alimentador ou terminal.  Não serão permitidas ligações soldadas.

- As ligações para o controle deverão ser feitas rigorosamente de acordo com

o projeto.

- A caixa de ligação deverá ficar isenta de umidade e todas as precauções

deverão ser tomadas nesse sentido.

- O cabo terra deverá ser firmemente ligado a carcaça através de conector

próprio, não sendo permitido o uso de conexões soldadas.

- TESTES DE ISOLAÇÃO

Os testes a seguir descritos , devem ser executados na presença do Engenheiro Fiscal, designado pela Contratante.

Os testes objetivam a aceitação final da obra e são requeridos para determinar se os equipamentos instalados podem ser energizados e se encontram em condições de operar em termos definitivos.

Os testes de isolação devem ser executados em “Megger” de seguintes características:

- “Megger” de 500 V – para testes de materiais e equipamentos de tensão nominal até 150 V;

- ‘Megger” de 1000 V – idem, para equipamentos de 150 a 600 V.

A duração dos testes deve ser no mínimo de um minuto, até que a leitura alcance um valor constante a cada 15 segundos.

Todos os valores de testes deverão ser anotados e devem ser iguais aos valores recomendados pelos Fabricantes.

Os cabos devem ser testados aplicando o “Megger” entre a fase-terra com outras fases, blindagens e eletrodutos aterrados.  Cada fase deverá ser testada de modo equivalente.

Basicamente, os testes de isolação deverão ser feitos em :

- cabos de força e controle;

- transformadores de força, enrolamentos primários e secundários;

- painéis de baixa tensão: CCM, quadros de força e de luz;

- dutos de barramentos;

- painel de média tensão;

- motores.

Os critérios e os valores mínimos dos testes, devem ser conforme as recomendações e dados dos fabricantes, ou de acordo com as Normas vigentes.

Não será permitida a energização de qualquer equipamento sem a autorização prévia da Contratante com a presença do Fiscal por ela autorizado.

- TESTES DE ACEITAÇÃO

Caberá à Contratada, fornecer os serviços de pré-operação e testes conforme segue:

- Pré-Operação

Esta fase de pré-operação se inicia somente após a conclusão de todos os trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e compreenderá as operações de limpeza, testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de proteção, calibração das seguranças e ajustes dos controles, verificação dos níveis de ruído e vibração em equipamentos rotativos.

Esta fase destina-se, essencialmente, à verificação e correção de montagem dos equipamentos e o preparo dos mesmos para os testes de aceitação.

A condição final desta fase, será a unidade completamente acabada, limpa é em perfeitas condições para submeter-se aos testes de aceitação.

Nesta fase, os operadores da Contratante apenas acompanharão os trabalhos que serão desenvolvidos pela CONTRATADA, e que deverão ser conduzidos por técnicos dos fabricantes dos equipamentos.

- Testes de Aceitação

Este teste será realizado com a finalidade de verificação do funcionamento dos vários elementos do sistema, bem como verificação das capacidades, eficiência, regulação e correção das demais condições operacionais dos vários equipamentos e o confronto destes resultados com os valores e condições garantidos.

Durante o teste, será feita inspeção visual, com o objetivo de observar o comportamento operacional dos vários equipamentos e instrumentos e o confronto destes resultados com os valores e condições garantidos.

Procedimentos de Pré-Operação e Testes

Serviços a executar :

- Motores

- todos os motores terão verificados seu sentido de rotação  e medidas as

correntes, garantindo-se que as correntes nominais não sejam ultrapassadas e que as fases sejam equilibradas;

- deverá ser medida a resistência de isolamento de todos os motores, os que acusarem baixo isolamento serão submetidos à secagem ou substituídos pelo fornecedor;

- ligar o motor, desacoplado, deixando-o trabalhar por 4 horas observando o seu funcionamento.

- Circuitos de Controle e Comando

- verificação da correta continuidade dos circuitos de baixa tensão de controle e comando;

-	verificação nas conexões em blocos terminais, fusíveis, botões liga-desliga

(locais e no campo), chaves de comando, lâmpadas de sinalização,

pressostatos, termostatos, etc;

- verificação e comprovação da correta operação dos intertravamentos existentes 	entre os diversos equipamentos;

- verificação da correta identificação das chaves de alimentação dos

equipamentos.

- Cabos de Força e Controle

- medição de isolamento de todos os cabos de força e de controle;

- verificação dos terminais e conexões;

- identificação de fases nos terminais dos cabos de força em acordo com as fases do sistema principal de alimentação.

- Transformadores de Corrente e Potencial

- teste de relação;

- teste de polaridade.

- Disjuntores

- abertura e fechamento em posição de operação e teste;

- inspeção dos contatos principais quanto à pressão, superfície de contato

elétrico, isolamento elétrico entre pólos de uma mesma fase e entre fases;

- inspeção de câmara de extinção;

- medição de resistência dos contatos;

- lubrificação de todas as partes móveis;

- alinhamento entre contatos;

- determinação da tensão mínima ou pressão de fechamento e abertura do disjuntor;

- inspeção dos dispositivos principais de fechamento e abertura do disjuntor;

-	encaixe dos contatos do disjuntor nos terminais de saída e de entrada; para

disjuntores removíveis, verificação do correto funcionamento do carro e

perfeito encaixe dos contatos móveis.

- inspeção dos contatos auxiliares quanto à pressão, bom estado de conservação e boa conexão dos terminais;

- para disjuntores com relés primários, testes dos relés, verificando o ponto correto de operação;

- continuidade de todos os circuitos de ligamento e desligamento do disjuntor;

- outros testes e verificações recomendados pelo Fabricante de acordo com o manual de instrução.

- Contatores de Baixa Tensão

- abertura e fechamento em posição de operação e testes;

- inspeção das câmaras de extinção;

- inspeção dos contatos principais, quanto à boa superfície de contato, pressão e conservação e isolamento elétrico entre contatos e terra;

- verificação dos encaixes primários e secundários.  Se removíveis, verificar bom encaixe dos terminais primários e secundários e boa movimentação dos carros;

- exame de capacidade dos relés térmicos, fusíveis ou disjuntores, quanto aos equipamentos protegidos;

- determinação da tensão ou pressão mínima de fechamento e abertura dos contatores;

- outros testes e verificações recomendadas pelo Fabricante em acordo com o manual de instrução;

- lubrificação de todas as partes móveis.

- Barramentos de Baixa Tensão

- inspeção das conexões e estado de isoladores, conexões entre barras na baixa

tensão;

- medição de isolamento entre fases e fase à terra;

- identificação das fases das conexões entre barras.

- Relés

- isolamento entre contatos;

- isolamento entre bobinas e terra;

-	inspeção dos elementos internos, inspeção das conexões quanto ao bom

contato e correção;

- testes de operação dos relés nos pontos indicados pela Fabricante;

- teste de correta operação dos relés nos pontos de calibração;

- teste dos  “circuitos indicadores de operação” dos relés;

- verificação do estado de conservação dos contatos;

- teste de todos os relés térmicos de proteção dos motores;

- verificação da correta conexão dos relés quanto à polaridade dos TC’s de alimentação;

- teste de continuidade nos circuitos de desligamento;

- limpeza e condições das gaxetas de vedação das tampas;

- teste de ajuste zero;

- identificação dos relés quanto às fases que protegem;

- outros testes e verificações recomendadas pelo Fabricante;

- Circuitos e Instrumentos de Medição

- aferição dos amperímetros e voltímetros.  Verificação das escalas em acordo com os TC’s e TP’s de alimentação;

- verificação da correta conexão dos voltímetros, de acordo com a polaridade dos TP’s de alimentação;

- outros testes ou verificações recomendadas pelo Fabricante, de acordo com o manual de instrução;

- Sistema de Alarme

- inspeção e verificação do correto funcionamento de todos os circuitos de

alarme, com teste individual de cada ponto;

- inspeção no painel geral de alarme, quanto à limpeza dos equipamentos ali contidos, conexões, etc;

- verificação da correta inscrição dos alarmes e identificação dos pontos de origem;

- Transformadores

- inspeção das conexões do primário e secundário;

- verificação dos taps de comutação quanto à ausência de atrito, boa superfície de

contato, boas condições de manobra;

- verificação da conexão de terra;

-	outros testes e verificações recomendados pelo fabricante em acordo com o

manual de instrução.

- Malha de Terra

- medição da resistência de terra;

- inspeção das conexões de terra em todos os painéis, carcaça de

equipamentos, terminais de cabos, demais elementos metálicos.

- Circuitos de Iluminação e Instrumentação

-	medição de isolamento dos cabos principais;

-	identificação clara dos circuitos de iluminação, de acordo com os desenhos;

-	identificação clara dos circuitos de alimentação dos instrumentos;

- inspeção nos quadros de alimentação de luz e de instrumentos, quanto à correta

conexão e bom contato;

- inspeção nos transformadores de instrumentos, identificação das fases

primárias;

-	verificação da boa distribuição de cargas entre as fases e entre transformadores.

- Calibração em bancada dos instrumentos de campo de acordo com as recomendações das Folhas de Dados;

- Chaves seccionadoras

- teste de simultaneidade de abertura dos contatos (chaves tripolares);

- teste de alinhamento dos contatos fixos e móveis.

- Operação assistida

A CONTRATADA deverá prever pelo período de 12 (doze) meses, em 3 (três) estapas de 4 (quatro) meses para cada uma das 3 (três) fases de implantação, a operação assistida de todas as unidades do empreendimento (EB’s, EP’s e comportas), sendo de sua responsabilidade os ajustes e modificações necessárias de modo a garantir as condições operacionais de projeto, conforme definido no item 14 do documento no 12-989-Ljpe-1300 (Especificação dos Serviços para Montagem Eletromecânica e Assentamento das Redes Pressurizadas).

- SERVIÇOS E ADAPTAÇÕES A SEREM ELABORADOS PELA CONTRATADA

Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA as eventuais adaptações dos padrões/detalhes típicos indicados no Projeto que tiverem necessidades no campo, visando o atendimento ao prazo e custo do empreendimento.

- Fornecimento de materiais pela contratada

Será de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento dos materiais para as instalações elétricas conforme Requisições de Material indicadas no Anexo 1 – Planilha IIa do Doc. N.º 12-989-Ljpe-1300, exceto os materiais do sistema de iluminação e malha de aterramento, já fornecidos e montados pelo Empreiteiro Civil.

- Fornecimento de equipamentos pela contratada

Será de responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de UPS (sistema de energia ininterrupta) para todas as EB’s e EP’s conforme especificação técnica e folha de dados listados no Anexo 4f do Doc. N.º 12-989-Ljpe-1300.

O sistema de energia ininterrupta compreende as unidades retificador, inversor e banco de baterias, bem como os quadros de distribuição denominados PDU.

Também faz parte do escopo da CONTRATADA, o fornecimento do Sistema de Ar Condicionado das salas elétricas e de controle das EB’s e EP’s, devendo ser constituídos de Unidades condicionadoras do tipo Self Cooled com resfriamento através de água proveniente dos canais de irrigação, dutos de ventilação para distribuição a partir das unidades para distribuição dentro das salas elétricas e sala de controle, bem como os demais equipamentos e materiais associados ao sistema, tais como bombas de circulação, linhas de tubulação, drenos, etc.

As chaves de partida para as unidades compressoras e bombas de circulação deverão ser fornecidas pela contratadas podendo ser montadas no interior das Unidades “Self” ou em quadros de elétricos apropriados para montagem em parede, grau de proteção IP-54.

Será de previsto pela Contratante através do Painel de Serviços Auxiliares, um circuito em 220V, 3 fases, para alimentação dos Sistemas de Ar Condicionado.

A quantidade e capacidades térmicas dos Sistemas de Ar Condicionado estão indicadas no Anexo 1 – Planilha II.a do Doc. N.º 12-989-Ljpe-1300.

O projeto do Sistema de Ar condicionado deverá ser submetido à aprovação da Contratante.

A CONTRATADA deverá garantir o perfeito funcionamento do sistema, com utilização de água bruta proveniente do sistema de irrigação, dimensionando adequadamente os dutos do sistema de refrigeração, bem como os do trocador de calor.