## IE3-001
12-989-Fjpe-3021
SALITRE | [18 empty] | CPo |  |  | CTk | CrR
CODEVASF/Juazeiro | [17 empty] | 21.05.99 |  |  |  | 1/4 | a
|  |  | CCM DE 13,8 kV | [17 empty] | CCM-100
1
<1000 m
50
CLASSE II
GRAU DE PROTEÇÃO IP50
[6 empty] | 13.8 |  |  |  | 60 |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 350
|  | 13.8 | [8 empty] | SOLIDAMENTE ATERRADO
[7 empty] | 15 | [11 empty] | 95
[5 empty] | 220 | [7 empty] | 60 |  |  | 1
UPS INTERNA AO PAINEL
800
TERMOCONTRÁTIL
[12 empty] | 37500 | [5 empty] | 13.8
15
[9 empty] | 350 | [7 empty] | 15
|  |  |  | 15 | [7 empty] | 15
NÃO
NÃO
MOTORIZADO
DISJUNTOR EXTRAÍVEL
FOLHA DE DADOS
PAINEL DE MÉDIA-TENSÃO
IE3-001 13.07.96

## IE3-001A
12-989-Fjpe-3021
SALITRE | [12 empty] | CPo |  | CTk |  | CrR
CODEVASF/Juazeiro | [11 empty] | 24.05.99 |  |  | 2/4 |  | a
|  | CCM DE 13,8 kV | [11 empty] | CCM-100
1
|  |  |  | 3 | [5 empty] | ENTRADA/INTERLIGAÇÃO
ABERTURA SOB CARGA
[6 empty] | 15 |  | CORRENTE NOMINAL DE 800A
ELÉTRICO E MECÂNICO COM KIRK
2 SECCIONADORAS DE ENTRADA E UMA DE INTERLIGAÇÃO
PARA MEDIÇÃO
TC's EM EPOXI, COR. TÉRMICA DE 15kA, CORRENTE, RELAÇÃO E CLASSE DE PRECISÃO NOMINAIS
CONFORME UNIFILARES / TP's 13800-115V, 0,6P75 DE ENTRADA
|  |  | 96 x 96mm | [5 empty] | 90 |  |  | 0-15 kV |  |  |  | 1,5
RELÉS MICROPROCESSADOS, MULTIFUNÇÃO, DISPLAY PARA INDICAÇÃO DE CORRENTE
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DOS RELÉS 220Vca/ RELÉ DE BLOQUEIO ELETROMECÂNICO FUNÇÃO 86
220
220
SEQUÊNCIA ISA-1
220
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
TELA NAS ABERTURAS
PORTA DOCUMENTOS
FOLHA DE DADOS
PAINEL DE MÉDIA-TENSÃO
IE3-001 13-07-96

## IE3-001B
12-989-Fjpe-3021
SALITRE | [8 empty] | CPo |  | CTk |  | CrR
CODEVASF/Juazeiro | [7 empty] | 24.05.99 |  |  | 3/4 |  | a
|  |  | CCM DE 13,8 kV | [6 empty] | CCM-100
1
|  | SIM |  | * |  | COBRE
[5 empty] | 1 |  | 2 | 3 |  | 4/5/6 |  | --
[5 empty] | M-100/1 |  | M-100/2 | M-100/3 |  | FUTURO |  | --
[5 empty] | * |  | * | * |  | * |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | SIM |  | SIM | SIM |  | SIM |  | --
[5 empty] | * |  | * | * |  | * |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | BOMBA |  | BOMBA | BOMBA |  | BOMBA |  | --
[5 empty] | DIRETA |  | DIRETA | DIRETA |  | DIRETA |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | 52-3 |  | 52-4 | 52-5 |  | -- |  | --
[5 empty] | 630 |  | 630 | 630 |  | -- |  | --
[5 empty] | SIM |  | SIM | SIM |  | -- |  | --
[5 empty] | SIM |  | SIM | SIM |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | SIM |  | SIM | SIM |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
[5 empty] | -- |  | -- | -- |  | -- |  | --
* VER DIAGRAMAS UNIFILARES / ** FORNECEDOR PREENCHER
3 TC'S 150-5A/10A50 + 3 TC's 150-5-5A/10B50/0,6C25 + 1 TC TIPO JANELA 50-5A/10B20 POR SAÍDA *
3 PÁRA-RAIOS 12 kV-5kA POR SAÍDA
1 RELÉ FUNÇÕES 27,37,38,46,47,48,49,50,51,50GS,51GS,55 e 66 MICROPROCESSADO POR SAÍDA
1 RELÉ ELETROMECÂNICO FUNÇÃO 86 POR SAÍDA
1 RELÉ DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL AUTOBALANCEADA FUNÇÃO 87 MICROPROCESSADO POR SAÍDA
FOLHA DE DADOS
PAINEL DE MÉDIA-TENSÃO
IE3-001 13-07-96

## IE3-001C
12-989-Fjpe-3021
SALITRE | [8 empty] | CPo |  | CTk | CrR
CODEVASF/Juazeiro | [7 empty] | 24.05.99 |  |  | 4/4 | a
|  |  | CCM DE 13,8 kV | [6 empty] | CCM-100
1
CINZA CLARO
N6,5
MESMA
NÃO
DIAGRAMA UNIFILAR GERAL E12-989-0000-E02-0-001
DIAGRAMA UNIFILAR ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB-100 E12-989-1110-E03-1-001
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA P/ TOMADA DE PREÇOS DE CCM's EM 13,8kV 12-989-Fjpe-3002
DIAGRAMA FUNCIONAL E DE INTERLIGAÇÃO CCM-100/ EB-100 E12-989-1110-E06-3-002
2x70
TERMINAIS P/ CABOS DE FORÇA 13,8kV
1- O CCM SERÁ CONSTITUÍDO POR 5 COLUNAS: 1 DE ENTRADA, 1 DE INTERLIGAÇÃO E 3 DE SAÍDAS
2- PREVER 30% DE BORNES TERMINAIS DE RESERVA
3- LEVAR A BORNE CONTATOS E SINAIS DE ESTADO E DE DEFEITO PARA SINALIZAÇÃO REMOTA
4- ENSAIOS DE ROTINA CONFORME NBR6979
5- FORNECER 1(UM) CARRINHO PARA EXTRAÇÃO DE DISJUNTOR
FOLHA DE DADOS
PAINEL DE MÉDIA-TENSÃO
IE3-001 13-07-96