| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO | 12-989-Fjpe-1402 |
| --- | --- |
| DO VALE DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF |  |
| Brasília - DF |  |
| PROJETO SALITRE - Etapa I |  |
| Projeto Executivo |  |
| Juazeiro-BA |  |

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO

- DO SISTEMA DE ADUÇÃO

- Distribuição

| Codevasf - BSB | 2 |
| --- | --- |
| Consórcio / JQM | 1 |
|  | 3 |

sumário	folha

1	GENERALIDADES	04

2	ESCOPO DO FORNECIMENTO	04

2.1	Equipamentos e Serviços Incluídos no Fornecimento	04

2.2	Equipamentos, Materiais e Serviços Excluídos do Fornecimento	21

3	NORMAS TÉCNICAS	21

4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS	22

4.1	Dados da Instalação	22

4.2	Dados de Projeto	23

5	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS	25

5.1	Junta de Desmontagem	25

5.2	Tubulação de Recalque	25

5.3	Curvas	26

5.4	Chapas e Anéis de Reforço	26

5.5	Juntas de Expansão	26

5.6	Bujões de Injeção	26

6	REQUISITOS GERAIS DE FORNECIMENTO	27

6.1	Detalhamento para Fabricação	27

6.2	Materiais	27

6.3	Tolerâncias de Fabricação e de Montagem	27

6.4	Soldagem	27

6.5	Inspeção e Testes de Fábrica	28

6.6	Identificação	29

7	PROTEÇÃO SUPERFICIAL E PINTURA	29

7.1	Geral	29

7.2	Instalação Aérea	29

7.3	Superfícies Embutidas em Concreto	31

7.4	Superfícies Enterradas	31

8	EMBALAGEM, TRANSPORTE E DESCARGA	33

# 9	DESENHOS DE REFERÊNCIA	33

- DOCUMENTOS TÉCNICOS E DADOS A SEREM	34

ENTREGUES PELO FORNECEDOR

- ANEXO

I	Informações Técnicas

- 1	GENERALIDADES

Estas Especificações Técnicas apresentam os requisitos técnicos mínimos a serem aplicados ao fornecimento, o qual incluirá o detalhamento para fabricação, aprovisionamento, fabricação, inspeção, ensaios, embalagem, transporte, descarga e supervisão de montagem e dos testes de comissionamento das tubulações de recalque de 06 (seis) Estações de Bombeamento (EB 100, EB 200, EB 300, EB 400, EB 500 e EB 390), do Projeto de Irrigação do Salitre, a serem implantadas pela CODESVASF.

Estas Especificações Técnicas deverão ser consideradas em conjunto com os desenhos que compõem o projeto e relacionados no Item 9 destas Especificações Técnicas, constituindo-se esta documentação o conjunto dos requisitos técnicos a serem atendidos pelo FORNECEDOR.

Em caso de divergências entre os requisitos de um documento e de outro, prevalece o estabelecido nas Especificações Técnicas.

Estas Especificações Técnicas não pretendem descrever detalhadamente cada aspecto do fornecimento. Os eventuais aspectos não abordados deverão ser considerados pelo FORNECEDOR que empregará no seu fornecimento a melhor técnica atualmente disponível.

As tubulações de recalque aqui especificadas deverão operar satisfatoriamente, ter um tempo de vida adequado à sua finalidade e ser de fácil inspeção e manutenção.

O FORNECEDOR será o responsável pelo fornecimento coordenado, completo e adequado conforme os requisitos destas Especificações Técnicas.

- 2	ESCOPO DO FORNECIMENTO

- 2.1	Equipamentos e Serviços Incluídos no Fornecimento

O FORNECEDOR deverá, salvo onde especificado em contrário, prover todas as instalações, materiais, mão-de-obra, serviços, ferramentas, equipamentos e o demais necessário ao fornecimento dos tubos e peças especiais de aço e acessórios a seguir relacionados:

2.1.1	Para a Estação de Bombeamento EB 100

a-	(duas) juntas de desmontagem, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Comprimento:	450 mm

- Extremidades:  	Flanges, de padrão compatível com flange da bomba

- Instalação:		Aérea

b-	02 (dois) tubos retos,  com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Comprimento:	1.800 mm ( aproximado)

- Extremidades:  	Flange de padrão compatível com flange da bomba e

lisa biselada para solda

- Instalação:		Parcialmente aérea e parcialmente concretada

c-	02 (duas) reduções excêntricas,  com as seguintes características:

- Diâmetro menor: 	Igual ao diâmetro do tubo reto ao qual será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Diâmetro maior: 	l.800 mm

- Comprimento:	2.000 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

d-		 02 (dois) tubos retos e lisos, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.800 mm

- Comprimento:	13.887 mm ( aproximado)

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

e-	e. 02 (duas) curvas gomadas, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.800 mm

- Raio:			6,45 m aproximado)

- Angulo de deflexão:	33,69

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

f-	 02 (dois) tubos retos, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.800 mm

- Comprimento:	2.822 mm ( aproximado)

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:	Aérea, apoiada sobre suporte deslizante, construído em concreto

g-	02 duas juntas de expansão, com as seguintes características:

- Diâmetro interno: 	1800 mm

dos tubos

h-	02 (duas) peças especiais de transição, com as seguintes características:

- Seção de montante:	Circular, diâmetro de 1800 mm

- Seção de jusante:	Retangular com 2.300 mm de largura e 800 mm de altura

- Comprimento:	4.500 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Aérea

- 2.1.2	Para a Estação de Bombeamento EB 200

a-	02 (duas) juntas de desmontagem, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Comprimento:	450 mm

- Extremidades:  	Flanges, de padrão compatível com o flange da bomba

- Instalação:		Aérea

b-   02 (dois) tubos retos,  com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Comprimento:	1.800 mm ( aproximado)

- Extremidades:  	Flange de padrão compatível com flange da bomba e

lisa biselada para solda

- Instalação:		Aérea

c-  06 (seis) reduções excêntricas,  com as seguintes características:

- Diâmetro menor: 	Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Diâmetro maior: 	l.800 mm

- Comprimento:	2.000 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Parcialmente aérea e parcialmente concretada

d-	06 (seis) tubos retos e lisos, concretados, e com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.800 mm

- Comprimento:	10.790 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

e-   02 (duas) curvas gomadas, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.800 mm

- Raio:			6,45 m aproximado)

- Angulo de deflexão:	33,69

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

f-   04 (quatro) curvas gomadas, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.800 mm

- Raio:			6,45 m aproximado)

- Angulo de deflexão:	33,69

- Extremidades:  	Lisa biselada para solda e tamponada com chapa de aço soldada, de forma provisória para instalação posterior em conexão soldada

- Instalação:		Concretada

g-	02 (dois) tubos retos com anéis de reforço e apoios deslizantes sobre blocos

de concreto, e as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.800 mm

- Comprimento:	32.322 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Aérea

h-	02 duas juntas de expansão, com as seguintes características:

- Diâmetro interno dos tubos: 	1800 mm

i-	02 (duas) peças especiais de transição, com as seguintes características:

- Seção de montante:	Circular, diâmetro de 1800 mm

- Seção de jusante:	Retangular com 2.300 mm de largura e 800 mm de altura

- Comprimento:	4.500 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Aérea

- 2.1.3	Para a Estação de Bombeamento EB 300

a-	 02 (duas) juntas de desmontagem, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Comprimento:	450 mm

- Extremidades:  	Flanges, de padrão compatível com flange da bomba

- Instalação:		Aérea

b-   06 (seis) tubos retos,  com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Comprimento:	1.800 mm ( aproximado)

- Extremidades:  	Flange de padrão compatível com flange da bomba e

lisa biselada para solda

- Instalação:		Aérea

c-  06 (seis) reduções excêntricas,  com as seguintes características:

- Diâmetro menor: 	Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Diâmetro maior: 	l.700 mm

- Comprimento:	2.000 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Parcialmente aérea e parcial mente concretada

d-	06 (seis) tubos retos, com  as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.700 mm

- Comprimento:	13.106 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

e-   06 (seis) curvas gomadas, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.700 mm

- Raio:			2,55 m (aproximado)

- Angulo de deflexão:	90

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

f-   06 (seis) tubos retos com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.700 mm

- Comprimento:	1.050 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

g-   06 (seis) peças especiais de transição, com as seguintes características:

- Seção de montante:	Circular, diâmetro de 1700 mm

- Seção de jusante:	Retangular com 2.300 mm de largura e 800 mm de largura

- Comprimento:	4.000 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

- 2.1.4	Para a Estação de Bombeamento EB 400

a-	 02 (duas) juntas de desmontagem, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Comprimento:	450 mm

- Extremidades:  	Flanges, de padrão compatível com flange da bomba

- Instalação:		Aérea

b-   02 (dois) tubos retos,  com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Comprimento:	1.800 mm ( aproximado)

- Extremidades:  	Flange de padrão compatível com flange da bomba e

lisa biselada para solda

- Instalação:		Aérea

c-  06 (seis) reduções excêntricas,  com as seguintes características:

- Diâmetro menor: 	Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Diâmetro maior: 	l.700 mm

- Comprimento:	2.000 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Parte aérea e parte concretada

d-  06 (seis) tubos retos,  com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.700 mm

- Comprimento:	11.397 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

e-   02 (duas) curvas gomadas, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.700 mm

- Raio:			6,45 m

- Angulo de deflexão:	33,69

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

f-   04 (quatro) curvas gomadas, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.700 mm

- Raio:			6,45 m aproximado)

- Angulo de deflexão:	33,69

- Extremidades:  	Lisa biselada para solda e tamponada com chapa de aço soldada, de forma provisória para instalação posterior conexão soldada

- Instalação:		Concretada

g-   02 (dois) tubos retos com anéis de reforço e apoios deslizantes sobre blocos

de concreto, e as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.700 mm

- Comprimento:	24.194 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Aérea

h-   02 (duas) peças especiais de transição, com as seguintes características:

- Seção de montante:	Circular, diâmetro de 1700 mm

- Seção de jusante:	Retangular com 2.100 mm de largura e 800 mm

de largura

- Comprimento:	4.500 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Aérea

- 2.1.4	Para a Estação de Bombeamento EB 500

a-	 02 (duas) juntas de desmontagem, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1600 mm)

- Comprimento:	450 mm

- Extremidades:  	Flanges, de padrão compatível com flange da bomba

- Instalação:		Aérea

b-   02 (dois) tubos retos,  com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1700 mm)

- Comprimento:	1.800 mm ( aproximado)

- Extremidades:  	Flange de padrão compatível com flange da bomba e

lisa biselada para solda

- Instalação:		Aérea

c-  06 (seis) reduções excêntricas,  com as seguintes características:

- Diâmetro menor: 	Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 1500 a 1600 mm)

- Diâmetro maior: 	l.600 mm

- Comprimento:	2.000 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

d-  06 (seis) tubos retos,  com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.600 mm

- Comprimento:	13.697 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

e-   02 (duas) curvas gomadas, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.600 mm

- Raio:			6,45 m aproximado)

- Angulo de deflexão:	33,69

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

f-   04 (quatro) curvas gomadas, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.600 mm

- Raio:			6,45 m (aproximado)

- Angulo de deflexão:	33,69

- Extremidades:  	Lisa biselada para solda e tamponada com chapa de aço soldada (tampa provisória para ser retirada posteriormente com instalação futura em conexão soldada)

- Instalação:		Concretada

g-   02 (dois) tubos retos com as seguintes características:

- Diâmetro: 		1.600 mm

- Comprimento:	29.680 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Aérea

h-   02 (duas) peças especiais de transição, com as seguintes características:

- Seção de montante:	Circular, diâmetro de 1600 mm

- Seção de montante:	Retangular com 2.100 mm de largura e 800 mm de largura

- Comprimento:	4.500 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Aérea

- 2.1.6		Para a Estação de Bombeamento EB 390

a- 02 (duas) juntas de desmontagem, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 600 a 700 mm)

- Comprimento:	300 mm

- Extremidades:  	Flanges, de padrão compatível com flange da bomba

- Instalação:		Aérea

b-   02 (dois) tubos retos,  com as seguintes características:

- Diâmetro: 		Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 600 a 700 mm)

- Comprimento:	1.000 mm ( aproximado)

- Extremidades:  	Flange de padrão compatível com flange da bomba e

lisa biselada para solda

- Instalação:		Aérea

c-  02 (duas) reduções excêntricas,  com as seguintes características:

- Diâmetro menor: 	Igual ao diâmetro do bocal de recalque da bomba a qual

será acoplada (na faixa de 600 a 700 mm)

- Diâmetro maior: 	700 mm

- Comprimento:	1.000 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Parte aérea e parte concretada

d-  02 (dois) tubos retos com anéis de reforço e apoios deslizantes sobre blocos

de concreto, e as seguintes características:

- Diâmetro: 		700 mm

- Comprimento:	8.244 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

e-   02 (duas) curvas gomadas, com as seguintes características:

- Diâmetro: 		700 mm

- Raio:			3,00 m

- Angulo de deflexão:	33,69

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Concretada

h-   02 (duas) peças especiais de transição, com as seguintes características:

- Seção de montante:	Circular, diâmetro de 700 mm

- Seção de montante:	Retangular com 600 mm de largura e 600 mm de largura

- Comprimento:	3.000 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Aérea

g-   02 (dois) tubos retos com anéis de reforço e apoios deslizantes sobre blocos

de concreto, e as seguintes características:

- Diâmetro: 		700 mm

- Comprimento:	13.830 mm (aproximado)

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Parte aérea e parte concretada

h-   02 (duas) peças especiais de transição, com as seguintes características:

- Seção de montante:	Circular, diâmetro de 1800 mm

- Seção de jusante:	Quadrada com 600 mm de lado

- Comprimento:	3.000 mm

- Extremidades:  	Lisas biseladas para solda

- Instalação:		Aérea

- 2.1.7	Demais Fornecimentos

Para cada Estação de Bombeamento, o fornecimento deverá incluir ainda:

a- a fabricação e a montagem completa das peças, na fábrica.

b- os materiais necessários à montagem na Obra, incluindo os berços, reforços internos, pinos, parafusos, arruelas, anéis, chumbadores, tirantes e todos os outros materiais necessários, com um acréscimo de 10% em relação à quantidade teórica necessária.

c- as inspeções e testes executados na fábrica, como especificado.

d- as embalagens e eventuais dispositivos necessários ao transporte de todo o fornecimento até o local da Obra.

e- o transporte, com seguro, desde a fábrica do FORNECEDOR até o canteiro da Obra, incluindo a descarga neste local.

f- detalhamento para fabricação com lista de material detalhada, incluindo manual de montagem, “data book” e outros documentos técnicos de projeto, conforme requerido pela CONTRATANTE.

- 2.2	Equipamentos, Materiais e Serviços Excluídos do Fornecimento

Estarão excluídos do fornecimento objeto destas Especificações Técnicas:

a. As peças embutidas no concreto primário.

b. Os inserts embutidos no concreto dos apoios da tubulação de recalque.

c. Os serviços de concretagem e de injeção de contato das peças embutidas em concreto os quais, entretanto, respeitarão as diretrizes do projeto do FORNECEDOR e serão executados sob sua supervisão.

d. 	O fornecimento das válvulas quebra-vácuo a serem instaladas nos topos do sifões, as quais se encontram especificadas em especificações técnicas específicas.

- 3	NORMAS TÉCNICAS

O fornecimento objeto destas Especificações Técnicas deverá estar de acordo com a última revisão de uma ou mais normas emitidas pelas seguintes entidades:

- ABNT	-	Associação Brasileira de Normas Técnicas

- ANSI	-	American National Standards Institute

- ASTM	-	American Society for Testing and Materials

- ASME	-	American Society of Mechanical Engineers

- AWS	-	American Welding Society

- AWWA	-	American Water Works Association

- DIN	-	Deutsche Institute for Normung

- SHF	-	Societé Hydrotechnique de France

- CECT	-	Comite Europeen de la Chaudronnerie et de la Tolerie

O FORNECEDOR, mediante prévia aprovação da CONTRATANTE, poderá adotar outras normas aplicáveis às diversas partes do fornecimento.

Em particular, deverão ser adotadas no projeto as seguintes normas e publicações:

- NBR-10132 - “Cálculo de Condutos Forçados” da ABNT - Associação brasileira de Normas Técnicas.

- “Données Techniques Annexes au Cahier de Charges pour la Fourniture et le Montage des Conduites Forcées en Acier et leurs Accessoires” - SHF - Societé Hydrotechnique de France.

- “Recommendations for the Design, Manufacture and Erection of Steel Penstocks of Welded Construction for Hydro Electric Installations”- CETC - Comite Europeen de la Chaudronnerie et de la Tolerie.

- “Steel Pipe - Design and Installation - Manual M11- American Water Works Association”

- 4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS

- 4.1	Dados das Instalações

Os locais destinados à instalação das estações de bombeamento localizam-se em uma altitude média de 400 m acima do nível do mar, em clima semi-árido, com período chuvoso de outubro a março.

A água a ser bombeada é doce, bruta, com teores variáveis de material arenoso e matéria orgânica.

| 1) NÍVEIS DE ÁGUA (m) | EB 100 | EB 200 | EB 300 | EB 400 | EB 500 | EB 390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A MONTANTE/SUCÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| Máx Normal | 365,75 | 370,08 | 390,35 | 399,06 | 418,66 | 399,20 |
| Mín. | 360,04 | 368,15 | 388,27 | 397,26 | 416,90 | 398,48 |
| A JUSANTE/DESCARGA |  |  |  |  |  |  |
| Máx. Normal | 374,65 | 392,07 | 400,29 | 419,67 | 441,43 | 408,80 |
| Mín. | 369,20 | 390,08 | 398,38 | 417,78 | 439,54 | 408,08 |
| 3) VAZÕES (m3/h) |  |  |  |  |  |  |
| Por bomba/Por tubulação | 6,99 | 6,99 | 6,73 | 6,27 | 5,99 | 0,99 |
| Total por Estação | 41,95 | 41,95 | 40,40 | 37,62 | 35,96 | 1,97 |

4.2	Dados de Projeto

- a. Condições de Resistência:

- As tubulações objeto destas Especificações deverão ser auto-portantes

- b.	Pressões

-	Máxima pressão interna de trabalho, considerando-se a sobrepressão referida à linha de centro do bocal da bomba (MPa):

| EB 100 | EB 200 | EB 300 | EB 400 | EB 500 | EB 390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

As envoltórias das linhas de sobrepressão e de subpressão, para cada Estação de Bombeamento encontram-se indicadas nos desenhos relacionados no Item 9.

Deverá, também, ser considerada a pressão interna negativa decorrente do esvaziamento da tubulação de recalque, estando a válvula quebra-vácuo inoperante.

A pressão de injeção de calda de cimento, para a consolidação do contato entre chapa e concreto será de 0,30 MPa

- c. Espessura Mínima

As peças circulares retas e curvas deverão ter as espessuras indicadas no projeto, as quais não são inferiores àquelas determinadas pela norma ABNT-NBR-10132 - ”Cálculo de Condutos Forçados”, descontada a sobrespessura e são, no mínimo, 5/16”.

- d. Sobrespessuras por corrosão a serem adotadas:

- Em trechos retos ..........................................................1,5 mm

- Em trechos curvos ........................................................3,0 mm

- e. Eficiência de Junta

Levando-se em consideração os controles estabelecidos para os cordões de solda nestas Especificações Técnicas, deverá ser adotada uma eficiência de junta igual a 0,85.

- f. Efeitos Térmicos

Na determinação dos esforços decorrentes da variação térmica, deverão ser consideradas as seguintes temperaturas :

Do ar:

- Máxima:.......................................................................55 C

- Mínima:.......................................................................15 C

Da água:

- Máxima:......................... .............................................40 C

- Mínima:........................................................................15 C

i. Atritos

-	Conforme as prescrições da Norma ABNT-NBR-10132 - ”Cálculo de Condutos Forçados”.

- 5	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- 5.1	Junta de Desmontagem

Cada junta de desmontagem deverá ser executada em chapas de aço ASTM-A36, soldadas, com diâmetro interno coincidente com o diâmetro interno do bocal de descarga da bomba, possuindo flanges parafusados seguindo o mesmo padrão de furação adotado pelo fabricante da bomba para o bocal de descarga. Este padrão será informado pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR, quando da assinatura do Contrato.

As juntas de desmontagem deverão obedecer ao indicado nos desenhos de referência, citados no item 9

Em particular, as dimensões da ranhura para o assentamento da vedação tipo “O-Ring”, bem como o grau de acabamento superficial deverão ser estabelecidos de modo a garantir  a  perfeita estanqueidade da junta.

- Tais informações deverão ser submetidas à análise da CONTRATANTE.

O FORNECEDOR deverá receber do fabricante das bombas, em época a ser definida pela CONTRATANTE, um gabarito da furação utilizada na execução do flange das juntas de desmontagem em seu acoplamento com as bombas.

- 5.2	Tubulação de Recalque

As virolas de seção transversal circular e a peça de transição que comporão a tubulação de recalque, assim como a redução excêntrica, deverão ser fabricadas em chapas de aço ASTM-A36, soldadas, com, no máximo, duas soldas longitudinais.

A peça que irá se acoplar à junta de desmontagem através de conexão parafusada deverá ter flanges com padrão de furação idêntico ao da junta.

O trecho da tubulação de recalque apoiado através de suportes com anéis segmentados sobre suportes de concreto deverá ser dotado de placas de PTFE, incluídas no fornecimento.

5.3	Curvas

As curvas deverão ser fabricadas em chapas de aço ASTM-A36, soldadas, com segmentos circulares exatos, e com ângulos de desvio entre segmentos não superiores a 7o . Toda a curva deverá possuir, no máximo, duas soldas longitudinais, ser completamente soldada na fábrica e transportada inteira para o local da Obra.

- 5.4	Chapas e Anéis de Reforço

O FORNECEDOR deverá incorporar, onde indicado nos desenhos de referência (ver item 9), anéis e chapas de reforço tanto para as peças expostas, como para aquelas embutidas no concreto, ou enterradas .

- 5.5	Juntas de Expansão

As juntas de expansão deverão ser fabricadas em chapas de aço ASTM-A36, soldadas, dotadas de chapas de aço inoxidável nas partes onde houver contato superficial dos elementos de vedação, ou movimentos relativos entre partes.

As tolerâncias dimensionais e os graus de acabamento superficial deverão garantir perfeita estanqueidade à junta, devendo ser submetidos à análise da CONTRATANTE.

As juntas deverão possuir recursos que permitam o ajuste periódico do aperto das gaxetas, sem que seja necessário desmontá-la.

- 5.6	Bujões de Injeção

As partes embutidas em concreto deverão ser dotadas de furos tamponados com bujões roscados, conveniente espaçados e dispostos, de modo a possibilitar a execução de injeção de calda de cimento para a consolidação do contato entre chapa e concreto.

Após a execução das injeções, os bujões deverão ser reinstalados e soldados às chapas das virolas.

- 6	REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO

- 6.1	Detalhamento para Fabricação

O projeto de detalhamento para fabricação das tubulações, deverá compreender mas não se limitar à seguinte documentação:

-	desenhos de conjunto e de detalhes para fabricação, de todas as partes a serem fabricadas.

-	listas de materiais detalhadas.

-	desenhos de montagem que se fizerem necessários à montagem na Obra.

-	“data book” completo do fornecimento.

Os desenhos deverão conter todas as informações necessárias à fabricação e à montagem, tais como, detalhes dos chanfros, procedimentos de soldagem, tolerâncias dimensionais, graus de acabamento superficial, eventuais tratamentos térmicos e alívios de tensões e demais informações pertinentes.

- 6.2	Materiais

Os materiais a serem utilizados na fabricação e na montagem de Obra deverão ser novos, de procedência comprovável, livres de imperfeições.

- 6.3	Tolerâncias de Fabricação e de Montagem

A fabricação e a montagem das tubulações e juntas deverão atender às tolerâncias dimensionais prescritas nas normas de projeto da AWS, da SHF e do CECT

- 6.4	Soldagem

As soldagens na fábrica executados pelo FORNECEDOR, e na Obra pela firma montadora, deverão ser executadas por soldadores qualificados e aceitos pela CONTRATANTE. Os soldadores e os procedimentos de soldagem deverão ser qualificados de acordo com os requisitos aplicáveis da norma ASME-Secção IX.

6.5	Inspeções e Testes de Fábrica

Após a assinatura do Contrato, e antes do início da fabricação, o FORNECEDOR deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE um Programa de Inspeções e Testes aplicáveis ao fornecimento, englobando as etapas de fabricação e de montagem na Obra.

Caberá ao FORNECEDOR prover todas as instalações, materiais, mão-de-obra, instrumentos e equipamentos necessários à execução das inspeções e testes na fábrica aplicáveis às diversas partes do fornecimento.

Os testes e os ensaios serão acompanhados pela CONTRATANTE, ou por empresa por ela designada, e compreenderão, no mínimo:

-	a apresentação dos certificados de fabricação dos materiais utilizados na fabricação e na montagem.

-	ensaios de tração e dobramento em amostras de chapas e de cordões de solda.

-	controle dimensional das chapas, virolas e cordões de solda

-	inspeção visual dos cordões de solda.

-	inspeção dos cordões de solda, obedecendo ao seguinte critério:

.	soldas de filete: ................líquido penetrante em 100 % (cem por cento) da extensão

.	soldas de topo circunferências: .......ultra-som em 100 % (cem por cento) da extensão.

.	soldas de topo longitudinais: ..........ultra-som em 100 % (cem por cento) da extensão.

.	cruzamento de cordões de solda: ....................ultra-som em 100 % (cem por cento).

Alternativamente, a critério do fornecedor, as inspeções dos cordões de solda por ultra-som poderão ser substituídos por raio X.

6.6	Identificação

A marcação dos tubos e peças especiais será feita com punção, cujas letras ou algarismos deverão ter altura de 10 mm; esta marcação deverá ser envolvida por um retângulo de tinta amarela contendo as seguintes informações, onde forem aplicáveis :

-	número do pedido de compra ou contrato

-	identificação da Estação de Bombeamento

-	diâmetro nominal

-	espessura nominal

-	número de fabricação

-	material

- angulo real

-		ponto superior da circunferência: deverá ser marcado a punção, nas duas extremidades, uma linha de aproximadamente 20 mm, que deverá ser circundada por tinta amarela (aplica-se somente para curvas com angulo horizontal e tees)

- 7	PROTEÇÃO SUPERFICIAL E PINTURA

- 7.1	Geral

Após a inspeção final, cada peça deverá ser jateada ao metal quase branco, conforme a Norma SSPC - SP - 10, imediatamente antes de receber a primeira demão de “primer”.

- 7.2	Instalação Aérea

O procedimento de proteção superficial e pintura a ser aplicado às superfícies expostas das peças destinadas à instalação aérea deverá atender às especificações indicadas no Quadro I e figura seguinte:

- Quadro I - REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO AÉREA

| ITEM | MATERIAL |
| --- | --- |
| 1 | Constituído de uma (1) demão de primer tipo B, conforme AWWa C-203 - seção 2.4.2 |
| 2 | CONSTITUÍDO DE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER ZARCÃO, ALQUÍDICO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO “FEDERAL SPECIFICATION tt-P-86 TYPE |
|  | iii, PAINT, RED-LEAD BASE, READY-MIXED-ALKYD-RESIN” OU SIMILAR DA PETROBRÁS EE-18 TIPO III, NUMA ESPESSURA DE 35 MICRA NA PELÍCULA SECA. |
| 3 | CONSTITUÍDO DE UMA (1) CAMADA DE ESMALTE DE ALCATRÃO DE HULHA NUMA ESPESSURA TOTAL DE 3/32” 1/32”, CONFORME AWWA C-203 |
| 4 | CONSTITUÍDO DE UMA (1) demão de primer zarcão alquídico, conforme especificação “federal specification tt-p-86 type II”, paint, RED-LEAD, IRON oxide, mixed pigment -alkyd-linseed- |
|  | oil ou conforme petrobrÁs - 18 tipo ii, numa espessura de 35 micra na película seca. |
| 5 | constituída de duas (2) demãos de esmalte fenólico alumínio, formado pela ADIÇÃO DE RESINA “F.S.TT-V-119-VArNISH, SPAR, PHENOLIC RESIN” COM PIGMENTO DE ALUMÍNIO” |
|  | tt-a-468a aLUMINUM pigments, POWDER and paste, ou conforme sistema da petrobrás ee-93a-2 componentes, numa espessura de 25 micra por demão, na película seca |

Nota: -	Até a distância “E” = 250 mm das extremidades, os revestimentos terão somente as camadas 1 e 2.

7.3	Superfícies Embutidas em Concreto

As superfícies internas das peças embutidas em concreto deverão ser limpas, removendo-se todo o óleo, graxas e impurezas com o auxílio de escovas e estopas embebidas em solvente apropriado, e deixadas sem pintura.

As superfícies externas destas peças deverão receber os materiais de revestimento especificados nos itens 2, 4 e 5 do “Quadro I apresentado no Item 7.2.

- 7.4	Superfícies Enterradas

O procedimento de proteção superficial e pintura a ser aplicado às superfícies enterradas deverá atender às especificações indicadas no Quadro II  e figura seguinte.

- Quadro II - REVESTIMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA

| ITEM | MATERIAL |
| --- | --- |
| 1 | PRIMER SECAGEM RÁPIDA AWWA 203, TIPO B |
| 2 | ESMALTE BETUMINOSO TIPO I, CONFORME AWWA C-203 TAB 1, ESPESSURA 3/32” 1/32”. |
| 3 | VÉU DE FIBRA DE VIDRO REFORÇADO, ESPESSURA APROXIMADA 0,018”, AWWA C-203 |
| 4 | ESMALTE BETUMINOSO TIPO I, CONFORME AWWA C-203, TAB I, ESPESSURA MÍNIMA 1/32”. |
| 5 | FELTRO DE LINTER CELULOSE, DA ONDALIT OU SIMILAR, CONFORME ASTM D-227-56 |
| 6 | CAIAÇÃO CONFORME AWWA C-203, SEC. 2.11 |

Notas:

1. Até a distância “E”= 250 mm das extremidades, os revestimentos interno e externo serão somente o da camada 1.

2. Para especificações dos materiais de revestimento e de sua aplicação ver norma
AWWA C-203,    Seção A. I.5.

- 8	EMBALAGEM, TRANSPORTE E DESCARGA

Estarão a cargo do FORNECEDOR o transporte até o local das Obras, situado no Município de Juazeiro - BA, bem como todos os materiais e acessórios necessários ao transporte seguro das peças , tais como aranhas, berços, calços, tirantes e outros.

Estará a cargo do FORNECEDOR a descarga das peças na Obra, em local de armazenamento temporário a ser designado pela CONTRATANTE.

- 9	DESENHOS DE REFERÊNCIA

-	Desenho  E12-989-1110-T04-1-001:	ESTAÇÃO EB-100 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DESENHOS E LISTA DE MATERIAL

-	Desenho   E12-989-1210-T04-1-001:	ESTAÇÃO EB-200 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL

-	Desenho   E12-989-1310-T04-1-001:	ESTAÇÃO EB-300 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL

-	Desenho   E12-989-1340-T04-0-001:	ESTAÇÃO EB-390 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL

-	Desenho E-12 989-1410-T04-1-001:	ESTAÇÃO EB-400 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL

-	Desenho E-12 989-1510-T04-1-001:	ESTAÇÃO EB-500 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL

- 10	DOCUMENTOS TÉCNICOS E DADOS A SEREM ENTREGUES PELO FORNECEDOR

| Item | Documentos | Cópias com | Para Comentários ou Informação |  |  | Documentos Finais ou Certificados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  | a Proposta | Cópias | Reprodu- ziveis | Dias após contrato | Cópias | Reprodu- ziveis | Dias após comentário. |
| 01 | Lista de Desenhos e Doc. Técnicos |  | 3 |  | 15 | 3 | 1 | 15 |
| 02 | Folha de Dados Totalmente Preenchida |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Desenhos de Arranjo Geral e Cortes |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Desenhos Dimensionais (c/ ind. pesos) |  | 3 |  | 15 | 3 | 1 | 15 |
| 05 | Desenhos de Fundação (sist. Fixação) |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Diagrama de Cargas (estática e dinâm.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Dados ou Curvas de Desempenho |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Diagramas Esquemáticos (Funcionais) |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | Diagramas de Fiação e Interligação |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Lista de Motores e Equipamentos |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Lista de Cabos e Materiais Elétricos |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Manuais de Instruções de Montagem |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Manuais de Manutenção e Operação |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Lista de Sobress. p/ 2 anos de oper. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Data Book |  | 3 |  | 15 | 3 |  | 15 |
| 16 | Catálogos e Folhetos |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Lista de Etiquetas |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cronograma de Fornecimento | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Lista de Discordâncias | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Placa de Características |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Lista de Desvios | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Lista de Material Detalhado |  | 3 |  | 15 | 3 | 1 | 15 |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- NOTAS

1 - Algumas das informações acima solicitadas poderão, eventualmente, ser englobadas em um único documento;

2 - Documentos que se aplicam a vários equipamentos, poderão ser fornecidos em um único conjunto, desde que  identificados pelos itens número aos quais se aplicam;

3 - Os documentos deverão ser fornecidos em dimensões de acordo com a ABNT, sendo o menor formato A4 (210 x 297 mm) e o maior em formato A0 (841 x 1189).

- ANEXO I

- INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O Questionário Técnico apresentado a seguir deverá ser obrigatoriamente preenchido pelo PROPONENTE e entregue juntamente com a sua Proposta:

| ITEM | EB 100 | EB 200 | EB 300 | EB 400 | EB 500 | EB 390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) JUNTA DE DESMONTAGEM |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 2) TUBO DE INTERLIGAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| DA JUNTA DE DESMONTAGEM- |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 3) REDUÇÃO EXCÊNTRICA |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro maior (m) |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 4) TUBULAÇÃO HORIZONTAL |  |  |  |  |  |  |
| DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro interno (m) |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material dos apoios deslizantes | n/a | n/a |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN)l |  |  |  |  |  |  |

| ITEM | EB 100 | EB 200 | EB 300 | EB 400 | EB 500 | EB 390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) CURVA INFERIOR |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro interno (m) |  |  |  |  |  |  |
| Raio (m) |  |  |  |  |  |  |
| Ângulo () |  |  |  |  |  |  |
| Quantidade de segmentos |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 6) TUBULAÇÃO INCLINADA |  |  |  |  |  |  |
| DE RECALQUE |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro interno (m) |  |  |  |  |  |  |
| Angulo de inclinação() |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 7) PEÇA DE TRANSIÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| Diâmetro de entrada (m) |  |  |  |  |  |  |
| Altura de saída (m) |  |  |  |  |  |  |
| Largura de saída (m) |  |  |  |  |  |  |
| Angulo de inclinação() |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento(m) |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Espessura da chapa (mm) |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |
| 10) JUNTA DE EXPANSÃO |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Diâmetro Interno do Tubo (m) |  |  |  |  |  |  |
| Comprimento (m) |  |  |  |  |  |  |
| Materiais das vedações |  |  |  |  |  |  |
| Material das chapas |  |  |  |  |  |  |
| Peso unitário (kN) |  |  |  |  |  |  |
| Peso total (kN) |  |  |  |  |  |  |

Nota :   n/a = não aplicável.