- ÍNDICE

| 1 – APRESENTAÇÃO | 3 |
| --- | --- |
| 2 – ESPECIFICAÇÃO DA ETA 50M3/H | 5 |
| 2.1 – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 6 |
| 2.2 –ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LAVAGEM | 14 |

ÍNDICE DE TABELAS

| Tabela 1.1 – Características das Estações de Tratamento de Água | 6 |
| --- | --- |
| Tabela 1.2 - Dosagens de Referência para Aplicação de Produtos Químicos | 7 |
| Tabela 1.3 - Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal | 8 |
| Tabela 1.4 - Quantidade Demandada de Cal | 9 |
| Tabela 1.5 - Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio | 9 |
| Tabela 1.6 - Quantidade Demandada de Sulfato | 10 |
| Tabela 1.7 – Dimensionamento das Unidades de Cloração | 10 |
| Tabela 1.9 - Elevatória de Água Tratada | 14 |
| Tabela 1.10 – Dimensionamento do Trecho Comum da Sucção | 15 |
| Tabela 1.11 - Dimensionamento da Linha de Recalque - EAT | 15 |
| Tabela 1.12 - Relação de Peças da Sucção – EAL – Trecho DN 300 mm | 16 |
| Tabela 1.13 – Relação de Peças da Sucção – EAL – Trecho DN 250 mm | 16 |
| Tabela 1.14 - Relação de Peças do Recalque - EAL | 17 |

ÍNDICE DE FIGURAS

| Figura 1.1 - Resumo dos Equipamentos de Cloração e Fluoretação | 13 |
| --- | --- |
| Figura 1.2 - Curva da Bomba Escolhida – EAL | 19 |
| Figura 1.3 – Curva do Rendimento da Bomba – EAL | 20 |
| Figura 1.4 – Curva da Potência da Bomba – EAL | 20 |
| Figura 1.5 – Curvas do NPSH da Bomba (Net PositiveSuccion Head) – EAL | 21 |
| Figura 1.6 - Dimensões da Bomba - EAL | 23 |

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

A Senha Engenharia foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração de projetos básicos para possibilitar a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada para 26 (vinte e seis) localidades rurais difusas localizadas em 7 (sete) municípios situados às margens do Rio São Francisco no Estado de Sergipe, trabalhos esses que serão regidos pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 101/2007 e contrato de nº 006.08.0149-00,

O trabalho constará de seis volumes conforme a seguir:

Volume 1 – Relatório do projeto hidráulico – Texto Descritivo;

Volume 2 – Especificações da ETA 50m³/h;

Volume 3 – Especificações da Pré-operação, operação assistida e Teste de aceitação;

Volume 4 – Especificações do Sistema de Automação;

Volume 5 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços;

Volume 6 – Síntese do Projeto Básico e Estudos Ambientais;

Este é o Relatório da Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia – Volume 2 - Especificações da ETA 50m³/h do Município de Nossa Senhora de Lourdes - SE.

____________________________________

2 – ESPECIFICAÇÕES DA ETA 50m³/h

____________________________________

2.1 – Estação de Tratamento de Água

- A Estação de Tratamento de Água será do tipo pré-fabricada compacta com capacidade para 50 m³/h. Foram adotados dois módulos de 25 m³/h por facilidade e flexibilidade operacional. O tratamento será do tipo convencional através de floco-decantadores ascendentes e dupla filtração. Esta unidade deverá ter as seguintes dimensões aproximadas para a sua base: 6,00 m x 1,50 m, com cota de terreno 13,50 m.

- Esta estação deverá possuir resistência química na parte em contato com a água, ainda na sua forma original, isto e, sem revestimentos protetores anticorrosivos ao ataque de produtos químicos utilizados no tratamento de água, tal como sulfato de alumínio, cloreto férrico e outros.

- Tabela 1.1 - Características das Estações de Tratamento de Água

A unidade pré-fabricada será composta por:

- Dois dispositivos de mistura rápida para injeção de produtos químicos, três bombas dosadoras e uma bomba para recalque da água de descarga de fundo dos floco-decantadores ascendentes. Das três bombas dosadoras, uma será disponibilizada para a dosagem do sulfato de alumínio, enquanto as outras duas serão para aplicação de cal, uma na filtração e outra no tanque de contato.

- Quatro floco-decantadores de fluxo ascendente;

- Três filtros de areia de fluxo descendente.

A lavagem dos filtros se dará sob pressão graças à presença de um sistema de bombeamento que levará água do reservatório da ETA até os filtros garantindo o nível de pressão exigido pelo fornecedor do equipamento   (15 mca).

A tomada de água tratada para a casa de química se dará na linha de adução de água tratada a partir de válvula redutora de pressão cujo diâmetro será de 25 mm (1”), com pressão à montante de 33,14 mca e pressão jusante de 20 mca.

Os cálculos dos componentes químicos que comporão o tratamento da água são demonstrados a seguir.

- PRODUTOS QUIMICOS

- Para a realização dos cálculos das quantidades de produtos exigidos e de suas vazões de aplicação utilizou-se as dosagens de referência apontadas abaixo:

- Tabela 1.2 – Dosagens de Referência para Aplicação de Produtos Químicos

APLICAÇÃO DE CAL HIDRATADA

- Características básicas:

Produto: Hidróxido de cálcio (cal hidratada)

Fórmula química: Ca(OH)2

Estado físico: sólido (pó)

Forma de recebimentos: sacos de 20 kg

Vazão final de água bruta: 13,83 L/s = 49,79 m³/h.

- Especificações: produto comercial sólido (em pó) com massa específica aparente da ordem de 0,65 kg/L e 65% em massa de CaO.

- Dosagens de referência: 3,25 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 10 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

q= Q. D1000.C

Sendo:

q: vazão da solução de dosagem (bomba dosadora);

Q: vazão da água bruta (para o ano de 2029, Q= 13,83 L/s);

D: dosagem de referência (D= 3,25 mg/L);

C: concentração da solução de dosagem (C= 100 g/L).

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 50 L (volume mínimo) com intuito de facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens.

Tabela 1.3 – Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Cal

- Quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 12 h/dia):

Qp= Q. D.121000.ρ

Sendo:

Qp: quantidade de produto por dia (kg/dia);

Q: vazão da água bruta (m3/h);

D: dosagem de referência (D= 3,25 mg/L);

ρ: massa específica aparente (ρ = 0,65 kg/L).

Tabela 1.4 – Quantidade Demandada de Cal

- Armazenamento: (peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento):

≈ 100 kg ou 5 sacos de 20 Kg.

APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO

- Características básicas:

Produto: Sulfato

Fórmula química: Al2(SO4)3

Estado físico: sólido (granular)

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg

Vazão final: 13,83 L/s = 49,79 m³/h

- Especificações: produto comercial sólido (granular) com massa específica aparente da ordem de 0,85 kg/L e grau de pureza de 100%;

- Dosagens de referência: 15,00 mg/L;

- Concentração da solução de dosagem: 100 g/L;

- Vazão da bomba dosadora:

q= Q. D1000.C

Sendo:

Q: vazão da solução de dosagem da bomba dosadora (L/s);

Q: vazão da água bruta (para o ano de 2029, Q= 13,83 L/s);

D: dosagem de referência (D= 15,00 mg/L);

C: concentração da solução de dosagem (C= 100 g/L).

O volume do tanque de preparo e dosagem de cal foi adotado em 100 L para a facilitar a manipulação dos produtos e a realização das dosagens.

Tabela 1.6 - Volume do Tanque de Preparo e Dosagem de Sulfato de Alumínio

- Quantidade de produto demandada por dia (funcionamento de 12 h/dia):

Qp= Q. D.121000.ρ

Sendo:

Qp: quantidade de produto por dia (kg/dia);

Q: vazão da água bruta (m3/h);

D: dosagem de referência (D= 15,00 mg/L);

ρ: massa específica aparente (ρ = 0,85 kg/L).

Tabela 1.6 – Quantidade Demandada de Sulfato

- Armazenamento: (peso do produto comercial necessário para 30 dias de atendimento):

≈ 350 Kg ou 7 sacos de 50 Kg.

APLICAÇÃO DE FLÚORSSILICATO DE SÓDIO

- Características básicas:

Produto: Flúorssilicato de Sódio;

Fórmula química: Na2SiF6;

Estado físico: pó;

Forma de recebimentos: sacos de 50 kg;

Vazão final: 13,83 L/s = 49,79 m³/h.

A dosagem de flúorssilicato de sódio foi calculada de acordo com as recomendações estabelecidas pela empresa fornecedora dos equipamentos adotados para a execução das dosagens. Deste modo, segue abaixo o cálculo da quantidade de flúor ativo exigida.

f = Q x C

Sendo:

f: quantidade de flúor por hora (g/h);

Q: vazão da água bruta (Q= 49,79 m3/h );

C: dosagem de referência (C= 0,8 mg/L).

f = 49,79 x 0,8

f = 39.83 g de flúor /h

Abaixo segue o cálculo do dosador de flúor através da equação:

q = f / c

Sendo:

q: vazão a ser dosada por hora (L/h);

f: quantidade de flúor por hora (39,83 g de flúor /h);

c: concentração do produto a ser dosado (c= 4,27 g/L);

q = 39,83 / 4,27

q = 9,33 L/h

Definição da quantidade de flúorssilicato de sódio (fs):

fs = q x 7,2

fs = 9,33 x 7,2

fs= 67,15 g de Na2SiF6 /h

Assim, conforme o fabricante o equipamento utilizado será o Hidrosat 250. Como o funcionamento da ETA será de 12 horas o consumo diário de Na2SiF6 é igual a 805,8 g/dia e o mensal igual a 24,17 kg/mês.

O sistema de fluoração contará com os seguintes dispositivos:

- Saturador 250;

- Dosadora Kratos 053.

APLICAÇÃO DE CLORO

- Características básicas:

Produto: Cloreto de Sódio (sal de cozinha);

Fórmula química: NaCl;

Estado físico: sólido;

Forma de recebimentos: saco de 50 kg;

Vazão final: 13,83 L/s = 49,79 m³/h.

Para a realização da cloração será utilizado um equipamento que utiliza o cloreto de sódio (sal de cozinha) para gerar o cloro. Os cálculos seguem, portanto, o roteiro especificado pelo fornecedor. A determinação da quantidade de cloro (CL) exigida para o tratamento segue a seguir:

CL = Q x t x C

Onde:

CL: quantidade de cloro exigida para o tratamento (g/dia);

Q: vazão da água bruta (Q= 49,79 m3/h);

t: tempo de operação da ETA (h);

C: dosagem de referencia para o cloro (C=1 mg/L).

CL = 49,79 x 12 x 1

CL = 597,46 g de Cl/dia

Com isso, o aparelho gerador escolhido foi o Hidrogerox 1000. O consumo de sal é decorrente da quantidade de cloro exigida já que a relação do equipamento é que para cada quilo de cloro produzido se gasta 4,5 kg de NaCl. Assim, serão gastos 2,69 kg deste insumo por dia, ou seja, 80,66 kg/mês. Seguindo o roteiro proposto pelo fabricante, obteve-se o dimensionamento das demais unidades que seguem na tabela abaixo.

Tabela 1.8 – Dimensionamento das Unidades de Cloração

Com isso, o sistema de cloração contará com:

- Hidrogerox HG 1000;

- Reservatório para salmoura de 500 L;

- Duas dosadoras Kratos: uma modelo 053 e outra modelo 133;

- Reservatório para Hipoclorito de 100 L.

Figura 1.1 - Resumo dos Equipamentos de Cloração e Fluoretação

LEITO DE SECAGEM

O dimensionamento do leito de secagem segue abaixo com o seu detalhamento apresentado no desenho. O efluente do leito de secagem será encaminhado para o rio São Francisco.

2.2 - Estação Elevatória de Água de Lavagem – EAL (Lavagem de Filtros)

Recalcará água do reservatório ETA para a lavagem dos filtros.

Tabela 1.9 - Elevatória de Água Tratada

| EEAT | TRECHO |
| --- | --- |
| 1 | Fornecimento de água para lavagem dos filtros da ETA |

CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE CÁLCULO

- a) Equipamentos de Recalque:

Dois conjuntos de recalque sendo um de reserva instalado.

- b) Perdas de Carga:

As perdas localizadas foram calculadas com base no coeficiente “K” de cada peça, pela equação:

hf loc= K total. v22.g

Para o cálculo das perdas de carga distribuídas, empregou-se a Fórmula Universal:

hf = f  . L .v2D.2.g= J . L

J= f  .v2D.2.g

Onde:

hf: perda de carga (mca);

f: coeficiente da perda de carga (adimensional);

L: comprimento (m);

D: diâmetro hidráulico (m);

v: velocidade média na seção (m/s);

g: aceleração da gravidade (9,81 m/s2);

J: perda de carga unitária (hf/L).

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

D=KQ=1,20,04833=0,264m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 1.10 – Dimensionamento do Trecho Comum da Sucção

| MATERIAL | DN (mm) | SITUAÇÃO 2 Q = 48,33 L/s |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | v(m/s) | J(m/m) |
| FoFo: | 100 | 6,15 | 0,45770 |
| FoFo: | 150 | 2,73 | 0,05509 |
| FoFo: | 200 | 1,54 | 0,01241 |
| FoFo: | 250 | 0,98 | 0,00394 |
| FoFo: | 300 | 0,68 | 0,00156 |

DN adotado para a sucção: 300 mm

TRECHO: ELEVATÓRIA DE ÁGUA DE LAVAGEM AOS FILTROS DA ETA

- Extensão da linha de sucção em FoFo: 8,30 (DN 300mm) e 1,50 (DN 250mm);

- Extensão da linha de recalque em FoFo: 12,00 m;

- Vazão no trecho = 48,33 L/s;

INDICAÇÃO DO DIÂMETRO SEGUNDO BRESSE

- D=KQ=1,20,04833=0,26  m.

COMPARAÇÃO DOS DIÂMETROS PROVÁVEIS

Tabela 1.11 – Dimensionamento da Linha de Recalque – EAT

| MATERIAL | DN (mm) | VELOCIDADE (m/s) | J(m/m) |
| --- | --- | --- | --- |
| FoFo | 200 | 1,54 | 0,01241 |
| FoFo | 250 | 0,98 | 0,00394 |
| FoFo | 300 | 0,68 | 0,00156 |

DN adotado para a sucção no trecho comum: 300 mm;

DN adotado para a sucção: 250 mm;

DN adotado para o recalque: 200 mm;

PERDAS DE CARGA NA SUCÇÃO

- a) Perdas localizadas

TRECHO DN 300 mm

Tabela 1.12 - Relação de Peças da Sucção – EAL – Trecho DN 300 mm

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tê de passagem direta | 300 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Tê de saída de lado | 300 | 01 | 1,30 | 1,30 |
| Registro | 300 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Ktotal | - | - | - | 2,10 |

- hfloc 1= Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 300 mm	Ktotal  = 2,10

- Q = 48,33 L/s

- A = 0,07069 m2

- hfloc1 =         2,10 x Q²           = 21,42 Q² m

- 2 x 9,81x(0,07069)2

TRECHO DN 250 mm

Tabela 1.13 - Relação de Peças da Sucção – EAL – Trecho DN 250 mm

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução | 250 | 01 | 0,15 | 0,15 |
| Registro | 250 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Ktotal | - | - | - | 2,30 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 250 mm	Ktotal  = 2,30

- Q = 48,33 L/s

- A = 0,049086 m2

- hfloc =         2,30 x Q²            = 48,65 Q² m

- 2 x 9,81x(0,049086)2

- b) Perdas distribuídas

TRECHO DN 300 mm

Q= 48,33. L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,00142 m /m; Kc = J/Q2  Kc  0,61; L = 8,30 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 5,06 Q2 m. | K = 0,2 mm; J = 0,00156 m /m; Kc = J/Q2  Kc  0,67; L = 8,30 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 5,56 Q2 m. |
| --- | --- |

TRECHO DN 250 mm

| K = 0,1 mm; J = 0,00355 m /m; Kc = J/Q2  Kc  15,20; L = 1,50 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 22,80 Q2 m. | K = 0,2 mm; J = 0,00394 m /m; Kc = J/Q2  Kc  16,87; L = 1,50 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 25,31 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais na sucção

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (21,42 + 48,65) + (5,06 + 22,80) Q2 = 97,93 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (21,42 + 48,65) + (5,56 + 25,31) Q2 = 100,94 Q2 m.

PERDAS DE CARGA NO RECALQUE

- Perdas localizadas

Tabela 1.14 - Relação de Peças do Recalque - EAL

| PEÇA | DN (mm) | QUANTIDADE | Kparcial | Ktotal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ampliação Relação de peças da suc | 200 | 01 | 0,30 | 0,30 |
| Registro | 200 | 01 | 0,20 | 0,20 |
| Válvula de Retenção | 200 | 01 | 2,50 | 2,50 |
| Curva 90º | 200 | 02 | 0,40 | 0,80 |
| Junção | 200 | 01 | 0,40 | 0,40 |
| Tê de passagem direta | 200 | 01 | 0,60 | 0,60 |
| Ktotal | - | - | - | 4,80 |

- hfloc = Ktotal  . Q22.g.A2,	D = 200 mm	Ktotal  = 4,80

- Q = 48,33 L/s

- A = 0,031415 m2

- hfloc =         4,80 x Q²            = 247,90 Q² m

- 2 x 9,81x(0,031415)2

- b) Perdas distribuídas

Q= 48,33 L/s;

| K = 0,1 mm; J = 0,01097 m /m; Kc = J/Q2  Kc  4,70; L = 12,00 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 56,40 Q2 m. | K = 0,2 mm; J = 0,01241 m /m; Kc = J/Q2  Kc  5,31; L = 12,00 m; hfdis = L . Kc . Qi2  hfdis = 63,72 Q2 m. |
| --- | --- |

- c) Perdas totais no recalque

hfT = hfloc + hfdis

- K = 0,1 mm		hfT = (247,90 + 56,40) Q2 = 304,30 Q2 m;

- K = 0,2 mm		hfT = (247,90 + 63,72) Q2 = 311,62 Q2 m.

PERDAS DE CARGAS TOTAIS NO SISTEMA

Ht = hf suc + hf rec

- K = 0,1 mm  Ht.min = (97,93 + 304,30)Q2;

- K = 0,2 mm  Ht.max = (100,94+ 311,62)Q2.

- K = 0,1 mm  Ht.min = 402,23 Q2 m;

- K = 0,2 mm  Ht.max = 412,56 Q2 m.

DADOS BÁSICOS

- Nível mínimo de sucção: 14,40 m (no reservatório ETA);

- Nível máximo de sucção: 19,10 m (no reservatório ETA);

- Pressão mínima (PR) de chegada para lavagem dos filtros: 15,00 mca (adotado conforme especificação do fornecedor);

- Cota do terreno na ETA: 13,50 m;

- O Hg recalque não fará parte deste cálculo já que foi adotada a pressão PR.

AMT = PR + Ht

K = 0,1 mm  AMTmin = 15 + 402,23 Q2 m;

K = 0,2 mm  AMTmax = 15+ 412,56 Q2 m;

- AMTmin = 15,94 mca;

- AMTmax = 15,96 mca;

ADOTADO AMT = 17 mca.

Curvas Características do Sistema

Figura 1.2 – Curva da Bomba Escolhida – EAT

Figura 1.3 – Curva do Rendimento da Bomba – EAT

Figura 1.4 – Curva da Potência da Bomba - EAT

Figura 1.5 – Curvas do NPSH da Bomba (Net Positive Suction Head) – EAT

DADOS BÁSICOS PARA ESPECIFICAÇÃO

- Quantidade de bombas implantadas: = 1 + 1 reserva instalada;

- Vazão da bomba = 48,33 L/s (173,99 m³/h);

- AMT máx = 17 mca.

EQUIPAMENTO INDICADO – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA BOMBA

Bomba da Imbil: INI 125-200

Tipo: bomba centrífuga;

Vazão da bomba: 48,33 L/s (173,99 m³/h);

Rendimento: 69,20 %;

AMT: 17 mca

Rotação: 1.750 rpm;

Motor: Trifásico, P = 20 cv.

VERIFICAÇÃO DO NPSH

NPSHdisponível =  H + Pa−Pvγx10  hfsucção

NPSHrequerido ≤ NPSHdisponível

Onde:

NPSHdisponível: energia disponível no líquido na entrada da bomba (mca)

H: altura da água de sucção (0,84 m);

Pa: pressão atmosférica (adotado 1,0 kgf/cm2 );

Pv: pressão vapor (0,02383 kg/cm2 a 20o C);

: peso específico da água (1,0 kgf/dm3);

hfsucção: perda de carga na sucção (0,2358 mca);

NPSHrequerido: 2,25 mca.

NPSHdisponível = 0,84 + 1,0−0,023831x10  0,2358 = 10,37mca

NPSHdisponível (10,37 mca) ≥ NPSHrequerido(2,25 mca)

Figura 1.6 - Dimensões da Bomba – EAT