- ÍNDICE

| 1 – APRESENTAÇÃO | 2 |
| --- | --- |
| 2 – ESPECIFICAÇÕES DA PRÉ- OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTE DE ACEITAÇÃO | 5 |
| 2.1 – RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS | 5 |
| 2.2 – PRÉ-OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTES DE ACEITAÇÃO | 5 |
| 2.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OPERAÇÃO ASSISTIDA | 6 |
| 2.4 – CAPACITAÇÃO | 6 |
| 2.5 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS | 7 |
| 2.6 – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA | 8 |
| 2.7 – OPERAÇÃO ASSISTIDA | 10 |
| 2.8 – TESTE DE ACEITAÇÃO | 12 |

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

________________________

1 - APRESENTAÇÃO

A Senha Engenharia foi contratada pela CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, para a elaboração de projetos básicos para possibilitar a implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Tratada para 26 (vinte e seis) localidades rurais difusas localizadas em 7 (sete) municípios situados às margens do Rio São Francisco no Estado de Sergipe, trabalhos esses que serão regidos pelo Termo de Referência do edital de concorrência de nº 101/2007 e contrato de nº 006.08.0149-00,

O trabalho constará de seis volumes conforme a seguir:

Volume 1 – Relatório do projeto hidráulico – Texto Descritivo;

Volume 2 – Especificações da ETA 50m³/h;

Volume 3 – Especificações da Pré-operação, operação assistida e teste de aceitação;

Volume 4 – Especificações do Sistema de Automação;

Volume 5 – Especificações Técnicas de Materiais, Equipamentos, Obras Civis e Serviços;

Volume 6 – Síntese do Projeto Básico e Estudos Ambientais;

Este é o Relatório da Etapa 2 – Projeto Básico de Engenharia – Volume 3 - Especificação da Pré-operação, operação assistida e Teste de aceitação do Município de Nossa Senhora de Lourdes - SE.

____________________________________________________________

2 – ESPECIFICAÇÕES DA PRÉ-OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA

E TESTES DE ACEITAÇÃO

____________________________________________________________

2 – ESPECIFICAÇÕES DA PRÉ- OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTES DE ACEITAÇÃO

2.1 – RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS

Este documento apresenta as recomendações operacionais que deverão ser transmitida na fase de pré-operação para que o sistema de abastecimento de água possa ser mantido de maneira adequada durante todo o período de vida útil do projeto, indicando procedimentos usuais para que sejam executadas ações preventivas e corretivas nas unidades que compõe o sistema.

É importante destacar que a EMPREITEIRA é quem deverá promover uma pré-operação do sistema, bem como uma operação assistida por um período de 30 dias, tendo como principal objetivo a transferência de conhecimento para o prestador de serviços regularmente instituído, treinando sua equipe de profissionais para que a mesma possa operar e manter o sistema de maneira adequada.

2.2 – PRÉ-OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E TESTES DE ACEITAÇÃO

Pré-Operação - inicia-se após a conclusão de todos os trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e operações de limpeza, e compreenderá os testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de operação, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Destina-se essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao preparo destes para o período de Operação Assistida e para os Testes de Aceitação. Nesta fase os operadores do Prestador de Serviços apenas acompanharão os trabalhos que serão desenvolvidos pela EMPREITEIRA e que deverão ser conduzidos por técnicos dos fabricantes de equipamentos.

Operação Assistida – nesta etapa, seguindo-se o período de pré-operação, a Equipe designada pela EMPREITEIRA iniciará as atividades de Operação Assistida, que deverão ocorrer por um período de 30 (trinta) dias, por meio da qual,

- será promovida a capacitação dos técnicos da Equipe apresentada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS;

- serão realizadas diversas outras atividades pertinentes ao início de operação do sistema; e,

- será realizada a operação e manutenção de todos os componentes do sistema de abastecimento de água construído, a ser feita em conjunto com a Equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, a qual será integralmente assistida e orientada pelos técnicos da EMPREITEIRA.

2.3 – CONSIDERAÇÕES GERAIS DA OPERAÇÃO ASSISTIDA

- Promover o treinamento teórico/prático envolvendo as unidades componentes do Sistema de Abastecimento de Água.

- Interpretar os projetos e parâmetros de monitoramento do sistema, para início de operação assistida;

- Interpretar os manuais dos equipamentos, monitoramento para eficiência dos mesmos e cobrança junto aos fornecedores sobre eventuais defeitos;

- Realizar a conservação e limpeza de todas as áreas das Elevatórias, Reservatórios e ETA;

- Emitir os relatórios sobre os testes de eficiência dos equipamentos instalados;

- Quando for o caso, orientar o PRESTADOR DE SERVIÇOS no atendimento às exigências dos órgãos ambientais, no que concerne às licenças de instalação e de operação, bem como de suas renovações;

- Articular com o PRESTADOR DE SERVIÇOS os encaminhamentos para estabelecer os procedimentos e acordo documental com Organismo Especializado, visando à realização de ensaios de laboratório para o monitoramento do desempenho da ETA, podendo ser um SAAE existente em região próxima, a DESO (Companhia de Água e Esgotos de Sergipe), ou outro órgão que demonstre capacidade para a realização dos serviços;

- Confeccionar de forma definitiva, o Manual de Operação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, inserindo todas as especificidades observadas nos equipamentos e nas unidades operacionais que comporão o sistema a ser implantado.

Os objetivos gerais serão atendidos dentro das seguintes principais diretrizes:

2.4 – CAPACITAÇÃO

Objetivando fornecer aos técnicos do PRESTADOR DE SERVIÇOS, uma preparação sólida que lhes permita operar e manter de forma mais correta e segura o Sistema de Abastecimento de Água a ser implantado, deverá ser ministrado pela EMPREITEIRA um Curso de Capacitação (treinamento teórico/prático) para operação e manutenção do sistema de Abastecimento de Água implantado.

O referido Curso deverá ser voltado, também, para proporcionar uma relação satisfatória entre a operação e manutenção do empreendimento e o meio ambiente. Da mesma forma, o curso deverá formar a consciência de que o PRESTADOR DE SERVIÇOS terá como responsabilidade a adequada operação e manutenção do sistema, uma vez que o mesmo passará a estar presente na vida dos moradores e que em face de qualquer ocorrência inadequada dos serviços, passarão a exigir do PRESTADOR DE SERVIÇOS a pronta atenção de seus técnicos, para a solução dos problemas surgidos.

O conteúdo detalhado do Curso deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO antes do final das obras, no período que antecede à fase de pré-operação do sistema, e deverá, no mínimo, tratar sobre:

- Noções básicas na área de engenharia sanitária envolvendo os conceitos pertinentes, características da qualidade de água bruta e potável em termos qualitativos e quantitativos, tipos de sistemas de Abastecimento de Água existentes, os elementos constituintes destes sistemas (ligações prediais, rede de distribuição de água, reservação, estações elevatórias, estações de tratamento, adutoras, etc.) e suas funções, necessidade de tratamento da água e atendimento à Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, com foco nos principais itens a serem atendidos bem como nas faixas de tolerância existentes, além dos cuidados com a água tratada no intuito de manter sua potabilidade até o domicílio do usuário. O projeto do sistema de Abastecimento de Água implementado deverá ser apresentado aos treinandos, de modo a permitir que estes tenham um perfeito conhecimento do tipo de sistema com que irão trabalhar;

- Noções de segurança relativas a todos os procedimentos que envolvam riscos nas atividades de operação e manutenção do sistema de Abastecimento de Água implantado, em conformidade com as normas de segurança do trabalho;

- Noções básicas de consciência ambiental;

- E na medida em que haja interação das equipes com a população, as noções de convivência com os clientes do PRESTADOR DE SERVIÇOS, sempre que demandarem seus serviços.

Mais especificamente sobre o sistema, o curso deverá abordar, no mínimo, os temas, como segue.

2.5 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS

Deverão ser abordados os principais assuntos relativos às estações elevatórias, como segue, além daqueles a serem propostos pela EMPREITEIRA decorrente das especificidades dos equipamentos a serem instalados no sistema:

- Conjuntos motor-bomba: deverão ser operados por pessoal treinado, sendo efetuadas revisões nos motores elétricos a cada ano e recondicionamento a cada 5 anos, ou conforme indicado pelo fabricante.

- Componentes elétricos: transformadores de tensão, geradores e painéis de comando deverão ser analisados, especialmente segundo os parâmetros de avaliação fixados pelo fabricante.

- Comportas, registros e válvulas deverão ser verificados também, mediante uma rotina a ser estabelecida pela EMPREITEIRA.

- Grades de Limpeza ou Válvulas de Pé com Crivo: deverão ser verificadas, com especial atenção no início da operação, e também estabelecida uma rotina, segundo as necessidades de limpeza, verificadas pela observação dos níveis de ocorrência para cada caso.

- Definições de rotinas: deverão ser discutidas e estabelecidas a priori, para eventuais ajustes no período de Operação Assistida;

- Parâmetros para monitoramento: serão estabelecidos pela EMPREITEIRA, em consonância com aqueles definidos no item subseqüente destas especificações, e em comum acordo com a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, no período de Operação Assistida.

2.6 – ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Entre as proposições a serem feitas pela EMPREITEIRA, as seguintes abordagens deverão ser levadas em conta, como sugestão para o conteúdo do curso:

- Início de operação das ETA’s: a operação das ETA’s tem como ponto de partida conservar as características pré-estabelecidas em projeto e indispensáveis ao bom funcionamento do processo, como manutenção das obras e demais dispositivos construídos. Após o estabelecimento do equilíbrio de operação inicial, com a definição dos quantitativos de produtos químicos a serem utilizados, bem como a definição de uma possível variação ao longo do ano decorrente da variação da qualidade de água bruta, a operação ficará limitada a exames de rotina. As análises especiais serão realizadas somente em casos de variação significativa da qualidade de água ou em estudos especiais. A maioria das medidas propostas para o restabelecimento das condições normais de operação confundem-se com as tarefas afetas à manutenção, cujas deficiências ou omissões provocam distúrbios operacionais.

- Controle das unidades de tratamento: embora as unidades principais das ETA’s sejam as pré-fabricadas, as mesmas dispõem de dispositivos para recomposição de materiais utilizados no processo (areia, brita, etc.), além de mecanismos que permitem as suas limpezas. Os problemas vigentes nessas unidades de tratamento referem-se ao excesso ou falta de produtos químicos nos pontos de aplicação, além de areia (material filtrante), em caso de velocidades elevadas. O primeiro caso é provocado por variação na qualidade de água decorrente de períodos chuvosos ou de ações imprevistas que ocorrem próximas à captação, afetando a qualidade de água do manancial. O segundo caso decorre da velocidade de escoamento demasiadamente elevada, podendo ser provocada por problemas nas unidades de recalque.

Dentre as atividades de manutenção destas infra-estruturas, que geralmente se confundem com as atividades de operação e controle, cita-se:

- Manutenção da Área da ETA: as atividades específicas de manutenção da área da ETA consistem basicamente em:

- - Combater qualquer início de erosão, verificando o estado de conservação dos muros de proteção;

- - Verificar a integridade do perímetro da ETA, visando impedir a entrada de animais ou pessoas estranhas;

- - Pintar muros e placas de avisos, conferindo um aspecto agradável à área da ETA.

- Particularmente sobre o tratamento de água, o curso deverá abordar desde os aspectos que ocorrem na entrada da ETA até a aplicação final de produtos químicos, descrevendo-se a forma de funcionamento de cada unidade operacional, devendo ser detalhados os seguintes tópicos:

- - Definição das responsabilidades no sistema de captação, recalque e tratamento de água, especificando as atividades e tarefas pertinentes a cada técnico;

- - Definição das medidas corretivas a serem adotadas para solucionar os problemas operacionais mais freqüentes;

- - Discutir, de modo a solucionar o mais rapidamente possível, os problemas mais comuns que podem perturbar o funcionamento do tipo de ETA implantado;

- - Definição dos métodos visuais e análises laboratoriais para um controle mais criterioso da estação de tratamento;

- - Apresentação de um modelo de ficha para o registro dos dados e informações que permitam aos responsáveis pelo sistema avaliar, em qualquer tempo, a eficiência dos processos de tratamento, e;

- - Definição dos cuidados necessários para a correta conservação das estruturas físicas do sistema.

- - Deve-se, ainda, aproveitar o ensejo para fornecer informações sobre regras de higiene e segurança, esclarecendo aos treinandos sobre os perigos a que ficarão expostos, a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, princípios básicos de prevenção de acidentes, segurança no manuseio de produtos químicos e noções de primeiros socorros.

- Quanto à incorporação do enfoque ambiental, o curso deve fornecer informações relativas, principalmente, ao controle da poluição dos recursos hídricos e dos solos, decorrente da utilização de produtos químicos no processo de depuração das águas brutas, com ênfase sobre:

- - Legislação ambiental vigente (enquadramento do manancial, qualidade mínima de tratamento para se ter a potabilidade da água segundo a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde e de preservação das áreas contíguas à ETA, etc.),

- - Capacidade de produção de água do manancial em comparação com a quantidade de água a ser captada ao longo do período de operação do sistema;

- - Manejo e disposição adequada dos resíduos gerados nas ETA’s (inclusive o lodo) e nas estações elevatórias,

- - Reuso das águas de lavagem e os procedimentos a serem adotados para evitar a geração de impactos ambientais negativos nocivos à saúde da população, de animais ou de vegetais, entre outros problemas.

Ressalta-se que os procedimentos requeridos para a operação e manutenção do sistema de Abastecimento de Água e para o monitoramento da qualidade da água bruta e tratada, bem como da eficiência das ETA’s, os quais devem compor o conteúdo programático do Curso de Capacitação ora proposto, são parte integrante do controle do funcionamento do sistema e das medidas de proteção ambiental, conforme será abordado no item sobre as ações de Operação Assistida, adiante descrito.

O curso deverá apresentar uma carga horária mínima de 40 horas/aula e a metodologia a ser adotada no desenvolvimento do mesmo prevê a execução de aulas expositivas e práticas, trabalhos de grupo, discussões e debates, dinâmicas de grupo e pesquisa bibliográfica. Deverá ser fornecido aos treinandos, antecedendo o inicio das aulas, material didático sobre o conteúdo do curso.

A EMPREITEIRA deverá verificar se o conteúdo para o curso apresentado nestas especificações oferece a formação básica completa para que os técnicos do PRESTADOR DE SERVIÇOS possam operar e manter adequadamente o sistema implantado. Caso seja identificado na época da realização do curso, pela própria EMPREITEIRA, pelos técnicos do PRESTADOR DE SERVIÇOS, a necessidade de temas complementares ao conteúdo programado, a EMPREITEIRA deverá providenciá-los.

2.7 – OPERAÇÃO ASSISTIDA

Após o evento de capacitação, a EMPREITEIRA promoverá a operação assistida do sistema de Abastecimento de Água das localidades pertencentes ao município de Nossa Senhora de Lourdes/SE, em que todos os componentes do sistema serão operados e mantidos pela Equipe da EMPREITEIRA, em conjunto com a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, de forma que esta seja totalmente assistida e orientada pela EMPREITEIRA. Esta deverá levar em conta na operação e manutenção do sistema, o rigor das boas práticas, mas por outro lado, adequar na medida do necessário, os procedimentos às condições locais do PRESTADOR DE SERVIÇOS.

A partir do inicio da Operação Assistida, a equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS, com os técnicos distribuídos de acordo com as funções designadas para a operação e manutenção do sistema, desenvolverão suas atividades, adequadamente orientada pela equipe da EMPREITEIRA, conforme as seguintes premissas:

- Operar e manter as estações elevatórias e adutoras (por recalque ou gravidade) em conformidade com os requisitos apresentados nestas especificações. Com relação a essas unidades, deverão ser estabelecidas rotinas para verificação dos seguintes procedimentos e parâmetros de acompanhamento do desempenho dessas unidades operacionais:

- Partidas dos conjuntos motor-bomba;

- Paradas dos conjuntos motor-bomba;

- Tensão elétrica (voltímetro);

- Corrente elétrica (amperímetro);

- Níveis de água do poço de sucção da elevatória de água tratada;

- Outros procedimentos e parâmetros julgados necessários;

- Alertar ao supervisor e anotar no livro de controle das elevatórias, as seguintes anormalidades:

- - Ruído estranho nos equipamentos;

- - Vibração excessiva;

- - Falta de lubrificação;

- - Aquecimentos excessivos;

- - Faísca de fogo e/ou centelhas na parte elétrica e zumbido no quadro de comando e/ou subestação, gerador;

- - Defeito nas instalações civis, elétricas, hidro-sanitárias e nos equipamentos da estação;

- - Enfim, qualquer anormalidade existente na área da elevatória.

- Zelar, preservar e limpar a área interna da estação, assim como os equipamentos;

- Proibir a permanência de pessoas estranhas aos trabalhos na área da estação;

- Identificar, com o maior número de detalhes possíveis, os defeitos apresentados pelos conjuntos motor-bomba, quadros, painéis, válvulas, subestações e demais dispositivos de controle, antes de avisar ao escritório local.

- Operar e manter as estações de tratamento em conformidade com os requisitos apresentados nos termos de referência, bem como do fabricante de cada um dos equipamentos/unidades operacionais. Com relação a essas unidades, deverão ser apresentadas planilhas de controle com requisitos e parâmetros mínimos de acompanhamento do desempenho dessas unidades operacionais, conforme orientações dos fabricantes.

- Alertar aos supervisores e anotar no livro de controle das ETA’s, as seguintes anormalidades:

- - Defeito nas instalações civis, elétricas e hidro-sanitárias;

- - Aspectos anormais nas amostras de água, bem como nas características físicas e organolépticas da água na entrada e na saída da ETA;

- - Quando existirem, funcionamento inadequado nas caixas de areia, medidores de vazão, etc.;

- - Qualquer outra anormalidade existente nas áreas da ETA.

2.7.1 – São requeridos da EMPREITEIRA para o Curso de Capacitação e para a Operação Assistida

- A seguinte equipe mínima:

- 1 (um) Coordenador, preferencialmente engenheiro, com comprovada experiência em operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água, o qual ficará responsável pela condução de toda a Operação Assistida e Capacitação da Equipe do PRESTADOR DE SERVIÇOS e será o profissional da EMPREITEIRA responsável por todos os contatos com PRESTADOR DE SERVIÇOS e com a CODEVASF no que concerne aos procedimentos operacionais, durante esta etapa dos trabalhos;

- 1 (um) Profissional com comprovada experiência em operação e manutenção de unidades eletromecânicas de sistemas de abastecimento de água, envolvendo estações elevatórias de água e sua alimentação elétrica e automação;

- 1 (um) Profissional, com comprovada experiência em treinamento de equipes para operação e manutenção de sistemas de abastecimento de água, segundo os requisitos apresentados nestas especificações;

- Que a equipe da EMPREITEIRA utilize no período de Operação Assistida, uniformes no padrão da área operacional do PRESTADOR DE SERVIÇOS, além dos EPI’s, EPC’s e EPA’s, atendendo aos padrões de segurança em conformidade com as Normas Regulamentadoras – NR, da legislação brasileira.

2.8 – TESTE DE ACEITAÇÃO

Será realizado com a finalidade de verificar o funcionamento dos vários elementos do sistema. Estes testes têm por objetivo a determinação da capacidade, eficiência, regulação e correção das demais condições operacionais dos vários equipamentos, e o confronto destes resultados com os valores e condições garantidos.

Durante o teste será feita inspeção visual com o objetivo de observar o comportamento operacional dos equipamentos e instrumentos.

Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade da EMPREITEIRA.

Serão colocadas em teste de operação todas as unidades construídas, considerando testes de estanqueidade por um período mínimo de 30 (trinta) dias, findo os quais, caso não se constate nenhum problema operacional e/ou construtivo, será procedido o recebimento definitivo da obra, através de comissão especificamente designada pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS e pela CODEVASF.

Qualquer teste de equipamento ou procedimento fora do objeto das obras deverá ser previamente aceito pela Fiscalização.

Se o resultado de um teste, ajuste, limpeza, lavagem, etc., for considerado pela FISCALIZAÇÃO como “não satisfatório” a EMPREITEIRA deverá repeti-lo sem ônus para o PRESTADOR DE SERVIÇOS.

O Teste de Aceitação, a critério do PRESTADOR DE SERVIÇOS, e em comum acordo com a EMPREITEIRA, deverá ser feito no período de Operação Assistida.