especificações técnicas

1. OBJETIVO

O objetivo desta especificação é o estabelecimento dos requisitos a serem atendidos no fornecimento de equipamentos de refrigeração para o sistema de ar condicionado a serem instalados no edifício sede da CODEVASF no endereço SGAN 601, Conj. I. Ed. Dep. Manoel Novaes – Brasília-DF, distribuídos nos seguintes lotes:

LOTE I – Chillers

LOTE II – Unidades Fan Coil's

2.  CONDIÇÕES LOCAIS

Os equipamentos a serem fornecidos serão instalados em ambientes abrigados, com as seguintes condições ambientais:

Clima :  Tropical de Altitude

Temperatura: máxima 35,8 ºC

                      mínima 1,6 ºC

Umidade Relativa:   20 a  70 %

Altitude acima do nível do mar:  1060 metros

3. NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos deverão estar de acordo com os requisitos das especificações, em suas últimas revisões, das normas editadas pelas seguintes entidades:

ABNT -  Associação Brasileira de Normas Técnicas

ARI  -  Air Conditioning and refrigeration Institute;

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigeration and Air conditioning Engineers;

SMACNA  -  Sheet Metal and Air conditioning Contractor National Association

ANSI  -  American National Standards Institute

ISO  -  International Standards Organization

ASTM  -  American Society for Testing Materials

AHRI – Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 

  NEC - Nacional Electrical Code

A resolução da ANVISA RE - 09 tem que ser considerada.

Os equipamentos a serem fornecidos serão novos, de boa qualidade e adequados a sua função no conjunto da instalação. Esses materiais serão necessariamente fabricados conforme as últimas revisões das normas aplicáveis.

Em caso de colisão, será aplicada a norma ou disposição que resulte num aumento de eficiência do sistema, que seja mais restritiva e que corresponda a uma maior qualidade técnica da instalação.

4. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS E FUNCIONAIS

4.1 CHILLERS

Duas unidades Chiller com a capacidade de 170TR cada, com condensação a água,  e compressor tipo parafuso.        

As unidades  Chiller deverão vir equipadas com Módulo de monitoramento e controle dos parâmetros de partida, parada e operação. A Interface de monitoramento e controle será através de visor existente na própria unidade ou conectado à mesma.

-  Gás : R134A ou R123

-  Vazão de água no condensador : 112,32 m³/h

-  Vazão de água no evaporador : 75 m³/h

-  Perda de carga no condensador : 1,68 mca

-  Número de passes no evaporador : 03

-  Temperatura de entrada no evaporador : 13 ºC

-  Temperatura de saída no evaporador : 07 ºC

-  Temperatura de entrada no condensador : 29,6 ºC

-  Temperatura de saída no condensador : 35,0 ºC

-  Número de passes no condensador : 02

-  Número de circuitos : 02

-  Tensão : 380V,  Trifásico, 60 Hz

-  Potência Elétrica : 111,3 kW

-  Eficiência total : 0,647 kW/ton

-  COP : 5,43

-  Conexão lado do Condensador : 06”

-  Conexão lado do Evaporador : 04”

-  Plaqueta de identificação

4.2. UNIDADES FAN COIL'S

As Unidades de Tratamento de Ar Fan Coil serão constituídas por caixa metálica, do tipo modular com painéis em sandwich,  com filtros do tipo descartável.

Os gabinetes serão isolados termicamente com manta de isolamento de lã de vidro, ou poliuretano expandido, aplicado entre painéis metálicos. O isolamento não poderá estar visível permitindo que o gabinete possa ser limpo internamente com água a alta pressão ou vapor.

Os tubos de ½” das serpentinas serão em cobre, expandidos mecanicamente para interferência e contato adequados com as laminas. As laminas  serão  em cobre, e poderão dispor de modificação na sua superfície para reduzir o fator de “bypass” da serpentina.

Os coletores serão fabricados também em tubos de cobre sem costura, sendo soldados aos tubos das serpentinas com solda de prata. Deverão possuir dispositivos de purga de ar de acionamento manual nos pontos mais altos dos coletores de retorno e de entrada. 

Os ventiladores serão totalmente construídos em chapa de aço galvanizado. Os rotores dos ventiladores serão balanceados estática e dinamicamente, e operarão sobre mancais de rolamentos auto - compensadores, auto – alinhantes. Serão acionados por motores de 4 pólos, 380V-3f-60Hz, alta eficiência, por meio de polias e correias. A polia do motor deverá ser do tipo de diâmetro ajustável. Todos os motores serão de indução, assíncronos, com ventilação externa e à prova de respingos.

Totalizam-se 18 (dezoito) unidades Fan Coil's, com as seguintes especificações:

Unidade FC 01 -Térreo - Auditório_ Ala NE

Vazão de Ar : 7.409m³/h

Vazão de ar externo : 4.880 m³/h

Vazão de água gelada : 8,28 m³/h

TBS : Entrada - 25ºC / Saída - 9.88ºC

TBU : Entrada - 18ºC / Saída - 9,84ºC

Temperatura entrada água gelada: 07ºC

Perda de pressão lado água: 8,22 mca

Capacidade total: 13,6TR

Capacidade sensível: 8,69TR

Nº de filas: 8 / Nº de circuitos: 11 / Nº Tubos: 22, conexão DN: 1 1/4”

Ligação hidráulica à direita

Motor 3 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F )

Filtro G3 +G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 02 - Térreo_Ala NE

Vazão de Ar: 11.959 m³/h

Vazão de ar externo: 2.223 m³/h

Vazão de água gelada: 7,74 m³/h

TBS: Entrada - 25ºC / Saída - 13,75 ºC

TBU: Entrada - 17,53ºC / Saída - 12,8 ºC

Temperatura entrada água gelada: 07 ºC

Perda de pressão lado água:  0,63 mca

Capacidade total: 13,72TR

Capacidade sensível: 10,97TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 26 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 2”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 6 CV / IV em 380-03-60  (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 +G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 03 - Térreo_Ala NW

Vazão de Ar : 9.140 m³/h

Vazão de ar externo : 839 m³/h

Vazão de água gelada  : 5,41 m³/h

TBS : Entrada - 25ºC / Saída – 13,34 ºC

TBU : Entrada - 18ºC / Saída – 13,02 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água : 0,43 mca

Capacidade total :10,56TR

Capacidade sensível : 8,06 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos : 22/ Nº Tubos : 22, conexão DN : 1 1/2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 4 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 04 – Térreo - Lanchonete_Ala NW

Vazão de Ar : 4.176 m³/h

Vazão de ar externo : 1.692 m³/h

Vazão de água gelada  : 3,60 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 11,26 ºC

TBU : Entrada – 18 ºC / Saída – 11,14 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água : 4,94 mca

Capacidade total : 6,57 TR

Capacidade sensível : 4,43 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos : 6 / Nº Tubos : 18, conexão DN : 1”

Ligação hidráulica à direita

Motor 1,5 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe Fz)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 05 - Térreo_Ala SE

Vazão de Ar :13.687 m³/h

Vazão de ar externo : 2.095 m³/h

Vazão de água gelada  : 9,09 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 12,73 ºC

TBU : Entrada – 17,53 ºC / Saída – 12,41 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água : 0,35 mca

Capacidade total : 15,99 TR

Capacidade sensível : 12,41 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos : 39 / Nº Tubos : 26, conexão DN : 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 06 - Térreo_ Ala SW

Vazão de Ar : 1.372 m³/h

Vazão de ar externo : 738 m³/h

Vazão de água gelada  : 6,42 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída - 14,78 ºC

TBU : Entrada – 18 ºC / Saída - 13,85 ºC

Temperatura entrada água gelada_07 ºC

Perda de pressão lado água  : 0,14 mca

Capacidade total : 11,77 TR

Capacidade sensível : 9,48 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos : 39 / Nº Tubos : 26, conexão DN : 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 4 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 07 - 1º Pavimento_Ala NE

Vazão de Ar : 1.714 m³/h

Vazão de ar externo : 2.596m³/h

Vazão de água gelada  : 10,15 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída - 13,96 ºC

TBU : Entrada – 18 ºC / Saída – 13,23 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água  : 4,95 mca

Capacidade total : 19,24 TR

Capacidade sensível : 14,47 TR

Nº de filas : 4 / Nº de circuitos : 15 / Nº Tubos : 30, conexão DN : 1 1/4”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 08 - 1º Pavimento_Ala NW 

Vazão de Ar : 17.727 m³/h

Vazão de ar externo : 2.574 m³/h

Vazão de água gelada : 10,72 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 13,2 ºC

TBU : Entrada – 18 ºC / Saída – 12,9 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água  : 0,39 mca

Capacidade total : 21,07 TR

Capacidade sensível : 15,96 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos :  45 / Nº Tubos : 30, conexão DN : 2 1/2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 09 - 1º Pavimento_Ala SE 

Vazão de Ar  : 14.270 m³/h

Vazão de ar externo : 2.574 m³/h

Vazão de água gelada  : 9,68 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 12,65 ºC

TBU : Entrada – 18 ºC / Saída – 12,39 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água  : 1,19 mca

Capacidade total : 18,48 TR

Capacidade sensível : 13,37 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos :  26 / Nº Tubos : 26, conexão DN : 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 10 - 1º Pavimento_Ala SW

Vazão de Ar : 17.082 m³/h

Vazão de ar externo : 2.542 m³/h

Vazão de água gelada : 7,84 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 14,98 ºC

TBU : Entrada – 18 ºC / Saída – 14,09 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água  : 0,46 mca

Capacidade total : 15,85 TR

Capacidade sensível : 13,03 TR

Nº de filas : 4 / Nº de circuitos : 30 / Nº Tubos : 30, conexão DN : 2”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 11 – 2º Pavimento_Ala NE 

Vazão de Ar : 20.444 m³/h

Vazão de ar externo : 2.596 m³/h

Vazão de água gelada : 11,03 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 13,89 ºC

TBU : Entrada – 18,30 ºC / Saída – 13,55 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água : 0,41 mca

Capacidade total : 22,75 TR

Capacidade sensível : 17,02 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos : 45 / Nº Tubos : 30 conexão DN : 2 1/2”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 10 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 +G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 12 - 2º Pavimento_Ala NW

Vazão de Ar : 20.444 m³/h

Vazão de ar externo : 2.574 m³/h

Vazão de água gelada : 11,03 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 13,89 ºC

TBU : Entrada – 18,30 ºC / Saída – 13,55 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água : 0,41 mca

Capacidade total : 22,75 TR

Capacidade sensível : 17,02 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos : 45 / Nº Tubos : 30, conexão DN : 2 1/2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 10 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 13 - 2º Pavimento_Ala SE

Vazão de Ar : 16.340 m³/h

Vazão de ar externo : 2.559 m³/h

Vazão de água gelada : 10,17 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 13,28 ºC

TBU : Entrada – 18,30 ºC / Saída – 12,99 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água : 1,30 mca

Capacidade total : 20,10 TR

Capacidade sensível : 14,22 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos :  26 / Nº Tubos : 26, conexão DN : 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 7,5 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 14 – 2º Pavimento_Ala SW

Vazão de Ar : 18.014 m³/h

Vazão de ar externo : 2.542 m³/h

Vazão de água gelada : 11,23 m³/h

TBS : Entrada – 24,70 ºC / Saída – 12,82 ºC

TBU : Entrada – 17,5 ºC / Saída – 12,50 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água : 0,42 mca

Capacidade total : 20,51 TR

Capacidade sensível : 14,29 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos : 45 / Nº Tubos : 30, conexão DN : 2 1/2”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 7,5 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 15 - 3º Pavimento_Ala NE

Vazão de Ar : 19.746 m³/h

Vazão de ar externo : 2.596 m³/h

Vazão de água gelada : 11,20 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 13,52 ºC

TBU : Entrada – 18 ºC / Saída – 13,16 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água : 0,42 mca

Capacidade total : 22,17 TR

Capacidade sensível : 17,11 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos : 45 / Nº Tubos : 30, conexão DN : 2 1/2”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 7,5 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 16 – 3º Pavimento_Ala NW

Vazão de Ar : 19.872 m³/h

Vazão de ar externo : 2.574 m³/h

Vazão de água gelada : 12,19 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 12,98 ºC

TBU : Entrada – 18 ºC / Saída – 12,67 ºC

Temperatura entrada água gelada :  07 ºC

Perda de pressão lado água : 1,49 mca

Capacidade total : 24,51 TR

Capacidade sensível : 18,07 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos : 30 / Nº Tubos : 30, conexão DN : 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 7,5 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 17 – 3º Pavimento_Ala SE

Vazão de Ar : 16,150m³/h

Vazão de ar externo : 3.060 m³/h

Vazão de água gelada : 11,08 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 12,64 ºC

TBU : Entrada – 18 ºC / Saída – 12,34 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água : 3,58 mca

Capacidade total : 20,85 TR

Capacidade sensível : 14,92 TR

Nº de filas : 6 / Nº de circuitos : 19 / Nº Tubos : 26, conexão DN : 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 7,5 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Unidade FC 18 - 3º Pavimento_Ala SW

Vazão de Ar : 16.171 m³/h

Vazão de ar externo : 3.042 m³/h

Vazão de água gelada : 12,11 m³/h

TBS : Entrada – 25 ºC / Saída – 11,54 ºC

TBU : Entrada – 18 ºC / Saída – 11,45 ºC

Temperatura entrada água gelada : 07 ºC

Perda de pressão lado água  :  2,36 mca

Capacidade total : 23,84 TR

Capacidade sensível : 16,26 TR

Nº de filas : 8 / Nº de circuitos : 26 / Nº Tubos : 26, conexão DN : 2”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 10 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G3 + G4 em moldura de papelão

Plaqueta de identificação

Os níveis de emissão sonora dos ventiladores dos condicionadores deverão estar de acordo com a Norma ARI 575.

Obs: Para a aquisição dos Fan Coil’s devido as suas casas de máquinas já estarem construídas e não sendo possível a expansão/ampliação do espaço das mesmas, os Fain Coil’s deveram se limitar no máximo as seguintes dimensões: 0,9 m de largura,  1,95 m de altura e 2,75 m de comprimento. Qualquer equipamento com maiores dimensões não atenderá esta especificação.

5. DOCUMENTOS TÉCNICOS 

Para cada equipamento, deverá ser fornecida a documentação técnica com as

informações listadas abaixo:

-  Especificações técnicas dos equipamentos e descrição funcional.

- Dados e características dos equipamentos.

- Dados e características dos equipamentos.

- Manual de operação, armazenamento e manutenção.

- Desenhos dos equipamentos, listando seus componentes e desenhos de montagem e instalação.

- Catálogo com lista de peças sobressalentes e instruções de montagem.

-  Documento com Check-list a ser feito pela empresa que montará esses equipamentos antes do acompanhamento do Start-up.

6. TESTES

O licitante deverá fornecer quanto aos equipamentos os seguintes testes e certificados de validação em suas últimas revisões:

 -   ARI  550/590  -  Para o Chiller      

 -   NBR 13598  -  Para os Vasos de Pressão do Evaporador e Condensador

Os testes serão testemunhados pela CODEVASF ou preposto por ela indicado. Não eximindo a empresa de sua responsabilidade e garantia técnica.

7. TREINAMENTO    

              O treinamento visa instruir sobre conceitos gerais de ar condicionado, apresentação e todos os parâmetros, dispositivos de segurança, de leitura e sensores do equipamento, funcionamento e operação dos equipamentos adquiridos, boas práticas de uso do funcionamento, sistemas de proteção dos equipamentos, ações de manutenção dos equipamentos. Deverá ser estimado um treinamento grupo de 4 a 7 pessoas.

8. START UP E PRÉ SUPERVISÃO DE MONTAGEM


O start-up visa após a montagem e juntamente com a empresa executora da instalação fazer, as verificações das conexões/ligações e posteriormente os procedimentos técnicos para o primeiro funcionamento dos equipamentos nos sistema de ar condicionado de modo a garantir o correto funcionamento. Também faz arte do Start-up realizar os testes de funcionalidade dos equipamentos no sistema de ar condicionado definidos pelos fabricantes.

           A pré-supervisão de montagem visa fornecer orientações iniciais a empresa que futuramente fará a montagem dos equipamentos de forma a atender as diretrizes, procedimentos e parâmetros técnicos do fabricante para a correto e a boa montagem dos equipamentos, bem como o bom funcionamento dos mesmos.

9. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Contratada deverá garantir os equipamentos fornecidos contra defeitos provenientes de projeto e fabricação de modo a cumprir integralmente as condições operacionais especificadas.

Sua validade deverá ser de 24 (vinte e quatro) meses à partir da data de entrada da última entrega dos equipamentos no local ou 12 (doze) meses depois que cada unidade dos equipamentos forem colocados em operação, valendo o evento que ocorrer primeiro.

10. EMBALAGEM E TRANSPORTE

Os equipamentos deverão ser protegidos convenientemente, de maneira a não sofrer danos quando do transporte, devendo ser entregues no prazo e local previamente determinado pela CODEVASF.


Cada embalagem deverá ser identificada com o número do equipamento, número e item da requisição de compra e outros dados eventualmente exigidos na autorização de fornecimento. A embalagem deve ser adequada à proteção dos equipamentos tendo em vista que estes podem ficar estocados em pátios a céu aberto até a sua montagem.

         A Contratada deverá prever meios e dispositivos de manuseio que facilitem o descarregamento do equipamento no canteiro de obras, deslocamento do mesmo até o local.

11. DESENHOS DE REFERÊNCIA

- ARC.DUT-TER-CODEVASF- 02-R2

- ARC.DUT-1PV-CODEVASF- 03-R2

- ARC.DUT-2PV-CODEVASF- 04-R2

- ARC.DUT-3PV-CODEVASF- 05-R2

- ARC.HI-TER-CODEVASF- 01-R0

- ARC.HI-1-PV-CODEVASF- 02-R0

- ARC.HI-2PV-CODEVASF- 03-R0

- ARC.HI-3PV-CODEVASF- 04-R0

- ARC.HI-CAG-CODEVASF- 05-R0

- ARC.HI-FLUX-CODEVASF- 06-R0

