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	CONTINUAÇÃO
	FAX Nº: 025/12



	10/12/2012
	1
	351/2012

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	61 – 2028.4619
	61-2028.4786

	EMPRESAS DO EDITAL  69/2012
	XXX
	XXX


COM REFERÊNCIA AO EDITAL 69/12, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E DE REFRIGERAÇÃO PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO A SEREM INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA CODEVASF NO ENDEREÇO SGAN 601, CONJ. I. ED. DEP. MANOEL NOVAES – BRASÍLIA-DF, DISTRIBUÍDOS EM 02 (DOIS) ITENS, A SABER: ITEM 01 – 2 (DUAS) UNIDADES  - CHILLER DE 170 TR TIPO PARAFUSO, COM CONDENSAÇÃO DE ÁGUA; ITEM 02 -18 (DEZOITO) UNIDADES - FAN COIL’S, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:

PERGUNTA – O ITEM 9.1.3 - SOLICITA ATESTADO DE UMA UNIDADE CHILLER COM CAPACIDADE

MÍNIMA DE 170 TR, SERÁ ACEITO ATESTADO COM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, TIPO MULTI SPLIT INVERTER, COM TECNOLOGIA DE FLUXO DE REFRIGERANTE VARIAVEL – VRF, SENDO COM AS MESMAS COMPLEXIDADES DE INSTALAÇÃO.

RESPOSTA –NÃO. O PROJETO DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DA CODEVASF FOI CONCEBIDO PARA OPERAR COM UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO CONSTITUÍDO POR TORRE DE ARREFECIMENTO, CHILLERS E FAN COILS. DE MANEIRA QUE OS CHILLERS NÃO PODEM SER SUBSTITUÍDOS POR OUTRO TIPO DE EQUIPAMENTO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES    
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