MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE

ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 – TOMO 9

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE COMPORTAS PLANAS, TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DAS

TOMADAS D’ÁGUA E VÁLVULAS E VENTOSAS DOS CONDUTOS FORÇADOS

3PN-ET-COM-014  -  REV. 2

PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS

MAIO/2013

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	02

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	02

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	04

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	04

5.0	NORMAS TÉCNICAS	04

6.0	INSPEÇÃO	05

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	06

8.0	MANUAIS	07

9.0	IDENTIFICAÇÃO	08

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	08

10.1	GERAL	08

10.2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS

DAS COMPORTAS PLANAS	09

10.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DAS

VÁLVULAS DE GAVETA	12

10.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DAS

VÁLVULAS BORBOLETA	14

10.5	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DAS VENTOSAS	18

10.6	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES

DE FERRO FUNDIDO	19

10.7	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS JUNTAS TIPO GIBAULT E

DRESSER	23

10.8	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS STOP-LOG	24

11.0	ENSAIOS E TESTES	26

11.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS	26

11.2	COMPORTAS PLANAS	26

11.3	VÁLVULAS DE GAVETA	27

11.4	VÁLVULA BORBOLETA	27

11.5	VENTOSAS	28

11.6	TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO	29

11.7	STOP-LOG DE MADEIRA OU FIBRA DE VIDRO	29

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	29

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	30

14.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	31

15.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA	32

16.0	LISTA DE MATERIAIS	33

17.0	FOLHA DE DADOS	40

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento das Comportas Planas, Tubos e Conexões de ferro fundido que serão instalados nas Tomadas D’água e Válvulas e Ventosas a serem instaladas nos Condutos Forçados CF05 a CF13 do Projeto Pontal – Área Norte.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não a isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos, tubos e conexões deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as normas técnicas aplicáveis. Os desenhos típicos de construção civil das estruturas onde serão instalados os equipamentos, tubos e conexões, servirão de base para os PROPONENTES elaborarem suas propostas. Estes desenhos de referência encontram-se relacionados no item 16.0 desta Especificação.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos equipamentos são as seguintes:

- Tipo de serviço -					intermitente

- Altitude acima do nível do mar -.		superior a 350 m e inferior a 1000 m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Todos os preços constantes da proposta deverão ser referidos para o equipamento posto na fábrica. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega dos equipamentos, tubos e conexões encomendados, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverão ser indicadas na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fornecedor dos equipamentos, tubos e conexões, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

As peças de reposição utilizadas durante os testes, ou antes do recebimento final dos equipamentos pela CODEVASF, serão fornecidas pela CONTRATADA sem ônus para a CODEVASF.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de 30 (trinta) conjuntos de Comportas Planas Circulares de acionamento motorizado em ferro dúctil, completas com pedestais de suspensão simples e atuador elétrico, conforme especificado, com todos acessórios necessários para montagem, manutenção e operação;

- Fornecimento de 8 (oito) conjuntos de Comportas Planas Circulares de acionamento manual em ferro dúctil, completas com pedestais de suspensão simples, conforme especificado, com todos acessórios necessários para montagem, manutenção e operação;

- Fornecimento de 10 (dez) conjuntos de Comportas Planas Quadradas de acionamento manual em aço carbono ASTM A36, completas com pedestais de suspensão simples, conforme especificado, com todos os acessórios necessários para montagem, manutenção e operação;

- Fornecimento de 2 (duas) Válvulas Borboleta de acionamento motorizado em ferro dúctil, completas com pedestais de acionamento e atuadores elétrico, conforme especificado, com todos os acessórios necessários para montagem, manutenção e operação;

- 	Fornecimento de Tubos e Conexões de ferro fundido dúctil com flanges, porcas e parafusos, conforme especificado com quantitativos indicados nas listas de materiais;

- 	Fornecimento de juntas dos tipos “gibault” e “dresser”, conforme especificado, completa com todos os acessórios;

- Fornecimento de 44 (quarenta e quatro) Válvulas de Gaveta de acionamento manual de diâmetros 200, 250 e 300 mm, conforme especificados, completas com todos os acessórios;

- Fornecimento de 27 (vinte e sete) Válvulas de Gaveta de acionamento manual de diâmetro 100 mm, conforme especificados, completas com todos os acessórios;

- Fornecimento de 10 (dez) Válvulas de Gaveta de acionamento manual de diâmetro 50 mm, conforme especificados, completas com todos os acessórios;

- Fornecimento de 10 (dez) Ventosas de Tríplice Função de diâmetro 50 mm, para os Condutos Forçados, conforme especificado, completa com todos os acessórios;

- Fornecimento de 15 (quinze) Ventosas de Tríplice Função de diâmetro 100 mm, para os Condutos Forçados, conforme especificado, completa com todos os acessórios;

- Fornecimento de 3 (três) conjuntos de stop-log para as Tomadas D’água, conforme especificado, completos com vedação e alça;

- Fornecimento dos Quadros de Comando completos com  todos  os  dispositivos elétricos necessários para o acionamento e o controle das comportas planas e das válvulas borboleta motorizadas;

- Supervisão de montagem por um período mínimo de 30 dias;

- Ensaios e teste na fábrica;

- Pintura completa;

- Manuais de montagem, operação e manutenção;

- Embalagem, transporte, operação de carga e descarga e seguro até o local da obra.

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no fornecimento coberto por esta Especificação:

- 	Fundações e estruturas de concreto;

- 	Obras civis correlatas;

- 	Postes de Concreto e alimentação de 13,8kV.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondências, cotações, desenhos, manuais, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, tubos, conexões, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA 	-	American Water Works Association;

- ASTM   	- 	American Society for Testing of Materials;

- AISC	- 	American Institute of Steel Construction;

- ANSI     	- 	American National Standard Institute;

- AISI	- 	American Iron and Steel Institute;

- API	-	American Petroleum Institute;

- ASME	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- AWS 	- 	American Welding Society;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention;

- ISO 	- 	International Standardization Organization;

- HIS	- 	Hydraulic Institute Standard;

- IEC       	-	International Electrotechnical Comission;

- NEMA  	-	National Electrical Manufactures Association;

- NEC      	-	National Electrical Code;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos, tubos e conexões projetados ou fabricados de acordo com outras Normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as Normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em Normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamentos, tubos ou conexões de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de Normas não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas Normas aplicáveis, será dada preferência aos termos desta Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento, tubo ou conexão será considerado como projetado e fabricado com base nas Normas indicadas e os requisitos estabelecidos nesta Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as Normas que serão empregadas para projetar e fabricar os equipamentos, tubos ou conexões propostos.

Em caso de dúvida ou omissão da presente especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar os equipamentos, tubos e conexões objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos, tubos e conexões para transporte, para o qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos, tubos e conexões estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos, tubos ou conexões que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos, não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos, tubos ou conexões defeituosas. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Deverá ser verificado o revestimento, que deverá se apresentar perfeitamente aderente, uniforme e sem falhas.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normatizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, tubos e conexões aqui especificadas, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

Antes de serem embaladas as comportas, válvulas e ventosas deverão ser submetidas a um processo de limpeza e secagem e protegidas internamente com produto anticorrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão. Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira, ou com outro material semelhante.

A embalagem deverá proteger o equipamento contra umidade, corrosão e poeira. Será identificado pelo lado externo, indicando todo o conteúdo, descrevendo tipo e quantidade.

No caso dos tubos e conexões, o transporte deverá ser feito em veículos apropriados ao transporte e às operações de carregamento e descarregamento dos tubos e conexões. Devem ser respeitadas as observações a seguir:

- Os tubos devem ser empilhados na carroceria em camadas de tubos justapostos, alternadamente orientados;

- Evitar qualquer contato direto dos tubos com o piso do caminhão e fixar a carga com a ajuda de cintas e batentes laterais;

- Toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas ou manualmente, e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar os tubos e conexões.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a descarga na obra.

O transporte será feito por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade dos danos que possam ocorrer nessas operações.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

O PROPONENTE deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até o local da obra.

8.0	MANUAIS

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos equipamentos. Deverá conter, onde aplicável e conforme solicitação da CODEVASF, as seguintes informações:

- Informações Gerais:

- Desenhos seccionais com listas de peças numeradas;

- Índice de intercâmbio de peças;

- Descrição geral e especificações de operação de todo os equipamentos;

- Instruções para armazenamento, instalação, montagem, funcionamento, desmontagem, reparos e remontagem;

- Características de todos os componentes dos equipamentos (apresentando catálogos, desenhos etc.);

- Listas e desenhos das peças reposição;

- Inspeção para manutenção preventiva, periodicidade e procedimentos; e

- Instruções específicas de segurança pessoal na operação e manutenção dos equipamentos.

- Informações Específicas das Válvulas Borboleta:

- Ângulo máximo de abertura do disco;

- Distância entre as faces externas do flange (face a face);

- A pressão máxima de serviço para o qual foi dimensionado o acionamento das válvulas; e

- O dimensionamento do redutor e motor, indicando fabricante e tipo;

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada um dos equipamentos, tubos e conexões aqui especificados, deverá ser identificado em local visível por plaqueta de identificação de aço inoxidável, puncionamento, pintura ou por fundição na própria peça, conforme aplicação, com no mínimo as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal – Área Norte - (acrescentar o local em que será instalado)

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação;

- Diâmetro nominal;

- Posição da peça;

- Peso; e

- Ano de fabricação.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As características específicas das comportas, válvulas e ventosas estão indicadas nas Folhas de Dados e Listas de Materiais que integram esta Especificação.

As especificações dos equipamentos, tubos e conexões, deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos, tubos ou conexões. Para isto, a fabricação deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra, ser hábil e bem treinada.

As tolerâncias de fabricação e de montagem deverão atender as melhores práticas usuais em equipamentos deste tipo. As partes semelhantes deverão ser fabricadas com um mesmo material e de igual qualidade. Não deverão ser executados serviços de usinagem no campo.

Os componentes de cada equipamento deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

As comportas planas deverão ser providas de dispositivos específicos para movimentação, instalação, montagem e desmontagem, de forma a evitar, durante estas operações, a ocorrência de esforços em locais não apropriados, ocasionando danos aos equipamentos. Poderão ser previstos furos rosqueados para colocação de parafusos, com olhais de suspensão para movimentação de montagem e desmontagem, se necessário. Estes deverão ser fabricados em materiais compatíveis com as solicitações de esforços que serão submetidos durante a operação.

10.2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DAS COMPORTAS PLANAS

10.2.1	Características Principais

a)	Comporta Circular:

- Instalação:	Nas Tomadas D’água do Projeto Pontal – Área Norte;

- Tipo: 					Plana circular de sentido único de fluxo;

- Nível D’água a montante:	0,70 a 2,00m (do eixo da comporta ao nível d’água máximo);

- Funcionamento: 			Normal, através de pedestal, haste e volante;

- Sentido do Fluxo: 			Único;

- Dimensões: 				Conforme tabela dimensional anexa a Folha de Dados;

- Acionamento:

- Manual com pedestal de suspensão (Tomadas para os Reservatórios de Serviço e Descargas de Fundo)

- Motorizadas com atuador elétrico e pedestal para acionamento manual (Tomadas para Lotes de Empresa e Condutos Forçados)

b)	Comporta Quadrada:

- Instalação:	Extravasores dos reservatórios RS12, RS15, RS22 e RS25  e Extravasores dos Canais Principal e Secundário;

- Tipo: 					Plana quadrada de sentido único de fluxo;

- Nível D’água a montante:	0,50 a 2,80m (do eixo da comporta ao nível d’água máximo);

- Funcionamento: 			Normal, através de pedestal, haste e volante;

- Sentido do Fluxo: 			Único;

- Dimensões: 				Conforme tabela dimensional anexa a Folha de Dados;

- Acionamento: 			Manual com pedestal de suspensão.

10.2.2	Materiais

- Corpo: 					Aço carbono ASTM A 36;

- Gaveta: 				Aço carbono ASTM A 36;

- Guias: 					Aço carbono ASTM A 36;

- Haste: 					Aço inox AISI 410;

- Haste de Prolongamento:		Aço inox AISI 410;

- Anéis de Vedação: 			Bronze ASTM B62;

- Parafusos de Vedação:		Bronze ASTM B62;

- Chumbadores:			Aço inox AISI 410.

10.2.3	Proteção Contra Corrosão

A proteção contra corrosão das comportas e peças será de acordo com indicação a seguir:

- Comporta e Acessórios

Preparação da superfície:	Jato ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

Tinta Primer/Acabamento:	1 (uma) demão de primer, curada com amina, espessura 150 micra.

- Superfícies Usinadas:

Preparação da superfície:	Limpeza com solvente.

Tinta Primer:			Verniz removível.

10.2.4	Pintura

Aplicação de duas demãos de tinta a base de epóxi, segundo ASTM-D-3359-09e2.

10.2.5	Atuador Elétrico

O acionamento das comportas planas das Tomadas para Lotes de Empresas e Condutos Forçados deverá ser feito por atuador elétrico para comando motorizado e pedestal de suspensão simples para comando manual. O atuador elétrico deverá ter um sistema eletrônico para medir e transmitir por um sinal elétrico o posicionamento das comportas.

Os atuadores das comportas deverão ser à prova de tempo (grau de proteção IPW-67 da ABNT), com redutor motorizado e deverão possuir ainda acionamento manual de emergência. O motor deverá ser trifásico 380 Vac-60Hz com chave de posição e torque com micro “switchs”, e possuir resistência desumidificadora. O painel elétrico deverá ser para comando local através de botoeiras e remoto através de sinal de telecomando.

O acionamento manual de segurança está sendo previsto, para manobras através do pedestal de suspensão simples quando ocorrer falta de eletricidade.

Deverá ser previsto ainda um travamento no sistema de acionamento manual que impeça o acionamento elétrico quando o volante estiver sendo usado.

# 10.2.6	Operação das Comportas

A operação das comportas deverá ser automática ou manual.

A operação automática se dará quando, a partir do Sistema de Supervisão e Controle partirão comandos para fechar as comportas no período de paralisação do sistema (17 às 21 horas), mantendo inativa a operação manual através de comando local dentro deste período e permitir a abertura/fechamento conforme necessário fora deste período.

A operação manual será permitida fora do período de paralisação do sistema de irrigação. A operação manual das comportas deverá ser comandada localmente, através de botões localizados no quadro de controle, pelo próprio irrigante.

10.2.7	Quadro de Controle

Deverá ser fornecido um quadro de controle (painel elétrico) para cada comporta.

O quadro de controle e acionamento das comportas deverá conter todos os dispositivos elétricos necessários para o perfeito funcionamento e operação da comporta. O comando será automático e este quadro deverá ter disponibilidade para acionamento remoto bem como receber informações do posicionamento das comportas.

Além disso, o quadro deverá ser provido de comando manual no próprio quadro. As botoeiras de comando manual local a serem instaladas no quadro, bem como quaisquer materiais necessários ao perfeito funcionamento e operação, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, mesmo que não tenham sido explicitados nesta especificação.

Os principais componentes dos quadros são:

-	Circuito de alimentação do motor elétrico, composto de dispositivos elétricos de manobra e proteção;

-	Circuito de controle da comporta formado por dispositivos elétricos de comandos, chaves, botoeiras e sinalizadores luminosos (comporta totalmente aberta e totalmente fechada);

-	Fiação elétrica, isolamento 750 V, identificada por anilhas e montada em canaleta plástica formando um conjunto de fácil manutenção e boa aparência;

-	Bornes para ligações externas, em corpo plástico, isolamento adequado à tensão, capacidade de corrente de acordo com a carga do circuito;

-	Resistor de aquecimento controlado por termostato para desumidificação interna;

-	Tomada monofásica, universal, com contato de aterramento, 15A, 250 V - 60 Hz.

Os quadros deverão ser para instalação ao tempo em ambiente quente e úmido, fixados em poste próximo as comportas, com porta frontal provida de trinco com maçaneta e fechadura.

Deverão ser providos contatos eletricamente independentes para as seguintes funções: alarme remoto de defeito no mecanismo de acionamento; indicação remota de motor de acionamento ligado, entre outros.

Os condutores para interligação entre os equipamentos deverão ser de cobre com isolamento em PVC 70C para 1kV.

A CONTRATADA deverá dimensionar e fornecer todos os condutores de força e comando para interligação dos equipamentos, tais como: alimentadores das comportas, cabos de controle e sinalização, botoeiras de liga-desliga com caixa a prova de tempo para serem instaladas junto as comportas, entre outros.

10.3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DAS VÁLVULAS DE GAVETA

10.3.1	Características

As válvulas de gaveta cobertas por esta especificação serão instaladas nas tomadas d’água que derivam dos Condutos Forçados (CF05 a CF13) para os lotes de empresas, nas descargas de fundo e acopladas às ventosas dos Condutos Forçados.

A válvula de gaveta é um equipamento com posição de operação aberta-fechada. É constituída por um corpo chato com flanges; uma tampa; uma cunha, cuja translação abre ou fecha a passagem do fluído; uma haste cuja rotação implica na translação da cunha; anéis de vedação; juntas e gaxetas. A operação será manual com volante na haste.

A classe de pressão será PN-10 com furação ABNT nos flanges. As válvulas de gaveta serão do tipo corpo chato, com diâmetro nominal de 50, 100 e 300 mm, conforme lista de material.

As válvulas de gaveta das Tomadas D’água dos Condutos para os Lotes de Empresas deverão atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:				300, 250 e 200 mm

- Pressão de trabalho:		         2,1 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

As válvulas de gaveta acopladas às ventosas dos Condutos Forçados deverão atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:				50 mm

- Pressão de trabalho:		         2,1 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Diâmetro:				100 mm

- Pressão de trabalho:		         2,1 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

As válvulas de gaveta das descargas de fundo dos Condutos Forçados deverão atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:				100 mm

- Pressão de trabalho:		         2,1 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

10.3.2	Materiais

Os materiais das partes principais das válvulas de gaveta estão relacionados a seguir. Esta relação serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Dúctil NBR 6916 classe 42012 |
| --- | --- |
| - Tampa - | Ferro Dúctil NBR 6916 classe 42012 |
| - Cunha - | Ferro Dúctil NBR 6916 classe 42012 |
| - Anéis de Vedação - | Bronze ASTM B 62 |
| - Haste - | Aço Inox AISI 410 |
| - Porca de Manobra - | Latão Fundido |
| - Junta do Corpo - | Borracha |

10.3.3	Pintura

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

- Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituída por duas demãos de Primer Epóxi curada com Poliamida, espessura de 75 micra por demão, da película seca.

- Revestimento de acabamento: Será constituído por duas demãos de esmalte Epóxi; curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CONTRATANTE.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

- Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 1 (uma) demão primer epóxi, curada com amina, espessura de 125 micra da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituída por duas demãos de esmalte epóxi curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão, da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CONTRATANTE.

10.4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DAS VÁLVULAS BORBOLETA

10.4.1	Características

As válvulas borboletas serão instaladas nas estruturas de entrada dos Reservatórios de Serviço RS15 e RS22 localizados ao final dos Condutos Forçado CF05 e CF09, respectivamente. Terão como função principal bloquear e regular as vazões dos Condutos Forçados para os Reservatórios. O PROPONENTE deverá incluir em sua proposta a curva de controle de vazão, indicando o ângulo máximo do disco. A movimentação será com acionamento moto-redutor.

As válvulas borboletas deverão atender as seguintes condições de operação:

- Local:					Reservatório RS15

- Diâmetro:				400 mm

- Pressão de trabalho:		         2,2kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			0,370 m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		moto-redutor com transmissão de dados

- Local:					Reservatório RS22

- Diâmetro:				500 mm

- Pressão de trabalho:		         0,70kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			0,380 m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		moto-redutor com transmissão de dados

10.4.2	Materiais

Indica-se a seguir os materiais para as partes principais das válvulas borboleta, que servirão como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Fundido NBR 6916 classe 42012 |
| --- | --- |
| - Disco - | Ferro Fundido NBR 6916 classe 42012 |
| - Eixo - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Superfície de vedação | Aço Inox AISI – 304 |
| - Vedação - | Neoprene, borracha natural ou buna N. |
| - Segmentos de Fixação da vedação - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Anéis de vedação do eixo - | Neoprene ou borracha natural |
| - Parafusos de fixação da vedação - | Aço Inox AISI - 304 |
| - Mancais - | Teflon, Rolamento, Rótula Esférica ou Bronze Grafitado |

10.4.3	Proteção Contra Corrosão e Pintura

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituída por duas demãos de Primer Epóxi curada com Poliamida, espessura de 75 micra por demão, da película seca.

- Revestimento de acabamento: Será constituído por duas demãos de esmalte Epóxi; curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CONTRATANTE.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 1 (uma) demão primer epóxi, curada com amina, espessura de 125 micra da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituída por duas demãos de esmalte epóxi curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão, da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CONTRATANTE.

10.4.4	Atuador Elétrico para a Válvula

O mecanismo de acionamento da válvula borboleta deverá ser constituído de pelo menos, um atuador elétrico, um redutor, juntas, eixos, haste de prolongamento, pedestal de suspensão simples e cabos. O atuador elétrico deverá ter um sistema eletrônico para medir e transmitir por um sinal elétrico o posicionamento da abertura da válvula.

O atuador da válvula deverá ser à prova de tempo (grau de proteção IPW-67 da ABNT), com redutor motorizado com acionamento manual de emergência. O motor deverá ser trifásico 380 Vac-60Hz com chave de posição e torque com micro “switchs” e possuir resistência desumidificadora. O painel elétrico deverá ser para comando local através de botoeiras, e remoto através de sinal de telecomando.

O acionamento manual de segurança está sendo previsto para manobras através do pedestal  quando ocorrer falta de eletricidade.

Deverá ser previsto ainda um travamento no sistema de acionamento manual que impeça o acionamento elétrico quando o volante estiver sendo usado.

# 10.4.5	Operação da Válvula

A operação da válvula borboleta deverá ser automática ou manual.

Esta válvula será operada automaticamente pelo Sistema de Supervisão e Controle em função dos níveis nos Reservatórios RS15 e RS22 objetivando a estabilização do nível d’água na cota máxima normal. Os níveis d’água serão medidos no poço das bombas monitorados pelos Controladores Lógicos Programáveis (CLP's) das Estações de Pressurização EP20 e EP29, que respectivamente, comandarão às válvulas de forma a manter os níveis d’água operacionais.

Os CLP's comandarão o fechamento das válvulas no período de paralisação do sistema (17 às 21 horas), mantendo-as inativa a operação manual através de comando local dentro deste período.

A operação manual das válvulas somente será permitida fora do período de paralisação do sistema de irrigação ou em função de alguma falha do sistema de automação. A operação manual das válvulas deverá ser comandada localmente, através de botões localizados nos respectivos quadros de controle. Em caso de emergência as válvulas poderão ser fechadas através dos volantes.

10.4.6	Quadros de Controle

Deverá ser fornecido um quadro de controle (painel elétrico) para cada válvula.

Os quadros de controle e acionamento das válvulas deverão conter todos os dispositivos elétricos necessários para o perfeito funcionamento e operação das mesmas. O comando será automático e este quadro deverá ter disponibilidade para acionamento remoto bem como receber informações dos posicionamentos das válvulas. Deverão ser providos de chaves seletoras (Local – Desliga - Remoto).

Além disso, o quadro deverá ser provido de comando manual no próprio quadro. As botoeiras de comando manual local (Abrir – Fechar – Parar) a serem instaladas no quadro, bem como quaisquer materiais necessários ao perfeito funcionamento e operação, deverão ser fornecidos pela CONTRATADA, mesmo que não tenham sido explicitados nesta especificação.

Os principais componentes de cada quadro são:

-	Circuito de alimentação do motor elétrico, composto de dispositivos elétricos de manobra e proteção;

-	Circuito de controle da válvula formado por dispositivos elétricos de comandos, chaves, botoeiras e sinalizadores luminosos (válvula totalmente aberta e totalmente fechada);

-	Fiação elétrica, isolamento 750 V, identificada por anilhas e montada em canaleta plástica formando um conjunto de fácil manutenção e boa aparência;

-	Bornes para ligações externas, em corpo plástico, isolamento adequado à tensão, capacidade de corrente de acordo com a carga do circuito;

-	Resistor de aquecimento controlado por termostato para desumidificação interna;

-	Tomada monofásica, universal, com contato de aterramento, 15A, 250 V - 60 Hz.

Os quadros deverão ser para instalação ao tempo em ambiente quente e úmido, montagem em tubo vertical próximo à válvula, com porta frontal provida de trinco com maçaneta e fechadura.

Deverão ser providos contatos eletricamente independentes para as seguintes funções: alarme remoto de defeito no mecanismo de acionamento; indicação remota do modo de controle (manual/automático) selecionado; indicação remota de motor de acionamento ligado e desligado; indicação remota do posicionamento da válvula.

Os condutores para interligação entre os equipamentos deverão ser de cobre com isolamento em PVC 70C para 1kV.

A CONTRATADA deverá dimensionar e fornecer todos os condutores de força e comando para interligação dos equipamentos, tais como: Alimentador da válvula, cabos de controle e sinalização, entre outros.

10.5	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E CONSTRUTIVAS DAS VENTOSAS

10.5.1	Características

As ventosas serão instaladas nos pontos altos dos Condutos Forçados, acopladas as válvulas de gaveta, localizadas dentro de caixas de concreto, para retirar o possível ar existente dentro dos condutos. As ventosas serão flangeadas conforme NBR 7576 – PN10 e seu diâmetro será de 50 ou 100 mm. As ventosas de 50 mm e de 100 mm serão tríplice função.

- Diâmetro:				50 mm

- Função:				         Tríplice

- Pressão de trabalho:		         2,2 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Diâmetro:				100 mm

- Função:				         Tríplice

- Pressão de trabalho:		         2,2 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

Funções Específicas das Ventosas

As ventosas de admissão e expulsão de ar deverão ter as seguintes funções especificas:

- Expelir o ar deslocado pela água, durante o enchimento da tubulação;

- Admitir ar, em grande volume, quando da situação de interrupção brusca da operação dos grupos moto bombas, devido a falta de energia elétrica e durante o esvaziamento da tubulação, visando reduzir as pressões negativas e consequente colapso da tubulação;

- Expelir automaticamente o ar difuso na água, resultante da operação do sistema.

As ventosas deverão ter basicamente as seguintes características:

Classe:

Pressão máxima de serviço - 10 kgf./cm².

Operação:

Instalação – ao tempo;

Funcionamento – regime contínuo;

Função de Trabalho – admissão e/ou expulsão de ar;

Acionamento – auto-operada.

Construção:

Construção – corpo compacto com diâmetro do orifício cinético igual ao diâmetro de passagem do flange;

Furação do Flange - Conforme Norma ABNT NBR 7675-PN 10;

Fechamento - com boia automática vertical em policarbonato ou aço inox.

Materiais dos Principais Componentes:

Corpo e tampas – ferro fundido dúctil NBR 6916;

Juntas de vedação – borracha de Etileno Propileno Dieno;

Parafusos, porcas e arruelas – aço galvanizado a quente conforme ASTM A 153, Classe C.

Os materiais a serem utilizados na fabricação das ventosas são de responsabilidade do PROPONENTE e devem ser detalhadamente descritos na Proposta. Os materiais citados nesta Especificação Técnica, para as partes principais das ventosas, servem como referência de padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

10.5.3	Proteção Contra Corrosão e Pintura

A pintura deverá ter no mínimo as seguintes especificações, a seguir relacionadas:

- Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5;

- Primer epóxi curada com Poliamida, espessura de 75 micra por demão, da película seca;

- Acabamento final em poliamida na cor verde com 50 micra de espessura.

10.6	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

Os tubos a serem fornecidos serão fabricados em ferro fundido dúctil com uma espessura de parede especialmente reforçada conforme normas NBR 7560 e ISO 2531, classe PN-10.

Entender-se-á por diâmetro nominal o valor correspondente ao diâmetro interno das tubulações e acessórios. Os flanges serão classe PN-10 e seguirão, juntamente com as arruelas, parafusos,  porcas e juntas de vedação, as normas ABNT NBR 7675. Estes itens também fazem parte do fornecimento.

Os tubos de ferro fundido dúctil deverão ser revestidos internamente por uma camada de argamassa de cimento aplicada por centrifugação e externamente por uma pintura betuminosa anticorrosiva de cor preta, aplicada por imersão ou aspersão, conforme normas.

Os quantitativos, diâmetros nominais e demais características técnicas dos tubos e conexões, se encontram relacionados nas listas de materiais em anexo.

10.7  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS JUNTAS TIPO GIBAULT E DRESSER

10.7.1 Características

As juntas dos tipos Gibault e Dresser serão instaladas nas tubulações para permitir a montagem e desmontagem de válvulas, medidores de vazão, etc.

10.7.1.1 Junta tipo Gibault

- Diâmetro:				200, 300, 400 e 500 mm

- Classe de pressão:			PN10

10.7.1.2. Junta tipo Dresser

- Diâmetro:				600, 700, 800 e 900 mm

- Classe de pressão:			PN10

10.7.2. Materiais

10.7.2.1. Junta tipo Gibault

- Tipo: Para utilização em tubulação com extremidades lisas

- Corpo:                                      Ferro dúctil

- Contra flanges:                         Ferro dúctil

- Anel da junta:                           Elastômero

- Tirantes e porcas:                     Aço carbono SAE 1020 galvanizado a quente

- Furação dos contra Flanges de aperto - Conforme Norma ABNT NBR 7675-PN 10;

- Folga de montagem - 100 mm (mínima).

10.7.2.2. Junta tipo Dresser

- Corpo:                                     Aço carbono ASTM A 36

- Contra flanges:                         Aço carbono ASTM A 36

- Anel da junta:                           Elastômero

- Tirantes e porcas:                     Aço carbono SAE 1020 galvanizado a quente

- Furação dos contra Flanges de aperto - Conforme Norma ABNT NBR 7675-PN 10;

- Folga de montagem - 100 mm (mínima).

Os materiais a serem utilizados na fabricação das juntas são de responsabilidade do PROPONENTE e devem ser detalhadamente descritos na Proposta. Os materiais citados nesta Especificação Técnica, para as partes principais das juntas, servem como referência de padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

10.7.3. Proteção Contra Corrosão e Pintura

A pintura deverá ter no mínimo as seguintes especificações, a seguir relacionadas:

- Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5;

- Primer epóxi curada com Poliamida, espessura de 75 micra por demão, da película seca;

- Acabamento final em poliamida na cor azul com 75 micra de espessura

10.8	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS STOP-LOG

10.8.1	Características

Os Stop-log de madeira ou fibra de vidro são formados por pranchas de madeira ou fibra de vidro com vedação lateral que sobrepostas, permitem a manutenção das comportas planas das Tomadas D’água. Foram previstos seis conjuntos para atender às diversas estruturas do projeto.

Cada conjunto será composto por 9 módulos com 250mm de altura e encaixe nas ranhuras existentes nas estruturas de concreto.

10.8.2	Dimensões

#### QUADRO 10.1 – DIMENSÕES DOS STOP-LOG

| TIPO | MÓDULOS |  | CARGA MÁXIMA NO 1O MÓDULO (m.c.a) | #### LOCAL DE INSTALAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QUANT. | DIMENSÕES (mm) |  |  |
| 1 | 9 | 1170 x 250 | 2,20 | Tomadas D'água para Lotes de Empresas e Condutos Forçados |
| 2 | 9 | 1670 x 250 | 2,20 | Tomada para Lotes de Empresas, Reservatório de Serviço e Condutos Forçados |
| 3 | 9 | 1870 x 250 | 2,20 | Tomada para Reservatório de Serviço e Condutos Forçados |

10.8.3	Materiais

a) 	Stop-log de Madeira

Os materiais para os Stop-log de madeira estão relacionados a seguir. Esta listagem serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Módulo - | ### Madeira de Lei |
| --- | --- |
| - Vedações - | Perfis de Borracha (Ref. Ruberart ou similar) |
| - Fixação das Vedações - | Parafusos de metal para madeira |

Toda madeira para emprego nos stop-log será de lei, abatida há mais de 2 anos ou seca em estufa, isenta de branco, caruncho ou broca; não ardida e sem nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência ou aparência.

A madeira será serrada e beneficiada satisfazendo à norma NBR-7203 e seguindo a terminologia descrita na TB-12.

b) 	Stop-log em Fibra de Vidro

O PROPONENTE poderá em sua proposta ofertar os Stop-log em Fibra de Vidro em substituição aos Stop-log de madeira.

A seguir apresentam-se algumas características imprescindíveis do material a ser proposto:

- Os Stop-log deverão ser montados com módulos constituídos por perfis e painel fabricados pelo processo de pultrusão em resina poliéster isoftálica reforçada com fibra de vidro;

- Cada módulo deve ser construído com painel único, sem emendas ou juntas, com a vedação fixada nas laterais;

- Resistir a carga d’água de projeto com vedação total em todos os módulos.

O PROPONENTE deverá especificar detalhadamente o material utilizado no manufaturamento de cada peça componente do Stop-log, devendo atender as normas técnicas aplicáveis para este tipo de material, devendo anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias de todo material técnico disponível, inclusive normas técnicas traduzidas para o idioma português, conforme descrito no Item 5.0 desta Especificação.

11.0	ENSAIOS E TESTES

  - CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica, na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos à CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para a CODEVASF.

Persistindo a inadequação entre os equipamentos manufaturados, estes deverão ser substituídos por outros de iguais características, mas que atenda, ao preconizado nesta especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Os acessórios deverão ser testados segundo as prescrições cabíveis, a fim de que se possa verificar sua adequação ao uso em conjunto com os equipamentos constantes desta especificação.

  - COMPORTAS PLANAS

O PROPONENTE deverá apresentar na sua proposta técnica um roteiro de inspeção e testes constando no mínimo dos seguintes itens:

- Certificado físico-químico da fundição do Corpo, Gaveta e Guia;

- Visual;

- Dimensional;

- Teste de desempenho na fábrica;

- Teste hidrostático;

- Teste de funcionamento do mecanismo de acionamento (atuador, redutor, etc..)

- Teste de Desempenho na fábrica: cada comporta deve ser testada completa, inclusive com o conjunto atuador-redutor, operando 3 (três) vezes da posição completamente fechada para a posição completamente aberta e vice-versa, para mostrar que o conjunto funciona satisfatoriamente.

B) Teste Hidrostático: Com a comporta fechada aplica-se uma pressão equivalente a 2 (duas) vezes a pressão de projeto, na parte externa do corpo da comporta no sentido do fluxo por um período de 10 minutos. Durante o teste não deve haver vazamento através das vedações e nem qualquer deformação na estrutura dos componentes da comporta.

11.3	VÁLVULAS DE GAVETA

Os ensaios e testes para válvulas de gaveta deverão ser no mínimo os seguintes:

- Visual;

- Dimensional;

- Teste de Desempenho na fábrica;

- Teste de estanqueidade;

- Teste hidrostático;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Teste de Desempenho na fábrica: cada válvula deve ser testada completa 3 (três) vezes da posição completamente fechada para a posição completamente aberta e vice-versa, para mostrar que o conjunto funciona satisfatoriamente.

- Teste de Estanqueidade: todas as válvulas devem ser testadas na fábrica para que se faça a verificação da existência ou não de vazamento na posição fechada. Este teste deve ser feito com os flanges do corpo num plano horizontal. Na posição fechada, deve ser introduzida água a uma pressão igual a pressão do projeto.

A duração do teste será de pelo menos 5 minutos. Este teste será aplicado em ambos os lados da válvula.

- Teste Hidrostático: aplica-se uma pressão equivalente a 1,5 vezes a pressão de projeto, na parte interna do corpo da válvula por um período de 10 minutos.

Durante o teste não deve haver vazamento através das vedações do eixo e nem qualquer deformação na estrutura da válvula.

11.4	VÁLVULAS BORBOLETA

Os ensaios e testes para válvula borboleta deverão ser no mínimo os seguintes:

- Características físico-químicas da fundição do corpo e do disco da válvula;

- Certificado de matéria-prima do eixo;

- Certificado das vedações de borracha;

- Visual;

- Dimensional;

- Teste de Desempenho na fábrica;

- Teste de estanqueidade;

- Teste hidrostático;

- Teste de espessura e aderência da pintura;

- Teste de funcionamento do moto-redutor.

- Teste de Desempenho na fábrica: a válvula deve ser testada completa, inclusive com o conjunto moto-redutor, operando 3 (três) vezes da posição completamente fechada para a posição completamente aberta e vice-versa, para mostrar que o conjunto funciona satisfatoriamente. As informações de dados transmitidos pelo redutor, como torque e posição do disco, serão verificadas.

- Teste de Estanqueidade: a válvula deve ser testada na fábrica para que se faça a verificação da existência ou não de vazamento na posição fechada. Este teste deve ser feito com os flanges do corpo num plano horizontal. Com o disco na posição fechada, deve ser introduzida água a uma pressão de 1,5 vezes a pressão do projeto, conforme norma AWWA-C207.

A duração do teste será de pelo menos 5 minutos. Este teste será aplicado em ambos os lados da válvula.

- Teste Hidrostático: com o disco deslocado aplica-se uma pressão equivalente a 2 (duas) vezes a pressão de projeto, na parte interna do corpo da válvula por um período de 10 minutos.

Durante o teste não deve haver vazamento através das vedações do eixo e nem qualquer deformação na estrutura da válvula.

11.5	VENTOSAS

Os ensaios e testes para as ventosas deverão ser no mínimo os seguintes:

- Características físico-químicas da fundição do corpo da ventosa;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

Teste Hidrostático: Aplica-se uma pressão equivalente a 2 (duas) vezes a pressão de projeto na parte interna do corpo da ventosa por um período de 10 minutos. Na ocasião deverá verificar se houve ou não vazamentos.

11.6	TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO

Para a realização dos ensaios e testes deverão ser adotados os padrões da CONTRATADA. Se porventura, a critério da CODEVASF, julgar necessário a realização de outros ensaios, deverão ser seguidas as normas relacionadas a seguir:

- Ensaio de Pressão Interna							- NBR 7561;

- Ensaio de Flexão por Tração de Anel					- NBR 7562;

- Ensaio de Cisalhamento							- MB 66;

- Ensaio de Flexão em Corpos de Prova em Tira			- NBR 7587;

- Determinação das Propriedades Mecânicas

à Tração dos Materiais Metálicos					- NBR 6892;

- Determinação da Dureza Brinell de Materiais Metálicos 	- NBR 6394.

11.7	STOP-LOG´s DE MADEIRA OU FIBRA DE VIDRO

O PROPONENTE deverá apresentar na sua proposta técnica um roteiro de ensaios e testes conforme padrões usuais de fornecimento constando no mínimo dos seguintes itens:

- Certificado físico-químico do material (madeira ou fibra de vidro);

- Certificado dos testes da borracha de vedação;

- Dimensional;

- Visual;

- Hidrostático.

Se porventura, e a critério da CODEVASF, julgar necessário a realização de outros ensaios, deverão ser realizados pela CONTRATADA segundo as normas vigentes para cada material.

12.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que os equipamentos a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 02 (dois) anos após o início de operação. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito nesta Especificação e na Folha de Dados anexa.

13.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os dados e documentos a seguir relacionados:

-	Lista de desenhos/documentos;

-	Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

-	Desenho de dimensional, inclusive com gabarito de furação;

-	Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

-	Relatório dos ensaios de fábrica;

-	Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos equipamentos;

-	Manuais de operação e manutenção, plano de inspeções periódicas e de manutenção preventiva dos equipamentos.

14.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Petrolina - PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

15.0	RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

Segue a relação dos desenhos de referência desta especificação, que devem ser considerados típicos para cada Estrutura.

| PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO | TÍTULO | REV. |
| 3 PN – 36 - 0012 | Reservatório RS15 - Extravasor EX14 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 36 - 0013 | Reservatório de Serviço RS22 - Extravasor EX15 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 36 - 1004 | Reservatório RS12 – Extravasor - Formas - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 36 - 2003 | Reservatório RS25 - Extravasor EX13 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 38 - 2001 | Condutos Forçados - Seções Típicas e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 0001 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'água para Reservatórios TA25, TA31 e TA42 - Formas - 1a. Parte | 0 |
| 3 PN – 51 - 0002 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'água para Reservatórios TA26 e TA29 - Formas - 1a. Parte | 0 |
| 3 PN – 51 - 0003 | Canal Secundário CS02 - Tomadas D'água para Reservatórios TS32 e TS33 - Formas - 1a. Parte | 0 |
| 3 PN – 51 - 0004 | Canais Principal e Secundário - Tomadas D'água para Reservatórios TA25, TA26, TA29, TA31, TA42, TS32 e TS33 - Formas - 2a. Parte | 0 |
| 3 PN – 51 - 0005 | Canal Secundário CS02 - Tomada D'água para Reservatórios TS34 - Formas - 1a. Parte | 0 |
| 3 PN – 51 - 0006 | Canal Secundário CS02 - Tomada D'água para Reservatórios TS34 - Formas - 2a. Parte | 0 |
| 3 PN – 51 - 0007 | Condutos Forçado CF05 e CF09 - Tomadas D'água para Reservatórios TS29 e TS36 - Formas | 0 |
| 3 PN – 51 - 0008 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'água para Lotes de Empresas TA33, TA37 e TA44 - Formas | 0 |
| 3 PN – 51 - 0009 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomadas D'água para Lotes de Empresas TA28, TA30, TA32, TA34, TA35, TA38, TA39, TA41, TA43, TA45, TA48, TA51 e TS40 - Formas | 0 |
| 3 PN – 51 - 0010 | Canal Secundário CS03 - Tomadas D'água TS21, TS22 e TS22A - Formas - 1a. Parte | 0 |
| 3 PN – 51 - 0011 | Canal Secundário CS03 - Tomadas D'água TS21, TS22 e TS22A - Formas - 2a. Parte | 0 |
| '3 PN – 51 - 0014 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário CS02 - TA40 - Planta, Corte e Detalhes | 0 |
| '3 PN – 51 - 0015 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água para o Canal Secundário CS02 - TA40 - Cortes e Detalhes | 0 |
| '3 PN – 51 - 0016 | Canal/Reservatório RS25 - Tomadas D'água TA52 e TA53 - Planta e Cortes | 0 |
| '3 PN – 51 - 0017 | Canal/Reservatório RS25 - Tomadas D'água TA52 e TA53 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 0026 | Tomada D'água para Conduto Forçado CF06 - TA36 - Formas 1a. Parte | 0 |
| 3 PN – 51 - 0027 | Tomadas D'água para Condutos Forçados CF06 - TA36 - Formas 2a. Parte | 0 |
| 3 PN – 51 - 0028 | Tomada D'água para Conduto Forçado CF07 - TA46 - Formas | 0 |
| 3 PN – 51 - 0029 | Tomada D'água para Conduto Forçado CF09 - TRS21 - Formas | 0 |
| 3 PN – 51 - 0038 | Condutos Forçados CF05 a CF13 - Tomadas D'água dos Condutos - Formas - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 0051 | Canal Secundário CS04 - Tomadas D'água para Lotes de Empresas TS45, TS46 e TS47 - Formas | 0 |
| 3 PN – 51 - 0053 | Canal Secundário CS04 - Tomadas D'água TS48 e TS48a - Planta e Cortes | 0 |
| 3 PN – 51 - 0054 | Canal Secundário CS04 - Tomadas D'água TS48 e TS48a - Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 0055 | Canal Principal - Trecho "E" - Tomada D'água TA49 - Formas | 0 |
| 3 PN – 51 - 1001 | Canal Principal - Trecho "D" - Extravasor EX06 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 1002 | Canal Principal - Trecho "E" - Extravasor EX08 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 1003 | Canal Principal - Trecho "E" - Extravasor EX09 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 1004 | Canal Secundário CS02 - Extravasor EX10 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 1005 | Canal Principal - Trecho "F" - Extravasor EX11 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 1006 | Canal Principal - Trecho "F" - Extravasor EX12 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 – 1011 | Canal Secundário CS03 - Extravasor EX16 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN – 51 - 1012 | Canal Secundário CS04 - Extravasor EX17 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |

- 16.0	LISTA DE MATERIAIS

Caberá à CONTRATADA a total e absoluta responsabilidade pelo fornecimento de todos os acessórios e componentes dos equipamentos, tubos e conexões aqui especificados.

Quando houver algum acessório, componente, peças, parafusos ou porcas indispensáveis à instalação e o bom desempenho dos equipamentos, tubos ou conexões, o referido item será considerado como incluído no escopo do fornecimento, mesmo que não conste das listas a seguir ou dos documentos de projeto.

|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE | LM 01 |
| --- | --- | --- |
|  | LISTA DE MATERIAIS | FOLHA 1/4 |
|  | MATERIAL – COMPORTAS, VÁLVULAS, VENTOSAS E ACESSÓRIOS | DATA: 01/03/2013 |

| LOCAL DO SERVIÇO: TOMADAS D’ÁGUA, CONDUTOS FORÇADOS E RESERVATÓRIOS RS15 E RS22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO |  | UNID | QUANT. | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | MONTAGEM |  |
| 1 – COMPORTA PLANA CIRCULAR DE SENTIDO ÚNICO DE FLUXO ACIONAMENTO: MOTORIZADO 2 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE SENTIDO ÚNICO DE FLUXO ACIONAMENTO: MOTORIZADO 3 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE SENTIDO ÚNICO DE FLUXO ACIONAMENTO: MOTORIZADO 4 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE SENTIDO ÚNICO DE FLUXO ACIONAMENTO: MOTORIZADO 5 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE SENTIDO ÚNICO DE FLUXO ACIONAMENTO: MOTORIZADO 6 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE SENTIDO ÚNICO DE FLUXO ACIONAMENTO: MOTORIZADO 7 - COMPORTA PLANA CIRCULAR DE SENTIDO ÚNICO DE FLUXO ACIONAMENTO: MANUAL 8 – COMPORTA PLANA CIRCULAR DE SENTIDO ÚNICO DE FLUXO ACIONAMENTO: MANUAL 9 – COMPORTA PLANA CIRCULAR DE SENTIDO ÚNICO DE FLUXO ACIONAMENTO: MANUAL |  | UN UN UN UN UN UN UN UN UN | 3 20 2 1 3 1 4 3 1 | 200 300 400 500 700 800 400 500 900 | CHUMBADA NA PAREDE CHUMBADA NA PAREDE CHUMBADA NA PAREDE CHUMBADA NA PAREDE CHUMBADA NA PAREDE CHUMBADA NA PAREDE CHUMBADA NA PAREDE CHUMBADA NA PAREDE CHUMBADA NA PAREDE |  |
|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  | LM 01 |
|  | LISTA DE MATERIAIS |  |  |  |  | FOLHA 2/4 |
|  | MATERIAL – COMPORTAS, VÁLVULAS, VENTOSAS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |

| LOCAL DO SERVIÇO: TOMADAS D’ÁGUA, CONDUTOS FORÇADOS E RESERVATÓRIOS RS15 E RS22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | MONTAGEM |
| 10 - COMPORTA PLANA QUADRADA DE SENTIDO ÚNICO DE FLUXO ACIONAMENTO: MANUAL 11 – VÁLVULA GAVETA EM FERRO DUCTIL, ACIONAMENTO. DIRETO POR VOLANTE, COM FLANGES PN-10, DN=200 MM 12 – TOCO DE FERRO FUNDIDO L=700mm 13 – EXTREMIDADE DE FOFO L=700mm 14 – EXTREMIDADE FoFo, K9, PONTA FLANGE, PN 10, L=400 mm 15 – EXTREMIDADE DE FOFO L=400mm 16 – EXTREMIDADE DE FOFO L=480mm 17 – EXTREMIDADE DE FOFO L=560mm 18 – EXTREMIDADE DE FOFO L=600mm | UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN | 10 2 1 1 1 2 15 3 3 3 5 1 1 1 | 1000 x 1000 200 200 700 800 200 300 400 500 400 300 600 700 900 | CHUMBADA NA PAREDE FLANGEADA PONTA/FLANGE PONTA/FLANGE PONTA/FLANGE PONTA/FLANGE PONTA/FLANGE PONTA/FLANGE PONTA/FLANGE PONTA/FLANGE PONTA/FLANGE PONTA/FLANGE PONTA/FLANGE PONTA/FLANGE |

|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE | LM 01 |
| --- | --- | --- |
|  | LISTA DE MATERIAIS | FOLHA 3/4 |
|  | MATERIAL – COMPORTAS, VÁLVULAS, VENTOSAS E ACESSÓRIOS | DATA: 01/03/2013 |

| LOCAL DO SERVIÇO: TOMADAS D’ÁGUA, CONDUTOS FORÇADOS E RESERVATÓRIOS RS15 E RS22 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | MONTAGEM |
| 19- EXTREMIDADE DE FERRO FUNDIDO - L=400mm (*) 20 – CURVA 45 DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL C/BOLSAS 21 – CURVA 22,3 DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL C/BOLSAS 22 - CURVA DE 11 15' EM FERRO FUNDIDO 23 – JUNTA DE MONTAGEM TIPO GIBAULT, EM FERRO FUNDIDO, PN 10. 24 – JUNTA DE MONTAGEM DRESSER EM AÇO CARBONO 25 – JUNTA DE MONTAGEM "GIBAULT" EM FERRO FUNDIDO, PN 10. 26 – JUNTA DE MONTAGEM "GIBAULT" EM FERRO DUCTIL, PN 10 | UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN | 2 2 2 1 3 6 1 3 1 1 2 14 3 3 1 | 200 300 600 700 300 400 600 700 800 900 200 300 400 500 200 | PONTA/FLANGE Bolsa / Bolsa Bolsa / Bolsa Bolsa / Bolsa Flanges Flanges Aparafusada Aparafusada Flanges Flanges Aparafusada Aparafusada Aparafusada Aparafusada Aparafusada |

|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE | LM 01 |
| --- | --- | --- |
|  | LISTA DE MATERIAIS | FOLHA 4/4 |
|  | MATERIAL – COMPORTAS, VÁLVULAS, VENTOSAS E ACESSÓRIOS | DATA: 01/03/2013 |

| LOCAL DO SERVIÇO: TOMADAS D’ÁGUA, CONDUTOS FORÇADOS E RESERVATÓRIOS RS15 E RS22 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO |  | UNID | QUANT. | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | MONTAGEM |  |
| 27 - VÁLVULA GAVETA TIPO CHATA, EM FERRO DUCTIL, ACIONAMENTO DIRETO POR VOLANTE, COM FLANGES PN-10, DN=50 MM, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM. 28 - VÁLVULA GAVETA TIPO CHATA, EM FERRO DUCTIL, ACIONAMENTO DIRETO POR VOLANTE, COM FLANGES, PN-10, DN=100 MM, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM. 29 - VENTOSA DE SIMPLES EFEITO, ATUADOR CINETICO, EM FERRO DUCTIL, DN 50 MM, COM FLANGE PN 10, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM. 30 - VENTOSA DE ALTO DESEMPENHO, ATUADOR CINETICO, TRIPLICE FUNÇÃO, EM FERRO DUCTIL, DN 100 MM, COM FLANGE, PN 10, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM. 31 - VÁLVULA GAVETA TIPO CHATA, EM FERRO DUCTIL, ACIONAMENTO DIRETO POR VOLANTE, COM EXTREMIDADES FLANGEADAS, PN-10, DN=300 MM, COMPLETA COM TODOS OS ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM. |  | UN UN UN UN UN | 10 22 10 11 37 | 50 100 50 100 300 | FLANGEADA FLANGEADA FLANGEADA FLANGEADA FLANGEADA |  |
|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  | LM 01 |
|  | LISTA DE MATERIAIS |  |  |  |  | FOLHA 1/2 |
|  | MATERIAL - TUBOS E PEÇAS DE FERRO FUNDIDO |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |

| LOCAL DO SERVIÇO: TOMADAS D’ÁGUA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | MONTAGEM |
| 1 - TUBO K7 DE FERRO FUNDIDO PONTA/PONTA, PN 10, DN= 300mm, L=3200mm | UN | 14 | 300 | Ponta/ Ponta |
| 2 - TUBO K7 DE FERRO FUNDIDO PONTA/PONTA, PN 10, DN= 200mm, L=3200mm | UN | 2 | 200 | Ponta/ Ponta |
| 3 – TUBO K7 DE FERRO FUNDIDO PONTA/PONTA, PN 10, DN= 300mm, L=2300mm | UN | 2 | 300 | Ponta/ Ponta |
| 4 – TUBO K7 DE FERRO FUNDIDO PONTA/PONTA, PN 10, DN= 300mm, L=5440mm | UN | 1 | 300 | Ponta/ Ponta |
| 5 – TUBO K7 PONTA/PONTA DE F°F°, DN 400 MM, PN 10, L=950MM | UN | 1 | 400 | Ponta/ Ponta |
| 6 – TUBO K7 DE FERRO FUNDIDO PONTA/PONTA, PN 10, DN= 400mm, L=3200mm | UN | 1 | 400 | Ponta/ Ponta |
| 7 – TUBO K7 DE FERRO FUNDIDO PONTA/PONTA, PN 10, DN= 600mm, L=1330mm | UN | 1 | 600 | Ponta/Ponta |
| 8 – TUBO K7 DE FERRO FUNDIDO PONTA/PONTA, PN 10, DN= 600mm, L=6000 mm | UN | 1 | 600 | Ponta/Ponta |
| 9 – TUBO K7 DE FERRO FUNDIDO PONTA/PONTA, PN 10, DN= 600mm, L=4000 mm | UN | 1 | 600 | Ponta/ Ponta |

|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE | LM 01 |
| --- | --- | --- |
|  | LISTA DE MATERIAIS | FOLHA 2/2 |
|  | MATERIAL - TUBOS E PEÇAS DE FERRO FUNDIDO | DATA: 01/03/2013 |

| LOCAL DO SERVIÇO: TOMADAS D’ÁGUA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | MONTAGEM |
| 10 – TUBO K7 PONTA/PONTA DE F°F°, DN 900 MM, PN 10, L=3000MM | UN | 1 | 900 | Ponta/ Ponta |
| 11 – TUBO K7 PONTA/PONTA DE F°F°, DN 700 MM, PN 10, L=2500MM | UN | 1 | 700 | Ponta/ Ponta |
| 12 - TUBO K7 PONTA/PONTA DE F°F°, DN 700 MM, PN 10, L=2200MM | UN | 1 | 700 | Ponta/ Ponta |
| 13 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 400mm, L=5880mm 14 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 400mm, L=5900mm 15 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 400mm, L=1800mm 16 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 500mm, L=5800mm 17 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 500mm, L=6000mm 18 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 500mm, L=3600mm 19 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 300mm, L=3300mm 20 – TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 400mm, L=6000mm 21 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 400mm, L=3600mm 22 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 200mm, L=3300mm 23 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 300mm, L=5800mm 24 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 300mm, L=4400mm 25 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 400mm, L=3300mm 26 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 600mm, L=4400mm 27 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO PONTA/FLANGE, PN 10, DN= 700mm, L=6000mm 28 - TUBO K9 PONTA/FLANGE DE F°F°, DN 400 MM, PN 10, L=5800MM 29 - TUBO K9 PONTA/FLANGE DE F°F°, DN 900 MM, PN 10, L=3000MM 30 - TUBO K9 PONTA/FLANGE DE F°F°, DN 900 MM, PN 10, L=5800MM 31 - TUBO K9 PONTA/FLANGE DE F°F°, DN 700 MM, PN 10, L=5300MM 32 - TUBO K9 PONTA/FLANGE DE F°F°, DN 300 MM, PN 10, L=4800MM 33 - TUBO K9 PONTA/FLANGE DE F°F°, DN 300 MM, PN 10, L=2000MM 34 - TUBO K9 PONTA/FLANGE DE F°F°, DN 400 MM, PN 10, L=5300MM 35 - TUBO K9 PONTA/FLANGE DE F°F°, DN 300 MM, PN 10, L=6000MM 36 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO FLANGE/FLANGE, PN 10, DN= 400mm, L=3320mm 37 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO FLANGE/FLANGE, PN 10, DN= 500mm, L=5800mm 38 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO FLANGE/FLANGE, PN 10, DN= 400mm, L=5800mm 39 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO FLANGE/FLANGE, PN 10, DN= 500mm, L=3320mm 40 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO FLANGE/FLANGE, PN 10, DN= 300mm, L=2800mm 41 - TUBO K9 FLANGE/FLANGE DE F°F°, DN 300 MM, PN 10, L=3900MM 42 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO FLANGE/FLANGE, PN 10, DN= 300mm, L=3480mm 43 - TUBO K9 DE FERRO FUNDIDO FLANGE/FLANGE, PN 10, DN= 700mm, L=4000mm 44 - TUBO K9 FLANGE/FLANGE DE F°F°, DN 400 MM, PN 10, L=3350MM 45 - TUBO K9 FLANGE/FLANGE DE F°F°, DN 900 MM, PN 10, L=5800MM 46 - TUBO K9 FLANGE/FLANGE DE F°F°, DN 300 MM, PN 10, L=6000MM | UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN | 2 1 3 3 3 3 8 2 1 2 6 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 1 1 1 2 1 1 | 400 400 400 500 500 500 300 400 400 200 300 300 400 600 700 400 900 900 700 300 300 400 300 400 500 400 500 300 300 300 700 400 900 300 | Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Ponta/ Flange Flange/ Flange Flange/ Flange Flange/ Flange Flange/ Flange Flange/ Flange Flange/ Flange Flange/ Flange Flange/ Flange Flange/ Flange Flange/ Flange Flange/ Flange |

(*) – O TOCO DEVERÁ SER CORTADO NA OBRA NA INSTALAÇÃO DO MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO DE VAZÃO.

17.0 - FOLHA DE DADOS

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS PLANAS CIRCULARES |  | FD - 01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 03 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHAS 20/23 |
| ÁREA: TOMADAS D'ÁGUA (ver tabela) |  | EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANAS CIRCULARES |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : Conforme tabela dimensional

FUNÇÃO : PERMITIR O CONTROLE E VEDAÇÃO NAS TOMADAS D’ÁGUA DOS CANAIS

DESENHO REF. : VER ITEM 16.0

ACIONAMENTO : MOTORIZADO COM PEDESTAL DE SUSPENSÃO

FORNECIMENTO : COMPLETO COM PEDESTAIS DE SUSPENSÃO SIMPLES, ATUADOR, CHUMBADORES, PARAFUSOS, etc

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S P R I N C I P A I S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO: PLANA CIRCULAR |  |  |  | informações complementares |  |  |  |  |
|  | NÍVEL D’ÁGUA A MONTANTE: 0,70 A 2,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SENTIDO DO FLUXO: ÚNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CORPO : Fº Fº NODULAR | GUARNIÇÕES DA TAMPA, DO TELAR, PARAFUSOS, CHUMBADORES ESTOJOS E PORCAS: AÇO INOX AISI 410 |
| GAVETA E GUIA : Fº Fº NODULAR |  |
| VEDAÇÃO : | HASTE : AÇO INOX AISI 410 |
| SEDE : BRONZE FUNDIDO ASTM-B147-8A | LUVA : FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012 |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS PLANAS CIRCULARES |  | FD - 01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 02 DE 03 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHAS 20/23 |
| ÁREA: TOMADAS D'ÁGUA (ver tabela) |  | EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANAS CIRCULARES |  |

| TABELA DIMENSIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAG | INSTALAÇÃO NA TOMADA D´ÁGUA | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | ALTURA DO CENTRO DA COMPORTA Á BASE DO PEDESTAL (m) |
| CP-TA28 | Tomada TA28 - CP "E" | 300 | 1,95 |
| CP-TA30 | Tomada TA30 - CP "E" | 200 | 2,00 |
| CP-TA32 | Tomada TA32 - CP "E" | 300 | 1,95 |
| CP-TA33 | Tomada TA33 - CP "E" | 300 | 1,95 |
| CP-TA34 | Tomada TA34 - CP "E" | 300 | 1,95 |
| CP-TA35 | Tomada TA35 - CP "E" | 300 | 1,95 |
| CP-TA36 | Tomada TA36 - CP "E" | 300 | 2,29 |
| CP-TA37 | Tomada TA37 - CP "E" | 300 | 1,95 |
| CP-TA38 | Tomada TA38 - CP "E" | 300 | 1,95 |
| CP-TA39 | Tomada TA39 - CP "E" | 200 | 2,02 |
| CP-TA41 | Tomada TA41 - CP "E" | 300 | 1,58 |
| CP-TA43 | Tomada TA43 - CP "E" | 300 | 1,32 |
| CP-TA44 | Tomada TA44 - CP "E" | 300 | 1,35 |
| CP-TA45 | Tomada TA45 - CP "E" | 300 | 1,40 |
| CP-TA46 | Tomada TA46 - CP "E" | 300 | 2,01 |
| CP-TA47 | Tomada TA47 - CP "E" | 300 | 1,66 |
| CP-TA48 | Tomada TA48 - CP "E" | 400 | 1,61 |
| CP-TS39 | Tomada TS39 - CP "E" | 300 | 2,11 |
| CP-TS40 | Tomada TS40 - CP "E" | 300 | 2,11 |
| CP-TA49 | Tomada TA49 - CP "E" | 500 | 2,16 |
| CP-TS21 | Tomada TS21 – CS03 | 300 | 1,28 |
| CP-TS22 | Tomada TS22 – CS03 | 300 | 1,28 |
| CP-TS22a | Tomada TS22a – CS03 | 700 | 1,78 |
| CP-TRS21 | Tomada TRS21 - CF09 | 700 | 3,41 |
| CP-TA51 | Tomada TA51 - CP "F" | 200 | 1,81 |
| CP-TA52 | Tomada TA52 - RS25 | 700 | 2,60 |
| CP-TA53 | Tomada TA53 - RS25 | 800 | 2,85 |
| CP-TS45 | Tomada TS45 – CS04 | 300 | 1,44 |
| CP-TS46 | Tomada TS46 – CS04 | 300 | 1,61 |
| CP-TS47 | Tomada TS47 – CS04 | 300 | 1,74 |
| CP-TS48 | Tomada TS48 – CS04 | 300 | 1,42 |
| CP-TS48a | Tomada TS48a – CS04 | 400 | 1,90 |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS PLANAS CIRCULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FD - 01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 03 DE 03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHAS 20/23 |  |  |  |  |
| ÁREA: TOMADAS D'ÁGUA (ver tabela) |  |  |  |  |  |  |  |  | EQUIPAMENTO: ATUADOR ELÉTRICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ESCOPO DE FORNECIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA |  |  |  |  |  | : TOMADAS D’ÁGUA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: |  |  |  |  |  | : ACIONAMENTO DE COMPORTAS PLANAS NOS CANAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: |  |  |  |  |  | : ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE |  |  |  |  |  | : 30 UNIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACESSÓRIOS |  |  |  | X | SIM |  |  |  |  | PEÇAS |  |  |  | X |  |  | SIM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |  | SOBRESSALENTES |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |
| DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  | : 380 / 220 V - 4 FIOS (3 + N) - 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUTOR DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  | : Pelo Fabricante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  | : 40 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA |  |  |  |  | SIM |  |  |  |  | INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  | ABRIGADA |  |  |  |
| CORROSIVA |  |  |  | X | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | AO TEMPO |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOTOR ELÉTRICO |  |  |  |  | MONOFÁSICO |  |  |  |  | CORRENTE NOMINAL |  |  |  |  |  |  | : |  |  | A |
|  |  |  |  | X | TRIFÁSICO |  |  |  |  | CORRENTE DE PARTIDA |  |  |  |  |  |  | : |  |  | A |
| TENSÃO NOMINAL |  |  |  | : 380 |  |  |  | V |  | ESCORREGAMENTO |  |  |  |  |  |  | : |  |  | % |
| FREQÜÊNCIA NOMINAL |  |  |  | : 60 |  |  |  | Hz |  | CONJUGADO DE PARTIDA |  |  |  |  |  |  | : |  |  | % |
| CLASSE DE TENSÃO |  |  |  | : 600 |  |  |  | V |  | CONJUGADO MÁXIMO |  |  |  |  |  |  | : |  |  | % |
| POTÊNCIA |  |  |  | : |  |  |  | CV |  | TIPO DE CARCAÇA |  |  |  |  |  |  | : IPW67 |  |  |  |
| NÚMERO DE PÓLOS |  |  |  | : |  |  |  |  |  | PESO TOTAL |  |  |  |  |  |  | : |  |  | Kg |
| REGIME DE SERVIÇO |  |  |  | : INTERMITENTE |  |  |  |  |  | FATOR DE POTÊNCIA |  |  |  |  |  |  | : |  |  | % |
| TIPO DE ROTOR |  |  |  | : |  |  |  |  |  | RENDIMENTO |  |  |  |  |  |  | : |  |  | % |
| MÉTODO DE PARTIDA |  |  |  | : DIRETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO DE COMANDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAVE MAGNÉTICA DE REVERSÃO |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| RELÉ TÉRMICO |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIONADORA CIRCUITO DE FORÇA |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X |  | ABRIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |
| BOTOEIRAS |  | X |  | FECHAR |  |  |  |  |  | CHAVE SELETORA |  |  |  |  |  |  | LOCAL/REMOTO |  |  |  |
| (COMANDO LOCAL) |  | X |  | PARAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL/DESL./REMOTO |  |  |  |
| FUSÍVEIS |  | X |  | CIRCUITO DE FORÇA |  |  |  |  |  | LÂMPADAS DE |  |  |  | X |  |  | COMPORTA ABERTA |  |  |  |
|  |  | X |  | CIRCUITO DE COMANDO |  |  |  |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | X |  |  | COMPORTA FECHADA |  |  |  |
| TENSÃO DE COMANDO |  |  |  | : 220 |  |  |  | V |  | TRANSFORMADOR |  |  |  |  |  |  | : | (SIM/NÃO) |  |  |
|  |  |  |  | : 60 |  |  |  | Hz |  | DE POTENCIAL |  |  |  |  |  |  | : | V |  |  |
| SINAL DE ENTRADA (COMANDO REMOTO) |  |  |  |  |  |  |  | : DIGITAL (Pelo CLP) By-passando as botoeiras do comando local. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAVES LIMITADORAS DE POSIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAVES LIMITADORAS DE CONJUGADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| SENSOR TÉRMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| VOLANTE PARA ACIONAMENTO MANUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE OPCIONAL DE CHAVES LIMITADORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSMISSOR DE POSIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  | (SIM/NÃO) – Sinal Digital - 4-20mA |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS PLANAS CIRCULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FD - 02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |  |  |  |
| ÁREA: TOMADAS D'ÁGUA (ver tabela) |  |  |  |  |  |  |  |  | EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANAS CIRCULARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : Conforme tabela dimensional

FUNÇÃO : PERMITIR O CONTROLE E VEDAÇÃO NAS TOMADAS D’ÁGUA

DESENHO REF. : VER ITEM 16.0

ACIONAMENTO : MANUAL COM PEDESTAL DE SUSPENSÃO

FORNECIMENTO : COMPLETO COM PEDESTAIS DE SUSPENSÃO SIMPLES, CHUMBADORES, PARAFUSOS, etc

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S P R I N C I P A I S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO: PLANA CIRCULAR |  |  |  | informações complementares |  |  |  |  |
|  | NÍVEL D’ÁGUA A MONTANTE: 0,70 A 2,00m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SENTIDO DO FLUXO: ÚNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| TELAR : Fº Fº NODULAR | GUARNIÇÕES DA TAMPA, DO TELAR, PARAFUSOS, CHUMBADORES ESTOJOS E PORCAS: AÇO INOX AISI 410 |
| TAMPA E GUIA : Fº Fº NODULAR |  |
| VEDAÇÃO : | HASTE : AÇO INOX AISI 410 |
| SEDE : BRONZE FUNDIDO ASTM-B147-8A | LUVA : FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012 |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS PLANAS CIRCULARES |  | FD - 02 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 02 DE 02 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| ÁREA: TOMADAS D'ÁGUA (ver tabela) |  | EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANAS CIRCULARES |  |

| TABELA DIMENSIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAG | INSTALAÇÃO NA TOMADA D´ÁGUA | DIÂMETRO NOMINAL (mm) | ALTURA DO CENTRO DA COMPORTA Á BASE DO PEDESTAL (m) |
| CP-TA25 | Tomada TA25 - CP "E" | 400 | 2,00 |
| CP-TA26 | Tomada TA26 - CP "E" | 500 | 1,95 |
| CP-TA29 | Tomada TA29 - CP "E" | 400 | 1,99 |
| CP-TA31 | Tomada TA31 - CP "E" | 500 | 2,02 |
| CP-TA42 | Tomada TA42 - CP "E" | 500 | 1,60 |
| CP-TS32 | Tomada TS32 - CS02 | 400 | 1,60 |
| CP-TS33 | Tomada TS33 - CS02 | 400 | 1,79 |
| CP-TS34 | Tomada TS34 - CS02 | 900 | 2,00 |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS PLANAS QUADRADAS |  | FD - 03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 02 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHAS 20/23 |
| ÁREA: TOMADAS D'ÁGUA (ver tabela) |  | EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANA QUADRADA |  |

C A R A C T E R Í S T I C A S G E R A I S

ETAPA IMPLANTAÇÃO : ÚNICA

LOCAL : Conforme tabela dimensional

FUNÇÃO : PERMITIR A DESCARGA DE FUNDO DO RESERVATÓRIO E DOS CANAIS

DESENHO REF. : VER ITEM 16.0

ACIONAMENTO : MANUAL COM PEDESTAL DE SUSPENSÃO

FORNECIMENTO : COMPLETO COM PEDESTAIS DE SUSPENSÃO SIMPLES, CHUMBADORES, PARAFUSOS, etc

| C O N D I Ç Õ E S D E O P E R A Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS | NATUREZA : ÁGUA BRUTA |
| DO | TEMPERATURA : AMBIENTE |
| FLUÍDO | DENSIDADE : 1,0 t/m3 |
|  | VISCOSIDADE : 0,9 X 10-6 |

|  | C A R A C T E R Í S T I C A S P R I N C I P A I S |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TIPO: PLANA QUADRADA |  |  |  | informações complementares |  |  |  |  |
|  | NÍVEL D’ÁGUA A MONTANTE: 0,50 A 2,80m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SENTIDO DO FLUXO: ÚNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| M A T E R I A I S D E C O N S T R U Ç Ã O |  |
| --- | --- |
| TELAR : AÇO CARBONO ASTM A 36 | GUARNIÇÕES DA TAMPA, DO TELAR, PARAFUSOS, CHUMBADORES ESTOJOS E PORCAS: AÇO INOX AISI 410 |
| TAMPA E GUIA : AÇO CARBONO ASTM A 36 |  |
| VEDAÇÃO : | HASTE : AÇO INOX AISI 410 |
| SEDE : BRONZE FUNDIDO ASTM-B147-8A | LUVA : FERRO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE 42012 |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS COMPORTAS PLANAS QUADRADAS |  | FD - 03 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 02 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHAS 20/23 |
| ÁREA: TOMADAS D'ÁGUA (ver tabela) |  | EQUIPAMENTO: COMPORTAS PLANAS QUADRADA |  |

| TABELA DIMENSIONAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAG | LOCAL A SER INSTALADA | DIMENSÕES NOMINAIS (mm) | ALTURA DO CENTRO DA COMPORTA Á BASE DO PEDESTAL (m) |
| CP-RS12 | Reservatório RS12 | 1000 x 1000 | 2,25 |
| CP-RS25 | Reservatório RS25 | 1000 x 1000 | 2,50 |
| CP-EX06 | Extravasor EX06 - CP "D" | 1000 x 1000 | 2,35 |
| CP-EX08 | Extravasor EX08 - CP "E" | 1000 x 1000 | 2,25 |
| CP-EX09 | Extravasor EX09 - CP "E" | 1000 x 1000 | 1,80 |
| CP-EX10 | Extravasor EX10 - CS02 | 1000 x 1000 | 1,80 |
| CP-EX11 | Extravasor EX11 - CP "F" | 1000 x 1000 | 2,00 |
| CP-EX12 | Extravasor EX12 - CP "F" | 1000 x 1000 | 2,25 |
| CP-EX16 | Extravasor EX16 – CS03 | 1000 x 1000 | 2,25 |
| CP-EX17 | Extravasor EX17 – CS04 | 1000 x 1000 | 1,95 |

| REVISÃO | EMISSÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTAS GERAIS: |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULAS DE GAVETA |  |  | FD - 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHAS 20/23 |
| LOCAL: TOMADAS PARCELARES DOS CONDUTOS |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULAS DE GAVETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : TOMADAS D’ÁGUAS SECUNDÁRIAS DOS CONDUTOS FORÇADOS |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |  |
| TIPO |  | : CHATO |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 2 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 1,0 kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 200 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 100% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |