MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE

ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 – TOMO 11

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS E DEMAIS ACESSÓRIOS DAS TUBULAÇÕES DE RECALQUE - TR03 E TR04, E SIFÕES SF01E SF02

3PN-ET-TR-006  -  REV. 1

PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS

ABRIL/2013

ÍNDICE

| ITEM |  | PAG. |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | OBJETIVO | 04 |
| 2.0 | DISPOSIÇÕES GERAIS | 04 |
| 3.0 | EXTENSÃO DO FORNECIMENTO | 05 |
| 4.0 | LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES | 05 |
| 5.0 | NORMAS TÉCNICAS | 06 |
| 6.0 | INSPEÇÃO | 07 |
| 7.0 | TRANSPORTE | 07 |
| 8.0 | MANUAIS | 07 |
| 9.0 | IDENTIFICAÇÃO | 08 |
| 10.0 | DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS | 08 |
| 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 | GERAL DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DOS TUBOS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS BORBOLETA DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS DE ALTITUDE DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VENTOSAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS JUNTAS DE MONTAGEM DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS DE GAVETA | 09 09 10 14 16 17 18 18 |
| 11.0 | ENSAIOS E TESTES | 21 |
| 11.1 | CONSIDERAÇÕES GERAIS | 21 |
| 11.2 | TUBOS | 21 |
| 11.3 | VÁLVULAS E VENTOSAS | 22 |
| 12.0 | PEÇAS SOBRESSALENTES | 24 |
| 13.0 | GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 25 |
| 14.0 | DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES | 25 |
| 15.0 | ENTREGA DOS MATERIAIS | 26 |
| 16.0 | RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA | 26 |
| 17.0 | REQUISIÇÃO E LISTA DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS E DEMAIS ACESSÓRIOS | 26 |
| 18.0 | FOLHAS DE DADOS | 37 |

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para fabricação e fornecimento dos tubos em aço carbono e demais acessórios das Tubulações de Recalque TR03 e TR04 e Sifões SF01 e SF02, partes integrantes do Projeto de Irrigação Pontal – Área Norte.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não o isenta da responsabilidade de fornecer os materiais adequadamente projetados e capazes de atender às condições de serviço estipuladas.

A CONTRATADA deverá atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos tubos e demais acessórios deverá incluir a especificação dos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender às normas técnicas aplicáveis. A relação dos desenhos de referência que servirão de base para os PROPONENTES, encontra-se apresentada no item 16.0 desta Especificação.

Todos os materiais fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos tubos e demais acessórios são as seguintes:

- Tipo de serviço -					contínuo

- Altitude acima do nível do mar -		superior a 350 m e inferior a 1.000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais.

Todos os preços constantes da Proposta deverão ser referidos para os materiais postos na fábrica. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas, necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega dos tubos e demais acessórios encomendados, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverá ser indicada na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fabricante dos tubos e demais acessórios, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de tubos em aço carbono, conforme especificado;

- Fornecimento de válvulas borboleta, válvulas de retenção, válvulas de gaveta, ventosas e demais acessórios;

- Ensaios de fábrica;

- Embalagem, transporte, operações de carga e descarga, e seguro dos tubos, válvulas, ventosas e demais acessórios até o local da obra;

- Proteção catódica nas Tubulações de Recalque e Sifões;

- Um ou mais conjuntos completos de peças sobressalentes das válvulas e ventosas, em quantidades suficiente para dois anos de operação, conforme relação apresentada no Item 12.0;

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, demais acessórios e respectivos testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA	-	American Water Works Association;

- ASTM  	- 	American Society for Testing of Materials;

- ASME   	-	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC   	-	American Institute of Steel Construction;

- AWS     	-	American Weelding Society;

- ANSI    	- 	American National Standard Institute;

- DIN      	-	Deutscher Industrie Normem;

- ISO     	-	International Standardization Organization;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council;

- PETROBRÁS	-	N-2608B - “Retificadores para Proteção Catódica”.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para tubos e equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de normas, não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas normas aplicáveis, será dada preferência aos termos da Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, os tubos e equipamentos serão considerados como projetados e fabricados com base nas normas indicadas e os requisitos estabelecidos na Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as normas que serão empregadas para projetar e fabricar os tubos e equipamentos propostos.

Em caso de dúvida ou omissão da presente Especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar o material objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e, obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos tubos e demais acessórios para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais ou equipamentos produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os materiais estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os tubos e demais acessórios que forem produzidos em desacordo com esta especificação, ou aqueles considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos materiais defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos aos tubos e demais acessórios decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a entrega na obra.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE

Os tubos e demais acessórios aqui especificados deverão ser protegidos durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento dos procedimentos padrões para este tipo de transporte.

O transporte ficará por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer nessas operações.

Afim de observar as instruções para transporte e movimentação de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento. Qualquer ferramenta ou equipamento de metal que se use no manejo dos tubos, deverá ser devidamente acolchoado, a fim de não causar danos ao revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

A CONTRATADA deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até a obra.

8.0	MANUAIS

O manual de manutenção deverá ser completo e definir perfeitamente todos os processos e métodos de manutenção e reparo dos tubos e demais acessórios, tendo em vista sempre o bom desempenho dos mesmos.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada tubo ou acessórios (válvulas e ventosas), deverá ser identificado através de pintura no corpo da peça, em lugar visível e contendo no mínimo as seguintes instruções:

- CODEVASF - Projeto Pontal - Área Norte - Localização (conforme o local de instalação);

- Nome do fabricante;

- Diâmetro nominal;

- Posição da peça;

- Peso;

- Ano de fabricação.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As características específicas dos tubos e demais acessórios estão indicadas na Lista de Materiais ou Folha de Dados que integram esta Especificação.

As especificações dos tubos e demais acessórios deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento do conjunto. Para isto, o manufaturamento dos materiais deverá ser de alta qualidade, e, ser executado segundo prática atualizada, devendo a mão-de-obra ser hábil e bem treinada. Os materiais utilizados devem seguir rigorosamente as especificações da última revisão dos padrões das associações citadas anteriormente.

Os componentes deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças em manutenção, reparo ou reposição.

10.2	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DOS TUBOS

As Especificações apresentadas a seguir, deverão ser observadas na fabricação dos tubos de aço carbono.

- Tipo de Tubo

Os tubos de aço a que se referem essas Especificações serão fabricados a partir de chapas com solda elétrica longitudinal ou helicoidal conforme as Normas Brasileiras ou C200/2012 da AWWA.

As chapas de aço obedecerão às especificações ditadas pela ABNT e complementadas pela designação A283 grau D da ASTM ou ASTM A36

a)	Tubulação de Recalque TR03:

A espessura da chapa para as tubulações com diâmetro 1500mm e 1200mm será de 3/8”(9,5mm). As espessuras das peças especiais estão definidas nos desenhos de referência (ANEXO I) e na Lista de Materiais no Item 17.0.

b)	Tubulação de Recalque TR04:

A espessura da chapa para as tubulações com diâmetro 1200mm será de 5/16”(8,0mm). As espessuras das peças especiais estão definidas nos desenhos de referência (ANEXO I) e na Lista de Materiais no Item 17.0.

c)	Sifão SF01 e Sifão SF02:

A espessura da chapa para as tubulações e peças especiais com diâmetro 1200mm será de 5/16”(8,00mm).

- Fabricação

Desenhos de Execução

Os desenhos de fabricação dos tubos serão enviados pela CONTRATADA e submetidos à aprovação da CODEVASF pelo menos 30 dias antes do início da fabricação.

Diâmetros e Tolerâncias

Os diâmetros especificados serão os internos, com as seguintes tolerâncias:

-	o desvio máximo aceitável no diâmetro será de 3,18mm (1/8”), em qualquer ponto de um plano perpendicular ao eixo do tubo;

-	a circunferência externa do tubo não variará em mais de 0,5% do tamanho calculado;

-	as seções de tubo acabado deverão ser perfeitamente retas e as paredes serão paralelas ao eixo do tubo.

# Comprimento

O comprimento dos tubos deverá ser, preferencialmente, de 12,0m, afim de diminuir o numero de soldagens de campo.

- Soldagem

As soldagens externas e internas de topo serão por arco submerso executadas de acordo com as normas AWWA C200/2012 e/ou AWS.

Os tubos deverão ser soldados com máquinas automáticas de solda. A soldagem manual só será permitida na execução do ponteamento de chapas durante o processo contínuo de fabricação dos tubos e no reparo de defeitos. Para isto, os soldadores deverão ser qualificados conforme a Seção IX, parte A, do código ASME (Caldeiras e Vasos de Pressão) ou AWWA. Caberá à CODEVASF, o direito de a qualquer momento, durante a fabricação, exigir que qualquer operador de solda, seja submetido a testes de acordo com a referida norma. Caso se demonstre a não qualificação do soldador, este deverá ser afastado do processo de fabricação.

As chapas deverão ser fixadas na posição correta. As bordas a serem soldadas deverão ser preparadas corretamente. Cada camada de metal depositado no processo de soldagem por fusão será completamente limpa, antes que outro cordão seja aplicado sobre sua superfície. O cordão de acabamento deverá ser central em relação à junta que depois de acabada, não deverá possuir depressões, bordas rebaixadas, rebarbas ou irregularidades. As superfícies internas dos tubos, também deverão ser isentas de rebarbas e outras irregularidades resultantes da soldagem.

No caso da operação de soldagem ser temporariamente interrompida, dever-se-á tomar cuidado especial quando a soldagem for reiniciada, a fim de obter uma penetração completa entre o metal da solda, a chapa, e o metal da solda executada anteriormente. Caso seja usado fluxo, ele deverá ser redistribuído antes que o trabalho seja reiniciado.

As soldas que a CODEVASF considerar deficientes em dimensões, porém não em qualidade, deverão ser acrescidas com solda adicional, após limpeza completa da solda e das chapas adjacentes.

As soldas que forem consideradas deficientes em qualidade pela CODEVASF, ou que estejam em desacordo com esta Especificação, serão removidas por meio de corte com esmeril ou fusão, e reconstruídas. De qualquer modo os reparos a serem feitos deverão atender às prescrições das normas AWS, ASME ou AWWA.

Durante a retirada total ou parcial de uma solda pelo processo de esmerilhamento, essa operação não deverá penetrar no metal base, além da profundidade de penetração da solda. Já para a retirada parcial ou total de uma solda pelo processo de fusão, deverão ser tomados cuidados, para não queimar ou danificar o metal base. O metal eventualmente queimado será completamente retirado, até o metal base ficar em condições idênticas às que tinha antes do início da solda.

A altura do cordão de solda não poderá ser superior a 3,2mm (1/8”), devendo ser esmerilhado caso ultrapasse o limite fixado.

Para as mordeduras de solda e desalinhamento das bordas das chapas, deverão ser obedecidas as prescrições das normas AWS ou ASME.

Nas soldagens das derivações, não serão permitidas espessuras das soldas menores que 6,4mm (1/4”).

Os eletrodos que serão usados tanto na soldagem manual, quanto na solda automática, deverão atender as normas definidas pelo processo de qualificação de solda.

- Acabamento

Os tubos deverão ser livres de defeitos, além de serem inteiramente retos. Não serão permitidos dentes ou mossas, bolsas, trincas ou escamações, na parede dos tubos. Serão considerados defeituosos os tubos que apresentarem furos, dentes ou mossas nas chapas, com profundidade maior do que 10% de sua espessura nominal.

Poderão ser reparados os tubos que apresentarem defeitos na chapa, com profundidade de até 30% da espessura nominal, contanto que o defeito não exceda a profundidade de 10% da espessura da chapa e não ultrapasse em comprimento 25% do diâmetro externo do tubo ou peça especial.

No caso de mais de um reparo, o comprimento total não poderá exceder 5 vezes o diâmetro externo do tubo.

Os defeitos a serem reparados deverão ser totalmente removidos e cuidadosamente limpos antes da soldagem por processo manual ou automático de arco submerso.

As extremidades dos tubos de aço carbono deverão ser preparadas para soldagem de topo no campo de acordo com a norma AWWA C200/2012 ou AWS.

A solda deverá ser interna e externa.

- Revestimento

Os tubos serão revestidos obedecendo aos seguintes critérios:

a)	Tubos em aço assentados no solo

Revestimento externo AWWA C203/2008

b)	Tubos em aço assentados no solo

Revestimento interno AWWA C210/2007 (tar free)

c)	Tubos envolvidos por concreto

Não serão revestidos externamente

Revestimento interno AWWA C210/2007

- Proteção Catódica

O sistema de proteção catódica deverá ser constituído basicamente do conjunto retificador / leito de ânodos e demais componentes de instalação, tais como: condutor principal, condutor do ânodo, pontos de teste e interligações elétricas da tubulação.

A tubulação enterrada será considerada catodicamente protegida se for atendido no mínimo os seguintes itens:

- Potencial tubo/solo igual ou mais negativo que -0,85V em relação a um eletrodo de cobre/sulfato de cobre (Cu/CuSO4);

- Redução de pelo menos 0,3V no potencial tubo/solo em relação ao potencial natural (sistema desligado).

Estão incluídos no escopo do fornecimento do sistema de proteção catódica os seguintes itens:

- Serviços de campo, constando basicamente da medição da resistividade elétrica do solo ao longo do traçado das tubulações e nos locais a serem estimados para instalação do leito de ânodos. As medições deverão ser feitas com medidor de resistividade de grande precisão e confiabilidade, utilizando o método “Wenner”;

- Projeto do sistema de proteção catódica a partir dos resultados de campo, devendo ser executados todos os cálculos para determinação dos componentes do sistema. O projeto deverá considerar uma vida útil para o sistema de 20 anos;

- Instalação e montagem, incluindo o fornecimento de equipamentos e materiais necessários, de todo o sistema de proteção catódica projetado;

- As obras civis necessárias a implantação do sistema de proteção catódica;

- Pré-operação do sistema incluindo testes de campo para ajustes e fornecimento de relatório contendo as leituras efetuadas.

A CONTRATADA deverá dispor de todos os instrumentos e acessórios necessários para as medições de campo, no levantamento dos dados básicos e na pré-operação do sistema.

O projeto a ser apresentado pela CONTRATADA constará de desenhos no formato A1, contendo todos os detalhes necessários para uma perfeita compreensão do sistema proposto, além de lista de materiais, especificações de equipamentos com as respectivas informações comerciais, bem como memorial de cálculo.

O retificador deverá ser manual, refrigerado a ar e instalado em caixa de aço, devendo ter 5 (cinco) pontos de ajustes grossos e 5 (cinco) de ajustes finos através de tap`s, fabricados de acordo com a norma N-2608B da PETROBRÁS. (Retificadores para Proteção Catódica). A tensão de alimentação deverá ser de 220V - 60Hz a dois fios.

Os ânodos deverão ser de titânio, revestidos com óxidos de metais nobres (LIDA) da “De Nora” ou similar, e deverão ter enchimento com moinha de coque.

Os condutores elétricos deverão ser singelos, de cobre eletrolítico recozido, têmpera mole, classe 0,6/1kV com isolamento e capa externa de PVC.

A haste de aterramento do retificador deverá ser de cobre com alma de aço tipo “copperweld”, extremidade cilíndrico-cônica, de diâmetro e comprimento adequado.

A pré-operação constará de inspeção geral das instalações, medições preliminares, energização do sistema e ajustes iniciais e finais. A CONTRATADA será responsável por possíveis ajustes necessários para um perfeito funcionamento do sistema, não cabendo a CODEVASF nenhum ônus extra.

Após o término dos serviços a CONTRATADA deverá emitir um relatório final descrevendo o sistema, os dados obtidos na pré-operação, as alterações ou ajustes do sistema e as recomendações para a perfeita operação e manutenção.

10.3	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS BORBOLETA

10.3.1	Características

As válvulas borboleta componentes do escopo desta Especificação serão instaladas no tanque unidirecional da TR03, na bifurcação da Tubulação TR03 e nas estruturas de saída dos Sifões SF01 e SF02.

As válvulas borboleta instaladas no tanque unidirecional da TR03 terão como finalidade bloquear o tanque da tubulação de recalque, para permitir serviço de manutenção. O acionamento será manual. As válvulas que serão instaladas nas caixas de válvulas situadas, na bifurcação da tubulação, terão como finalidade bloquear as tubulações para permitir a manutenção e eventualmente por pequeno período de operação, controlar a vazão. O acionamento também será manual. As válvulas instaladas nas estruturas de saída dos Sifões SF01 e SF02 terão como finalidade principal controlar as vazões nos respectivos sifões e seu acionamento será automático por atuador elétrico.

Deverão ser fornecidas as juntas de montagem nos diâmetros compatíveis com as válvulas, conforme indicado nos desenhos de referência, para uma pressão no transiente de 5,0kgf/cm2, completas com flanges, borracha de vedação, estojo e porcas galvanizadas.

As válvulas borboleta deverão atender as seguintes condições de operação:

-	Tanque unidirecional - Tubulação de Recalque TR03

- Diâmetro:				800mm

- Quantidade:				2 unidades

- Pressão de trabalho:			3,3kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,0kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			1,20m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		redutor com acionamento manual

- Diâmetro:				400mm

- Quantidade:				1 unidade

- Pressão de trabalho:			2,0kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			Variável, conforme nível do tanque

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		redutor com acionamento manual

-	Caixa de Válvulas - Tubulação de Recalque TR03

- Diâmetro:				1.200mm

- Quantidade:				2 unidades

- Pressão de trabalho:			3,3kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,0kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			1,60m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		redutor com acionamento manual

-	Estrutura de Saída - Sifão SF01

- Diâmetro:				800mm

- Quantidade:				2 unidades

- Pressão de trabalho:			1,0kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			1,60m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		acionamento automático com atuador elétrico

-	Estrutura de Saída - Sifão SF02

- Diâmetro:				800mm

- Quantidade:				1 unidade

- Pressão de trabalho:			1,0kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			1,50m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		acionamento automático com atuador elétrico

As válvulas borboleta deverão atender as normas AWWA C504/2010 ou ISO. O corpo será fundido em uma só peça e usinado atendendo as tolerâncias de projeto.

O disco será fundido, usinado no apoio da vedação de borracha e no furo do eixo. O eixo terá fixação mecânica no disco e será montado sobre mancais de rolamento, rótula esférica ou bucha.

A vedação será com perfil de borracha fixada por parafusos e placas de aço inoxidável, em todo o perímetro do disco, contra uma superfície usinada em aço inoxidável no corpo da válvula. No caso das válvulas fabricadas segundo a norma ISO, a vedação será integral no corpo da válvula.

As válvulas borboleta da Tubulação de Recalque e do Tanque Unidirecional não serão utilizadas para controle de vazão e terão acionamento manual. As Válvulas dos Sifões serão utilizadas no controle de vazão e seu acionamento será automático, comandado pelo Sistema de Supervisão e Controle do Projeto.

Para as Válvulas dos sifões na ponta do eixo livre será fixado o moto-redutor com torque suficiente para abrir ou fechar as válvulas nas piores condições de operação com um fator de segurança de 1,5. Está prevista chave fim de curso e sensor de posição.

O conjunto moto-redutor deverá transmitir sinal elétrico para o Sistema de Supervisão e Controle indicando a posição do disco da válvula, o torque e a posição fechada, ou aberta, conforme diagrama funcional apresentado no Desenho de Referência No 3PN-71-1004. O motor elétrico será de indução, trifásico, 60Hz com tensão definida pelo PROPONENTE, instalação ao tempo com comando local e a distância.

O PROPONENTE deverá fornecer além dos Quadros de Comando das Válvulas Borboletas dos Sifões SF01 e SF02, todos os equipamentos componentes do Sistema de Alimentação Ininterrupta (SAI) e os cabos de interligação de força e comando.

O SAI será composto por retificador, conjunto de baterias e um inversor. A alimentação do retificador será de 380V-3-60Hz obtida do Quadro de Distribuição (QL) instalado na Casa de Comando. O PROPONENTE deverá definir as tensões de alimentação do atuador elétrico e das baterias. O atuador elétrico deverá ser alimentado em corrente alternada proveniente do SAI.

O SAI deverá ter uma reserva de capacidade para alimentar o Painel de Automação composto por CLP´s e a instrumentação de campo que comanda a válvula. Além dos condutores de força e comando entre o SAI e o atuador elétrico, o PROPONENTE deverá dimensionar e fornecer os condutores do circuito de alimentação do SAI derivado do QL.

As dimensões dos equipamentos deverão ser no máximo iguais às indicadas no Desenho de Referência No 3PN-71-1003. O SAI deverá ter autonomia para 12 horas, para o caso de falta de energia.

A fabricação do redutor deverá atender as normas FEM ou similar e o PROPONENTE deverá especificar os materiais de fabricação e outras características técnicas em sua proposta.

10.3.2	Materiais

Indica-se a seguir os materiais para as partes principais das válvulas borboleta, que servirá como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | ASTM - A 536 gr 65-45-12 |
| --- | --- |
| - Disco - | ASTM - A 536 gr 65-45-12 |
| - Eixo - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Superfície de vedação | Aço Inox AISI – 304 |
| - Vedação - | Neoprene, borracha natural ou buna N |
| - Segmentos de Fixação da vedação - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Anéis de vedação do eixo - | Neoprene ou borracha natural |
| - Parafusos de fixação da vedação - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Mancais - | Teflon, Rolamento, Rótula Esférica, ou Bronze Grafitado |

10.3.3	Pintura

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

- Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituída por duas demãos de Primer Epóxi curada com Poliamida, espessura de 75 micra por demão, da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituído por duas demãos de esmalte Epóxi; curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CODEVASF.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

- Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 1 (uma) demão primer epóxi, curada com amina, espessura de 125 micra da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituída por duas demãos de esmalte epóxi curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão, da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CODEVASF.

O PROPONENTE poderá apresentar, para analise da CODEVASF, outro esquema de pintura, que também seja adequado, para operação da válvula em ambiente externo sujeito a intempéries, na região semiárida do Nordeste.

10.4	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO

10.4.1	Características

As válvulas de retenção instaladas no tanque unidirecional da TR03 terão como finalidade bloquear o fluxo d'água no sentido da tubulação de recalque para o tanque, quando ocorrer o transiente. Deverão ter resposta rápida no fechamento.

Deverão ser fornecidas as juntas de montagem nos diâmetros compatíveis com as válvulas, conforme indicados nos desenhos de referência, para uma pressão no transiente de 5,0kgf/cm2, completas com flanges, borracha de vedação, estojo e porcas galvanizadas.

As válvulas de retenção deverão atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:				800mm

- Quantidade:				2 unidades

- Pressão de trabalho:			3,3 kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,0kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			1,2m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Perda de Carga Máxima:		0,6 m.c.a

As válvulas de retenção serão do tipo deslocamento axial, com flanges nas extremidades. O corpo da válvula, composto por duas partes, será fundido, usinado e fixado na montagem por meio de parafusos. O disco obturador que se desloca axialmente tendo como guia o eixo central, será injetado em poliuretano.

O PROPONENTE deverá incluir em sua proposta técnica a curva de perda de carga e a curva dinâmica de fechamento das válvulas de retenção, onde deverá ser indicado o tempo de fechamento das mesmas.

10.4.2	Materiais

As válvulas de retenção deverão ser fabricadas com materiais compatíveis com as condições de operação a que serão submetidas, seja durante a passagem do fluxo, ou quando da parada das bombas em que haverá ondas de choque, devido ao transiente hidráulico.

Os materiais das partes principais das válvulas de retenção estão relacionados a seguir. Esta relação serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Fundido DN1691 GG25 ASTM A 536 Gr 60-40-18 |
| --- | --- |
| - Obturador - | Poliuretano |
| - Eixo - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Mola - | Aço Inox AISI – 302 |

10.4.3	Pintura

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituída por duas demãos de Primer Epóxi curada com Poliamida, espessura de 75 micra por demão, da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituído por duas demãos de esmalte Epóxi; curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CODEVASF.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 1 (uma) demão primer epóxi, curada com amina, espessura de 125 micra da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituída por duas demãos de esmalte epóxi curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão, da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CODEVASF.

O PROPONENTE poderá apresentar, para analise da CODEVASF, outro esquema de pintura, que também seja adequado, para operação da válvula em ambiente externo sujeito a intempéries, na região semiárida do Nordeste.

10.6	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VENTOSAS

10.6.1	Características

As ventosas serão instaladas ao longo da Tubulação de Recalque TR03. Serão flangeadas e montadas na geratriz superior do tubo, sobre uma válvula tipo gaveta que opera normalmente aberta e terá a função de permitir a manutenção das ventosas e estando incluídas no fornecimento.

Funções Específicas das Ventosas

As ventosas de admissão e expulsão de ar deverão ter as seguintes funções especificas:

- Expelir o ar deslocado pela água, durante o enchimento da tubulação;

- Admitir ar, em grande volume, quando da situação de interrupção brusca da operação dos grupos moto bombas, devido a falta de energia elétrica e durante o esvaziamento da tubulação, visando reduzir as pressões negativas e consequente colapso da tubulação;

- Expelir automaticamente o ar difuso na água, resultante da operação do sistema.

As ventosas deverão ter basicamente as seguintes características:

Classe:

Pressão máxima de serviço - 10 kgf./cm².

Operação:

Instalação – ao tempo;

Funcionamento – regime contínuo;

Função de Trabalho – admissão e/ou expulsão de ar;

Acionamento – auto operada.

Construção:

Construção – corpo compacto com diâmetro do orifício cinético igual ao diâmetro de passagem do flange;

Furação do Flange - Conforme Norma ABNT NBR 7675-PN 10;

Fechamento - com boia automática vertical em policarbonato ou aço inox.

Materiais dos Principais Componentes:

Corpo e tampas – ferro fundido dúctil NBR 6916;

Juntas de vedação – borracha de Etileno Propileno Dieno;

Parafusos, porcas e arruelas – aço galvanizado a quente conforme ASTM A 153, Classe C.

Os materiais a serem utilizados na fabricação das ventosas são de responsabilidade do PROPONENTE e devem ser detalhadamente descritos na Proposta. Os materiais citados nesta Especificação Técnica, para as partes principais das ventosas e complementos, servem como referência de padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

- Tubulação de Recalque TR03

As ventosas deverão atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:				150mm

- Funções:				Tríplice

- Quantidade:				4 unidades

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Diâmetro:				75 mm

- Funções:				Tríplice

- Quantidade:				2 unidades

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

As ventosas instaladas na caixa de válvulas deverão atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:				100mm

- Funções:				Tríplice

- Quantidade:				2 unidades

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Sifão SF02

A ventosa deverá atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:				150mm

- Funções:				Tríplice

- Quantidade:				1 unidade

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

10.6.3  Pintura

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituída por duas demãos de Primer Epóxi curada com Poliamida, espessura de 75 micra por demão, da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituído por duas demãos de esmalte Epóxi; curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CODEVASF.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 1 (uma) demão primer epóxi, curada com amina, espessura de 125 micra da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituída por duas demãos de esmalte epóxi curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão, da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CODEVASF.

O PROPONENTE poderá apresentar, para analise da CODEVASF, outro esquema de pintura, que também seja adequado, para operação da válvula em ambiente externo sujeito a intempéries, na região semiárida do Nordeste.

  - DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS JUNTAS DE MONTAGEM

Na montagem das válvulas deve-se utilizar uma junta que tenha capacidade de permitir deslocamentos axiais e angulares, além de evitar vazamentos.

A junta é composta por um tubo central onde serão montadas as vedações de borracha. A fixação será por meio de flanges com aperto por tirantes. As juntas deverão ser dimensionadas para a classe 150.

Os materiais das partes principais das juntas de montagem estão relacionados a seguir.

| - Corpo da junta - | Aço ASTM A 36; ASTM 283 gr C |
| --- | --- |
| - Flanges - | Aço ASTM A 36; ASTM 283 gr C |
| - Tirante - | Aço SAE 1020 com proteção de camada de Cadmio de 40 |
| - Porca - | Aço SAE 1020 cadmiada |
| - Vedação - | Buna N |

10.8	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS DE GAVETA

    - Características

A válvula de gaveta é um equipamento com posição de operação aberta-fechada, não sendo utilizada para regulagem de vazão ou pressão. É constituído por um corpo oval com flanges; uma tampa; uma cunha, cuja a translação abre ou fecha a passagem do fluído; uma haste cuja rotação implica na translação da cunha; anéis de vedação; juntas e gaxetas. A operação será manual com volante na haste.

A classe de pressão será PN-10 com furação ABNT nos flanges. As válvulas de gaveta serão do tipo chato, com diâmetros nominais de 75, 100, 150 e 300mm, conforme lista de material.

Serão instaladas nas derivações dos Sifões SF01/SF02 e das Tubulações de Recalque TR03/TR04, acopladas às ventosas com finalidade possibilitar a manutenção das mesmas, ou acopladas às descarga de fundo. A quantidade, local de instalação e características técnicas estão indicadas nas folhas de dados, lista de material e desenhos de referência apresentados em anexo.

As válvulas de gaveta deverão atender as seguintes condições de operação:

- Quantidade:				3 unidades  (300mm)

5 unidades  (150mm)

2 unidades  (100mm)

2 unidades  (75 mm)

- Pressão no transiente 		5,0 kgf/cm2   (TR03 e TR04)

2,0 kgf/cm2  (SF01 e SF02)

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

10.8.2	Materiais

Os materiais das partes principais dos registros de gaveta estão relacionados a seguir. Esta relação serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo da válvula - | Ferro Dúctil ASTM A 576 |
| --- | --- |
| - Tampa - | Ferro Dúctil ASTM A 576 |
| - Suportes - | Ferro Dúctil ASTM A 576 |
| - Flutuador - | Borracha |
| - Niple de descarga - | Latão |

10.8.3	Pintura

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituída por duas demãos de Primer Epóxi curada com Poliamida, espessura de 75 micra por demão, da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituído por duas demãos de esmalte Epóxi; curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CODEVASF.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 1 (uma) demão primer epóxi, curada com amina, espessura de 125 micra da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituída por duas demãos de esmalte epóxi curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão, da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CODEVASF.

O PROPONENTE poderá apresentar, para analise da CODEVASF, outro esquema de pintura, que também seja adequado, para operação da válvula em ambiente externo sujeito a intempéries, na região semiárida do Nordeste.

11.0	ENSAIOS E TESTES

11.1 	  CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica, na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, dispositivos e instrumentos a serem empregados nos ensaios e testes, executados na fábrica, em condições satisfatórias. Além disto, correrão por sua inteira conta, as despesas necessárias tanto com a execução dos ensaios e testes como com as possíveis correções que forem constatadas devido a imperfeições nos equipamentos de medição.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos a CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para CODEVASF.

11.2 	  TUBOS

Persistindo a inadequação dos tubos manufaturados, estes deverão ser substituídos por outros de iguais características, mas que atendam ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, sob nenhum pretexto, qualquer ônus para CODEVASF.

Os tubos de aço carbono, deverão ser submetidos aos ensaios e testes relacionados nesta Especificação, devendo seguir ainda o especificado nas normas AWWA-C200/2012.

Os corpos de prova, para qualificação do processo de solda, deverão ser retirados de chapas fabricadas com material que atenda às exigências das especificações, utilizadas na fabricação dos tubos. As chapas deverão ser soldadas, segundo o procedimento apresentado e por operador qualificado. Os corpos deverão ser testados e emitidos relatórios de confirmação do processo de solda.

Todos os tubos antes de receber o revestimento, serão submetidos a testes de pressão hidrostática com pressões de 1,5 vezes a pressão de trabalho, definida para o trecho, de acordo com as normas AWWA-C200/2012.

Estes testes, verificarão a resistência dos tubos, quando submetidos a pressões internas, para o que deverá haver perfeita estanqueidade das costuras.

Na inspeção dos tubos em aço carbono, deverão ser usados os métodos usuais para verificação de espessura, aderência e falhas do revestimento, usando-se o Elcometer e o Holiday Detector, conforme normas da AWWA.

Todas as soldas longitudinais e 30% das circunferências dos tubos serão examinadas por ultrassom. Complementar a inspeção com radiografia de 30% nos cruzamentos de solda e nas extremidades de cada tubo produzido.

Todo o processo de proteção e revestimento interno e externo, será inspecionado na presença da CODEVASF ou de seu representante. Entretanto, essa inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de empregar material e mão-de-obra que obedeçam à presente Especificação.

11.3 	  VÁLVULAS E VENTOSAS

Os ensaios e testes para válvulas borboleta, válvulas de retenção e válvulas de gaveta deverão ser no mínimo os seguintes:

- Testes de Desempenho na fábrica: cada válvula deve ser testada completa 3(três) vezes da posição completamente fechada para a posição completamente aberta e vice-versa, para mostrar que o conjunto funciona satisfatoriamente.

- Testes de Vazamento: todas as válvulas devem ser testadas na fábrica para que se faça a verificação da existência ou não de vazamento na posição fechada. Este teste deve ser feito com os flanges do corpo num plano horizontal. Com o disco na posição fechada, deve ser introduzida água a uma pressão de 1,5 vezes a pressão do projeto, conforme norma AWWA-C207. Para as válvulas de gaveta seguir o mesmo procedimento com uma pressão equivalente a do projeto.

A duração do teste será de pelo menos 5 minutos. Este teste será aplicado em ambos os lados da válvula.

- Teste Hidrostático: com o disco deslocado aplica-se uma pressão equivalente a 2 vezes a pressão de projeto, na parte interna do corpo da válvula por um período de 10 minutos. Para as válvulas de gaveta seguir o mesmo procedimento com uma pressão equivalente a 1,5 vezes a pressão do projeto.

Durante o teste não deve haver vazamento através das vedações do eixo e nem qualquer deformação na estrutura da válvula.

Os ensaios e testes para ventosas deverão ser no mínimo o seguinte:

Teste Hidrostático: Aplica-se uma pressão equivalente a 2 (duas) vezes a pressão de projeto, na parte interna do corpo da ventosa por um período de 10 minutos. Na ocasião deverá verificar se houve ou não vazamentos.

A CONTRATADA deverá apresentar na sua proposta um roteiro de inspeção e teste constando no mínimo dos itens relacionados a seguir.

- Válvulas Borboleta

- Características físico-químicas da fundição do corpo e do disco da válvula;

- Certificado de matéria-prima do eixo;

- Certificado das vedações de borracha;

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de estanqueidade;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Válvulas de Retenção

- Características físico-químicas da fundição do corpo da válvula;

- Certificado de matéria-prima do eixo e mola;

- Certificado de matéria-prima do obturador;

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de estanqueidade;

- Dureza do obturador;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Válvulas de Gaveta

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de estanqueidade;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Ventosas

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

Os resultados obtidos nos testes serão enviados à CODEVASF, sob forma de relatório, para que seja procedido o cotejo entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Persistindo a inadequação entre o equipamento manufaturado e o anteriormente especificado, o equipamento deverá ser substituído por outro de igual característica, mas que atenda ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

12.0	PEÇAS SOBRESSALENTES

Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA as peças sobressalentes para cada grupo de válvulas e ventosas com o mesmo diâmetro, necessárias para um período de manutenção de 2 (dois) anos, com preços unitários cotados a parte. A relação das peças sobressalentes deverá ser detalhada na proposta pelo PROPONENTE de acordo com sua experiência e ter no mínimo os itens a seguir relacionados.

a) Válvulas Borboleta (por diâmetro):

- Vedação de borracha do disco  				2 (duas) peças;

- Mancal								1 (um) jogo;

- Vedação do eixo						2 (duas) peças;

- Rolamentos do motor do conjunto moto-redutor  	1 (um) conjunto;

- Placa de transmissão de dados				1 (uma) peça.

b) Válvulas de Retenção (por diâmetro):

- Mola								1 (uma) peça;

- Disco obturador							1 (uma) peça.

c) Ventosas:

- Flutuador                     	           			4 (quatro) peças.

d) Válvulas de Gaveta:

- Haste e Porca							1 (uma) peça;

- Gaxeta								4 (quatro) peças.

13.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que os tubos e demais acessórios a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviço especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 02 (dois) anos após o início de operação. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro.

14.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

a) Tubos:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de fabricação, cotado, e com as indicações das soldas.

b) Válvulas e Ventosas:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado em definitivo, incluindo corte;

- Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

- Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos equipamentos;

- Manuais de operação e manutenção, plano de inspeções periódicas e de manutenção preventiva dos equipamentos;

- Características técnicas dos equipamentos.

15.0	ENTREGA DOS MATERIAIS

Os materiais serão entregues no local das obras, Município de Petrolina-PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

16.0 	  RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

Segue a relação dos desenhos de referência:

| PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO | TÍTULO | REV. |
| 3 PN - 45 - 1000 | Tubulação de Recalque TR03 - Planta, Perfil e Detalhes - Folha 1/2 | 0 |
| 3 PN - 45 - 1001 | Tubulação de Recalque TR03 - Planta, Perfil e Detalhes - Folha 2/2 | 0 |
| 3 PN - 45 - 1005 | Estação de Bombeamento EB04 - Caixa de Válvulas - Detalhes | 0 |
| 3 PN - 45 - 3001 | Tubulação de Recalque TR04 - Planta, Perfil e Detalhes - Folha 1/2 | 0 |
| 3 PN - 45 - 3002 | Tubulação de Recalque TR04 - Planta, Perfil e Detalhes - Folha 2/2 | 0 |
| 3 PN - 52 - 0101 | Sifão SF01 - Planta, Perfil e Detalhes - Folha 1/2 | 0 |
| 3 PN - 52 - 0102 | Sifão SF01 - Planta, Perfil e Detalhes - Folha 2/2 | 0 |
| 3 PN - 52 - 0120 | Sifão SF01 - Caixa de Válvulas - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 52 - 0201 | Sifão SF02 - Planta, Perfil e Detalhes - Folha 1/2 | 0 |
| 3 PN - 52 - 0202 | Sifão SF02 - Planta, Perfil e Detalhes - Folha 2/2 | 0 |
| 3 PN - 52 - 0204 | Sifão SF02 - Caixa de Válvulas na Est. 166+12,99 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 71 - 1004 | Projeto de Instalação Elétrica - Casa de Comando e Sala de Baterias - Est. de Controle SF01 e SF02 | 0 |
| 3 PN - 71 - 1005 | Est. de Controle SF01 e SF02 - Diagrama de Comando Típico do Atuador Elétrico das Válvulas | 0 |

17.0	REQUISIÇÃO E LISTA DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS E DEMAIS ACESSÓRIOS

A requisição contém as características técnicas específicas dos tubos de aço carbono, conforme apresentado, e as listas de materiais contém os dados e quantidades necessários para fabricação dos tubos e demais acessórios.

|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE | RM - 01 |
| --- | --- | --- |
|  | REQUISIÇÃO DE MATERIAL | FOLHA 1/1 |
|  | MATERIAL - TUBOS DE AÇO CARBONO | DATA 01/03/2013 |
| 1 CARACTERÍSTICAS: Tubos de aço carbono, conforme AWWA-C-208/2012 e AWWA Manual M-11 2 FABRICAÇÃO: Com chapa soldada por arco submerso, com costura longitudinal, ou Helicoidal conforme AWWA-C-200/2012 e AWWA-C-208/2012 tab. II. 3 MATERIAL: Aço carbono ASTM-A.283-GR.D ou ASTM A36 4 EXTREMIDADES: Biseladas para solda de topo. 5 REVESTIMENTO: - Interno: Conforme a AWWA-C-210/2007 Espessura: 406 micra (mínimo) 6 ESPESSURA: Conforme lista de materiais em anexo. 7 OBSERVAÇÕES: - Deverá ser seguido onde aplicável a norma AWWA-C-200/2012 e AWWA Manual M-11. - Para condução de água doce bruta a temperatura ambiente ( 30º C). |  |  |

|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE | LM - 01 |
| --- | --- | --- |
|  | LISTA DE MATERIAIS | FOLHA 1/2 |
|  | MATERIAL - TUBOS DE AÇO CARBONO | DATA 01/03/2013 |

| LOCAL DO SERVIÇO: TUBULAÇÃO DE RECALQUE - TR03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | DIÂMETRO INTERNO (mm) | ESPESSURA (mm) |
| 1 - TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=1500 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E PROTEÇÃO CATODICA 2 - TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 9,5 MM, DN=1200 MM, COM PONTAS PARA SOLDA, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E PROTEÇÃO CATODICA | m m | 48,00 2.775,00 | 1500 1200 | 9,5 9,5 |

| LOCAL DO SERVIÇO: TUBULAÇÃO DE RECALQUE - TR04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | DIÂMETRO INTERNO (mm) | ESPESSURA (mm) |
| 1 - TUBO DE AÇO CARBONO ASTM A36, ESPESSURA 8,0 MM, DN=1200 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E PROTEÇÃO CATODICA | m | 1.095,00 | 1200 | 8,0 |

|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE | LM - 01 |
| --- | --- | --- |
|  | LISTA DE MATERIAIS | FOLHA 2/2 |
|  | MATERIAL - TUBOS DE AÇO CARBONO | DATA 01/03/2013 |

| LOCAL DO SERVIÇO: SIFÃO SF01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | DIÂMETRO INTERNO (mm) | ESPESSURA (mm) |
| 1 - TUBO EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN=1200 MM, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO, E PROTEÇÃO CATODICA | m | 2.350,00 | 1200 | 8,0 |

| LOCAL DO SERVIÇO: SIFÃO SF02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | DIÂMETRO INTERNO (mm) | ESPESSURA (mm) |
| 1 - TUBOS EM AÇO CARBONO ASTM A36, DN=1200 MM, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO, E PROTEÇÃO CATODICA | m | 2350,00 | 1200 | 8,0 |

|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE | LM - 04 |
| --- | --- | --- |
|  | LISTA DE MATERIAIS | FOLHA 1/2 |
|  | MATERIAL - ACESSÓRIOS | DATA 01/03/2013 |

| LOCAL DO SERVIÇO: TUBULAÇÃO DE RECALQUE - TR03 E TR04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | DIÂMETRO INTERNO (mm) | ESPESSURA (mm) |
| 1 – VENTOSA DE ALTO DESEMPENHO, COM ATUADOR CINETICO, TRIPLICE FUNÇÃO, EM FERRO DUCTIL, DN=100 MM, FLANGE PN 10 2 – VENTOSA DE ALTO DESEMPENHO, COM ATUADOR CINETICO, TRIPLICE FUNÇÃO, EM FERRO DUCTIL, DN=150 MM, FLANGE PN 10 3 - VENTOSA DE ALTO DESEMPENHO, COM ATUADOR CINETICO, TRIPLICE FUNÇÃO, EM FERRO DUCTIL, DN=75 MM, FLANGE PN 10 4 - VÁLVULA GAVETA EM FERRO DUCTIL, ACIONAMENTO DIRETO POR VOLANTE, COM FLANGES PN-10, DN=75 MM 5 - VÁLVULA GAVETA EM FERRO DUCTIL, ACIONAMENTO DIRETO POR VOLANTE, COM FLANGES PN-10, DN=100 MM 6 - VÁLVULA GAVETA EM FERRO DUCTIL, ACIONAMENTO DIRETO POR VOLANTE, COM FLANGES PN-10, DN=150 MM 7 - VALVULA BORBOLETA EM FERRO DUCTIL, COM FLANGES PN10, DN 1200 MM, COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVES DE VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO 8 - VALVULA BORBOLETA EM FERRO DUCTIL, COM FLANGES PN10, DN 800 MM, COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVES DE VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO 9 - VALVULA BORBOLETA EM FERRO DUCTIL, COM FLANGES PN10, DN 400 MM, COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVES DE VOLANTE E MECANISMO DE REDUÇÃO 10 - JUNTA TIPO DRESSER EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 1200 MM COMPLETA COM FLANGES PN 10, TIRANTES, PORCAS E VEDAÇÃO 11 - JUNTA TIPO DRESSER EM AÇO CARBONO ASTM A 36, DN 800 MM COMPLETA COM FLANGES PN 10, TIRANTES 916 PARAFUSOS DN 16 MM E COMPRIMENTO 267 MM) , PORCAS E VEDAÇÃO 12 - JUNTA DE NEOPRENE PARA FLANGE DN 1200 MM, ESPESSURA 5 MM. 13 - JUNTA DE NEOPRENE PARA FLANGE DN 800 MM, ESPESSURA 5 MM. 14 - JUNTA DE NEOPRENE PARA FLANGE DN 100 MM, ESPESSURA 3 MM. 15 - JUNTA DE NEOPRENE PARA FLANGE DN 400 MM, ESPESSURA 3 MM. 16 - VALVULA DE RETENÇÃO AXIAL, FECHAMENTO RAPIDO, EM FERRO DUCTIL, DN 800 MM, COM FLANGES PN 10 17 - PARAFUSO PARA FLANGE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, NBR 7675, DIAMETRO 30 MM X 140 MM | UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN | 4 4 2 2 4 4 2 2 1 2 4 4 9 4 1 2 24 | 100 150 75 75 100 150 1200 800 400 1200 800 1200 800 100 400 800 30X140 | __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 5,0 5,0 3,0 3,0 |

|  | PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE | LM - 05 |
| --- | --- | --- |
|  | LISTA DE MATERIAIS | FOLHA 1/1 |
|  | MATERIAL - ACESSÓRIOS | DATA 01/03/2013 |

| LOCAL DO SERVIÇO: SIFÃO SF01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | DIÂMETRO INTERNO (mm) | ESPESSURA (mm) |
| 1 - VÁLVULA. GAVETA, FERRO DUCTIL, ACIONAMENTO DIRETO C/VOLANTE, PN-10, DN= 300 MM 2 - JUNTA TIPO GIBAULT, DN=300 MM, CORPO E FLANGES EM AÇO CARBONO ASTM A36, COMPLETA COM TIRANTES , PORCAS E VEDAÇÃO 3 - JUNTA DE MONTAGEM EM AÇO CARBONO ASTM A36, COM FLANGES, COMPLETO COM TIRANTES , PORCAS E VEDAÇÃO, DN=800 MMM, PN 10 4 - VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA, FERRO DUCTIL, COMPLETA C/ATUADOR ELÉTRICO DN=800MM, PN-10 | UN UN UN UN | 2 2 2 2 | 300 300 800 800 | __ __ __ __ |

| LOCAL DO SERVIÇO: SIFÃO SF02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | DIÂMETRO INTERNO (mm) | ESPESSURA (mm) |
| 1 - VÁLVULA. GAVETA, EM FERRO DUCTIL, ACIONAMENTO DIRETO C/VOLANTE, PN-10, DN= 300 MM 2 - VÁLVULA. GAVETA EM FERRO DUCTIL, ACIONAMENTO. DIRETO COM VOLANTE, COM FLANGES PN-10, DN= 150 MM 3 - VENTOSA DE ALTO DESEMPENHO, COM ATUADOR CINETICO, TRIPLICE FUNÇÃO, EM FERRO DUCTIL, DN=150 MM, FLANGE PN 10 4 - JUNTA DE NEOPRENE PARA FLANGE DN 300 MM, ESPESSURA 3 MM. 5 - JUNTA DE NEOPRENE PARA FLANGE DN 800 MM, ESPESSURA 5 MM 6- JUNTA DE MONTAGEM , RÍGIDA, AÇO CARBONO ASTM A36, COM FLANGES, COMPLETO COM TIRANTES , PORCAS E VEDAÇÃO, DN800 MM, PN 10. 7 - JUNTA DE MONTAGEM TIPO GIBAULT, FERRO DUCTIL, COM FLANGES, COMPLETO COM TIRANTES, PORCAS E VEDAÇÃO, DN300 MM, PN 10. 8 - VÁLVULA BORBOLETA FLANGEADA, EM FERRO DUCTIL, C/ATUADOR ELÉTRICO DN=800MM PN-10 | UN UN UN UN UN UN UN UN | 1 1 1 1 3 1 1 1 | 300 150 150 300 800 300 300 800 | __ __ __ 3,0 5,0 __ __ __ |

18.0   FOLHAS DE DADOS

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA BORBOLETA |  | FD - 01 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR03 |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |

| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |
| --- | --- |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | : ÚNICA |
| LOCAL DE SERVIÇO | : TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR03 (CAIXA DE VÁLVULAS) |
| FUNÇÃO | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO | : EIXO NA HORIZONTAL |
| OPERAÇÃO | : ABERTA/FECHADA |
| QUANTIDADE | : 02 UNIDADES |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : 1,60m3/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,3kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE 2) O TEMPO DE FECHAMENTO DA VÁLVULA, PARA CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DESCRITA NESTA ESPECIFICAÇÃO, É DE 2 MINUTOS. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 1200 mm |
| EXTREMIDADE |  | : FLANGEADAS CONFORME AWWA - C - 207 CLASSE E |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL COM CAIXA DE REDUÇÃO E VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CORPO CURTO, CONFORME AWWA - C - 504 OU SIMILAR (ISO) |
| FACEAMENTO |  | : FACE PLANA (RETA) |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| DISCO |  | : |
| EIXO |  | : |
| SEDE |  | : |
| VEDAÇÃO |  | : |
| BUCHA MANCAL |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA BORBOLETA |  |  | FD - 02 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: TUBULAÇÃO DE REC. TR03 - "ONE-WAY" |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : TANQUE UNIDIRECIONAL “ONE WAY” |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA HORIZONTAL |  |  |
| OPERAÇÃO |  | : ABERTA/FECHADA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 02 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : 1,2m3/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,3kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE 2) O TEMPO DE FECHAMENTO DA VÁLVULA, PARA CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DESCRITA NESTA ESPECIFICAÇÃO, É DE 2 MINUTOS. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 800 mm |
| EXTREMIDADE |  | : FLANGEADAS CONFORME AWWA - C - 207 CLASSE E |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL COM CAIXA DE REDUÇÃO E VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CORPO CURTO, CONFORME AWWA - C - 504 OU SIMILAR (ISO) |
| FACEAMENTO |  | : FACE PLANA (RETA) |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| DISCO |  | : |
| EIXO |  | : |
| SEDE |  | : |
| VEDAÇÃO |  | : |
| BUCHA MANCAL |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA BORBOLETA |  |  | FD - 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20/23 |
| LOCAL: SIFÕES SF01 E SF02 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : SIFÃO SF01 E SF02 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : CONTROLE DE VAZÃO E BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA HORIZONTAL |  |  |
| OPERAÇÃO |  | : ABERTA/FECHADA E GRADUADA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 02 UNIDADES (SF01) E 01 UNIDADE (SF02) |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FLUÍDO |  | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  |  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  |  | : 1,60m3/s (SF01) E 1,50m3/s (SF02) |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  |  | : 1,0kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE 2) O TEMPO DE FECHAMENTO DA VÁLVULA, PARA CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DESCRITA NESTA ESPECIFICAÇÃO, É DE 2 MINUTOS. |  |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 800 mm |
| EXTREMIDADE |  | : ENTRE FLANGES ABNT - NBR – 7675 |
| ACIONAMENTO |  | : ELÉTRICO COM CAIXA DE REDUÇÃO |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CORPO CURTO, CONFORME AWWA - C - 504 OU SIMILAR (ISO) |
| FACEAMENTO |  | : FACE PLANA (RETA) |
| PESO |  | : |
| OBS.: | 1) O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). 2) EQUIPADA COM VOLANTE PARA EVENTUAL MANOBRA POR ACIONAMENTO MANUAL. 3) AS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO DE ACIONAMENTO ESTÃO INDICADAS NA FD04. |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| DISCO |  | : |
| EIXO |  | : |
| SEDE |  | : |
| VEDAÇÃO |  | : |
| BUCHA MANCAL |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | FOLHA DE DADOS ATUADOR ELÉTRICO DA VÁLV. BORBOLETA |  |  |  | FD - 04 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 04 |  |
|  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20/23 |  |
| LOCAL: SIFÕES SF01 E SF02 |  |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |  |  |
| ÁREA |  |  | : SIFÕES SF01 E SF02 |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: |  |  | : ACIONAMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: |  |  | : ELÉTRICA |  |  |  |  |
| QUANTIDADE |  |  | : 3 UNIDADES |  |  |  |  |
| ACESSÓRIOS | X | SIM |  | PEÇAS | X |  | SIM |
|  |  | NÃO |  | SOBRESSALENTES |  |  | NÃO |

| DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO |  |  | : 380 / 220 V - 4 FIOS (3 + N) - 60 Hz |  |  |  |
| CONDUTOR DE ALIMENTAÇÃO |  |  | : 3#10 (10) mm2 |  |  |  |
| TEMPERATURA AMBIENTE |  |  | : 40 °C |  |  |  |
| ÁREA |  | SIM |  | INSTALAÇÃO |  | ABRIGADA |
| CORROSIVA | X | NÃO |  |  | X | AO TEMPO |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MOTOR ELÉTRICO |  | MONOFÁSICO |  | CORRENTE NOMINAL | : | A |
|  | X | TRIFÁSICO |  | CORRENTE DE PARTIDA | : | A |
| TENSÃO NOMINAL | : 380 |  | V | ESCORREGAMENTO | : | % |
| FREQÜÊNCIA NOMINAL | : 60 |  | Hz | CONJUGADO DE PARTIDA | : | % |
| CLASSE DE TENSÃO | : 600 |  | V | CONJUGADO MÁXIMO | : | % |
| POTÊNCIA | : |  | CV | TIPO DE CARCAÇA | : IPW67 |  |
| NÚMERO DE PÓLOS | : |  |  | PESO TOTAL | : | kg |
| REGIME DE SERVIÇO | : INTERMITENTE |  |  | FATOR DE POTÊNCIA | : | % |
| TIPO DE ROTOR | : |  |  | RENDIMENTO | : | % |
| MÉTODO DE PARTIDA | : DIRETA |  |  |  |  |  |

| QUADRO DE COMANDO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAVE MAGNÉTICA DE REVERSÃO |  |  | : SIM |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |
| RELÉ TÉRMICO |  |  | : SIM |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |
| SECCIONADORA CIRCUITO DE FORÇA |  |  | : SIM |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |
|  | X | ABRIR |  |  |  | SIM | (SIM/NÃO) |  |
| BOTOEIRAS | X | FECHAR |  | CHAVE SELETORA |  |  | LOCAL/REMOTO |  |
|  | X | PARAR |  |  |  | X | LOCAL/DESL./REMOTO |  |
| FUSÍVEIS | X | CIRCUITO DE FORÇA |  | LÂMPADAS DE |  | X | VÁLVULA ABERTA |  |
|  | X | CIRCUITO DE COMANDO |  | SINALIZAÇÃO |  | X | VÁLVULA FECHADA |  |
| TENSÃO DE COMANDO |  | : 220 | V | TRANSFORMADOR |  |  | : | (SIM/NÃO) |
|  |  | : 60 | Hz | DE POTENCIAL |  |  | : | V |

| ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAVES LIMITADORAS DE POSIÇÃO |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |
| CHAVES LIMITADORAS DE CONJUGADO |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |
| SENSOR TÉRMICO |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |
| VOLANTE PARA ACIONAMENTO MANUAL |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |
| UNIDADE OPCIONAL DE CHAVES LIMITADORAS |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |
|  | POSIÇÕES EXTREMAS |  |  |  |  | X |  | POSIÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO |  | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | FD - 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: TANQUE UNIDIRECIONAL "ONE-WAY" |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| SERVIÇO |  | : TANQUE UNIDIRECIONAL “ONE WAY” |  |  |
| FUNÇÃO |  | : RETENÇÃO DO FLUXO |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : TUBULAÇÃO HORIZONTAL |  |  |
| TIPO |  | : DE DESLOCAMENTO AXIAL |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 2 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : 1,2m3/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,3kg/cm2 |
| OBS.: | TEMPO MÁXIMO DE FECHAMENTO: 0,1 SEGUNDOS AS LACUNAS VAGAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 800 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES ABNT - NBR - 7675 |
| BY PASS |  | : NÃO |
| TIPO DE OBTURADOR: |  | : OBTURADOR COM DESLOCAMENTO AXIAL |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ANSI OU SIMILAR |
| FACEAMENTO |  | : FACE A FACE (PLENA) |
| PESO: |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| OBTURADOR |  | : |
| SEDE E VEDAÇÃO |  | : |
| MOLA DO OBTURADOR |  | : |
| PARAFUSOS PARA MONTAGEM |  | : |
| PORCAS PARA MONTAGEM |  | : |
| JUNTAS PARA MONTAGEM |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. OS MANCAIS DO EIXO DEVERÃO SER DIMENSIONADOS DE MODO A ABSORVER OS ESFORÇOS PRODUZIDOS PELA VÁLVULA QUANDO EM OPERAÇÃO. |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  |  | FD - 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR03 |  |  | EQUIPAMENTO: VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : AO LONGO DA ADUTORA DE RECALQUE TR03 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : DESCARGA E ADMISSÃO DE AR NA TUBULAÇÃO |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : VERTICAL |  |  |
| OPERAÇÃO |  | : AUTOMÁTICA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 4 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,30 kgf/cm² |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: |  |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 150 mm |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| NIPLE DE DESCARGA |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| SUPORTE MAIOR |  | : |
| SUPORTE MENOR |  | : |
| FLUTUADOR MAIOR |  | : |
| FLUTUADOR MENOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  |  | FD - 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR03 |  |  | EQUIPAMENTO: VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : CAIXA DE VÁLVULAS DA ADUTORA DE RECALQUE TR03 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : DESCARGA E ADMISSÃO DE AR NA TUBULAÇÃO |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : VERTICAL |  |  |
| OPERAÇÃO |  | : AUTOMÁTICA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 2 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,30 kgf/cm² |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: |  |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 100 mm |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| NIPLE DE DESCARGA |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| SUPORTE MAIOR |  | : |
| SUPORTE MENOR |  | : |
| FLUTUADOR MAIOR |  | : |
| FLUTUADOR MENOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA BORBOLETA |  |  | FD - 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: TUBULAÇÃO DE REC. TR03 - "ONEWAY" |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : TANQUE UNIDIRECIONAL “ONE WAY” |  |  |
| FUNÇÃO |  | : DESCARGA DE FUNDO PARA MANUTENÇÃO |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA HORIZONTAL |  |  |
| OPERAÇÃO |  | : ABERTA/FECHADA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 01 UNIDADE |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : VARIÁVEL |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 2,0kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE 2) O TEMPO DE FECHAMENTO DA VÁLVULA, PARA CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DESCRITA NESTA ESPECIFICAÇÃO, É DE 2 MINUTOS. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 400 mm |
| EXTREMIDADE |  | : FLANGEADAS CONFORME AWWA - C - 207 CLASSE E |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL COM CAIXA DE REDUÇÃO E VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CORPO CURTO, CONFORME AWWA - C - 504 OU SIMILAR (ISO) |
| FACEAMENTO |  | : FACE PLANA (RETA) |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| DISCO |  | : |
| EIXO |  | : |
| SEDE |  | : |
| VEDAÇÃO |  | : |
| BUCHA MANCAL |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE GAVETA |  |  | FD - 09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20/23 |
| LOCAL: TUBULAÇÕES DE RECALQUE TR03 E TR04 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE GAVETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : AO LONGO DAS TUBULAÇÕES DE RECALQUE TR03 E TR04 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |  |
| TIPO |  | : CHATO |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 04 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,3 kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 150 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE GAVETA |  |  | FD - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR03 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE GAVETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : CAIXA DE VÁLVULAS DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR03 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |  |
| TIPO |  | : CHATO |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 02 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,3 kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 100 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VENTOSA |  | FD - 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR03 |  | EQUIPAMENTO: VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  |

| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |
| --- | --- |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | : ÚNICA |
| LOCAL DE SERVIÇO | : AO LONGO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR03 |
| FUNÇÃO | : DESCARGA DE AR DA TUBULAÇÃO E PROTEÇÃO NO TRANSIENTE |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO | : VERTICAL |
| OPERAÇÃO | : AUTOMÁTICA |
| QUANTIDADE | : 2 UNIDADES |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,3 kg/cm2 |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: | A VENTOSA DEVERÁ SER DIMENSIONADA PARA RETIRAR O AR DA COLUNA DA BOMBA DURANTE A PARTIDA E FECHAR SUAVELMENTE APÓS O TÉRMINO DA OPERAÇÃO. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 75 mm |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| NIPLE DE DESCARGA |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| SUPORTE MAIOR |  | : |
| SUPORTE MENOR |  | : |
| FLUTUADOR MAIOR |  | : |
| FLUTUADOR MENOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| VEDAÇÃO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VENTOSA |  | FD - 12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |
| LOCAL: TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR04 |  | EQUIPAMENTO: VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  |

| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |
| --- | --- |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | : ÚNICA |
| LOCAL DE SERVIÇO | : AO LONGO DAS TUBULAÇÕES DE RECALQUE TR03 E TR04 |
| FUNÇÃO | : DESCARGA DE AR DA TUBULAÇÃO E PROTEÇÃO NO TRANSIENTE |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO | : VERTICAL |
| OPERAÇÃO | : AUTOMÁTICA |
| QUANTIDADE | : 2 UNIDADES |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,3 kg/cm2 |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: | A VENTOSA DEVERÁ SER DIMENSIONADA PARA RETIRAR O AR DA COLUNA DA BOMBA DURANTE A PARTIDA E FECHAR SUAVELMENTE APÓS O TÉRMINO DA OPERAÇÃO. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 100 mm |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| NIPLE DE DESCARGA |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| SUPORTE MAIOR |  | : |
| SUPORTE MENOR |  | : |
| FLUTUADOR MAIOR |  | : |
| FLUTUADOR MENOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| VEDAÇÃO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE GAVETA |  |  | FD - 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR03 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE GAVETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : CAIXA DE VÁLVULA DA TUBULAÇÃO TR03 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL - ACOPLADA À VENTOSA |  |  |
| TIPO |  | : CHATO |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 02 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,3 kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 75 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |