MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE

ADEQUAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 – TOMO 10

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA

FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE

VÁLVULAS DE RETENÇÃO, VÁLVULAS BORBOLETA, VÁLVULAS DE GAVETA E VENTOSAS DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB04 E EB05 E ELEVATÓRIA DE NÍVEL EN01

3PN-ET-VAL-005 - REV. 1

PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS

ABRIL/2013

ÍNDICE

ITEM		Pág.

1.0	OBJETIVO	01

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS	01

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO	02

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	02

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO	03

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES	03

5.0	NORMAS TÉCNICAS	03

6.0	InspeçÃO	04

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM	05

8.0	MANUAIS	06

9.0	IDENTIFICAÇÃO	06

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS	07

10.1	GERAL	07

10.2	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS						  07

10.3	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS                                     	           	  10

10.4	MATERIAIS												  13

10.5	PINTURA												  14

11.0	ENSAIOS E TESTES	16

12.0	PEÇAS SOBRESSALENTES	18

13.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	18

14.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES	19

15.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS	19

16.0	RELAÇÃO DOS DESENHOS DE REFERÊNCIA	21

17.0	FOLHA DE DADOS	22

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para o fornecimento de válvulas borboleta, operadas por atuador elétrico, válvulas de retenção tipo axial, válvulas de gaveta e ventosas a serem instaladas no recalque de cada unidade de bombeamento das Estações de Bombeamento EB04 e EB05 e Elevatória de Nível EN01, partes integrantes do Projeto de Irrigação Pontal - Área Norte.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não o isenta da responsabilidade de fornecer os equipamentos adequadamente projetados e capazes de atender as condições de serviço estipuladas.

Os PROPONENTES deverão atender ao previsto nesta Especificação, conforme normas  mencionadas como padrão para fabricação e testes. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos equipamentos deverá especificar os diversos materiais utilizados no manufaturamento de cada peça componente, devendo atender as normas técnicas aplicáveis. Os desenhos de construção civil das Estações de Bombeamento EB04 e EB05 e Elevatória de Nível EN01, onde serão instalados os equipamentos, servirão de base para os PROPONENTES dimensionarem seus equipamentos. A relação dos desenhos de referência encontra-se no item 17.0 desta Especificação.

Todos os equipamentos fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente, úmido e ao tempo, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nesta Especificação, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos equipamentos são as seguintes:

- Tipo de serviço -					contínuo

- Altitude acima do nível do mar -		superior a 350 m e inferior a 1000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais, com todas as suas peças correspondentes intercambiáveis.

Todos os preços constantes da Proposta deverão ser referidos para o equipamento posto na fábrica. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega dos equipamentos encomendados, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverá ser indicada na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fornecedor dos equipamentos, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

Sem a autorização prévia por escrito, da CODEVASF, A CONTRATADA não poderá subempreitar com terceiros, total ou parcialmente, qualquer encomenda constante da Proposta.

As peças, equipamentos e instrumentos utilizados durante os testes, ou antes do recebimento final dos equipamentos, serão fornecidas sem ônus para a CODEVASF.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

3.1	ITENS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens serão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de 04 (quatro) válvulas borboleta, diâmetro de 800mm, com flanges, incluindo atuadores moto-redutores com transmissão de dados e juntas de montagem, para a Estação de Bombeamento EB04;

- Fornecimento de 03 (três) válvulas borboleta, diâmetro de 600mm, com flanges e juntas de montagem, para a Estação de Bombeamento EB05;

- Fornecimento de 03 (três) válvulas borboleta, diâmetro de 600mm, com flanges e juntas de montagem, para a Elevatória de Nível EN01;

- Fornecimento de 03 (três) válvulas borboleta, diâmetro de 500mm, com flanges e juntas de montagem, para a Elevatória de Nível EN01;

- Fornecimento de 04 (quatro) válvulas de retenção de deslocamento axial, diâmetro de 800mm, com flanges para a Estação de Bombeamento EB04;

- Fornecimento de 03 (três) válvulas de retenção de deslocamento axial, diâmetro de 600mm, com flanges para a Estação de Bombeamento EB05;

- Fornecimento de 03 (três) válvulas de retenção de deslocamento axial, diâmetro de 500mm, com flanges para a Elevatória de Nível EN01;

- Fornecimento de 04 (quatro) ventosas tríplice função, diâmetro 150mm, incluindo válvula de gaveta para a Estação de Bombeamento EB04;

- Fornecimento de 03 (três) ventosas tríplice função, diâmetro 100mm, incluindo válvula de gaveta para a Estação de Bombeamento EB05;

- Fornecimento de 05 (cinco) ventosas tríplice função, diâmetro 150mm, incluindo válvula de gaveta para a Estação de Bombeamento EB05;

- Fornecimento de 02 (duas) ventosas tríplice função, diâmetro 150mm, incluindo válvula de gaveta para os barriletes das Estações de Bombeamento EB04 e EB05;

- Transporte, seguro e operações de carga e descarga dos equipamentos nos locais de instalação;

- Um ou mais conjuntos completos de peças sobressalentes, em quantidades suficientes para dois anos de operação, conforme relação apresentada no Item 12.0;

- Ensaios de fábrica e no campo.

3.2	ITENS NÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO

Os seguintes itens não estão incluídos no fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fundação e estruturas de concreto;

- Obras civis correlatas;

- Montagem.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADE

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos, materiais e testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA	- 	American Water Works Association;

- ASTM	- 	American Society for Testing of Materials;

- ASME	- 	American Society of Mechanical Engineers;

- IEEE	- 	Institute Electrical and Electronic Engineers;

- ANSI	- 	American National Standard Institute;

- DIN       	-	Deutscher Industrie Normem;

- FEM      	-	Fédération Europeène de la Manutention;

- IEC	- 	International Electrotechnical Comission;

- ISO 	- 	International Standardization Organization;

- NEMA	- 	National Electrical Manufactures Association;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council.

O PROPONENTE poderá apresentar proposta para equipamentos projetados ou fabricados de acordo com outras normas que não as acima indicadas. Nesse caso, as normas adotadas deverão ser equivalentes àquelas especificadas. Propostas baseadas em normas que sejam julgadas, a exclusivo critério da CODEVASF, inferiores ou conflitantes com aquelas indicadas acima, ou que resulte no fornecimento de equipamento de qualidade inferior, ou não adaptável aos requisitos estabelecidos, poderão ser rejeitadas. No caso da aplicação de normas, não indicadas pela CODEVASF, o PROPONENTE deverá anexar à sua proposta, 2 (duas) cópias das mesmas, traduzidas (tradução oficial de preferência) para o idioma português.

O PROPONENTE será inteiramente responsável pela tradução apresentada. Assim sendo, não serão aceitas justificativas baseadas em erros ou omissões determinadas pelo processo de tradução.

Em qualquer hipótese, quando os requisitos especificados excederem aos contidos nas normas aplicáveis, será dada preferência aos termos da Especificação.

A menos que explicitamente declarado pelo PROPONENTE em sua proposta, o equipamento será considerado como projetado e fabricado com base nas normas indicadas e os requisitos estabelecidos na Especificação. A CONTRATADA será inteiramente responsável por qualquer divergência.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as normas que serão empregadas para projetar e fabricar o equipamento proposto.

Em caso de dúvida ou omissão da presente Especificação, o PROPONENTE deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar o material objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e obrigatoriamente, deverá ser procedida a inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos equipamentos para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os equipamentos estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os equipamentos que forem produzidos em desacordo com esta Especificação, ou aqueles em que os materiais e componentes tenham sido considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus à CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos equipamentos defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as Especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

Os equipamentos deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem e protegidos internamente com produto anti-corrosivo. As partes usinadas não pintadas, as roscas e os componentes de tolerância pequena deverão também ser protegidos contra corrosão. Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com "plugs" ou flanges de madeira ou outro material adequado.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos ao equipamento decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até o desembarque do equipamento na obra.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE E EMBALAGEM

A embalagem dos equipamentos, aqui especificados, deverá ser suficiente para protegê-los durante o transporte, as operações de carga e descarga e de armazenagem, ficando o FORNECEDOR responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento a estes requisitos.

O transporte será por conta e risco da CONTRATADA, ficando a cargo da mesma as operações de descarga e manuseio do material no destino, e a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer nessas operações.

Todo e qualquer equipamento ou material despachado deverá ser identificado com descrição de conteúdo e quantidade.

Dever-se-á observar as instruções para transporte e movimentação dos equipamentos, peças e acessórios de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos. Neste sentido, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

O PROPONENTE deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até a obra.

8.0	MANUAIS

O manual de montagem, bem como o manual de operação e manutenção deverão ser completos e definir perfeitamente todas as fases de montagem, de operação, bem como os processos e métodos de manutenção e reparo dos equipamentos, tendo em vista sempre a segurança completa do pessoal e bom desempenho dos equipamentos. Deverá conter, onde aplicável as seguintes informações:

- Informações Gerais:

- Desenhos seccionais com listas de peças numeradas;

- Índice de intercâmbio de peças;

- Descrição geral e especificações de operação de todo o equipamento;

- Instruções para armazenamento, instalação, montagem, funcionamento, desmontagem, reparos e remontagem;

- Características de todos os componentes dos equipamentos (apresentando catálogos, desenhos etc.);

- Listas e desenhos das peças reposição;

- Inspeção para manutenção preventiva, periodicidade e procedimentos;

- Instruções específicas de segurança pessoal na operação e manutenção do equipamento.

- Informações Específicas das Válvulas Borboletas:

- Ângulo máximo de abertura do disco;

- Distância entre as faces externas do flange (face a face);

- A pressão máxima de serviço para o qual foi dimensionado o acionamento da válvula;

- O dimensionamento do redutor e motor, indicando fabricante e tipo;

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada equipamento deverá ser munido de placa de identificação em aço inoxidável firmemente fixada em lugar acessível e contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- CODEVASF - Projeto Pontal - Área Norte - Estação de Bombeamento EB04 ou EB05, conforme o local de instalação;

- Nome do fabricante;

- Modelo e tipo de fabricação de acordo com o catálogo do fabricante;

- Diâmetro nominal;

- Classe de pressão  e norma de fabricação;

- Número de série;

- Peso;

- Ano de fabricação.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As características específicas de cada equipamento são indicadas nas Folhas de Dados que integram esta Especificação.

Os equipamentos cobertos por esta Especificação terão projeto, fabricação e ensaios executados de acordo com a última revisão das normas indicadas nesta Especificação.

Os itens das Folhas de Dados deverão ser obrigatoriamente preenchidos ou confirmados pelo PROPONENTE que deverá devolvê-las à CODEVASF, por ocasião de sua proposta. A CONTRATADA será responsável por todas as informações contidas na mesma.

As especificações dos materiais deverão ser compatíveis com as solicitações e esforços, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos. Para isto o manufaturamento deverá ser de alta qualidade e, ser executado segundo práticas atualizadas, devendo a mão-de-obra ser hábil e bem treinada. Os materiais utilizados, devem seguir rigorosamente as especificações da última revisão das normas estabelecidas e aprovadas pela CODEVASF.

Os componentes deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme o projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças, para manutenção, reparo ou reposição.

Quando necessário, os equipamentos deverão ser providos de furos rosqueados para colocação de parafusos, com olhais de suspensão para movimentação de montagem e desmontagem.

10.2	DIMENSÕES E DADOS OPERACIONAIS

10.2.1	Válvulas Borboleta

As válvulas borboletas a serem instaladas nas Estações de Bombeamento EB04 e EB05 terão como função principal bloquear a unidade para permitir a manutenção da válvula de retenção e da bomba. A posição do disco da válvula na operação normal será totalmente aberto ou quando a unidade estiver parada, ficará na posição fechada. Eventualmente, por períodos curtos, a válvula poderá ter a função de controlar a vazão com a regulagem do disco. O PROPONENTE deverá incluir em sua proposta a curva de controle de vazão, indicando o ângulo máximo do disco sem que haja perigo de cavitação. A movimentação será com acionamento moto-redutor para as válvulas a serem instaladas na Estação EB04 e manual para as válvulas da Estação EB05 e Elevatória de Nível EN01.

As válvulas borboleta deverão atender as seguintes condições de operação na Estação de Bombeamento EB04:

- Diâmetro:				800mm

- Pressão de trabalho:			3,30kgf/cm2

- Pressão de “shut-off” 		5,00kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			0,80m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		motor-redutor com transmissão de dados

As válvulas borboleta deverão atender as seguintes condições de operação na Estação de Bombeamento EB05:

- Diâmetro:				600mm

- Pressão de trabalho:			1,60kgf/cm2

- Pressão de “shut-off” 		5,00kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			0,50m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		manual

As válvulas borboleta deverão atender as seguintes condições de operação na Elevatória de Nível EN01:

- Diâmetro:				500 e 600mm

- Pressão de trabalho:			0,60kgf/cm2

- Pressão de “shut-off” 		0,60kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			0,40m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		manual

10.2.2	Válvulas de Retenção

As válvulas de retenção deverão atender as seguintes condições de operação:

-	Estação EB04

- Diâmetro:				800mm

- Pressão de trabalho:			3,30kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,00kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			0,8m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Perda de Carga Máxima:		0,6 m.c.a

-	Estação EB05

- Diâmetro:				600mm

- Pressão de trabalho:			1,60kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,00kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			0,50m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Perda de Carga Máxima:		0,6 m.c.a

-	Elevatória EN01

- Diâmetro:				500mm

- Pressão de trabalho:			0,60kgf/cm2

- Pressão no transiente 		1,00kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			0,40m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Perda de Carga Máxima:		0,6 m.c.a

10.2.3	Ventosas de Tríplice Função

As ventosas de tríplice função deverão atender as seguintes condições de operação:

-	Estação EB04

- Diâmetro:				150mm

- Pressão de trabalho:			3,304kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,00 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Quantidade:				6 unidades

-	Estação EB05

- Diâmetro:				100mm

- Pressão de trabalho:			1,6kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,00 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Quantidade:				3 unidades

- Diâmetro:				150mm

- Pressão de trabalho:			1,6kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,00 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

Quantidade:				5 unidades

- Diâmetro:				150mm

- Pressão de trabalho:			3,30kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,00 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Quantidade:				1 unidade

10.2.5  Válvulas de Gaveta

- Diâmetro:				400mm

- Pressão de trabalho:			3,30 kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,00 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Quantidade:				2 unidades

- Diâmetro:				300mm

- Pressão de trabalho:			1,60 kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,00 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Quantidade:				1 unidades

- Diâmetro:				200 mm

- Pressão de trabalho:			3,30 kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,00 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Quantidade:				1 unidades

- Diâmetro:				150mm

- Pressão de trabalho:			3,30 kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,00 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Quantidade:				11 unidades

- Diâmetro:				100mm

- Pressão de trabalho:			1,60 kgf/cm2

- Pressão no transiente 		5,00 kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Quantidade:				6 unidades

10.3	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

As especificações das válvulas borboleta, válvulas de retenção e ventosas deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento dos equipamentos. Para isto, o manufaturamento desses equipamentos deverá ser de alta qualidade, devendo a mão-de-obra ser hábil e bem treinada.

10.3.1	Válvulas Borboleta

As válvulas borboleta a serem instaladas nas Estações de Bombeamento EB04 e EB05 e Elevatória de Nível EN01 deverão atender as normas AWWA C504 ou ISO. O corpo será fundido em uma só peça e usinado atendendo as tolerâncias de projeto.

O disco será fundido, usinado no apoio da vedação de borracha e no furo do eixo. O eixo terá fixação mecânica no disco e será montado sobre mancais de rolamento, rótula esférica ou bucha. A vedação será com perfil de borracha fixada por parafusos e placas de aço inoxidável, em todo o perímetro do disco contra uma superfície usinada em aço inoxidável no corpo da válvula. Nas válvulas fabricadas segundo a norma ISO, a vedação será integral no corpo da válvula.

Na ponta do eixo livre será fixado o motor-redutor com torque suficiente para abrir ou fechar a válvula nas piores condições de operação da Estação de Bombeamento EB04, com um fator de segurança de 1,5. Está prevista chave fim de curso. A válvula borboleta não será utilizada para controle de vazão, a não ser em situações particulares e por um pequeno período de tempo.

O conjunto moto-redutor deverá transmitir sinal elétrico para a Sala de Comando indicando a posição do disco da válvula, o torque e a posição fechada, ou aberta, conforme diagrama funcional apresentado na Folha de Dados. O motor elétrico será de indução, 380V, trifásico, 60Hz, instalação ao tempo com comando local e a distância.

A fabricação do redutor deverá atender as normas FEM ou similar e o PROPONENTE deverá especificar os materiais de fabricação e outras características técnicas em sua proposta.

Na Estação de Bombeamento EB04, na partida e parada das bombas, as válvulas deverão operar da seguinte forma:

- Operação manual através do Painel dos Motores.

- Ao ser acionada a botoeira de “liga conjunto moto-bomba”, no Painel dos Motores (400-CM-01), a válvula deverá estar fechada. Caso não esteja, fechará automaticamente, e, só então o conjunto moto-bomba dará início a partida. Assim que o conjunto moto-bomba completar a partida, a válvula começará a abrir até a posição de totalmente aberta, devendo permanecer nesta posição até receber o comando de desligar conjunto moto-bomba.

- Ao ser acionada a botoeira de “desliga conjunto moto-bomba”, no Painel dos Motores (400-CM-01), a válvula dará início ao fechamento. Após completado o fechamento, o conjunto moto-bomba é desligado automaticamente, conforme diagrama funcional apresentado na Folha de Dados.

- Operação Automática.

- O princípio de operação será idêntico ao descrito no item “a”, apenas o comando de ligar e desligar conjunto moto-bomba será feito automaticamente através da UPC.

Na Estação de Bombeamento EB05 e Elevatória de Nível EN01, na partida e parada das bombas, as válvulas deverão operar na posição sempre aberta. A operação será manual para manutenção da válvula de retenção e dos conjuntos moto-bomba.

10.3.2	Válvulas de Retenção

As válvulas de retenção serão do tipo deslocamento axial, com flanges nas extremidades. O corpo da válvula, composto por duas partes, será fundido, usinado e fixado na montagem por meio de parafusos. O disco obturador que se desloca axialmente tendo como guia o eixo central, será injetado em poliuretano.

O PROPONENTE deverá incluir em sua proposta técnica a curva de perda de carga e a curva dinâmica de fechamento da válvula de retenção, onde deverá ser indicado o tempo de fechamento da mesma.

10.3.3	Ventosas de Tríplice Função

As ventosas de tríplice função serão instaladas a montante e o mais próximo possível das válvulas de retenção, localizadas no recalque das bombas das Estações de Bombeamento EB04 e EB05.

Funções Específicas das Ventosas

As ventosas de admissão e expulsão de ar deverão ter as seguintes funções especificas:

- Expelir o ar deslocado pela água, durante o enchimento da tubulação;

- Admitir ar, em grande volume, quando da situação de interrupção brusca da operação dos grupos moto bombas, devido a falta de energia elétrica e durante o esvaziamento da tubulação, visando reduzir as pressões negativas e consequente colapso da tubulação;

- Expelir automaticamente o ar difuso na água, resultante da operação do sistema.

As ventosas de tríplice função serão flangeadas e montadas sobre válvulas de gaveta. Terão diâmetro de 150mm na Estação EB04, e 100mm  e 150mm na Estação EB05. Essas ventosas com funções de adequar o fluxo de ar, tendo condições de assegurar a saída do ar que se forma  dentro da tubulação durante a operação e evitar a formação de sifões, mantendo sempre a pressão  interna durante o esvaziamento nos limites que impeçam o colapso dos tubos, ou seja, o esmagamento resultante do aparecimento de subpressões internas aos condutos.

10.3.5   Válvulas de Gaveta

A válvula de gaveta é um equipamento com posição de operação aberta-fechada, não sendo utilizada para regulagem de vazão ou pressão. É constituída por um corpo chato com flanges; uma tampa; uma cunha, cuja a translação abre ou fecha a passagem do fluído; uma haste cuja rotação implica na translação da cunha; anéis de vedação; juntas e gaxetas. A operação será manual com volante na haste.

A classe de pressão será PN-10 com furação ABNT nos flanges. As válvulas de gaveta serão do tipo chata, com diâmetro nominal de 100, 150, 200, 300 e 400 mm, conforme folha de dados.

Serão instaladas nos barriletes das Estações de Bombeamento acopladas às ventosas, tendo como finalidade possibilitar a manutenção das mesmas. A quantidade, local de instalação e características técnicas estão indicadas nas folhas de dados e desenhos de referência apresentados em anexo.

    - Juntas de Montagem

Na montagem das válvulas, como indicado nos desenhos, deve-se utilizar uma junta que  permita deslocamentos axiais e angulares, além de evitar vazamentos.

A junta será composta por um tubo central onde serão montadas as vedações de borracha. A fixação será por meio de flanges com aperto por tirantes. As juntas deverão ser dimensionadas para a classe PN-10.

10.4	MATERIAIS

Os materiais utilizados no manufaturamento são de responsabilidade do PROPONENTE e deverão atender as seguintes especificações:

10.4.1	Válvulas Borboleta

Indica-se abaixo os materiais para as partes principais das válvulas borboleta, que servirá como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Dúctil ASTM - A 536 gr 65-45-12 |
| --- | --- |
| - Disco - | Ferro Dúctil ASTM - A 536 gr 65-45-12 |
| - Eixo - | Aço Inox AISI - 304 |
| - Superfície de vedação | Aço Inox AISI - 304 |
| - Vedação - | Neoprene, borracha natural ou buna N |
| - Segmentos de Fixação da vedação - | Aço Inox AISI - 304 |
| - Anéis de vedação do eixo - | Neoprene ou borracha natural |
| - Parafusos de fixação da vedação - | Aço Inox AISI - 304 |
| - Mancais - | Teflon, Rolamento, Rótula Esférica, ou Bronze Grafitado |

10.4.2	Válvulas de Retenção

As válvulas de retenção deverão ser fabricadas com materiais compatíveis com as condições de operação a que serão submetidas, seja durante a passagem do fluxo, ou quando da parada das bombas em que haverá ondas de choque, devido ao transiente hidráulico.

Os materiais das partes principais das válvulas de retenção são relacionados a seguir. Esta listagem serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Dúctil - ASTM A 536 Gr 60-40-18 |
| --- | --- |
| - Obturador - | Poliuretano |
| - Eixo - | Aço Inox AISI - 304 |
| - Mola - | Aço Inox AISI - 302 |

10.4.3	Ventosas de Tríplice Função

As ventosas deverão ter basicamente as seguintes características:

Classe:

Pressão máxima de serviço - 10 kgf./cm².

Operação:

Instalação – ao tempo;

Funcionamento – regime contínuo;

Função de Trabalho – admissão e/ou expulsão de ar;

Acionamento – auto operada.

Construção:

Construção – corpo compacto com diâmetro do orifício cinético igual ao diâmetro de passagem do flange;

Furação do Flange - Conforme Norma ABNT NBR 7675-PN 10;

Fechamento - com boia automática vertical em policarbonato ou aço inox.

Materiais dos Principais Componentes:

Corpo e tampas – ferro fundido dúctil NBR 6916;

Juntas de vedação – borracha de Etileno Propileno Dieno;

Parafusos, porcas e arruelas – aço galvanizado a quente conforme ASTM A 153, Classe C.

Os materiais a serem utilizados na fabricação das ventosas são de responsabilidade do PROPONENTE e devem ser detalhadamente descritos na Proposta. Os materiais citados nesta Especificação Técnica, para as partes principais das ventosas e servem como referência de padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

10.4.5  Válvulas de Gaveta

Os materiais das partes principais das válvulas de gaveta são relacionados a seguir. Esta relação serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Dúctil ASTM A 576 |
| --- | --- |
| - Tampa - | Ferro Dúctil ASTM A 576 |
| - Cunha - | Ferro Dúctil ASTM A 576 |
| - Anéis de Vedação - | Bronze ASTM B 62 |
| - Haste - | Aço Inox AISI 410 |
| - Porca de Manobra - | Latão Fundido |
| - Junta do Corpo | Borracha |

10.4.6 Juntas de Montagem

Os materiais das partes principais das juntas de montagem estão relacionados a seguir.

| - Corpo da junta - | Aço ASTM A 36; ASTM 283 gr C |
| --- | --- |
| - Flanges - | Aço ASTM A 36; ASTM 283 gr C |
| - Tirante - | Aço SAE 1020 com proteção de camada de Cadmio de 40 |
| - Porca - | Aço SAE 1020 cadmiada |
| - Vedação - | Buna N |

10.5	PINTURA

10.5.1	Válvulas Borboleta, Válvulas de Retenção e Juntas de Montagem

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituída por duas demãos de Primer Epóxi curada com Poliamida, espessura de 75 micra por demão, da película seca.

- Revestimento de acabamento: Será constituído por duas demãos de esmalte Epóxi; curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser MUNSELL 2, 5 G 3/4.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 1 (uma) demão primer epóxi, curada com amina, espessura de 125 micra da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituída por duas demãos de esmalte epóxi curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão, da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CONTRATANTE.

10.5.2 	Ventosas

A pintura deverá atender as seguintes especificações, abaixo relacionadas:

- Jateamento com areia padrão, conforme norma SSPC-SP-5;

- Primer epóxi, curada com Poliamida, com 25 micra de espessura;

- Acabamento final em poliamida na cor verde com 50 micra de espessura.

10.5.3 	Válvulas de Gaveta

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituída por duas demãos de Primer Epóxi curada com Poliamida, espessura de 75 micra por demão, da película seca.

- Revestimento de acabamento: Será constituído por duas demãos de esmalte Epóxi; curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser MUNSELL 2, 5 G 3/4.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

Todas as superfícies serão jateadas ao metal branco, conforme norma SSPC-SP-5.

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 1 (uma) demão primer epóxi, curada com amina, espessura de 125 micra da película seca.

- Revestimento de acabamento: será constituída por duas demãos de esmalte epóxi curada com Poliamida, espessura de 50 micra por demão, da película seca. A cor do esmalte de acabamento deverá ser definida pela CONTRATANTE.

11.0	ENSAIOS E TESTES

Todos os ensaios e testes serão realizados na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

A realização dos testes aqui previstos é parte integrante do escopo de fornecimento dos equipamentos, não cabendo à CODEVASF realizar nenhum pagamento adicional para esta finalidade.

A CONTRATADA será responsável pela execução todos os testes utilizando pessoal especializado, equipamentos, instrumentos apropriados e energia de sua responsabilidade.

Outros ensaios, que não sejam de rotina, poderão ser realizados desde que a CODEVASF assim o exija, para sanar qualquer dúvida.

Quando solicitado ensaio de protótipo, a CONTRATADA deverá enviar certificado dos mesmos, emitido por órgão credenciado e oficialmente reconhecido.

Quando alguns dos ensaios solicitados não puderem ser executados na fábrica ou no campo, o PROPONENTE deverá explicitá-los na Proposta Técnica e propor alternativas indicando a metodologia para aprovação da CODEVASF.

Os testes serão testemunhados pela CODEVASF, sendo que aqueles que não resultarem em aprovação serão repetidos, e seus custos correrão às expensas da CONTRATADA.

Os resultados obtidos nos testes serão enviados à CODEVASF, sob forma de relatório, para que seja procedido o cotejo entre os valores encontrados, e, os previamente especificados pela CONTRATADA. Persistindo a inadequação entre o equipamento manufaturado e o anteriormente especificado, o equipamento deverá ser substituído por outro de iguais características, mas que atenda ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

Os ensaios e testes para as válvulas borboleta deverão ser no mínimo os seguintes:

- Testes de Desempenho na fábrica: cada válvula deve ser testada completa, inclusive com o conjunto moto-redutor, operando 3 (três) vezes da posição completamente fechada para a posição completamente aberta e vice-versa, para mostrar que o conjunto funciona satisfatoriamente. As informações de dados transmitidos pelo redutor, como torque e posição do disco, serão verificados.

- Testes de Vazamento: todas as válvulas devem ser testadas na fábrica para que se faça a verificação da existência ou não de vazamento na posição fechada. Este teste deve ser feito com os flanges do corpo num plano horizontal. Com o disco na posição fechada, deve ser introduzida água a uma pressão de 1,5 vezes a pressão do projeto, conforme norma AWWA-C207.

A duração do teste será de pelo menos 5 minutos. Este teste será aplicado em ambos os lados da válvula.

- Teste Hidrostático: com o disco deslocado aplica-se uma pressão equivalente a 2 (duas) vezes a pressão de projeto, na parte interna do corpo da válvula por um período de 10 minutos.

Durante o teste não deve haver vazamento através das vedações do eixo e nem qualquer deformação na estrutura da válvula.

Os testes a que serão submetidas as válvulas de retenção são os equivalentes aos itens B e C.

Os ensaios e testes a que serão submetidas as válvulas de gaveta são equivalentes aos itens B e C, com a pressão de 1,0 e 1,5 vezes a pressão de trabalho respectivamente.

Os ensaios e testes para as ventosas deverão ser no mínimo o seguinte:

Teste Hidrostático: Aplica-se uma pressão equivalente a 2 (duas) vezes a pressão de projeto na parte interna do corpo da ventosa por um período de 10 minutos. Na ocasião deverá verificar se houve ou não vazamentos.

A CONTRATADA deverá apresentar na sua proposta um roteiro de inspeção e teste constando no mínimo dos itens relacionados a seguir.

- Válvulas Borboleta

- Características físico-químicas da fundição do corpo e do disco da válvula;

- Certificado de matéria-prima do eixo;

- Certificado das vedações de borracha;

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de estanqueidade;

- Teste de espessura e aderência da pintura;

- Testes de funcionamento do motor-redutor.

- Válvulas de Retenção

- Características físico-químicas da fundição do corpo da válvula;

- Certificado de matéria-prima do eixo e mola;

- Certificado de matéria-prima do obturador;

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de estanqueidade;

- Dureza do obturador;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Ventosas

- Características físico-químicas da fundição do corpo da válvula;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Válvulas de Gaveta

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de estanqueidade;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

12.0	PEÇAS SOBRESSALENTES

Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA as peças sobressalentes para cada grupo de equipamento com mesmo diâmetro e, no caso das válvulas borboletas, com mesmo acionador moto-redutor, necessárias para um período de manutenção de 2 (dois) anos, com preços unitários cotados a parte. A relação das peças sobressalentes deverá ser detalhada na proposta pelo PROPONENTE de acordo com sua experiência e ter no mínimo os itens a seguir relacionados.

A) Válvulas Borboleta (por diâmetro):

- Vedação de borracha do disco  				2 (duas) peças;

- Mancal								1 (um) jogo;

- Vedação do eixo						2 (duas) peças;

- Rolamentos do motor do conjunto moto-redutor  	1 (um) conjunto;

- Placa de transmissão de dados				1 (uma) peça.

B) Válvulas de Retenção (por diâmetro):

- Mola								1 (uma) peça;

- Disco obturador							1 (uma) peça.

C) Ventosas:

- Flutuador 						2 (duas) peças.

D) Válvulas de Gaveta:

- Haste e Porca							1 (uma) peça;

- Gaxeta								1 (uma) peça.

13.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que o equipamento a ser fornecido estará livre de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviços especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 02 (dois) anos após o início de operação. Esta garantia deverá abranger também os componentes fornecidos por terceiros. Em caso de falhas, no período de garantia, a CONTRATADA se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a CODEVASF, inclusive no que se refere às despesas de transporte e seguro.

Se qualquer peça apresentar defeito e ficar comprovado que a falha foi causada por projeto incorreto a CONTRATADA se obriga a substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, sem ônus para a CODEVASF.

O PROPONENTE deverá garantir, quando da apresentação de sua proposta, o atendimento integral ao prescrito nas Folhas de Dados anexas.

14.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

- Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

- Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos equipamentos;

- Manuais de operação e manutenção, plano de inspeções periódicas e de manutenção preventiva dos equipamentos;

- Características técnicas dos equipamentos;

- Diagramas elétricos dos atuadores das válvulas borboletas.

15.0	ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS

Os equipamentos serão entregues no local das obras, município de Petrolina-PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

16.0  RELAÇÃO DOS DESENHOS DE REFERÊNCIA

| PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE - RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NÚMERO | TÍTULO | REV. |
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 |  |  |
| 3 PN - 41 - 0401 | Estação de Bombeamento EB04 - Arranjo Geral | 0 |
| 3 PN - 41 - 0402 | Estação de Bombeamento EB04 - Nível de Motores - EL.392.80 - Planta e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0403 | Estação de Bombeamento EB04 - Poço de Bombas - EL.389.09 - Planta, Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0404 | Estação de Bombeamento EB04 - Corte A-A e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0405 | Estação de Bombeamento EB04 - Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 - 0406 | Estação de Bombeamento EB04 - Barrilete - Detalhes | 0 |
| 3 PN - 71 - 0405 | Estação de Bombeamento EB04 - Diagrama de Comando do Atuador Elétrico das Válvulas e Funcional da Bomba de Drenagem | 0 |
| 3 PN - 71 - 0409 | Estação de Bombeamento EB04 - Distribuição de Força e Comando - Casa de Bombas - Planta e Cortes | 0 |
| 3 PN - 71 - 0411 | Estação de Bombeamento EB04 - Distribuição de Força e Comando - Cortes | 0 |
| ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB05 |  |  |
| 3 PN - 41 - 0501 | Estação de Bombeamento EB05 - Diagrama Unifilar Geral | 0 |
| 3 PN - 41 - 0502 | Estação de Bombeamento EB05 - Esquema de Comando do Painel de Controle do Disjuntor de 13,8 kV- 500-QF-01 | 0 |
| 3 PN - 41 - 0503 | Estação de Bombeamento EB05 - Esquema de Comando dos Disjuntore DJ-01 e Sinalização do 500-CM-01 | 0 |
| 3 PN - 41 - 0504 | Estação de Bombeamento EB05 - Cubículo de Manobra 500-CM-01 - Esquema de Comando dos Motores - Parte 1 | 0 |
| 3 PN - 41 - 0505 | Estação de Bombeamento EB05 - Cubículo de Manobra 500-CM-01 - Esquema de Comando dos Motores - Parte 2 | 0 |
| 3 PN - 41 - 0506 | Estação de Bombeamento EB05 - Distribuição de Força e Comando - Planta e Envelopes | 0 |
| ELEVATÓRIA DE NÍVEL EN01 |  |  |
| 3 PN - 41 – 0602 | Elevatória de Nível EN01 - Poço de Bombas e Sala de Comando - Planta e Cobertura | 0 |
| 3 PN - 41 – 0603 | Elevatória de Nível EN01 – Cortes e Detalhes | 0 |
| 3 PN - 41 – 0607 | Elevatória de Nível EN01 – Barrilete | 0 |

17.0 - FOLHA DE DADOS

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA BORBOLETA |  |  | FD - 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB04 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO E PEQUENOS AJUSTES NO BARRILETE COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA HORIZONTAL |  |  |
| OPERAÇÃO |  | : ABERTA/FECHADA, EVENTUALMENTE GRADUADA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 04 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FLUÍDO |  | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  |  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  |  | : 0,80m3/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  |  | : 3,4kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE 2) O TEMPO DE FECHAMENTO DA VÁLVULA, PARA CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DESCRITA NESTA ESPECIFICAÇÃO, É DE 2 MINUTOS. |  |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 800 mm |
| EXTREMIDADE |  | : ENTRE FLANGES ABNT - NBR – 7675 |
| ACIONAMENTO |  | : ELÉTRICO COM CAIXA DE REDUÇÃO |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CORPO CURTO, CONFORME AWWA - C - 504 OU SIMILAR (ISO) |
| FACEAMENTO |  | : FACE PLANA (RETA) |
| PESO |  | : |
| OBS.: | 1) O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). 2) EQUIPADA COM VOLANTE PARA EVENTUAL MANOBRA POR ACIONAMENTO MANUAL. 3) AS CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO DE ACIONAMENTO ESTÃO INDICADAS NA FD02. |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| DISCO |  | : |
| EIXO |  | : |
| SEDE |  | : |
| VEDAÇÃO |  | : |
| BUCHA MANCAL |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | FOLHA DE DADOS ATUADOR ELÉTRICO DA VÁLV. BORBOLETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FD - 02 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |  |  |  |  |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |  |  |  |  |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA |  |  |  |  |  |  |  | : ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  | : ACIONAMENTO DE VÁLVULA BORBOLETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÃO: |  |  |  |  |  |  |  | : ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUANTIDADE |  |  |  |  |  |  |  | : 4 UNIDADES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  | X | SIM |  |  |  | PEÇAS |  |  |  |  | X |  |  | SIM |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  | SOBRESSALENTES |  |  |  |  |  |  |  | NÃO |  |  |  |
| DADOS DA INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | : 380 / 220 V - 4 FIOS (3 + N) - 60 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUTOR DE ALIMENTAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | : 3#10 (10) mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEMPERATURA AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  | : 40 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  |  | INSTALAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  | ABRIGADA |  |  |  |
| CORROSIVA |  |  |  |  |  | X | NÃO |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | AO TEMPO |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MOTOR ELÉTRICO |  |  |  |  |  |  | MONOFÁSICO |  |  |  | CORRENTE NOMINAL |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | A |
|  |  |  |  |  |  | X | TRIFÁSICO |  |  |  | CORRENTE DE PARTIDA |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | A |
| TENSÃO NOMINAL |  |  |  |  |  | : 380 |  |  |  | V | ESCORREGAMENTO |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | % |
| FREQÜÊNCIA NOMINAL |  |  |  |  |  | : 60 |  |  |  | Hz | CONJUGADO DE PARTIDA |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | % |
| CLASSE DE TENSÃO |  |  |  |  |  | : 600 |  |  |  | V | CONJUGADO MÁXIMO |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | % |
| POTÊNCIA |  |  |  |  |  | : |  |  |  | CV | TIPO DE CARCAÇA |  |  |  |  |  |  |  | : IPW54 |  |  |  |
| NÚMERO DE PÓLOS |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | PESO TOTAL |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | kg |
| REGIME DE SERVIÇO |  |  |  |  |  | : INTERMITENTE |  |  |  |  | FATOR DE POTÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | % |
| TIPO DE ROTOR |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  | RENDIMENTO |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  | % |
| MÉTODO DE PARTIDA |  |  |  |  |  | : DIRETA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| QUADRO DE COMANDO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAVE MAGNÉTICA DE REVERSÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| RELÉ TÉRMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| SECCIONADORA CIRCUITO DE FORÇA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | ABRIR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SIM |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |
| BOTOEIRAS |  |  |  | X |  | FECHAR |  |  |  |  | CHAVE SELETORA |  |  |  |  |  |  |  | LOCAL/REMOTO |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | PARAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | LOCAL/DESL./REMOTO |  |  |  |
| FUSÍVEIS |  |  |  | X |  | CIRCUITO DE FORÇA |  |  |  |  | LÂMPADAS DE |  |  |  |  | X |  |  | VÁLVULA ABERTA |  |  |  |
|  |  |  |  | X |  | CIRCUITO DE COMANDO |  |  |  |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | X |  |  | VÁLVULA FECHADA |  |  |  |
| TENSÃO DE COMANDO |  |  |  |  |  | : 220 |  |  |  | V | TRANSFORMADOR |  |  |  |  |  |  |  | : | (SIM/NÃO) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | : 60 |  |  |  | Hz | DE POTENCIAL |  |  |  |  |  |  |  | : | V |  |  |
| ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAVES LIMITADORAS DE POSIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| CHAVES LIMITADORAS DE CONJUGADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| SENSOR TÉRMICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| VOLANTE PARA ACIONAMENTO MANUAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
| UNIDADE OPCIONAL DE CHAVES LIMITADORAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | : SIM |  |  |  | (SIM/NÃO) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | POSIÇÕES EXTREMAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | POSIÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO |  | EMISSÃO |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA |  | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA BORBOLETA |  |  | FD - 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOLHA: 02 DE 04 |
|  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 |  |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |

|  |  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA BORBOLETA |  |  | FD - 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | FOLHA: 03 DE 04 |
|  |  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 |  |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA BORBOLETA |  |  | FD - 01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 04 DE 04 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA BORBOLETA |  |  | FD - 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB05 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB05 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO E PEQUENOS AJUSTES NO BARRILETE COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA HORIZONTAL |  |  |
| OPERAÇÃO |  | : ABERTA/FECHADA, EVENTUALMENTE GRADUADA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 03 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : 0,50 m3/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 1,6kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE 2) O TEMPO DE FECHAMENTO DA VÁLVULA, PARA CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DESCRITA NESTA ESPECIFICAÇÃO, É DE 2 MINUTOS. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 600 mm |
| EXTREMIDADE |  | : ENTRE FLANGES ABNT - NBR - 7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CORPO CURTO, CONFORME AWWA - C - 504 OU SIMILAR (ISO) |
| FACEAMENTO |  | : FACE PLANA (RETA) |
| PESO |  | : |
| OBS.: | 1) O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). 2) EQUIPADA COM VOLANTE. |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| DISCO |  | : |
| EIXO |  | : |
| SEDE |  | : |
| VEDAÇÃO |  | : |
| BUCHA MANCAL |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA BORBOLETA |  |  | FD - 04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: ELEVATÓRIA DE NÍVEL EN01 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : ELEVATÓRIA DE NÍVEL EN01 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO E PEQUENOS AJUSTES NA SUCÇÃO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA HORIZONTAL |  |  |
| OPERAÇÃO |  | : ABERTA/FECHADA, EVENTUALMENTE GRADUADA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 03 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : 0,40 m3/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 0,6kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE 2) O TEMPO DE FECHAMENTO DA VÁLVULA, PARA CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DESCRITA NESTA ESPECIFICAÇÃO, É DE 2 MINUTOS. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 600 mm |
| EXTREMIDADE |  | : ENTRE FLANGES ABNT - NBR - 7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CORPO CURTO, CONFORME AWWA - C - 504 OU SIMILAR (ISO) |
| FACEAMENTO |  | : FACE PLANA (RETA) |
| PESO |  | : |
| OBS.: | 1) O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). 2) EQUIPADA COM VOLANTE. |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| DISCO |  | : |
| EIXO |  | : |
| SEDE |  | : |
| VEDAÇÃO |  | : |
| BUCHA MANCAL |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA BORBOLETA |  |  | FD - 05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: ELEVATÓRIA DE NÍVEL EN01 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA BORBOLETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : ELEVATÓRIA DE NÍVEL EN01 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO E PEQUENOS AJUSTES NO RECALQUE COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA HORIZONTAL |  |  |
| OPERAÇÃO |  | : ABERTA/FECHADA, EVENTUALMENTE GRADUADA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 03 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : 0,40 m3/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 0,6kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE 2) O TEMPO DE FECHAMENTO DA VÁLVULA, PARA CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DESCRITA NESTA ESPECIFICAÇÃO, É DE 2 MINUTOS. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 500 mm |
| EXTREMIDADE |  | : ENTRE FLANGES ABNT - NBR - 7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CORPO CURTO, CONFORME AWWA - C - 504 OU SIMILAR (ISO) |
| FACEAMENTO |  | : FACE PLANA (RETA) |
| PESO |  | : |
| OBS.: | 1) O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). 2) EQUIPADA COM VOLANTE. |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| DISCO |  | : |
| EIXO |  | : |
| SEDE |  | : |
| VEDAÇÃO |  | : |
| BUCHA MANCAL |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | FD - 06 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| SERVIÇO |  | : BARRILETE DE RECALQUE DA EB04 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : RETENÇÃO DO FLUXO |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : TUBULAÇÃO HORIZONTAL |  |  |
| TIPO |  | : DE DESLOCAMENTO AXIAL |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 4 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : 0,80 m3/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,40kgf/cm2 |
| OBS.: | TEMPO MÁXIMO DE FECHAMENTO: 0,1 SEGUNDOS AS LACUNAS VAGAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 800 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES ABNT - NBR - 7675 |
| BY PASS |  | : NÃO |
| TIPO DE OBTURADOR: |  | : OBTURADOR COM DESLOCAMENTO AXIAL |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ANSI OU SIMILAR |
| FACEAMENTO |  | : FACE A FACE (PLENA) |
| PESO: |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| OBTURADOR |  | : |
| SEDE E VEDAÇÃO |  | : |
| MOLA DO OBTURADOR |  | : |
| PARAFUSOS PARA MONTAGEM |  | : |
| PORCAS PARA MONTAGEM |  | : |
| JUNTAS PARA MONTAGEM |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. OS MANCAIS DO EIXO DEVERÃO SER DIMENSIONADOS DE MODO A ABSORVER OS ESFORÇOS PRODUZIDOS PELA VÁLVULA QUANDO EM OPERAÇÃO. |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | FD - 07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB05 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| SERVIÇO |  | : BARRILETE DE RECALQUE DA EB05 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : RETENÇÃO DO FLUXO |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : TUBULAÇÃO HORIZONTAL |  |  |
| TIPO |  | : DE DESLOCAMENTO AXIAL |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 3 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : 0,5 m3/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 1,60kgf/cm2 |
| OBS.: | TEMPO MÁXIMO DE FECHAMENTO: 0,1 SEGUNDOS AS LACUNAS VAGAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 600 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES ABNT - NBR - 7675 |
| BY PASS |  | : NÃO |
| TIPO DE OBTURADOR: |  | : OBTURADOR COM DESLOCAMENTO AXIAL |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ANSI OU SIMILAR |
| FACEAMENTO |  | : FACE A FACE (PLENA) |
| PESO: |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| OBTURADOR |  | : |
| SEDE E VEDAÇÃO |  | : |
| MOLA DO OBTURADOR |  | : |
| PARAFUSOS PARA MONTAGEM |  | : |
| PORCAS PARA MONTAGEM |  | : |
| JUNTAS PARA MONTAGEM |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. OS MANCAIS DO EIXO DEVERÃO SER DIMENSIONADOS DE MODO A ABSORVER OS ESFORÇOS PRODUZIDOS PELA VÁLVULA QUANDO EM OPERAÇÃO. |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |  | FD - 08 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |
| LOCAL: ELEVATÓRIA DE NÍVEL EN01 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE RETENÇÃO |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| SERVIÇO |  | : ELEVATÓRIA DE NÍVEL EN01 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : RETENÇÃO DO FLUXO |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : TUBULAÇÃO HORIZONTAL |  |  |
| TIPO |  | : DE DESLOCAMENTO AXIAL |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 3 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : 0,4 m3/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 0,60kgf/cm2 |
| OBS.: | TEMPO MÁXIMO DE FECHAMENTO: 0,1 SEGUNDOS AS LACUNAS VAGAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 500 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES ABNT - NBR - 7675 |
| BY PASS |  | : NÃO |
| TIPO DE OBTURADOR: |  | : OBTURADOR COM DESLOCAMENTO AXIAL |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ANSI OU SIMILAR |
| FACEAMENTO |  | : FACE A FACE (PLENA) |
| PESO: |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| OBTURADOR |  | : |
| SEDE E VEDAÇÃO |  | : |
| MOLA DO OBTURADOR |  | : |
| PARAFUSOS PARA MONTAGEM |  | : |
| PORCAS PARA MONTAGEM |  | : |
| JUNTAS PARA MONTAGEM |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. OS MANCAIS DO EIXO DEVERÃO SER DIMENSIONADOS DE MODO A ABSORVER OS ESFORÇOS PRODUZIDOS PELA VÁLVULA QUANDO EM OPERAÇÃO. |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  | FD - 09 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 20 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 |  | EQUIPAMENTO: VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  |

| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |
| --- | --- |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | : ÚNICA |
| LOCAL DE SERVIÇO | : ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB04 |
| FUNÇÃO | : DESCARGA DE AR DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE DA BOMBA |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO | : VERTICAL |
| OPERAÇÃO | : AUTOMÁTICA |
| QUANTIDADE | : 6 UNIDADES |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: | A VENTOSA DEVERÁ SER DIMENSIONADA PARA RETIRAR O AR DA COLUNA DA BOMBA DURANTE A PARTIDA E FECHAR SUAVELMENTE APÓS O TÉRMINO DA OPERAÇÃO. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 150 mm |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| NIPLE DE DESCARGA |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| SUPORTE MAIOR |  | : |
| SUPORTE MENOR |  | : |
| FLUTUADOR MAIOR |  | : |
| FLUTUADOR MENOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  | FD - 10 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB05 |  | EQUIPAMENTO: VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  |

| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |
| --- | --- |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | : ÚNICA |
| LOCAL DE SERVIÇO | : ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB05 |
| FUNÇÃO | : DESCARGA DE AR DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE DA BOMBA |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO | : VERTICAL |
| OPERAÇÃO | : AUTOMÁTICA |
| QUANTIDADE | : 3 UNIDADES |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: | A VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DEVERÁ SER DIMENSIONADA PARA RETIRAR O AR DA COLUNA DA BOMBA DURANTE A PARTIDA E FECHAR SUAVELMENTE APÓS O TÉRMINO DA OPERAÇÃO. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 100 mm |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| NIPLE DE DESCARGA |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| SUPORTE MAIOR |  | : |
| SUPORTE MENOR |  | : |
| FLUTUADOR MAIOR |  | : |
| FLUTUADOR MENOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  | FD - 11 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB05 |  | EQUIPAMENTO: VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  |

| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |
| --- | --- |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO | : ÚNICA |
| LOCAL DE SERVIÇO | : ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB05 |
| FUNÇÃO | : DESCARGA DE AR DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE DA BOMBA |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO | : VERTICAL |
| OPERAÇÃO | : AUTOMÁTICA |
| QUANTIDADE | : 6 UNIDADES |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: | A VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO DEVERÁ SER DIMENSIONADA PARA RETIRAR O AR DA COLUNA DA BOMBA DURANTE A PARTIDA E FECHAR SUAVELMENTE APÓS O TÉRMINO DA OPERAÇÃO. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 150 mm |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| NIPLE DE DESCARGA |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| SUPORTE MAIOR |  | : |
| SUPORTE MENOR |  | : |
| FLUTUADOR MAIOR |  | : |
| FLUTUADOR MENOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE GAVETA |  |  | FD - 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20/23 |
| LOCAL: ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB04 e EB05 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE GAVETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : ACOPLADAS ÀS VENTOSAS DA EB04 E EB05 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |  |
| TIPO |  | : CHATA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 02 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,40 kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 400 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 100% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE GAVETA |  |  | FD - 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB05 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE GAVETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : ACOPLADAS ÀS VENTOSAS DA ESTAÇÃO EB05 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |  |
| TIPO |  | : CHATA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 01 UNIDADE |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 1,60 kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 300 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 100% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE GAVETA |  |  | FD - 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20/23 |
| LOCAL: ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB04 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE GAVETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : ACOPLADAS ÀS VENTOSAS DA EB04 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |  |
| TIPO |  | : CHATA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 01 UNIDADE |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,40 kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 200 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 100% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE GAVETA |  |  | FD - 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 20/23 |
| LOCAL: ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB04 e EB05 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE GAVETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : ACOPLADAS ÀS VENTOSAS DA EB04 E EB05 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |  |
| TIPO |  | : CHATA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 11 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,40 kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 150 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 100% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | FOLHA DE DADOS VÁLVULA DE GAVETA |  |  | FD - 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | FOLHA: 01 DE 01 |
|  |  |  |  | DATA: 01/03/2013 |
| OBRA: PROJETO PONTAL - ÁREA NORTE |  |  |  | ÁREA: MANCHA 23 |
| LOCAL: ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB05 |  |  | EQUIPAMENTO: VÁLVULA DE GAVETA |  |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : ACOPLADAS ÀS VENTOSAS DA ESTAÇÃO EB05 |  |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |  |
| TIPO |  | : CHATA |  |  |
| QUANTIDADE |  | : 06 UNIDADES |  |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 1,60 kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 100 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 100% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 01/03/2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |