##### especificações técnicas

1. OBJETIVO

O objetivo desta especificação é o estabelecimento dos requisitos a serem atendidos no fornecimento de equipamentos de refrigeração para o sistema de ar condicionado a serem instalados no edifício sede da CODEVASF no endereço SGAN 601, Conj. I. Ed. Dep. Manoel Novaes – Brasília-DF, distribuídos nos seguintes lotes:

LOTE I – Chiller’s – 2 (duas) unidades Chiller’s com capacidade mínima de 170 TR, tipo parafuso, com condensação de água.

LOTE II – Fan Coil’s – 18 (dezoito) unidades Fan Coil's.

2.  CONDIÇÕES LOCAIS

Os equipamentos a serem fornecidos serão instalados em ambientes abrigados, com as seguintes condições ambientais:

Clima Tropical de Altitude.

Temperatura máxima de 35,8 ºC e mínima de 16 ºC.

Umidade Relativa entre 20 a 70 %.

Altitude acima do nível do mar de 1.060 metros.

3. NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos deverão estar de acordo com os requisitos das especificações, em suas últimas revisões, das normas editadas pelas seguintes entidades:

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

ARI  -  Air Conditioning and refrigeration Institute;

ASHRAE - American Society of Heating, Refrigeration and Air conditioning Engineers;

SMACNA  -  Sheet Metal and Air conditioning Contractor National Association;

ANSI  -  American National Standards Institute;

ISO  -  International Standards Organization;

ASTM  -  American Society for Testing Materials;

AHRI – Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute ;

NEC - Nacional Electrical Code.

A resolução da ANVISA RE - 09 têm que ser considerada.

Os equipamentos a serem fornecidos serão novos, de boa qualidade e adequados a sua função no conjunto da instalação. Esses materiais serão necessariamente fabricados conforme as últimas revisões das normas aplicáveis.

Em caso de colisão, será aplicada a norma ou disposição que resulte num aumento de eficiência do sistema, que seja mais restritiva e que corresponda a uma maior qualidade técnica da instalação.

4. CARACTERISTICAS OPERACIONAIS E FUNCIONAIS

4.1 CHILLER’S

Duas unidades Chiller com a capacidade mínima de 170 TR cada, com condensação a água, e compressor tipo parafuso. Também poderá ser fornecido equipamento Chiller tipo Scroll desde que atenda às características especificadas para o modelo parafuso.

As unidades Chiller deverão vir equipadas com Módulo de Monitoramento e Controle dos parâmetros de partida, parada e operação. A Interface de Monitoramento e Controle será através de visor existente na própria unidade ou conectado à mesma. Os materiais de construção das unidades Chiller deverão obedecer às Normas vigentes.

-  Gás: R134A ou R123

-  Vazão de água no condensador: 112,32 m³/h

-  Vazão de água no evaporador: 75 m³/h

-  Perda de carga no condensador: 1,68 mca

-  Número de passes no evaporador: 03

-  Temperatura de entrada no evaporador: 11,5 ºC

-  Temperatura de saída no evaporador: 6,5 ºC

-  Temperatura de entrada no condensador: 29,6 ºC

-  Temperatura de saída no condensador: 35,0 ºC

-  Número de passes no condensador: 02

-  Número de circuitos: 02

-  Tensão: 380V,  Trifásico, 60 Hz

-  Potência Elétrica: 111,3 kW

-  Eficiência total: 0,647 kW/ton

-  COP  mínimo de 5,43.

- Conexão lado do Condensador: 06”.

-  Conexão lado do Evaporador: 04”.

-  Plaqueta de identificação.

  - UNIDADES FAN COIL'S

As Unidades de Tratamento de Ar Fan Coil serão constituídas por caixa metálica, do tipo modular com painéis em sandwich,  com filtros do tipo descartável.

Os gabinetes serão isolados termicamente com manta de isolamento de lã de vidro, ou poliuretano expandido, aplicado entre painéis metálicos. O isolamento não poderá estar visível permitindo que o gabinete possa ser limpo internamente com água a alta pressão ou vapor. Todos os gabinetes deverão ter pintura com proteção anti-corrosão.

Os tubos de ½” das serpentinas serão em cobre, expandidos mecanicamente para interferência e contato adequados com as laminas. As laminas  serão  em cobre, e poderão dispor de modificação na sua superfície para reduzir o fator de “by-pass” da serpentina.

Os coletores serão fabricados também em tubos de cobre sem costura, sendo soldados aos tubos das serpentinas com solda de prata. Deverão possuir dispositivos de purga de ar de acionamento manual nos pontos mais altos dos coletores de retorno e de entrada.

Os ventiladores serão totalmente construídos em chapa de aço galvanizado. Os rotores dos ventiladores serão balanceados estática e dinamicamente, e operarão sobre mancais de rolamentos auto-compensadores, auto-alinhantes. Serão acionados por motores de 4 pólos, 380V-Trifásico-60Hz, alta eficiência, por meio de polias e correias. A polia do motor deverá ser do tipo de diâmetro ajustável. Todos os motores serão de indução, assíncronos, com ventilação externa e à prova de respingos.

Totalizam-se 18 (dezoito) unidades Fan Coil's, com as seguintes especificações:

### Unidade FC 01 -Térreo - Auditório_ Ala NE

### Vazão de Ar : 7.264 m³/h

Vazão de ar externo: 4.050 m³/h

Vazão de água gelada: 9,09 m³/h

TBS: Entrada  28,4 ºC; Saída 9,88 ºC

TBU: Entrada 19,9 ºC; Saída 9,84 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 7,26 mca

Capacidade total: 15,8 TR

Capacidade sensível: 10,13 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 11 /  Nº Tubos: 22, conexão DN: 1 1/4”

Ligação hidráulica à direita

Motor 3 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F )

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina: A= 1,80 m;   L= 0,95 m;   C= 1,15 m

## Unidade FC 02 - Térreo_Ala NE

Vazão de Ar: 12.218 m³/h

Vazão de ar externo: 2.343 m³/h

Vazão de água gelada: 10,3 m³/h

TBS: Entrada – 25,2 ºC / Saída - 13,75 ºC

TBU: Entrada - 17,2 ºC / Saída - 12,8 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água:  1,34 mca

Capacidade total: 17,96 TR

Capacidade sensível: 14,01 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 26 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 2”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 4 CV / IV em 380-03-60  (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina: A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 1,78 m

## Unidade FC 03 - Térreo_Ala NW

## Vazão de Ar : 10.987 m³/h

Vazão de ar externo: 2.512 m³/h

Vazão de água gelada: 10,3 m³/h

TBS: Entrada – 25,4 ºC / Saída – 11,9 ºC

TBU: Entrada – 17,5 ºC / Saída – 11,2 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 7,16 mca

Capacidade total: 17,1 TR

Capacidade sensível: 12,79 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 13/ Nº Tubos: 26, conexão DN: 1 1/4”

Ligação hidráulica à direita

Motor 4 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina: A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 1,78 m

Unidade FC 04 – Térreo - Lanchonete_Ala NW

Vazão de Ar: 4.330 m³/h

Vazão de ar externo: 1.393 m³/h

Vazão de água gelada: 4,24 m³/h

TBS: Entrada – 25,5 ºC / Saída – 13,3 ºC

TBU: Entrada – 18,7 ºC / Saída – 12,7 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 2,15 mca

Capacidade total: 7,83 TR

Capacidade sensível: 5,34 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 9 / Nº Tubos: 18, conexão DN: 1”

Ligação hidráulica à direita

Motor 1,5 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,50 m;  L= 0,90 m;   C= 1,40 m

### Unidade FC 05 - Térreo_Ala SE

Vazão de Ar: 9.964 m³/h

Vazão de ar externo: 2.397 m³/h

Vazão de água gelada: 10,9 m³/h

TBS: Entrada – 25,5 ºC / Saída – 11,8 ºC

TBU: Entrada – 17,6 ºC / Saída – 11,1 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 1,16 mca

Capacidade total: 15,54 TR

Capacidade sensível: 11,61 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 26 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 3 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 1,78 m

Unidade FC 06 - Térreo_ Ala SW

Vazão de Ar: 15.278 m³/h

Vazão de ar externo: 1.227 m³/h

Vazão de água gelada: 10,90 m³/h

TBS: Entrada – 24,2 ºC / Saída - 11,9 ºC

TBU: Entrada – 16,2 ºC / Saída – 11,1 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 1,48 mca

Capacidade total: 20,3 TR

Capacidade sensível: 16,07 TR

Nº de filas: 4 / Nº de circuitos: 26 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 1,78 m

Unidade FC 07 - 1º Pavimento_Ala NE

Vazão de Ar: 13.628 m³/h

Vazão de ar externo: 2.595 m³/h

Vazão de água gelada: 10,9 m³/h

TBS: Entrada – 24,8 ºC / Saída – 11,8 ºC

TBU: Entrada – 16,9 ºC / Saída – 11,1 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 1,48 mca

Capacidade total: 18,73 TR

Capacidade sensível: 15,03 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 26 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 2”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Unidade FC 08 - 1º Pavimento_Ala NW

Vazão de Ar: 15.613 m³/h

Vazão de ar externo: 2.574 m³/h

Vazão de água gelada: 11,51 m³/h

TBS: Entrada – 25,15 ºC / Saída – 13,0 ºC

TBU: Entrada – 17,5 ºC / Saída – 12,3 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 0,52 mca

Capacidade total: 20,15 TR

Capacidade sensível: 16,07 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos:  39 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Unidade FC 09 - 1º Pavimento_Ala SE

Vazão de Ar: 12.571 m³/h

Vazão de ar externo: 2.311 m³/h

Vazão de água gelada: 10,90 m³/h

TBS: Entrada – 25,1 ºC / Saída – 11,9 ºC

TBU: Entrada – 17,2 ºC / Saída – 11,2 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 0,48 mca

Capacidade total: 17,46 TR

Capacidade sensível: 13,89 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos:  39 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 4 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Unidade FC 10 - 1º Pavimento_Ala SW

Vazão de Ar : 14.072 m³/h

Vazão de ar externo: 2.289 m³/h

Vazão de água gelada: 11,51 m³/h

TBS: Entrada – 24,9 ºC / Saída – 11,9 ºC

TBU: Entrada – 17,0 ºC / Saída – 11,2 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 1,63 mca

Capacidade total: 19,5 TR

Capacidade sensível: 15,54 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 26 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 2”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Unidade FC 11 – 2º Pavimento_Ala NE

Vazão de Ar: 14.630 m³/h

Vazão de ar externo: 2.595 m³/h

Vazão de água gelada: 11,51 m³/h

TBS: Entrada – 24,7 ºC / Saída – 12,3 ºC

TBU: Entrada – 17,0 ºC / Saída – 11,6 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 1,63 mca

Capacidade total: 19,83 TR

Capacidade sensível: 15,74 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 26 / Nº Tubos: 26 conexão DN: 2”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referencia da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Unidade FC 12 - 2º Pavimento_Ala NW

Vazão de Ar: 14.749 m³/h

Vazão de ar externo: 2.574 m³/h

Vazão de água gelada: 12,12 m³/h

TBS: Entrada – 24,4 ºC / Saída – 10,8 ºC

TBU: Entrada – 16,3 ºC / Saída – 10,10 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 4,23 mca

Capacidade total: 19,46 TR

Capacidade sensível: 16,29 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 19 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 1 1/4”

Ligação hidráulica à direita

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Unidade FC 13 - 2º Pavimento_Ala SE

Vazão de Ar: 14.544 m³/h

Vazão de ar externo: 2.559 m³/h

Vazão de água gelada: 12,12 m³/h

TBS: Entrada – 25 ºC / Saída – 11,8 ºC

TBU: Entrada – 17,0 ºC / Saída – 11,1 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 1,78 mca

Capacidade total: 20,12 TR

Capacidade sensível: 16,14 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos:  26 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Unidade FC 14 – 2º Pavimento_Ala SW

Vazão de Ar: 14.216 m³/h

Vazão de ar externo: 2.542 m³/h

Vazão de água gelada: 12,12 m³/h

TBS: Entrada – 24,90 ºC / Saída – 10,6 ºC

TBU: Entrada – 16,6 ºC / Saída – 9,9 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 4,22 mca

Capacidade total: 19,72 TR

Capacidade sensível: 16,25 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 19 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 1 1/4”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 6 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Unidade FC 15 - 3º Pavimento_Ala NE

Vazão de Ar: 15.800 m³/h

Vazão de ar externo: 2.595 m³/h

Vazão de água gelada: 12,12 m³/h

TBS: Entrada – 24,7 ºC / Saída – 12,6 ºC

TBU: Entrada – 16,8 ºC / Saída – 11,2 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 4,22 mca

Capacidade total: 20,64 TR

Capacidade sensível: 16,65 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 19 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 1 1/4”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 7,5 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Unidade FC 16 – 3º Pavimento_Ala NW

Vazão de Ar: 16.174 m³/h

Vazão de ar externo: 2.574 m³/h

Vazão de água gelada: 12,12 m³/h

TBS: Entrada – 24,6 ºC / Saída – 11,8 ºC

TBU: Entrada – 16,6 ºC / Saída – 11,0 ºC

Temperatura entrada água gelada:  6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 4,22 mca

Capacidade total: 21,0 TR

Capacidade sensível: 16,8 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 19 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 1 1/4”

Ligação hidráulica à direita

Motor 7,5 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Unidade FC 17 – 3º Pavimento_Ala SE

Vazão de Ar: 16.340 m³/h

Vazão de ar externo: 2.311 m³/h

Vazão de água gelada: 12,12 m³/h

TBS: Entrada – 24,8 ºC / Saída – 11,9 ºC

TBU: Entrada – 16,8 ºC / Saída – 11,1 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água: 1,78 mca

Capacidade total: 20,92 TR

Capacidade sensível: 17,42 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 26 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 2”

Ligação hidráulica à direita

Motor 7,5 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Unidade FC 18 - 3º Pavimento_Ala SW

Vazão de Ar: 16.200 m³/h

Vazão de ar externo: 2.289 m³/h

Vazão de água gelada: 12,12 m³/h

TBS: Entrada – 24,1 ºC / Saída – 11,7 ºC

TBU: Entrada – 16,5 ºC / Saída – 11,0 ºC

Temperatura entrada água gelada: 6,5 ºC

Perda de pressão lado água:  4,22 mca

Capacidade total: 20,7 TR

Capacidade sensível: 16,9 TR

Nº de filas: 6 / Nº de circuitos: 19 / Nº Tubos: 26, conexão DN: 1 1/4”

Ligação hidráulica à esquerda

Motor 7,5 CV / IV em 380-03-60 (Alto rendimento tipo TFVE-IPW55 classe F)

Filtro G4 em moldura metálica

Plaqueta de identificação

Dimensões máximas de referência da máquina:  A= 1,95 m;  L= 0,95 m;   C= 2,75 m

Os níveis de emissão sonora dos ventiladores dos condicionadores deverão estar de acordo com a Norma ARI 575.

Obs.: Em função das casas de máquinas já estarem construídas e sem possibilidade de expansão/ampliação, as aquisições dos Fan Coil’s deverão obedecer ao dimensionamento máximo como descrito nas especificações e devem ser fornecidos desmontados. Qualquer equipamento com dimensões maiores não atenderá esta especificação. Também as dimensões do equipamento Chiller a ser fornecido não deverão extrapolar as dimensões do equipamento já existente no sistema de ar condicionado central do edifício sede da Codevasf.

As licitantes vencedoras deverão verificar “in loco” as condições de armazenamento e instalação dos equipamentos antes de a fiscalização da Codevasf emitir a autorização de fornecimento.

5. DOCUMENTOS TÉCNICOS

Para cada equipamento, deverá ser fornecida a documentação técnica com as informações listadas abaixo:

- Especificações técnicas dos equipamentos e descrição funcional.

- Dados e características dos equipamentos.

- Dados e características dos equipamentos.

- Manual de operação, armazenamento e manutenção em português.

- Desenhos dos equipamentos, listando seus componentes e desenhos de montagem e instalação.

- Catálogo com lista de peças sobressalentes e instruções de montagem.

- Documento com Check-list a ser feito pela empresa que montará esses equipamentos antes do acompanhamento do Start-up.

6. TESTES

O licitante deverá fornecer quanto aos equipamentos os seguintes testes e certificados de validação em suas últimas revisões:

-   ARI  550/590  -  Chiller’s;

-   NBR 13598  -  Vasos de Pressão do Evaporador e Condensador;

-   NR 13 – Todos os equipamentos que embasam nesta norma.

Os testes serão testemunhados pela CODEVASF ou preposto por ela indicado. Não eximindo a empresa de sua responsabilidade e garantia técnica.

7. START UP E TREINAMENTO - CHILLER

A empresa fornecedora deverá enviar juntamente com o equipamento o cheklist para ser preenchido pela empresa responsável pela instalação. A instalação dos equipamentos Chiller’s será objeto de outra licitação. Após a instalação dos Chiller’s será devolvido ao fabricante o cheklist devidamente preenchido com as informações necessárias para o inicio de funcionamento destes equipamentos, que após análise e aprovação, virá até ao edifício sede da Codevasf para dar a primeira partida (start-up) nos equipamentos Chiller’s.

O start-up visa que o fornecedor dos Chiller’s, após a montagem e instalação, faça juntamente com a empresa executora da instalação as verificações das conexões/ligações e posteriormente os procedimentos técnicos para o primeiro funcionamento dos equipamentos no sistema central de ar condicionado de modo a garantir o correto funcionamento. Também faz parte do start-up realizar os testes de funcionalidade dos equipamentos no sistema central de ar condicionado definidos pelo fabricante.

O treinamento visa instruir sobre conceitos gerais de ar condicionado, apresentação e todos os parâmetros, dispositivos de segurança, de leitura e sensores do equipamento, funcionamento e operação dos equipamentos adquiridos, boas práticas de uso do funcionamento, sistemas de proteção dos equipamentos, ações de manutenção dos equipamentos. Deverá ser estimado um treinamento grupo de 4 a 9 pessoas.

O tempo necessário para a execução dos serviços de start-up e treinamento será de três dias.

8. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Contratada deverá garantir os equipamentos fornecidos contra defeitos provenientes de projeto e fabricação de modo a cumprir integralmente as condições operacionais especificadas.

Sua validade deverá ser de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de entrada da última entrega dos equipamentos no local ou 12 (doze) meses depois que cada unidade dos equipamentos forem colocados em operação, valendo o evento que ocorrer primeiro.

9. EMBALAGEM E TRANSPORTE

Os equipamentos deverão ser protegidos convenientemente, de maneira a não sofrer danos quando do transporte, devendo ser entregues no prazo e local previamente determinado pela CODEVASF.

Cada embalagem deverá ser identificada com o número do equipamento, número e item da requisição de compra e outros dados eventualmente exigidos na autorização de fornecimento. A embalagem deve ser adequada à proteção dos equipamentos tendo em vista que estes podem ficar estocados em pátios a céu aberto até a sua montagem.

A Contratada deverá prever meios e dispositivos de manuseio que facilitem o descarregamento dos equipamentos no edifício sede da CODEVASF, bem como o deslocamento do mesmo até o local.

10. DESENHOS DE REFERÊNCIA

- ARC.DUT-TER-CODEVASF- 02-R2

- ARC.DUT-1PV-CODEVASF- 03-R2

- ARC.DUT-2PV-CODEVASF- 04-R2

- ARC.DUT-3PV-CODEVASF- 05-R2

- ARC.HI-TER-CODEVASF- 01-R0

- ARC.HI-1-PV-CODEVASF- 02-R0

- ARC.HI-2PV-CODEVASF- 03-R0

- ARC.HI-3PV-CODEVASF- 04-R0

- ARC.HI-CAG-CODEVASF- 05-R0

- ARC.HI-FLUX-CODEVASF- 06-R0