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EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2013, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, CAPACITAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MOTOBOMBAS PARA O PROJETO DO PONTAL NORTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA 1: ESTAMOS ENTENDENDO QUE A MONTAGEM DOS CONJUNTOS MOTO BOMBAS NA OBRA NÃO FARÃO PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DESTA LICITAÇÃO, FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 1: ENTENDIMENTO CORRETO.
PERGUNTA 2: ESTAMOS ENTENDENDO QUE DEVEMOS FORNECER UMA LISTA DE PEÇAS SOBRESSALENTES COM PREÇOS, MAS ESTES PREÇOS NÃO SERÃO SOMADOS E NEM LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS FINANCEIRAS, FAVOR CONFIRMA.
RESPOSTA 2: ENTENDIMENTO CORRETO.
PERGUNTA 3: ESTAMOS ENTENDENDO QUE NÃO FARÁ PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO OS INVERSORES DE FREQÜÊNCIA E OS PAINÉIS ELÉTRICOS DAS BOMBAS VERTICAIS, FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 3: ENTENDIMENTO CORRETO
PERGUNTA 4: PARA O CORRETO DIMENSIONAMENTO FAVOR NOS ENVIAR AS CURVAS DO SISTEMA DAS BOMBAS EB04 / EB05 / EN01.
RESPOSTA 4: AS CURVAS DO SISTEMA ESTÃO DISPONIBILIZADAS NO ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ESCOPO DE FORNECIMENTO E DESENHOS.
PERGUNTA 5: ESTAMOS ENTENDENDO QUE OS TESTES DE DESEMPENHO SERÃO REALIZADOS CONFORME
NORMA HYDRAULIC INSTITUTE, POIS A NORMA DIN 1944, CLASSE II NÃO EXISTE MAIS, FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 5: ENTENDIMENTO CORRETO
PERGUNTA 6: ESTAMOS ENTENDENDO QUE A ROTAÇÃO DA BOMBA INFORMADA NA FOLHA DE DADOS É
MÁXIMA E QUE PODEMOS OFERTAR ROTAÇÃO MENOR DO QUE ESTA INFORMADA, FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 6: ENTENDIMENTO CORRETO.
PERGUNTA 7: PARA AS BOMBAS SUBMERSÍVEIS, FAVOR NOS ENVIAR AS ESPECIFICAÇÕES DO QUADRO DE COMANDO, CONTROLE E SUPERVISÃO DAS BOMBAS.
RESPOSTA 7: AS INFORMAÇÕES DA PARTE ELÉTRICA ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ESCOPO DE FORNECIMENTO E DESENHOS
PERGUNTA 8: ESTAMOS ENTENDENDO QUE A SUPERVISÃO DE MONTAGEM E TESTES DE CAMPO NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO E APENAS TEMOS QUE INFORMAR OS VALORES EM NOSSA PROPOSTA, A QUAL NÃO FARÁ PARTE DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO, FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 8: ENTENDIMENTO CORRETO
PERGUNTA 9: FAVOR NOS ENVIAR OS DESENHOS DE REFERÊNCIA QUE MOSTRA O QUADRO QF-02 COM AS PEÇAS DE INSTALAÇÃO A SEREM FORNECIDAS NAS BOMBAS SUBMERSÍVEIS.
RESPOSTA 9: AS INFORMAÇÕES DA PARTE ELÉTRICA ESTÃO DISPONÍVEIS NO ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ESCOPO DE FORNECIMENTO E DESENHOS.
PERGUNTA 10: NAS ESPECIFICAÇÕES ITEM “10.2 DISPOSIÇÕES TÉCNICAS”, DIZ: 
“O PROPONENTE DEVERÁ EM SUA PROPOSTA TÉCNICA INCLUIR A CURVA DO SISTEMA CONSIDERANDO A OPERAÇÃO EM PARALELO DAS QUATROS UNIDADES DE BOMBEAMENTO. O DIÂMETRO DO ROTOR ESPECIFICADO PARA ATENDER O PROJETO TERÁ QUE SER NO MÍNIMO 10% MENOR QUE O DIÂMETRO MÁXIMO E 10% MAIOR QUE O DIÂMETRO MÍNIMO. O PONTO DE OPERAÇÃO DEVERÁ APRESENTAR UM RENDIMENTO MÍNIMO DE 82% E NÃO DEVERÁ ESTAR LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DA CURVA DE DESEMPENHO.”
INFORMAMOS QUE NAS ESPECIFICAÇÕES E SEUS ANEXOS NÃO ENCONTRAMOS A CURVA DO SISTEMA. SENDO ASSIM SOLICITAMOS NOS ENCAMINHAR A CURVA DO SISTEMA DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EB04, EN01 E EB05.
RESPOSTA 10: AS CURVAS DO SISTEMA ESTÃO DISPONIBILIZADAS NO ANEXO IV – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ESCOPO DE FORNECIMENTO E DESENHOS.
PERGUNTA 11: NAS ESPECIFICAÇÕES ITEM “10.2 DISPOSIÇÕES TÉCNICAS”, DIZ:
“GENERALIDADES”
O PESO DAS PEÇAS GIRATÓRIAS DO MOTOR E DA BOMBA, INCLUINDO QUALQUER EMPUXO HIDRÁULICO NÃO BALANCEADO, DEVERÁ SER SUPORTADO POR UM MANCAL DE ESCORA LOCALIZADO NO MOTOR, O QUAL DEVERÁ SER FORNECIDO JUNTO COM O SEU SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO.
ROLAMENTOS
O CONJUNTO EIXO-ROTOR DO MOTOR SERÁ MONTADO SOBRE ROLAMENTOS DE ESCORA E DE GUIA COM CAPACIDADE PARA SUPORTAR TODOS OS ESFORÇOS ESTÁTICOS, DINÂMICOS E HIDRÁULICOS CONSIDERANDO AS PIORES CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DA BOMBA, COM UMA VIDA NUNCA INFERIOR A 100.000 HORAS. A LOCALIZAÇÃO DO ROLAMENTO DE ESCORA SERÁ NO MOTOR. O PROPONENTE DEVERÁ INDICAR NA SUA PROPOSTA O NÚMERO DOS ROLAMENTOS DE ESCORA E GUIA, E OS ESFORÇOS VERTICAIS E HORIZONTAIS A QUE ESTARÃO SUJEITOS.
O PROPONENTE DEVERÁ DESCREVER EM SUA PROPOSTA A SOLUÇÃO ADOTADA PARA O MANCAL DE ESCORA, O QUAL TERÁ QUE SER DIMENSIONADO PARA UMA VIDA ÚTIL NÃO INFERIOR A 10 ANOS. CASO O CONJUNTO MOTO-BOMBA NECESSITE DE SISTEMA AUXILIAR PARA LUBRIFICAÇÃO E/OU RESFRIAMENTO DE MANCAIS, OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA DEVIDA INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CABOS E ELETRODUTOS, SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, CABENDO A CODEVASF APENAS O FORNECIMENTO DO PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DISPONÍVEL NA CASA DE COMANDO EM 380/220V - 3Æ - 60 HZ.”
PARA DAR ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, SE FAZ NECESSÁRIO A INSTALAÇÃO DE MOTOR ELÉTRICO DE EIXO OCO, QUE NÃO É MUITO USUAL NO BRASIL.
PODEMOS OFERTAR CONJUNTO MOTO BOMBA, COM CAIXA DE MANCAIS INSTALADA NA BOMBA, QUE SUPORTARÁ AS CARGAS AXIAIS E ISOLARA A O MOTOR DESTES ESFORÇOS?
RESPOSTA 11: REALIZAR AS SEGUINTES ALTERAÇÕES NO TEXTO DAS ESPECIFICAÇÕES:
ELIMINAR NO TEXTO DO ITEM 10.2.1. BOMBAS
-ROLAMENTOS
“A LOCALIZAÇÃO DO RALAMENTO DE ECORA SERÁ NO MOTOR”.
ACRESCENTAR O TEXO NO ITEM 10.2.1. BOMBAS
-CABEÇOTE DE DESCARGA
“O MANUAL DE ESCORA DEVERÁ SER LOCALIZADO NO CABEÇOTE DA BOMBA E SERÁ DO TIPO DESLIZANTE, COM REFRIGERAÇÃO OU DE ROLAMENTO DE ROLOS CÔNICOS”.
PERGUNTA 12: NO EDITAL EM ITEM 1.3 DESCRIÇÃO GERAL DOS FORNECIMENTOS, SUBITEM 1.3.6., DIZ:
“A LICITANTE VENCEDORA, ANTES DE INICIAR O PROCESSO FABRIL DEVERÁ APRESENTAR A CODEVASF OS DESENHOS E MÉTODOS DE FABRICAÇÃO, PARA APROVAÇÃO ANTES DO INÍCIO DA FABRICAÇÃO.”
ENTENDEMOS A VENCEDORA TEM ATÉ 30 ( TRINTA ) DIAS APÓS ASSINATURA DO CONTRATO PARA APRESENTAR OS DESENHOS DE FABRICAÇÃO.
ESTAMOS CORRETO? 
 RESPOSTA 12: ENTENDIMENTO CORRETO.
PERGUNTA 13: NAS ESPECIFICAÇÕES ITEM “10.2 DISPOSIÇÕES TÉCNICAS”, ELEMENTOS CONSTRUTIVOS DIZ:
ALTERNATIVA 2
“OS MANCAIS DE GUIA DO EIXO DE TRANSMISSÃO NÃO TERÃO LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO E DEVERÃO SER DE RESIDUR OU EQUIVALENTE SUPERIOR, LUBRIFICADOS PELO LÍQUIDO BOMBEADO.”
ENTENDEMOS QUE PODEMOS OFERTAR MAIS DUAS OPÇÕES DE MATERIAIS CONSTRUTIVOS, SENDO UMA CHAMADA GREENE TWEED E OUTRA CHAMADA D-GLIDE, VEJA AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ABAIXO:
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ESTAMOS CORRETO?
RESPOSTA 13: PERMANECE O TEXTO DA ALTERNATIVA 2
OS MANCAIS DE GUIA DO EIXO DE TRANSMISSÕA NÃO TERÃO LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO E DEVERÃO SER DE RESIDUR OU EQUIVALENTE SUPERIOR, LUBRIFICADOS PELO LÍQUIDO BOMBEADO.
PODENDO SER APRESENTADA EQUIVALENTE SUPERIOR A SER ANALISADA PELA CODEVASF NA FASE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.
PERGUNTA 14: NO EDITAL EM SEU ITEM 5. DA INCLUSÃO/ENVIO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, DIZ O SEGUINTE:
5.1.7. “DEVERÁ SER APRESENTADO EM SEPARADO PROPOSTA COM PREÇO DO SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS OBJETO DESSE EDITAL. DEVE CONSTAR NA PROPOSTA DISCRIMINADA E DETALHADA ESTIMATIVA DE TEMPO DA SUPERVISÃO, QUANTIDADE DE TÉCNICOS ENVOLVIDOS E TODOS OS VALORES RELACIONADOS A TRANSPORTE, DIÁRIAS E LOCOMOÇÃO DO TÉCNICO. ESSES VALORES NÃO FARÃO PARTE DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA QUE SERÁ ANALISADA E JULGADA NESSE EDITAL, SERVINDO APENAS DE REFERÊNCIA PARA ANÁLISE E INFORMAÇÃO TÉCNICA DA CODEVASF.”
JÁ NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DOS CONJUNTOS MOTO-BOMBAS DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 E EB05, NO ITEM 3.1 ITENS INCLUÍDOS NO ESCOPO DE FORNECIMENTO COBERTO POR ESTA ESPECIFICAÇÃO, DIZ:
· FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) CONJUNTOS MOTO-BOMBA COMPLETOS, EIXO VERTICAL POÇO ÚMIDO, CONFORME ESPECIFICADO COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO;
· FORNECIMENTO DE 01 (UM) CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSÍVEL COMPLETO CONFORME ESPECIFICADO COM TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO;
· SUPERVISÃO DE MONTAGEM POR UM PERÍODO MÍNIMO DE 60 DIAS E PRÉ-OPERAÇÃO DOS CONJUNTOS MOTO-BOMBA;
· FORNECIMENTO DE PEÇAS SOBRESSALENTES, EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA DOIS ANOS DE OPERAÇÃO, CONFORME RELAÇÃO APRESENTADA NO ITEM 12.0;
ENSAIOS E TESTE NA FÁBRICA E NO CAMPO;
· BASE METÁLICA PARA A BOMBA E MOTOR, E TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS À FIXAÇÃO NO CONCRETO (CHUMBADORES, ETC..);
· ELEMENTOS DE ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR E BOMBA;
· BALANCEAMENTO DINÂMICO;
· PINTURA COMPLETA;
· MANUAIS DE MONTAGEM, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO;
· EMBALAGEM, TRANSPORTE E SEGURO ATÉ O LOCAL DA OBRA.
E NO EDITAL ITEM 7, DA FORMULAÇÃO DOS LANCES, DIZ:
7.2.1. AS LICITANTES DEVERÃO ATENTAR PARA O FATO DE QUE O OBJETO DA LICITAÇÃO É COMPOSTO POR 7(SETE) ITENS, DE FORMA QUE A DISPUTA OCORRERÁ COM BASE NO VALOR POR ITEM , SAGRANDO-SE VENCEDORA O MENOR PREÇO GLOBAL DO GRUPO ÚNICO (SOMA DE TODOS OS ITENS DO GRUPO), OBSERVANDO-SE O MENOR PREÇO UNITÁRIO E GLOBAL ORÇADO PELA CODEVASF.
ALERTAMOS QUE DÚBIO A FORMA DE APRESENTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPERVISÃO DE MONTAGEM, SENDO ASSIM SOLICITO ESCLARECER:
· O VALOR DA SUPERVISÃO DE MONTAGEM DEVERÁ ESTAR INCLUSO EM CADA ITEM?
· DEVERÁ SER CONSIDERADO 60 (SESSENTA) DIAS POR BOMBA OU POR ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO?
RESPOSTA 14: O VALOR DA SUPERVISÃO NÃO DEVE ESTÁ INCLUSO EM CADA ITEM. DEVERÁ SER CONSIDERADO 60 DIAS POR ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO. CONTUDO INFORMO QUE DEVERÁ SER ATENDIDO O ITEM 5.1.7 DO EDITAL.
PERGUNTA 15: NAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA EB05 E EB04, ITEM 10.2 DISPOSIÇÕES TÉCNICAS, SEU SUBITEM 10.2.1 BOMBAS, DIZ:
· GENERALIDADES
AS BOMBAS SERÃO DESTINADAS A ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB04 A SER CONSTRUÍDA, NO FINAL DO CANAL PRINCIPAL - TRECHO “D”, PARA BOMBEAR ÁGUA BRUTA COM PRESENÇA DE AREIA, PARA O RESERVATÓRIO RS12.
AS BOMBAS SERÃO DESTINADAS A ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB05 A SER CONSTRUÍDA, NO FINAL DO CANAL PRINCIPAL TRECHO “F”, PARA BOMBEAR ÁGUA BRUTA COM PRESENÇA DE AREIA, PARA O CANAL/RESERVATÓRIO RS25.
CONSIDERANDO AS INFORMAÇÕES ACIMA E EM CONSULTA AOS DESENHOS DE INSTALAÇÃO, 3PN-41-0505 E 3PN-41-0405 E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONSTAMOS QUE NÃO ESTA SENDO CONSIDERANDO A INSTALAÇÃO DE CRIVO (GRADE OU FILTRO DE SUCÇÃO).
· ESTA CORRETO ?
RESPOSTA 15: DEVERÁ SER CONSIDERADO PELA LICITANTE EM SEU PROJETO DE BOMBA TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DAS BOMBAS ATENTENDO TODOS OS PARÂMETROS TÉCNICOS DAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
PERGUNTA 16: FAVOR INFORMAR A DISTÂNCIA VERTICAL DO FUNDO DE POÇO AO SINO DE SUCÇÃO, DA EB05, CONFORME INFORMADO NA EB04.
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RESPOSTA 16: CONFORME MEDIDO NO DESENHO 3PN – 41 – 0504 A DISTÂNCIA VERTICAL DO FUNDO DO POÇO É DE 12,5 CM.
PERGUNTA 17: ESTAMOS ENTENDENDO OS MATERIAIS CONSTRUTIVOS DA BOMBA QUE CONSTA NA FOLHA DE DADOS PREVALECE SOBRE A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 17: DEVEM SER ATENDIDO AS ESPECIFICAÇÕES COMO UM TODO, TANTO AS FOLHAS DE DADOS COM O CONTEÚDO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
PERGUNTA 18: ESTAMOS ENTENDENDO QUE PODEMOS OFERTAR EIXO DA BOMBA EM AÇO INOX AISI 420 AO INVÉS DE AISI 410 POR SER SUPERIOR, FAVOR CONFIRMAR;
RESPOSTA 18: PODERÁ SER OFERTADAS PEÇAS COM MATERIAL CONSTRUTIVO DE QUALIDADE SUPERIOR AO EXIGIDO NAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, A SER AVALIADO PELA CODEVASF.
PERGUNTA 19: ESTAMOS ENTENDENDO QUE PARA AS BOMBAS EB04 / EB05 / EN01 OS MOTORES PODERÃO SER IPW 55, FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 19: PARA AS BOMBAS DE DRENAGEM E PREVISTO PROTEÇÃO IPW 68 PARA AS DEMAIS É PREVISTO PROTEÇÃO IPW 55.
PERGUNTA 20: ESTAMOS ENTENDENDO QUE O MANCAL DO MOTOR PARA ESTAS POTÊNCIAS SÃO LUBRIFICADOS A GRAXA E NÃO A ÓLEO, PORTANTO PODEMOS OFERTAR MANCAL DO MOTOR A GRAXA, FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 20: ENTENDIMENTO CORRETO
PERGUNTA 21: ESTAMOS ENTENDENDO QUE PODEMOS OFERTAR ROTAÇÃO DAS BOMBAS MENOR QUE A INFORMADA NA FOLHA DE DADOS, POIS COM MENOR VELOCIDADE O DESGASTE DA BOMBA É MENOR, FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 21: ENTENDIMENTO CORRETO.
PERGUNTA 22: REFERENTE AOS MANCAIS O EDITAL TRAZ DUAS ALTERNATIVAS DE ATENDIMENTO, ONDE SOLICITAMOS ESCLARECIMENTO PARA ALTERNATIVA 2, CONFORME SEGUE:
PARA A ALTERNATIVA 2 , ESTAMOS ENTENDENDO QUE OS MANCAIS RESIDUR SÃO, OU DE EXCLUSIVIDADE OU DE PATENTE DO FABRICANTE KSB, POSSIVELMENTE PRODUTO IMPORTADO DA ALEMANHA, ONDE DE DIFICIL ACESSO E DIFICIL AQUISIÇAO , PARA TANTO ANEXAMOS ALGUNS EXEMPLOS : CATALOGO OMEGA KSB , PAGINA 5 ITEM 8, CONSTA MANCAL RESIDUR (R), E TAMBEM TEXTO EXTRAIDO DA INTERNET A RESPEITO DOS MANCAIS RESIDUR DO FABRICANTE DE BOMBAS KSB (VIDE ANEXO, OU SITE: WWW. KSB.COM/.../635354/ ROLAMENTOS_CERAMICOS_ RESIDUR.HTML - EM CACHE   ) . 
ASSIM SENDO, E UMA VEZ QUE O EDITAL PREVE QUE PODE SER OFERTADO MANCAL EQUIVALENTE SUPERIOR, ENTENDEMOS QUE NAO HÁ NECESSIDADE DE ATENDER AS ESPECIFICAÇOES CONSTRUTIVAS QUANTO A BUCHA MANCAL EM CERAMICA E BUCHA PROTETOR EIXO EM CERAMICA, PELOS MOTIVOS JÁ OBSERVADOS ACIMA, ONDE REITERAMOS QUE UMA VEZ QUE SE PODE OFERTAR PRODUTO EQUIVALENTE SUPERIOR, NAO NECESSARIAMENTE ELE TERÁ A MESMA COMPOSIÇAO DE MATERIAIS DO RESIDUR. FAVOR CONFIRMAR NOSSO ENTENDIMENTO.
RESPOSTA 21: ENTENDIMENTO CORRETO. DEVE SER CUMPRIDO O PREVISTO NAS ESPECIFICAÇÕES: “OS MANCAIS DE GUIA DO EIXO DE TRANSMISSÃO NÃO TERÃO LUBRIFICAÇÃO A ÓLEO E DEVERÃO SER DE RESIDUR OU EQUIVALENTE SUPERIOR, LUBRIFICADO PELO LÍQUIDO BOMBEADO.”
SENDO PERMITE QUE A LICITANTE OFERTE MATERIAL EQUIVALENTE SUPERIOR A SER AVALIADO PELA CODEVASF, PODENDO APRESENTAR CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DIFERENTES, INCLUSIVE QUANTO A MATERIAL, COMPROVANDO A EQUIVALÊNCIA SUPERIOR EXIGIDA.
PERGUNTA 22: REFERENTE À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, SOLICITAMOS O SEGUINTE ESCLARECIMENTO:
SOLICITAMOS INFORMAR SE SERÁ ACEITA OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO DOS ÍNDICES FINANCEIROS, PREVISTOS EM LEI E PRESENTES NA MAIORIA DOS EDITAIS DE LICITAÇÕES PUBLICAS, OU SEJA, ATENDIMENTO ALTERNATIVO DOS ÍNDICES FINANCEIROS ATRAVÉS DE 1) ATENDIMENTO POR UM ÍNDICE OU OUTRO; 2) SUBSTITUIÇÃO DA EXIGÊNCIA PELA COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LIQUIDO OU CAPITAL SOCIAL.
VALE ACRESCENTAR, QUE MUITOS EDITAIS EM EXTRITA OBSERVÂNCIA A LEGISLAÇÃO E BUSCANDO A AMPLIAÇÃO DA COMPETIÇÃO TRAZEM A EXIGÊNCIA DE ATENDIMENTO A ÍNDICES FINANCEIROS DE FORMA ALTERNATIVA, OU SEJA, EM CASO DE NÃO ATENDIMENTO DOS MESMO QUE SEJAM ATENDIDOS CAPITAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LIQUIDO MÍNIMO, CONFORME DITA O ART. 31, § 2º DA LEI 8.666/93, OU AINDA EXIGINDO APENAS UM DOS ÍNDICES EXIGIDOS.
 SOBRE ESTE TEMA JÁ SE MANIFESTOU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO E PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONFORME CITA DOUTRINADOR MARÇAL JUSTEN FILHO EM SUA OBRA “COMENTÁRIOS À LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, 11ª EDIÇÃO, PG. 341: “LEMBRE - SE QUE O STJ REPUTOU VALIDO EDITAL QUE DEIXOU DE EXIGIR COMPROVAÇÃO ATINENTE A TODOS OS INCISOS DO ART. 31 (“NÃO EXISTE OBRIGAÇÃO LEGAL A EXIGIR QUE OS CONCORRENTES ESGOTEM TODOS OS INCISOS DO ARTIGO 31, DA LEI 8.666/93” RESP Nº 402.711/SP, REL. MIN. JOSE DELGADO, J. EM 11.06.2002).”
“EM SENTIDO SIMILAR, O TCU REPUTOU VÁLIDO EDITAL QUE PERMITA QUE EMPRESAS QUE NÃO PREENCHESSEM OS ÍNDICES DENOTADORES DE BOA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA FOSSEM HABILITADAS POR MEIO DA DEMONSTRAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO LIQUIDO MÍNIMO (ACÓRDÃO Nº 247/2003 ? PLENÁRIO, REL. MIN. MARCOS VILAÇA).”
NESTE SENTIDO, O ART. 31, § 2º DA LEI 8.666/93, DEIXA CLARO A ALTERNATIVIDADE DE  ATENDIMENTO EXIGÊNCIA.
DESTA FORMA, SOLICITAMOS QUE SEJA EXCLUÍDA A EXIGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE ÍNDICES FINANCEIROS OU QUE A COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA PELO EDITAL EM REFERENCIA SEJA DE FORMA ALTERNATIVA, OU SEJA, INCLUINDO A ALTERNATIVA DE ATENDER AO CAPITAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LIQUIDO, OU EXIGIR UM ÍNDICE OU OUTRO, OU AINDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS GARANTIAS PREVISTAS NO § 1º DO ARTIGO 56 DA LEI; CONFORME PERMISSÃO LEGAL.
RESPOSTA 22: CONSIDERANDO A EXIGÊNCIA DO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DO ITEM 9.1.2 ALÍNEA B E VISANDO AMPLIAR O CARÁTER DA COMPETITIVIDADE, NA ALÍNEA C.2.1 DO ITEM 9.1.2 DO EDITAL SERÁ PERMITIDO QUE A LICITANTE ATENDA COM RESULTADO IGUAL OU MAIOR QUE 1 QUALQUER UM DOS ÍNDICES DA ALÍNEA C2 DO ITEM 9.1.2, ISTO É PELO MENOS UM DOS 3 ÍNDICES (LG, SG E LC) DEVE SER MAIOR OU IGUAL A 1 PARA CONSIDERAR A EMPRESA HABILITADA.
EM VIRTUDE DAS ADEQUAÇÕES ACIMA, O EDITAL FICA ADIADO PARA ÀS 10H00 DO DIA 18/12/2013. 
=============================================================================
MESSIAS CARVALHO DA SILVA
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