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EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2013, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO, CAPACITAÇÃO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MOTOBOMBAS PARA O PROJETO DO PONTAL NORTE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA 1: APÓS CONSULTA AOS FABRICANTES DE MOTORES ELÉTRICOS FOI APONTADO DIVERGÊNCIAS DAS CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS AS QUAIS NÃO PODEM SER ALCANÇADAS, EM VIRTUDE DA LIMITAÇÃO DO CORRENTE DE PARTIDA E FOLGAS NO CONJUGADO MAIS QUEDA DE TENSÃO, SENDO ASSIM INFORMAMOS OS MÁXIMOS VALORES ATINGIDO PELO FABRICANTE CONFORME SEGUE:
TAG EN 01 - 50 CV
CONJUGADO DE PARTIDA:  160 %
CONJUGADO MÁXIMO:  180 %
RENDIMENTO 100 (%) 92,0%
RENDIMENTO 75 (%) 91,0%
RENDIMENTO 50 (%) 88,0%
FATOR POTÊNCIA 100% - 0,50
FATOR POTÊNCIA 75% - 0,43
FATOR POTÊNCIA 50% - 0,32
TAG EB 05 - 150 CV
CONJUGADO DE PARTIDA: 160 %
CONJUGADO MÁXIMO: 200 %
RENDIMENTO 100 (%) 94,2%
RENDIMENTO 75 (%) 94,2%
RENDIMENTO 50 (%) 94,0%
FATOR POTÊNCIA 100% - 0,80
FATOR POTÊNCIA 75% - 0,77
FATOR POTÊNCIA 50% - 0,67
TAG EB 04 - 500 CV
CONJUGADO DE PARTIDA:  80 %
CONJUGADO MÁXIMO:  205 %
RENDIMENTO 100 (%) 95,5%
RENDIMENTO 75 (%) 95,3%
RENDIMENTO 50 (%) 94,4%
FATOR POTÊNCIA 100% - 0,82
FATOR POTÊNCIA 75% - 0,78
FATOR POTÊNCIA 50% - 0,68
PORTANTO PELO ACIMA EXPOSTO ESTAMOS ENTENDENDO QUE PODEMOS OFERTAR OS MOTORES ELÉTRICOS CONFORME CARACTERÍSTICAS ACIMA DESCRITAS, FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 1: PODERÃO SER ACEITOS MOTORES ELÉTRICOS COM AS CARACTERÍSTICAS ACIMA. OS FATORES DE POTÊNCIA DEVERÃO SER NO MÍNIMO OS PREVISTOS NOS QUESTIONAMENTOS.
OS MOTORES DA EB04 E EB05 DEVERÃO SER DE 8 POLOS E O DA EN01 DEVERAM SER DE 14 POLOS COM AS BOMBAS DE SUAS RESPECTIVAS ESTAÇÕES DE 900 RPM (EB04 E EB05) E 505 RPM (EN01).
PERGUNTA 2: ESTAMOS ENTENDENDO QUE SERÁ FORNECIDO BANCO DE CAPACITORES PARA TODOS OS MOTORES PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA PARA 0,95, FAVOR CONFIRMAR.
RESPOSTA 2: ENTENDIMENTO CORRETO. OS BANCOS DE CAPACITORES DEVERÃO SER FORNECIDOS A TODOS OS MOTORES MENOS PARA O MOTOR COM PARTIDA ATRAVÉS DE INVERSOR DE FREQUÊNCIA. CONTUDO NÃO SENDO OBJETO DESSE EDITAL.
PERGUNTA 3: NAS NOVAS ESPECIFICAÇÕES FORNECIDAS PELA CODEVASF HÁ DESCRIÇÃO DE VÁRIOS COMPONENTES ENTRE ELES, TRAFO, CHAVE SECCIONADORA E CCM'S OS QUAIS ACREDITAMOS NÃO FAZEREM PARTE DO ESCOPO DE FORNECIMENTO DESTA LICITAÇÃO E QUE O REAL ESCOPO DE FORNECIMENTO DESTA LICITAÇÃO SERÁ CONFORME DESCRITO ABAIXO CONTIDA NO ARQUIVO ESCOPO DE FORNECIMENTO.XLS CONTIDO NOS DOCUMENTOS DE LICITAÇÃO, FAVOR CONFIRMAR.
	DESCRIÇÃO

	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB04

	CONJ. MOTO BOMBA DE EIXO VERTICAL, POÇO UMIDO, Q=800L/ S, AMT=33,5M,  VELOCIDADE 1180 RPM, COM MOTOR ELETRICO EM MEDIA TENSÃO, ROTOR EM GAIOLA, TRIFASICO 440V, POTENCIA 500 HP, 60HZ COMPLETA

	BOMBA CENTRIFUGA DO TIPO SUBMERSIVEL, ELETRICA, PORTATIL, COM A FINALIDADE DE DRENAGEM,VAZÃO 13 L/S E AMT 10 MCA, POT 3HP, 60HZ, 380/660 V, VELOCIDADE 3560 RPM.

	ELEVATÓRIA DE NÍVEL EN01

	MOTO BOMBA DE EIXO VERTICAL, SIMPLES ESTAGIO, INSTALAÇÃO EM POÇO SECO, Q=400 L/S, AMT=5,80 M, POT=50HP, 505 RPM/14 POLOS, COMPLETA COM MOTOR ELETRICO BAIXA TENSÃO, ROTOR EM GAIOLA, TRIFASICO, 380/660 V, 60 HZ

	BOMBA CENTRIFUGA DO TIPO SUBMERSIVEL, ELETRICA, PORTATIL, COM A FINALIDADE DE DRENAGEM, VAZÃO 16 L/S E AMT 4,00 MCA, POT 2HP, 60 HZ, 380/660 V, 3560 RPM/ 2 POLOS, COMPLETA COM QUADRO DE COMANDO E SISTEMA DE DETECÇÃO DE NIVEL. COMPLETA

	ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO - EB05

	BOMBA CENTRIFUGA DO TIPO SUBMERSIVEL, ELETRICA, PORTATIL, MONOFÁSICA 380/660 V, COM A FINALIDADE DE DRENAGEM, VAZÃO 13 L/S, AMT 10 MCA, POT 3HP, 3560 RPM, 60 HZ. COMPLETA.

	CONJ. MOTO BOMBA DE EIXO VERTICAL, POÇO UMIDO, Q=500L/ S, AMT=16,00M,  MOTOR ELETRICO  COM ROTOR EM GAIOLA, TRIFASICO 380/660V, POTENCIA 150 HP, 60HZ. COMPLETA

	CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS


RESPOSTA 3: OS CCM`S, TRAFO E CHAVE SECCIONADORA NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO.
PERGUNTA 4: FAVOR NOS INFORMAR QUAL SERÁ O GRAU DE ACEITAÇÃO DOS TESTES DE

PERFORMANCE DA HYDRAULIC INSTITUTE.

RESPOSTA 4: DEVE SER ATENDIDO POR COMPLETO O PREVISTO NO HYDRAULIC INSTITUTE PARA O TIPO DE BOMBA PREVISTO NO EDITAL, COM RELAÇÃO AOS TESTES DE PERFORMANCE, DE FORMA A AVALIAR E TESTAR POR COMPLETO A PERFORMANCE DAS MOTOBOMBAS.
=============================================================================
MESSIAS CARVALHO DA SILVA
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