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COM REFERÊNCIA AO EDITAL 106/13, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E DE REFRIGERAÇÃO PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO A SEREM INSTALADOS NO EDIFÍCIO SEDE DA CODEVASF NO ENDEREÇO SGAN 601, CONJ. I. ED. DEP. MANOEL NOVAES – BRASÍLIA-DF, DISTRIBUÍDOS EM 02 (DOIS) GRUPOS, A SABER: GRUPO I – CHILLER`S E GRUPO II – FAN COIL`S, DESCRITOS NO ITEM 1.1 DO EDITAL, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA 1:CARACTERIZANDO PLENAMENTE UM FORNECIMENTO DE PRODUTOS, PORÉM NO ITEM 16, SINALIZA PARA UM FORNECIMENTO DE PRODUTO E SERVIÇO, CONFORME ABAIXO:
"16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
16.1. NO ATO DA ENTREGA, SERÁ FEITA A CONFERÊNCIA DE CADA ITEM ENTREGUE, ATESTANDO QUE OS MESMOS ESTÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUE INTEGRARAM O EDITAL.
16.2.  O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS,  APÓS A CONFERÊNCIA DOS ITENS E DA NOTA FISCAL, EM MOEDA CORRENTE NACIONAL, APÓS O ATESTO DO FISCAL DO CONTRATO NA NOTA FISCAL E ENCAMINHADA PARA PAGAMENTO. A CONTRATADA DEVERÁ ESTAR EM SITUAÇÃO REGULAR NO SICAF, DEVENDO SER OBSERVADO AS SEGUINTES PARCELAS:
16.2.1. PARA O GRUPO I (CHILLER)
A) 20% - COM A APROVAÇÃO DOS DESENHOS;
B) 20% - COM OS TESTES DE FÁBRICA;
C) 45% - COM A ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS NA OBRA;
D) 5% - COM O SERVIÇO DE STAR-UP/TREINAMENTO;
E) 10% - COM O TERMO DE RECEBIMENTO FÍSICO DOS EQUIPAMENTOS NA OBRA."
PERGUNTAMOS PARA O GRUPO I:
O ITEM 16.2.1 LETRA "A", "B", "D" E "E" SERÃO FATURADOS COM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COM OS VALORES PARCIAIS (PERCENTUAIS DO VALOR DO GRUPO)?  
O ITEM 16.2.1 LETRA "C" SERÁ FATURADO COM NOTA FISCAL DE PRODUTO/MATERIAL, COM O VALOR PARCIAL (PERCENTUAL DO VALOR DO GRUPO)?
PERGUNTAMOS PARA O GRUPO II:
O ITEM 16.3.1 LETRA "A", "B" E "D" SERÃO FATURADOS COM NOTA FISCAL DE SERVIÇO, COM VALORES PARCIAIS (PERCENTUAIS DO VALOR DO GRUPO)?
O ITEM 16.3.1 LETRA "C" SERÁ FATURADO COM NOTA FISCAL DE PRODUTO/MATERIAL, COM VALOR (PERCENTUAL DO VALOR DO GRUPO)?
RESPOSTA 1: ENTENDIMENTO CORRETO.
PERGUNTA 2: NO QUE DIZ RESPEITO QUANTO A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMO SERÁ ESSE PROCEDIMENTO. UMA VEZ QUE O FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO DEVERÁ MANTER A GARANTIA DO MESMO.
RESPOSTA 2: AS GARANTIAS DE FORNECIMENTO E DA INSTALAÇÃO DOS MESMOS SÃO GARANTIAS DISTINTAS. A GARANTIA DO FORNECEDOR SE REFERE AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO E A GARANTIA DA MONTADORA, A SER CONTRATADA, ESTA RELACIONADA A CORRETA INSTALAÇÃO DO MESMO. CONTUDO CONFORME PREVISTO NO EDITAL A FORNECEDORA DEVERÁ FORNECER TODAS AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS NECESSÁRIAS PARA A CODEVASF/MONTADORA A SER CONTRATADA PARA A CORRETA INSTALAÇÃO, BEM COMO CHECK LIST DE MONTAGEM STAR-UP A SER REALIZADO PELA PRÓPRIA FORNECEDORA NA ÉPOCA DA MONTAGEM EM CONJUNTO COM A CODEVASF/MONTADORA, GARANTINDO QUE A MONTADORA SEGUIU TODOS OS PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM CONFORME ORIENTAÇÃO DO FABRICANTE.
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