| COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO |  |
| --- | --- |
| DO VALE DO SÃO FRANCISCO E do Parnaiba- CODEVASF |  |
| Brasília - DF |  |
| PROJETO SALITRE - Etapa I |  |
| Projeto Executivo |  |
| Juazeiro-BA |  |

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO

- DO SISTEMA DE ADUÇÃO

sumário

1	GENERALIDADES

2	ESCOPO DO FORNECIMENTO

2.1	Equipamentos e Serviços Incluídos no Fornecimento

2.2	Equipamentos, Materiais e Serviços Excluídos do Fornecimento

3	NORMAS TÉCNICAS

4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS

4.1	Dados da Instalação

4.2	Dados de Projeto

5	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

5.1	Junta de Desmontagem

5.2	Tubulação de Recalque

5.3	Curvas

5.4	Chapas e Anéis de Reforço

5.5	Juntas de Expansão

5.6	Bujões de Injeção

6	REQUISITOS GERAIS DE FORNECIMENTO

6.1	Detalhamento para Fabricação

6.2	Materiais

6.3	Tolerâncias de Fabricação e de Montagem

6.4	Soldagem

6.5	Inspeção e Testes de Fábrica

6.6	Identificação

7	PROTEÇÃO SUPERFICIAL E PINTURA

7.1	Geral

7.2	Instalação Aérea

7.3	Superfícies Embutidas em Concreto

8	EMBALAGEM, TRANSPORTE E DESCARGA

# 9	DESENHOS DE REFERÊNCIA (ORIENTATIVOS)

- 1	GENERALIDADES

Estas Especificações Técnicas apresentam os requisitos técnicos mínimos a serem aplicados ao fornecimento, o qual incluirá o detalhamento para fabricação, aprovisionamento, fabricação, inspeção, ensaios, embalagem, transporte, descarga das tubulações de recalque de 05 (cinco) Estações de Bombeamento (EB 100, EB 200, EB 300, EB 400 e EB 500), do Projeto de Irrigação do Salitre, a serem implantadas pela CODESVASF.

Estas Especificações Técnicas deverão ser consideradas em conjunto com os desenhos de referência (orientativos), que compõem o projeto e relacionados no Item 9 destas Especificações Técnicas, constituindo-se esta documentação o conjunto dos requisitos técnicos a serem atendidos pelo FORNECEDOR.

Em caso de divergências entre os requisitos de um documento e de outro, prevalece o estabelecido no escopo de fornecimento.

Estas Especificações Técnicas não pretendem descrever detalhadamente cada aspecto do fornecimento. Os eventuais aspectos não abordados deverão ser considerados pelo FORNECEDOR que empregará no seu fornecimento a melhor técnica atualmente disponível.

As tubulações de recalque aqui especificadas deverão operar satisfatoriamente, ter um tempo de vida adequado à sua finalidade e ser de fácil inspeção e manutenção.

O FORNECEDOR será o responsável pelo fornecimento coordenado, completo e adequado conforme os requisitos destas Especificações Técnicas.

- 2	ESCOPO DO FORNECIMENTO

- 2.1	Equipamentos e Serviços Incluídos no Fornecimento

O FORNECEDOR deverá, salvo onde especificado em contrário, prover todas as instalações, materiais, mão-de-obra, serviços, ferramentas, equipamentos e o demais necessário ao fornecimento dos tubos e peças especiais de aço e acessórios relacionados no escopo de fornecimento.

Para cada Estação de Bombeamento, o fornecimento deverá incluir ainda:

a- a fabricação e a montagem completa das peças, na fábrica.

b- os materiais necessários à montagem na obra, incluindo os berços, reforços internos, pinos, parafusos, arruelas, anéis, chumbadores, tirantes e todos os outros materiais necessários, com um acréscimo de 10% em relação à quantidade teórica necessária.

c- as inspeções e testes executados na fábrica, como especificado.

d- as embalagens e eventuais dispositivos necessários ao transporte de todo o fornecimento até o local da obra.

e- o transporte, com seguro, desde a fábrica do FORNECEDOR até o canteiro da obra, incluindo a descarga neste local.

f- detalhamento para fabricação com lista de material detalhada, incluindo manual de montagem, “data book” e outros documentos técnicos de projeto, conforme requerido pela CONTRATANTE.

2.2	Equipamentos, Materiais e Serviços Excluídos do Fornecimento

Estarão excluídos do fornecimento objeto destas Especificações Técnicas:

a. As peças embutidas no concreto primário.

b. Os inserts embutidos no concreto dos apoios da tubulação de recalque.

c. Os serviços de concretagem e de injeção de contato das peças embutidas em concreto os quais, entretanto, respeitarão as diretrizes do projeto do FORNECEDOR e serão executados sob sua supervisão.

d. 	O fornecimento das válvulas quebra-vácuo a serem instaladas nos topos do sifões, as quais se encontram especificadas em especificações técnicas específicas.

- 3	NORMAS TÉCNICAS

O fornecimento objeto destas Especificações Técnicas deverá estar de acordo com a última revisão de uma ou mais normas emitidas pelas seguintes entidades:

- ABNT	-	Associação Brasileira de Normas Técnicas

- ANSI	-	American National Standards Institute

- ASTM	-	American Society for Testing and Materials

- ASME	-	American Society of Mechanical Engineers

- AWS	-	American Welding Society

- AWWA	-	American Water Works Association

- DIN	-	Deutsche Institute for Normung

- SHF	-	Societé Hydrotechnique de France

- CECT	-	Comite Europeen de la Chaudronnerie et de la Tolerie

O FORNECEDOR, mediante prévia aprovação da CONTRATANTE, poderá adotar outras normas aplicáveis às diversas partes do fornecimento.

- 4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPAIS

- 4.1	Dados das Instalações

Os locais destinados à instalação das estações de bombeamento localizam-se em uma altitude média de 400 m acima do nível do mar, em clima semi-árido, com período chuvoso de outubro a março.

A água a ser bombeada é doce, bruta, com teores variáveis de material arenoso e matéria orgânica.

| 1) NÍVEIS DE ÁGUA (m) | EB 100 | EB 200 | EB 300 | EB 400 | EB 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A MONTANTE/SUCÇÃO |  |  |  |  |  |
| Máx Normal | 365,75 | 370,08 | 390,35 | 399,06 | 418,66 |
| Mín. | 360,04 | 368,15 | 388,27 | 397,26 | 416,90 |
| A JUSANTE/DESCARGA |  |  |  |  |  |
| Máx. Normal | 374,65 | 392,07 | 400,29 | 419,67 | 441,43 |
| Mín. | 369,20 | 390,08 | 398,38 | 417,78 | 439,54 |
| 3) VAZÕES (m3/h) |  |  |  |  |  |
| Por bomba/Por tubulação | 6,99 | 6,99 | 6,73 | 6,27 | 5,99 |
| Total por Estação | 41,95 | 41,95 | 40,40 | 37,62 | 35,96 |

4.2	Dados de Projeto

- a. Condições de Resistência:

- As tubulações objeto destas Especificações deverão ser auto-portantes

- b.	Pressões

-	Máxima pressão interna de trabalho, considerando-se a sobrepressão referida à linha de centro do bocal da bomba (MPa):

| EB 100 | EB 200 | EB 300 | EB 400 | EB 500 | EB 390 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

As envoltórias das linhas de sobrepressão e de subpressão, para cada Estação de Bombeamento encontram-se indicadas nos desenhos relacionados no Item 9.

Deverá, também, ser considerada a pressão interna negativa decorrente do esvaziamento da tubulação de recalque, estando a válvula quebra-vácuo inoperante.

A pressão de injeção de calda de cimento, para a consolidação do contato entre chapa e concreto será de 0,30 MPa

- c. Espessura Mínima

As peças circulares retas e curvas deverão ter as espessuras indicadas no projeto, as quais não são inferiores àquelas determinadas pela norma ABNT-NBR-10132 - ”Cálculo de Condutos Forçados”, e são no mínimo, 3/8’’ (9,5 mm).

- d. Eficiência de Junta

Levando-se em consideração os controles estabelecidos para os cordões de solda nestas Especificações Técnicas, deverá ser adotada uma eficiência de junta igual a 0,85.

- e. Efeitos Térmicos

Na determinação dos esforços decorrentes da variação térmica, deverão ser consideradas as seguintes temperaturas :

Do ar:

- Máxima:.......................................................................55 C

- Mínima:.......................................................................15 C

Da água:

- Máxima:......................... .............................................40 C

- Mínima:........................................................................15 C

f. Atritos

-	Conforme as prescrições da Norma ABNT-NBR-10132 - ”Cálculo de Condutos Forçados”.

- 5	CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS

- 5.1	Junta de Desmontagem

Cada junta de desmontagem deverá ser executada em chapas de aço ASTM-A36, soldadas, com diâmetro interno coincidente com o diâmetro interno do bocal de descarga da bomba, possuindo flanges parafusados seguindo o mesmo padrão de furação adotado pelo fabricante da bomba para o bocal de descarga. Este padrão será informado pela CONTRATANTE ao FORNECEDOR, quando da assinatura do Contrato.

As juntas de desmontagem deverão obedecer ao indicado nos desenhos de referência, citados no item 9

Em particular, as dimensões da ranhura para o assentamento da vedação tipo “O-Ring”, bem como o grau de acabamento superficial deverão ser estabelecidos de modo a garantir  a  perfeita estanqueidade da junta.

- Tais informações deverão ser submetidas à análise da CONTRATANTE.

O FORNECEDOR deverá receber do fabricante das bombas, em época a ser definida pela CONTRATANTE, um gabarito da furação utilizada na execução do flange das juntas de desmontagem em seu acoplamento com as bombas.

- 5.2	Tubulação de Recalque

As virolas de seção transversal circular e a peça de transição que comporão a tubulação de recalque, assim como a redução excêntrica, deverão ser fabricadas em chapas de aço ASTM-A36, soldadas, com, no mínimo, duas soldas longitudinais.

A peça que irá se acoplar à junta de desmontagem através de conexão parafusada deverá ter flanges com padrão de furação idêntico ao da junta, e sua superfície externa retificada (usinada)

O trecho da tubulação de recalque apoiado através de suportes com anéis segmentados sobre suportes de concreto deverá ser dotado de placas de PTFE, incluídas no fornecimento.

5.3	Curvas

As curvas deverão ser fabricadas em chapas de aço ASTM-A36, soldadas, com segmentos circulares exatos, e com ângulos de desvio entre segmentos não superiores a 7o . Toda a curva deverá possuir, no mínimo, duas soldas longitudinais, ser completamente soldada na fábrica e transportada inteira para o local da obra.

- 5.4	Chapas e Anéis de Reforço

O FORNECEDOR deverá incorporar, onde indicado nos desenhos de referência (ver item 9), anéis e chapas de reforço tanto para as peças expostas, como para aquelas embutidas no concreto, ou enterradas .

- 5.5	Juntas de Expansão

As juntas de expansão deverão ser fabricadas em chapas de aço ASTM-A36, soldadas, dotadas de chapas de aço inoxidável nas partes onde houver contato superficial dos elementos de vedação, ou movimentos relativos entre partes.

As tolerâncias dimensionais e os graus de acabamento superficial deverão garantir perfeita estanqueidade à junta, devendo ser submetidos à análise da CONTRATANTE.

As juntas deverão possuir recursos que permitam o ajuste periódico do aperto das gaxetas, sem que seja necessário desmontá-la.

- 5.6	Bujões de Injeção

As partes embutidas em concreto deverão ser dotadas de furos tamponados com bujões roscados, conveniente espaçados e dispostos, de modo a possibilitar a execução de injeção de calda de cimento para a consolidação do contato entre chapa e concreto.

Após a execução das injeções, os bujões deverão ser reinstalados e soldados às chapas das virolas.

- 6	REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO

- 6.1	Detalhamento para Fabricação

O projeto de detalhamento para fabricação das tubulações, deverá compreender mas não se limitar à seguinte documentação:

-	desenhos de conjunto e de detalhes para fabricação, de todas as partes a serem fabricadas.

-	listas de materiais detalhadas.

-	desenhos de montagem que se fizerem necessários à montagem na obra.

-	“data book” completo do fornecimento.

Os desenhos deverão conter todas as informações necessárias à fabricação e à montagem, tais como, detalhes dos chanfros, procedimentos de soldagem, tolerâncias dimensionais, graus de acabamento superficial, eventuais tratamentos térmicos e alívios de tensões e demais informações pertinentes.

- 6.2	Materiais

Os materiais a serem utilizados na fabricação e na montagem de obra deverão ser novos, de procedência comprovável, livres de imperfeições.

- 6.3	Tolerâncias de Fabricação e de Montagem

A fabricação e a montagem das tubulações e juntas deverão atender às tolerâncias dimensionais prescritas nas normas de projeto da AWS, da SHF e do CECT

- 6.4	Soldagem

As soldagens na fábrica executados pelo FORNECEDOR, e na obra pela firma montadora, deverão ser executadas por soldadores qualificados e aceitos pela CONTRATANTE. Os soldadores e os procedimentos de soldagem deverão ser qualificados de acordo com os requisitos aplicáveis da norma ASME-Secção IX.

6.5	Inspeções e Testes de Fábrica

Após a assinatura do Contrato, e antes do início da fabricação, o FORNECEDOR deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE um Programa de Inspeções e Testes aplicáveis ao fornecimento, englobando as etapas de fabricação e de montagem na Obra.

Caberá ao FORNECEDOR prover todas as instalações, materiais, mão-de-obra, instrumentos e equipamentos necessários à execução das inspeções e testes na fábrica aplicáveis às diversas partes do fornecimento.

Os testes e os ensaios serão acompanhados pela CONTRATANTE, ou por empresa por ela designada, e compreenderão, no mínimo:

-	a apresentação dos certificados de fabricação dos materiais utilizados na fabricação e na montagem.

-	ensaios de tração e dobramento em amostras de chapas e de cordões de solda.

-	controle dimensional das chapas, virolas e cordões de solda

-	inspeção visual dos cordões de solda.

-	inspeção dos cordões de solda, obedecendo ao seguinte critério:

.	soldas de filete: ................líquido penetrante em 100 % (cem por cento) da extensão

.	soldas de topo circunferências: .......ultra-som em 100 % (cem por cento) da extensão.

.	soldas de topo longitudinais: ..........ultra-som em 100 % (cem por cento) da extensão.

.	cruzamento de cordões de solda: ....................ultra-som em 100 % (cem por cento).

Alternativamente, a critério do fornecedor, as inspeções dos cordões de solda por ultra-som poderão ser substituídos por raio X.

6.6	Identificação

A marcação dos tubos e peças especiais será feita com punção, esta marcação deverá ser envolvida por um retângulo de tinta amarela contendo as seguintes informações, onde forem aplicáveis :

-	identificação da Estação de Bombeamento

- diâmetro nominal

-	espessura nominal

-	esquema de montagem

- 7	PROTEÇÃO SUPERFICIAL E PINTURA

- 7.1	Geral

Após a inspeção final, cada peça deverá ser jateada ao metal quase branco, conforme a Norma SSPC - SP - 10, imediatamente antes de receber a primeira demão de “primer”.

- 7.2	Instalação Aérea

O procedimento de proteção superficial e pintura a ser aplicado às superfícies expostas das peças destinadas à instalação aérea deverá ser:

Pintura interna: Conforme  AWWA – C 210

Pintura externa: Primer zarcão mais duas demãos de alumínio fenólico.

7.3	Superfícies Embutidas em Concreto

As superfícies internas das peças embutidas em concreto deverão ser limpas, removendo-se todo o óleo, graxas e impurezas com o auxílio de escovas e estopas embebidas em solvente apropriado, e deixadas sem pintura.

As superfícies internas destas peças deverão receber os materiais de revestimento, conforme AW:

Pintura interna – conforme AWWA – C 210.

Pintura externa – não revestido.

8	EMBALAGEM, TRANSPORTE E DESCARGA

Estarão a cargo do FORNECEDOR o transporte até o local das Obras, situado no Município de Juazeiro - BA, bem como todos os materiais e acessórios necessários ao transporte seguro das peças , tais como aranhas, berços, calços, tirantes e outros.

Estará a cargo do FORNECEDOR a descarga das peças na Obra, em local de armazenamento temporário a ser designado pela CONTRATANTE.

OBS: A contratante não fornecerá equipamentos de movimentação de carga.

- 9	DESENHOS DE REFERÊNCIA (ORIENTATIVOS)

-	Desenho  E12-989-1110-T04-1-001:	ESTAÇÃO EB-100 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DESENHOS E LISTA DE MATERIAL

-	Desenho   E12-989-1210-T04-1-001:	ESTAÇÃO EB-200 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL

-	Desenho   E12-989-1310-T04-1-001:	ESTAÇÃO EB-300 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL

-	Desenho   E12-989-1340-T04-0-001:	ESTAÇÃO EB-390 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL

-	Desenho E-12 989-1410-T04-1-001:	ESTAÇÃO EB-400 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL

-	Desenho E-12 989-1510-T04-1-001:	ESTAÇÃO EB-500 / Projeto de Tubulação

- TUBULAÇÃO DE RECALQUE

PLANTA, VISTA, CORTES, DETALHES E LISTA DE MATERIAL