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CONTINUAÇÃO FAX Nº 134/11

	02/02/12
	019/12
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	EMPRESAS DO EDITAL Nº 02/2012

	XXX
	XXX


EM REFERÊNCIA AO EDITAL Nº 02/2012, PREGÃO PRESENCIAL, QUE TEM POR OBJETO FORNECIMENTO, TESTES, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA DAS TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS PARA AS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO (EB’S) 100, 200, 300, 400 E 500 DO PROJETO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS: 

PERGUNTA 01: 

NOS PROJETOS DAS EB’S 100, 200, 300, 400, ENCONTRAMOS PARA ALGUNS TUBOS, PEÇAS CIRCULARES RETAS E CURVAS, A ESPESSURA DE 5/16” (8MM). PORÉM NA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA RECEBIDA, NO ITEM 4, SUB-ITEM 4.2 – “C” – ESPESSURA MÍNIMA” ESTÁ DEFINIDA DE 3/8” (9,53MM), COMO SENDO A MÍNIMA A SER ADOTADA. DE ACORDO COM A NORMA ABNT-NBR-10132 – CALCULO DE CONDUTOS FORÇADOS, A ESPESSURA DO CONDUTO NÃO PODE SER INFERIOR A 6,0MM.

QUAL A ESPESSURA QUE DEVEMOS CONSIDERAR PARA AS PEÇAS CIRCULARES RETAS, TUBOS E CURVAS?

RESPOSTA 01: 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, A ESPESSURA MÍNIMA DAS CHAPAS PARA FABRICAÇÃO DAS PEÇAS CIRCULARES, RETAS E CURVAS DEVERÁ SER NO MÍNIMO 3/8” (9,5MM).

PERGUNTA 02:  

NO ITEM “5.2 TUBULAÇÃO DE RECALQUE” DETERMINA QUE O “TRECHO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE APOIADO ATRAVÉS DE SUPORTES COM ANÉIS SEGMENTADOS SOBRE SUPORTES DE CONCRETO DEVERÁ SER DOTADO DE PLACAS DE PTFE” E CONFORME DESENHOS DISPONIBILIZADOS JUNTO AO EDITAL, ENTENDEMOS QUE DEVERÃO SER INSTALADAS ENTRE A CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL DO APOIO E A CHAPA DE AÇO CARBONO FIXADA AO SUPORTE DE CONCRETO, PLACAS DE PTFE DE 12 MM PARA TODAS AS EB’S.

RESPOSTA 02: O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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