MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL

|  | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO CODEVASF |
| --- | --- |

PROJETO PONTAL SUL COM 4.000ha

LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE PETROLINA,

ESTADO DE PERNAMBUCO

PROJETO EXECUTIVO

VOLUME 3.2 – TOMO 13

especificações técnicas PARA

FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS,

peças especiais e demais acessórios das tubulações de recalque - tr01 e tr02

3ps - et - tr - 008 - rev. 5

CONSÓRCIO NORONHA - GEOTÉCNICA

MARÇO/98

ÍNDICE

ESPECIFICAÇÕES PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS

| ITEM |  | PAG. |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | OBJETIVO | 01 |
| 2.0 | DISPOSIÇÕES GERAIS | 01 |
| 3.0 | EXTENSÃO DO FORNECIMENTO | 02 |
| 4.0 | LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES | 02 |
| 5.0 | NORMAS TÉCNICAS | 03 |
| 6.0 | INSPEÇÃO | 03 |
| 7.0 | TRANSPORTE | 04 |
| 8.0 | MANUAIS | 04 |
| 9.0 | IDENTIFICAÇÃO | 05 |
| 10.0 | DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS | 05 |
| 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 | GERAL DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DOS TUBOS E PEÇAS ESPECIAIS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS BORBOLETA DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS DE ALTITUDE DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VENTOSAS DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS JUNTAS DE MONTAGEM DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS DE GAVETA | 05 05 10 12 14 15 16 17 |
| 11.0 | ENSAIOS E TESTES | 18 |
| 11.1 | CONSIDERAÇÕES GERAIS | 18 |
| 11.2 | TUBOS E PEÇAS ESPECIAIS | 19 |
| 11.3 | VÁLVULAS E VENTOSAS | 20 |
| 12.0 | PEÇAS SOBRESSALENTES | 22 |
| 13.0 | GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA | 22 |
| 14.0 | DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES | 23 |
| 15.0 | ENTREGA DOS MATERIAIS | 23 |
| 16.0 | PRAZO DE FORNECIMENTO | 24 |
| 17.0 | RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA | 25 |
| 18.0 | REQUISIÇÃO E LISTA DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS | 25 |
| 19.0 | FOLHAS DE DADOS | 34 |
|  | ANEXO I - DESENHOS DE REFERÊNCIA | 45 |

ESPECIFICAÇÕES PARA FORNECIMENTO

E FABRICAÇÃO DE TUBOS, PEÇAS

ESPECIAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS

1.0	OBJETIVO

A presente especificação tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos necessários para fabricação e fornecimento dos tubos e peças especiais em aço carbono, e demais acessórios das Tubulações de Recalque TR01 e TR02, parte integrante do Projeto de Irrigação Pontal – Área Sul.

2.0	DISPOSIÇÕES GERAIS

A aceitação dessa Especificação por parte da CONTRATADA não o isenta da responsabilidade de fornecer os materiais adequadamente projetados e capazes de atender às condições de serviço estipuladas.

A CONTRATADA deverá atender ao previsto nesta Especificação, podendo ser adotadas quaisquer das normas explicitamente mencionadas como padrão para fabricação. Entretanto, e somente no caso de concordância prévia por parte da CODEVASF, poder-se-á adotar normas de associações diferentes daquelas aqui mencionadas.

O projeto dos tubos, peças especiais e demais acessórios deverá especificar os materiais utilizados na manufatura de cada peça componente, devendo atender às normas técnicas aplicáveis.

Todos os materiais fornecidos deverão ser apropriados para instalação e operação em clima quente e úmido, considerando as características de resistência, maleabilidade, durabilidade, resistência a corrosão e a melhor prática técnica aplicável.

O fornecimento deverá ser feito de acordo com o estipulado no edital de concorrência apresentado pela CODEVASF. Caso ocorram divergências entre o exigido no edital e o mencionado nestas especificações, prevalecerá o estipulado no edital.

As condições do local de instalação dos tubos, peças especiais e demais acessórios são as seguintes:

- Tipo de serviço -					contínuo

- Altitude acima do nível do mar -		superior a 350 m e inferior a 1.000m

- Temperatura Ambiente Máxima -		40oC

- Temperatura Ambiente Mínima -		25,5oC

- Temperatura Ambiente Média Máxima -	31oC

- Umidade Relativa Média - 			60%

- Velocidade Média do Vento -			8,2 km/h

Quando mais de uma unidade for solicitada sob um mesmo item da encomenda, ou em diversos itens com a mesma finalidade, deverão possuir o mesmo projeto e serem essencialmente iguais.

Todos os preços constantes da Proposta deverão ser referidos para os materiais postos na obra. Não obstante, deverão ser cotados à parte, os custos de transporte e seguro até a obra, conforme tabela constante do edital. Além disto, os preços cotados deverão incluir, sem qualquer ônus para a CODEVASF, todos os custos e responsabilidades decorrentes de direitos e licenças de fabricação, patentes ou marcas registradas, necessárias à realização da encomenda.

A desobediência aos prazos contratuais na entrega dos tubos, peças especiais e demais acessórios encomendados, sem haver justificativa comprovada, dará a CODEVASF pleno direito para o cancelamento da mesma, sem direito a nenhuma indenização.

Deverá ser indicada na Proposta quais as Normas utilizadas pelo fabricante dos tubos, peças especiais e demais acessórios, além de outras informações necessárias, e não incluídas na presente Especificação.

3.0	EXTENSÃO DO FORNECIMENTO

Os seguintes itens estão incluídos no escopo do fornecimento coberto por esta Especificação:

- Fornecimento de tubos e peças especiais em aço carbono, conforme especificado;

- Fornecimento de válvulas borboleta, válvulas de retenção, válvulas de altitude, válvulas de gaveta, ventosas e demais acessórios;

- Ensaios de fabrica;

- Embalagem, transporte, operações de carga e descarga, e seguro dos tubos, peças especiais, válvulas, ventosas e demais acessórios até o local da obra;

- Projeto completo da Proteção catódica nas duas Tubulações de Recalque;

- Um ou mais conjuntos completos de peças sobressalentes das válvulas e ventosas, em quantidades suficiente para dois anos de operação, conforme relação apresentada no Item 12.0, essas peças sobressalentes não deverão fazer parte do preço global do fornecimento, será apenas orientativo com intuito de aquisição posterior.

- Supervisão de Montagem da tubulação e ensaios de campo. Também não deverá fazer parte do preço global do fornecimento as despesas com a supervisão de montagem, mas deverá ser informada à parte o valor desse serviço que na época propicia iremos contratar.

4.0	LINGUAGEM E SISTEMA DE UNIDADES

A proposta e toda documentação relativa à mesma, tais como correspondência, cotação, desenhos, manuais de instrução, ou quaisquer outras informações comerciais ou técnicas, deverão ser apresentadas em português, mesmo em se tratando de fornecedor estrangeiro.

Deverão ser empregadas, sempre que possível, as unidades de medida do Sistema Métrico Decimal.

5.0	NORMAS TÉCNICAS

Os tubos, peças especiais, demais acessórios e respectivos testes deverão atender às Normas da ABNT e, onde estas forem insuficientes, à última revisão das Normas aplicáveis das seguintes associações especializadas:

- AWWA	-	American Water Works Association;

- ASTM  	- 	American Society for Testing of Materials;

- ASME   	-	American Society of Mechanical Engineers;

- AISC   	-	American Institute of Steel Construction;

- AWS     	-	American Weelding Society;

- ANSI    	- 	American National Standard Institute;

- DIN      	-	Deutscher Industrie Normem;

- ISO     	-	International Standardization Organization;

- SSPC	-	Steel Structures Painting Council;

- PETROBRÁS	-	N867C - “Retificadores Manuais a Ar para Proteção Catódica”.

O PROPONENTE deverá indicar claramente em sua proposta as Normas que serão empregadas para projetar, fabricar e testar os tubos, peças especiais e demais acessórios.

Em caso de dúvida ou omissão das presentes especificações, o PROPONENTE, deverá atender as exigências ou recomendações feitas pela CODEVASF, baseadas nas normas e códigos citados, sem quaisquer ônus para a CODEVASF.

6.0	INSPEÇÃO

A CODEVASF terá pleno direito de inspecionar o material objeto do fornecimento. Porém, e de preferência, a inspeção deverá ser feita regularmente, e, obrigatoriamente, deverá ser procedida à inspeção final de fabricação, antes do carregamento dos tubos, peças especiais e demais acessórios para transporte, para a qual a CONTRATADA deverá proporcionar todas as facilidades possíveis, permitindo o livre acesso da CODEVASF e/ou seu preposto aos materiais ou equipamentos produzidos.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá à CONTRATADA, sob suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela CODEVASF. Entretanto, se os defeitos forem irreparáveis devido a fabricação imprópria, ou forem excessivos, os materiais estarão sujeitos a rejeição. Da mesma forma estarão sujeitos a rejeição, os tubos, peças especiais e demais acessórios que forem produzidos em desacordo com estas especificações, ou aqueles considerados defeituosos, mesmo após a aceitação. Nestes casos não caberá ônus a CODEVASF, inclusive os ligados ao transporte de retorno para a fábrica dos materiais defeituosos. Será procedida a inspeção no próprio local de fabricação para se verificar se estão sendo seguidas as especificações. À vista do resultado desta inspeção, a CODEVASF aceitará ou rejeitará as peças fabricadas.

A CONTRATADA será responsabilizada por danos aos tubos, peças especiais e demais acessórios decorrentes de embalagem insuficiente, inadequada ou descuidada, até a entrega completa na obra, incluindo aí a descarga e armazenamento.

A CODEVASF, a seu critério, poderá rejeitar os produtos que se apresentarem fora do aqui especificado e/ou normalizado.

7.0	TRANSPORTE

Os tubos, peças especiais e demais acessórios aqui especificados deverão ser protegidos durante o transporte e as operações de carga e descarga, ficando a CONTRATADA responsável pelos danos ocorridos devido ao não atendimento dos procedimentos padrões para este tipo de transporte.

O transporte ficará por conta e risco da CONTRATADA, cabendo a mesma também as operações de descarga e manuseio do material no destino(armazenamento), e a responsabilidade pelos danos que possam ocorrer nessas operações.

Afim de, observar as instruções para transporte e movimentação de modo a evitar quaisquer danos aos seus revestimentos, toda e qualquer movimentação deverá ser realizada utilizando-se correias de borracha apropriadas e nunca cabos nus, barras metálicas, pranchas, correntes ou outros materiais que possam danificar o revestimento. Qualquer ferramenta ou equipamento de metal que se use no manejo dos tubos, deverá ser devidamente acolchoado, a fim de não causar danos ao revestimento.

Todo e qualquer despacho de material deverá ser obrigatoriamente acompanhado da "Liberação de Embarque" que poderá ser dada pela CODEVASF e/ou seu preposto.

A CONTRATADA deverá indicar separadamente na sua proposta os custos de transporte e seguro até a obra.

8.0	MANUAIS

O manual de manutenção deverá ser completo e definir perfeitamente todos os processos e métodos de manutenção e reparo dos tubos, peças especiais e demais acessórios, tendo em vista sempre o bom desempenho das mesmas.

9.0	IDENTIFICAÇÃO

Cada tubo, peça especial ou acessórios (válvulas e ventosas), deverá ser identificado através de pintura no corpo da peça, em lugar visível e contendo no mínimo as seguintes instruções:

- CODEVASF - Projeto Pontal Sul - Tubulação de Recalque TR01 ou TR02 (conforme o local de instalação);

- Nome do fabricante;

- Diâmetro nominal;

- Posição da peça;

- Peso;

- Ano de fabricação.

10.0	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS

10.1	GERAL

As características específicas dos tubos, peças especiais e demais acessórios estão indicadas na Lista de Peças ou Folha de Dados que integram esta Especificação.

As especificações dos tubos, peças especiais e demais acessórios deverão seguir as descrições dispostas nos itens subsequentes, de modo que se obtenha um perfeito funcionamento do conjunto. Para isto, a manufatura dos materiais deverá ser de alta qualidade, e, ser executado segundo prática atualizada, devendo a mão-de-obra ser hábil e bem treinada. Os materiais utilizados devem seguir rigorosamente as especificações da última revisão dos padrões das associações citadas anteriormente.

Os componentes deverão ser executados rigorosamente conforme as especificações padrões, assim como as tolerâncias, ajustes, e acabamentos, que serão executados com precisão, conforme projeto, de forma a se garantir a intercambialidade de peças em manutenção, reparo ou reposição.

10.2	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DOS TUBOS E PEÇAS ESPECIAIS

As Especificações apresentadas a seguir, deverão ser observadas na fabricação dos tubos e peças especiais de aço carbono.

- Tipo de Tubo

Os tubos e peças especiais de aço a que se referem essas Especificações serão fabricados a partir de chapas com solda elétrica longitudinal ou helicoidal conforme as Normas Brasileiras ou C200 da AWWA.

As chapas de aço obedecerão às especificações ditadas pela ABNT e complementadas pela designação A283 grau D da ASTM.

Tubulação de Recalque TR01:

A espessura da chapa para as tubulações com diâmetro 1600mm será de 3/8”(9,53mm) ou 9,5mm para toda a adutora, exceto nos primeiros metros após o barrilete, onde a tubulação com diâmetro de  2200mm terá 1/2” (12,7mm) ou 12,5mm de espessura (o que não vem ao caso aqui nesse fornecimento-já fornecida). As espessuras das peças especiais estão definidas nos desenhos de referência (ANEXO I) e na Lista de Materiais no Item 18.0.

Tubulação de Recalque TR02:

A espessura da chapa para as tubulações com diâmetro 1500mm e 1200mm será de 3/8”(9,53mm) ou 9,5mm. As espessuras das peças especiais estão definidas nos desenhos de referência (ANEXO I) e na Lista de Materiais no Item 18.0.

- Fabricação

Desenhos de Execução

Os desenhos de fabricação c/ descrição dos respectivos métodos de fabricação dos tubos e peças especiais serão enviados pela CONTRATADA e submetidos à aprovação da CODEVASF pelo menos 30 dias antes do início da fabricação.

Diâmetros e Tolerâncias

Os diâmetros especificados serão os internos, com as seguintes tolerâncias:

-	o desvio máximo aceitável no diâmetro será de 3,18mm (1/8”), em qualquer ponto de um plano perpendicular ao eixo do tubo;

-	a circunferência externa do tubo não variará em mais de 0,5% do tamanho calculado;

-	as seções de tubo acabado deverão ser perfeitamente retas e as paredes serão paralelas ao eixo do tubo.

# Comprimento

O comprimento dos tubos deverá ser, preferencialmente, de 12m, a fim de diminuir o número de soldagens de campo.

- Soldagem

As soldagens externas e internas de topo serão por arco submerso executadas de acordo com as normas AWWA C200 e/ou AWS.

Os tubos, deverão ser soldados com máquinas automáticas de solda. A soldagem manual só será permitida, na execução do ponteamento de chapas, durante o processo contínuo de fabricação de tubos e no reparo de defeitos. Para isto, os soldadores deverão ser qualificados conforme a Seção IX, parte A, do código ASME (Caldeiras e Vasos de Pressão) ou AWWA. Caberá à CODEVASF, o direito de a qualquer momento, durante a fabricação, exigir que qualquer operador de solda, seja submetido a testes de acordo com a referida norma. Caso se demonstre a não qualificação do soldador, este deverá ser afastado do processo de fabricação.

As chapas deverão ser fixadas na posição correta. As bordas a serem soldadas deverão ser preparadas corretamente. Cada camada de metal depositado no processo de soldagem por fusão será completamente limpa, antes que outro cordão seja aplicado sobre sua superfície. O cordão de acabamento deverá ser central em relação à junta que depois de acabada, não deverá possuir depressões, bordas rebaixadas, rebarbas ou irregularidades. As superfícies internas dos tubos, também deverão ser isentas de rebarbas e outras irregularidades resultantes da soldagem.

No caso da operação de soldagem ser temporariamente interrompida, dever-se-á tomar cuidado especial quando a soldagem for reiniciada, a fim de obter uma penetração completa entre o metal da solda, a chapa, e o metal da solda executada anteriormente. Caso seja usado fluxo, ele deverá ser redistribuído antes que o trabalho seja reiniciado.

As soldas que a CODEVASF considerar deficientes em dimensões, porém não em qualidade, deverão ser acrescidas com solda adicional, após limpeza completa da solda e das chapas adjacentes.

As soldas que forem consideradas deficientes em qualidade pela CODEVASF, ou que estejam em desacordo com esta Especificação, serão removidas por meio de corte com esmeril ou fusão, e reconstruídas. De qualquer modo os reparos a serem feitos deverão atender às prescrições das normas AWS, ASME ou AWWA.

Durante a retirada total ou parcial de uma solda pelo processo de esmerilhamento, essa operação não deverá penetrar no metal base, além da profundidade de penetração da solda. Já para a retirada parcial ou total de uma solda pelo processo de fusão, deverão ser tomados cuidados, para não queimar ou danificar o metal base. O metal eventualmente queimado será completamente retirado, até o metal base ficar em condições idênticas às que tinha antes do início da solda.

A altura do cordão de solda não poderá ser superior a 3,2mm (1/8”), devendo ser esmerilhado caso ultrapasse o limite fixado.

Para as mordeduras de solda e desalinhamento das bordas das chapas, deverão ser obedecidas as prescrições das normas AWS ou ASME.

Nas soldagens das derivações, não serão permitidas espessuras menor que 6,4mm (1/4”).

Os eletrodos que serão usados tanto na soldagem manual, quanto na solda automática, deverão atender as normas definidas pelo processo de qualificação de solda.

- Acabamento

Os tubos e peças especiais deverão ser livres de defeitos, além de serem inteiramente retos. Não serão permitidos dentes ou mossas, bolsas, trincas ou escamações, na parede dos tubos. Serão considerados defeituosos os tubos que apresentarem furos, dentes ou mossas nas chapas, com profundidade maior do que 10% de sua espessura nominal.

Poderão ser reparados os tubos e peças que apresentarem defeitos na chapa, com profundidade de até 30% da espessura nominal, contanto que o defeito não exceda a profundidade de 10% da espessura da chapa e não ultrapasse em comprimento 25% do diâmetro externo do tubo ou peça especial.

No caso de mais de um reparo, o comprimento total não poderá exceder 5 vezes o diâmetro externo do tubo ou peça especial.

Os defeitos a serem reparados deverão ser totalmente removidos e cuidadosamente limpos antes da soldagem por processo manual, ou automático de arco submerso.

As extremidades dos tubos e peças especiais de aço carbono deverão ser preparadas para soldagem de topo no campo de acordo com a norma AWWA C. 200 ou AWS.

A solda deverá ser interna e externa.

- Revestimento

Os tubos serão revestidos obedecendo aos seguintes critérios:

a)	Tubos e peças especiais em aço assentados no solo

Revestimento externo AWWA C213- FBE tubo de 1200 mm

Epóxi isento de alcatrão – tubo acima de 1200 mm

Espessura mínima : 350 micras mínimo(FBE)

1 mm Epóxi isento alcatrão

b)	Tubos e peças especiais em aço assentados no solo

Revestimento interno AWWA C210

Espessura: 406 micras (mínimo)

c)	Tubos envolvidos por concreto

Não serão revestidos externamente

Revestimento interno AWWA C210

Espessura: 406 micras (mínimo)

Proteção Catódica

O sistema de proteção catódica deverá ser constituído basicamente do conjunto retificador / leito de ânodos e demais componentes de instalação, tais como: condutor principal, condutor do ânodo, pontos de teste e interligações elétricas da tubulação.

A tubulação enterrada será considerada catodicamente protegida se for atendido no mínimo os seguintes itens:

- Potencial tubo/solo igual ou mais negativo que -0,85V em relação a um eletrodo de cobre/sulfato de cobre (Cu/CuSO4);

- Redução de pelo menos 0,3V no potencial tubo/solo com relação ao potencial natural (sistema desligado).

Deverão estar incluídos no escopo do projeto do sistema de proteção catódica os seguintes itens:

- Serviços de campo, constando basicamente da medição da resistividade elétrica do solo ao longo do traçado das tubulações e nos locais a serem estimados para instalação do leito de ânodos. As medições deverão ser feitas com medidor de resistividade de grande precisão e confiabilidade, utilizando o método “Wenner”;

- Projeto do sistema de proteção catódica a partir dos resultados de campo devendo ser executados todos os cálculos para determinação dos componentes do sistema. O projeto deverá considerar uma vida útil para o sistema de 20 anos;

- Instruções para instalação e montagem, incluindo a especificação técnica p/o fornecimento de equipamentos e materiais necessários, de todo o sistema de proteção catódica projetado;

- Informações e detalhamento sobre as obras civis necessárias a implantação do sistema de proteção catódica;

- Detalhamento sobre a pré-operação do sistema incluído testes de campo que deverão ser efetuados à época da montagem para ajustes e com fornecimento de relatório contendo as leituras efetuadas.

- Instruções sobre as rotinas de verificação e medidas que deverão ser efetuadas para manutenção adequada do sistema proposto.

A CONTRATADA deverá dispor de todos os instrumentos e acessórios necessários para as medições de campo no levantamento dos dados básicos e na pré-operação do sistema.

O projeto a ser apresentado pela CONTRATADA constará de desenhos no formato A1, contendo todos os detalhes necessários para uma perfeita compreensão do sistema proposto, além de lista de materiais, especificações de equipamentos com as respectivas informações comerciais, bem como memorial de cálculo.

O retificador deverá ser manual, refrigerado a ar e instalado em caixa de aço, devendo ter 5 (cinco) pontos de ajustes grossos e 5 (cinco) de ajustes finos através de tap`s, fabricado de acordo coma norma N867C da PETROBRÁS. (Retificadores Manuais a Ar para Proteção Catódica). A tensão de alimentação deverá ser de 220V - 60Hz a dois fios. Seu IP deverá ser tal que o mesmo opere ao tempo. Caso haja, hoje no mercado, retificadores mais modernos e eficientes(técnica e economicamente) os mesmos deverão ser apresentados nos projetos a serem propostos.

Os ânodos deverão ser de titânio revestidos com óxidos de metais nobres (LIDA) da “De Nora” ou similar, e deverão ter enchimento com moinha de coque.

Os condutores elétricos deverão ser singelos, de cobre eletrolítico recozido, têmpera mole, classe 0,6/1kV com isolamento e capa externa de PVC.

Deverá ser prevista haste de aterramento do retificador deverá ser de cobre com alma de aço tipo “copperweld”, extremidade cilindrico-cônica, de diâmetro e comprimento adequado. A conexão haste cabo deverá ser por solda exotérmica.

No projeto do sistema de proteção catódica deverão constar as recomendações para a perfeita operação e manutenção.

10.3	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS BORBOLETA

10.3.1	Características

As válvulas borboleta que serão instaladas no tanque unidirecional da TR01 terão como finalidade bloquear o tanque da tubulação de recalque, para permitir serviço de manutenção. O acionamento será manual. As válvulas que serão instaladas nas caixas de válvulas situadas, no início da bifurcação das duas tubulações, terão como finalidade bloquear as tubulações para permitir a manutenção e eventualmente por pequeno período de operação, controlar a vazão. O acionamento também será manual.

Deverão ser fornecidas as juntas de montagem tipo “Dresser” nos diâmetros compatíveis com  as válvulas, para uma pressão no transiente de 8,0kgf/cm2, completas com flanges, borracha de vedação e estojo com porcas galvanizadas.

As válvulas borboleta deverão atender as seguintes condições de operação:

-	Tanque unidirecional

- Diâmetro:				1.200mm

- Pressão de trabalho:			4,5kgf/cm2

- Pressão no transiente 		8,0kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			3,0m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		redutor com acionamento manual

- Diâmetro:				400mm

- Pressão de trabalho:			2,0kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			Variável, conforme nível do tanque

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		redutor com acionamento manual

-	Tubulação de Recalque TR01 (Caixa de Válvulas)

- Diâmetro:				1.600mm

- Pressão de trabalho:			4,5kgf/cm2

- Pressão no transiente 		8,0kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			4,0m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		redutor com acionamento manual

-	Tubulação de Recalque TR02 (Caixa de Válvulas)

- Diâmetro:				1.200mm

- Pressão de trabalho:			3,2kgf/cm2

- Pressão no transiente 		3,2kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			1,5m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tipo de acionamento:		redutor com acionamento manual

As válvulas borboleta deverão atender as normas AWWA C504, terão o corpo fundido em uma só peça e usinado atendendo as tolerâncias de projeto.

O disco será fundido, usinado no apoio da vedação de borracha e no furo do eixo. O eixo terá fixação mecânica no disco e será montado sobre mancais de rolamento, rótula esférica ou bucha.

A vedação será com perfil de borracha fixada por parafusos e placas de aço inoxidável, em todo o perímetro do disco contra uma superfície usinada em aço inoxidável no corpo da válvula.

As válvulas borboleta não serão utilizadas para controle de vazão, e terão acionamento manual.

10.3.2	Materiais

Indica-se abaixo os materiais para as partes principais das válvulas borboleta, que serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | ASTM - A 536 gr 65-45-12 |
| --- | --- |
| - Disco - | ASTM - A 536 gr 65-45-12 |
| - Eixo - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Superfície de vedação | Aço Inox AISI – 304 |
| - Vedação - | Neoprene, borracha natural ou buna N |
| - Segmentos de Fixação da vedação - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Anéis de vedação do eixo - | Neoprene ou borracha natural |
| - Parafusos de fixação da vedação - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Mancais - | Teflon, Rolamento, Rótula Esférica, ou Bronze Grafitado |

10.3.3	Pintura

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

As superfícies serão jateadas, atendendo à Norma SSPC-SP10 padrão Sa 2½ .

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zarcão, numa espessura final de 50 micras.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de esmalte epoxi Poliamida numa espessura final de 50 micras. A cor do esmalte de acabamento deverá ser MUNSELL 2, 5 G 3/4.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

As superfícies serão jateadas, atendendo à Norma SSPC-SP10 padrão Sa 2½ .

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zinco, numa espessura final de 75 micras.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de alcatrão numa espessura final de 250 micras.

10.4	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO

10.4.1	Características

As válvulas de retenção instaladas no tanque unidirecional da TR01 terão como finalidade bloquear o fluxo d´água no sentido da tubulação de recalque para o tanque, quando ocorrer o transiente. O acionamento será automático.

Deverão ser fornecidas as juntas de montagem tipo “Dresser” no diâmetro de 1200mm para uma pressão no transiente de 8,0kgf/cm2, completas com flanges, borracha de vedação e estojo com porcas galvanizadas.

As válvulas de retenção deverão atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:				1.200mm

- Pressão de trabalho:			4,5 kgf/cm2

- Pressão no transiente 		8,0kgf/cm2

- Vazão de Projeto:			3,0m3/s

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Perda de Carga Máxima:		0,6 m.c.a

As válvulas de retenção serão do tipo deslocamento axial, com flanges nas extremidades. O corpo da válvula, composto por duas partes, será fundido, usinado e fixado na montagem por meio de parafusos. O disco obturador que se desloca axialmente tendo como guia o eixo central, será injetado em poliuretano.

O PROPONENTE deverá incluir em sua proposta técnica a curva de perda de carga e a curva dinâmica de fechamento das válvulas de retenção, onde deverá ser indicado o tempo de fechamento das mesmas.

10.4.2	Materiais

As válvulas de retenção deverão ser fabricadas com materiais compatíveis com as condições de operação a que serão submetidas, seja durante a passagem do fluxo, ou quando da parada das bombas em que haverá ondas de choque, devido ao transiente hidráulico.

Os materiais das partes principais das válvulas de retenção são relacionados abaixo. Esta relação serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Fundido DN1691 GG25 ASTM A 536 Gr 60-40-18 |
| --- | --- |
| - Obturador - | Poliuretano |
| - Eixo - | Aço Inox AISI – 304 |
| - Mola - | Aço Inox AISI – 302 |

10.4.3	Pintura

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

As superfícies serão jateadas, atendendo à Norma SSPC-SP10 padrão Sa 2½ .

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zarcão, numa espessura final de 50 micras.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de esmalte epoxi Poliamida numa espessura final de 50 micras. A cor do esmalte de acabamento deverá ser MUNSELL 2, 5 G 3/4.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

As superfícies serão jateadas, atendendo à Norma SSPC-SP10 padrão Sa 2½ .

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zinco, numa espessura final de 75 micras.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de alcatrão numa espessura final de 250 micras.

10.5	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS DE ALTITUDE

10.5.1	Características

As válvulas de Altitude serão instaladas no tanque unidirecional para recuperar o nível da tanque após uma operação. As válvulas estarão ligadas a uma tubulação sobre pressão que se interliga na Tubulação de Recalque TR01 e terão válvulas borboletas do tipo “waffer”, com acionamento manual e incluídas no fornecimento, para permitir o isolamento do equipamento e fazer a manutenção.

O diâmetro das válvulas especificado é de 200mm, flageada classe PN10 e com mola de controle dimensionada para abrir as válvulas quando o nível do tanque baixar 1 (um) metro e fechar quando o nível do tanque alcançar a cota de projeto. O nível d’água de projeto do tanque está 16m de altura em relação ao eixo da adutora.

As válvulas de altitude deverão atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:				200mm

- Diferencial de pressão:		2,5kgf/cm2

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

10.5.2	Materiais

Os materiais das partes principais das válvulas de altitude são relacionados abaixo. Esta relação serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo da válvula - | Ferro Dúctil ASTM A 576 |
| --- | --- |
| - Corpo do piloto - | Aço SAE 1020 |
| - Atuador - | Bronze ASTM |
| - mola - | Aço Inox AISI - 303 |
| - Diafragma - | Neoprene com reforço |

10.5.3  Pintura

A pintura das válvulas deverá ter no mínimo as seguintes especificações, abaixo relacionadas:

- Jateamento com areia padrão Sa 2½;

- Primer epoxi zarcão com 25 micras de espessura;

- Acabamento final em poliomida na cor verde com 50 micras de espessura.

10.6	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VENTOSAS

10.6.1	Características

As ventosas serão instaladas ao longo das Tubulações de Recalque TR01 e TR02. Serão flangeadas e montadas na geratriz superior do tubo, sobre uma válvula tipo gaveta que opera normalmente aberta e terá a função de permitir a manutenção das ventosas e estão incluídas no fornecimento.

- Tubulação de Recalque TR01

As ventosas deverão atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:				200mm

- Funções:				Tríplice

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

- Tubulação de Recalque TR02

As ventosas instaladas na caixa de válvulas deverão atender as seguintes condições de operação:

- Diâmetro:				100mm

- Funções:				Simples

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

10.6.2	Materiais

Os materiais das partes principais das ventosas são relacionados abaixo. Esta relação serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo da válvula - | Ferro Dúctil ASTM A 576 |
| --- | --- |
| - Tampa - | Ferro Dúctil ASTM A 576 |
| - Suportes - | Ferro Dúctil ASTM A 576 |
| - Flutuador Menor - | Borracha |
| - Flutuador Maior - | Alumínio |
| - Niple de descarga - | Latão |

10.6.3  Pintura

A pintura das ventosas deverá ter no mínimo as seguintes especificações, abaixo relacionadas:

- Jateamento com areia padrão Sa 2½;

- Primer epoxi zarcão com 25 micras de espessura;

- Acabamento final em poliomida na cor verde com 50 micras de espessura.

  - DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS JUNTAS DE MONTAGEM

Na montagem das válvulas deve-se utilizar uma junta que tenha capacidade de permitir deslocamentos axiais e angulares, além de evitar vazamentos.

A junta é composta por um tubo central onde serão montadas as vedações de borracha. A fixação será por meio de flanges com aperto por tirantes, As juntas deverão ser dimensionadas para a classe 150.

Os materiais das partes principais das juntas de montagem estão relacionados abaixo.

| - Corpo da junta - | Aço ASTM A 36; ASTM 283 gr C |
| --- | --- |
| - Flanges - | Aço ASTM A 36; ASTM 283 gr C |
| - Tirante - | Aço SAE 1020 com proteção de camada de Cadmio de 40 |
| - Porca - | Aço SAE 1020 cadmiada |
| - Vedação - | Buna N |

10.8	DISPOSIÇÕES TÉCNICAS DAS VÁLVULAS DE GAVETA

    - Características

A válvula de gaveta é um equipamento com posição de operação aberta-fechada, não sendo utilizada para regulagem de vazão ou pressão. É constituído por um corpo oval com flanges; uma tampa; uma cunha, cuja a translação abre ou fecha a passagem do fluído; uma haste cuja rotação implica na translação da cunha; anéis de vedação; juntas e gaxetas. A operação será manual com volante na haste.

A classe de pressão será PN-10 com furação ABNT nos flanges. As válvulas de gaveta serão do tipo oval, com diâmetros nominais de 100 e 200mm, conforme lista de material.

Serão instaladas nas derivações das Tubulações de Recalque TR01 e TR02 acopladas às ventosas, tendo como finalidade possibilitar a manutenção das mesmas. A quantidade, local de instalação e características técnicas estão indicadas nas folhas de dados, lista de material e desenhos de referência apresentados em anexo.

As válvulas de gaveta deverão atender as seguintes condições de operação:

- Pressão de trabalho:			4,5 kgf/cm2  (TR01)

3,2 kgf/cm2  (TR02)

- Pressão no transiente 		8,0kgf/cm2    (TR01)

3,2 kgf/cm2  (TR02)

- Classe de pressão:			PN10

- Tipo de montagem:			flangeada

10.8.2	Materiais

Os materiais das partes principais dos registros de gaveta são relacionados abaixo. Esta relação serve como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

| - Corpo - | Ferro Dúctil NBR 6916 classe 42012 |
| --- | --- |
| - Tampa - | Ferro Dúctil NBR 6916 classe 42012 |
| - Cunha - | Ferro Dúctil NBR 6916 classe 42012 |
| - Anéis de Vedação - | Bronze ASTM B 62 |
| - Haste - | Aço Inox AISI 410 |
| - Porca de Manobra - | Latão Fundido |
| - Junta do Corpo | Borracha |

10.8.3	Pintura

A) Parte Externa

- Preparação da Superfície

As superfícies serão limpas com jateamento padrão Sa 2 .

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zarcão, numa espessura final de 50 micras.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de esmalte epoxi Poliamida numa espessura final de 50 micras. A cor do esmalte de acabamento deverá ser MUNSELL 2, 5 G 3/4.

B) Parte interna

- Preparação da Superfície

As superfícies não usinadas serão jateadas, padrão Sa 2 .

- Acabamento Final

- Revestimento de fundo: será constituído por 2 (duas) demãos de primer epoxi zinco, numa espessura final de 75 micras.

- Revestimento de acabamento: será constituído por 2 (duas) demãos de alcatrão numa espessura final de 250 micras.

11.0	ENSAIOS E TESTES

11.1 	  CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todos os ensaios e testes serão realizados na fábrica, na presença de um representante legal da CODEVASF, que deverá ser notificado com 10 (dez) dias de antecedência para que se faça representar.

A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, dispositivos e instrumentos a serem empregados nos ensaios e testes, executados na fábrica, em condições satisfatórias. Além disto, correrão por sua inteira conta, as despesas necessárias tanto com a execução dos ensaios e testes como com as possíveis correções que forem constatadas devido a imperfeições nos equipamentos de medição.

Os resultados obtidos nos testes e ensaios, serão fornecidos a CODEVASF sob forma de relatório, para que seja procedido o confronto entre os valores encontrados e os previamente especificados pela CONTRATADA. Caso os ensaios e testes se mostrem insatisfatórios, eles deverão ser repetidos sem ônus para CODEVASF.

11.2 	  TUBOS E PEÇAS ESPECIAIS

Persistindo a inadequação dos tubos ou peças especiais manufaturados, estes deverão ser substituídos por outros de iguais características, mas que atendam ao preconizado nestas especificações, não cabendo, entretanto, sob nenhum pretexto, qualquer ônus para CODEVASF.

Os tubos e peças especiais de aço carbono, deverão ser submetidos aos ensaios e testes relacionados nestas especificações, devendo seguir ainda o especificado nas normas AWWA-C.200.

Os corpos de prova, para qualificação do processo de solda, deverão ser retirados de chapas fabricadas com material que atenda às exigências das especificações, utilizadas na fabricação dos tubos. As chapas deverão ser soldadas, segundo o procedimento apresentado e por operador qualificado. Os corpos deverão ser testados e emitidos relatórios de confirmação do processo de solda.

Todos os tubos antes de receber o revestimento, serão submetidos a testes de pressão hidrostática com pressões de 1,5 vezes a pressão de trabalho, definida para o trecho, de acordo com as normas AWWA-C.200.

Estes testes, verificarão a resistência dos tubos, quando submetidos a pressões internas, para o que deverá haver perfeita estanqueidade das costuras.

Na inspeção dos tubos e peças especiais em aço carbono, deverão ser usados os métodos usuais para verificação de espessura, aderência e falhas do revestimento, usando-se o Elcometer e o Holiday Detector, conforme normas da AWWA.

Todas as soldas longitudinais e 30% das circunferenciais dos tubos serão examinadas por ultra-som. Complementar a inspeção com radiografia de 30% nos cruzamentos de solda e nas extremidades de cada tubo produzido.

Todo o processo de proteção e revestimento interno e externo, será inspecionado na presença da CODEVASF ou de seu representante. Entretanto, essa inspeção não isenta a CONTRATADA da responsabilidade de empregar material e mão-de-obra que obedeçam à presente Especificação.

11.3 	  VÁLVULAS E VENTOSAS

Os ensaios e testes para válvulas borboleta, de retenção e registro de gaveta deverão ser no mínimo os seguintes:

- Testes de Desempenho na fábrica: cada válvula deve ser testada completa 3(três) vezes da posição completamente fechada para a posição completamente aberta e vice-versa, para mostrar que o conjunto funciona satisfatoriamente.

- Testes de Vazamento: todas as válvulas devem ser testadas na fábrica para que se faça a verificação da existência ou não de vazamento na posição fechada. Este teste deve ser feito com os flanges do corpo num plano horizontal. Com o disco na posição fechada, deve ser introduzida água a uma pressão de 1,5 vezes a pressão do projeto, conforme norma AWWA-C.207. Para as válvulas de gaveta seguir o mesmo procedimento com uma pressão equivalente a do projeto.

A duração do teste será de pelo menos 5 minutos. Este teste será aplicado em ambos os lados da válvula.

- Teste Hidrostático: com o disco deslocado aplica-se uma pressão equivalente a 2 vezes a pressão de projeto, na parte interna do corpo da válvula por um período de 10 minutos. Para as válvulas de gaveta seguir o mesmo procedimento com uma pressão equivalente a 1,5 vezes a pressão do projeto.

Durante o teste não deve haver vazamento através das vedações do eixo e nem qualquer deformação na estrutura da válvula.

Os ensaios e testes para válvulas de altitude e ventosas deverão ser no mínimo o seguinte:

Teste Hidrostático: Aplica-se uma pressão equivalente a 2 (duas) vezes a pressão de projeto, na parte interna do corpo da válvula e ventosa por um período de 10 minutos. Na ocasião deverá verificar se houve ou não vazamentos.

A CONTRATADA deverá apresentar na sua proposta um roteiro de inspeção e teste constando no mínimo dos itens relacionados a seguir.

- Válvula Borboleta

- Características físico-químicas da fundição do corpo e do disco da válvula;

- Certificado de matéria-prima do eixo;

- Certificado das vedações de borracha;

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de estanqueidade;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Válvula de Gaveta

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de estanqueidade;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

- Ventosas

- Visual;

- Dimensional;

- Teste hidrostático;

- Teste de espessura e aderência da pintura.

Os resultados obtidos nos testes serão enviados à CODEVASF, sob forma de relatório, para que seja procedido o cotejo entre os valores encontrados, e, os previamente especificados pela CONTRATADA. Persistindo a inadequação entre o equipamento manufaturado e o anteriormente especificado, o equipamento deverá ser substituído por outro de iguais características, mas que atenda ao preconizado nesta Especificação, não cabendo, entretanto, à CONTRATADA, sob nenhum pretexto, nenhuma remuneração suplementar.

12.0	PEÇAS SOBRESSALENTES

Deverão ser fornecidas pela CONTRATADA as peças sobressalentes para cada grupo de válvulas e ventosas com o mesmo diâmetro, necessárias para um período de manutenção de 2 (dois) anos, com preços unitários cotados a parte. A relação das peças sobressalentes deverá ser detalhada na proposta pelo PROPONENTE de acordo com sua experiência e ter no mínimo os itens abaixo relacionados.

A) Válvula Borboleta:

- Vedação de borracha do disco  				2 (duas) peças;

- Um jogo de mancal						1 (um) jogo;

- Vedação do eixo						1 (uma) peça.

D) Ventosas:

- Flutuador de borracha					2 (duas) peças.

E) Válvula de Gaveta:

- Haste e Porca							1 (uma) peça;

- Gaxeta								1 (uma) peça.

13.0	GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A CONTRATADA deverá garantir que os tubos, peças especiais e demais acessórios a serem fornecidos estarão livres de quaisquer defeitos provenientes de projeto, de fabricação ou de material, e que será apropriadamente dimensionado e construído com materiais adequados, de modo a cumprir integralmente as condições de serviços especificadas.

Quaisquer defeitos provenientes de projeto, fabricação ou de material que venham a surgir dentro de um prazo de 24 (vinte e quatro) meses após a entrega dos materiais ou 12 (doze) meses após a entrada em operação, prevalecendo o que ocorrer primeiro, serão reparados pela CONTRATADA, sem ônus algum para a CODEVASF, inclusive no que se refere as despesas de transportes e seguros.

No que concerne à assistência técnica, a CONTRATADA deverá comprometer-se a dar, no prazo máximo de 10 (dez) dias após a convocação oficial da CODEVASF, supervisão de montagem.

14.0	DADOS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Para efeito de detalhamento de projeto e/ou conhecimento da CODEVASF, a CONTRATADA deverá, quando do período de fabricação, enviar os seguintes dados e documentos abaixo relacionados:

A) Tubos e Peças Especiais:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de fabricação, cotado, e com as indicações das soldas.

B) Válvulas e Ventosas:

- Lista de desenhos/documentos;

- Desenho de contorno, cotado, em definitivo, incluindo corte;

- Seqüência de montagem com folgas admissíveis;

- Manuais de instruções e outros dados necessários à montagem, ensaio e operação dos equipamentos;

- Manuais de operação e manutenção, plano de inspeções periódicas e de manutenção preventiva dos equipamentos;

- Características técnicas dos equipamentos.

15.0	ENTREGA DOS MATERIAIS

Os materiais serão entregues no local das obras, Município de Petrolina-PE, ao representante da CODEVASF, em local a ser indicado pelo mesmo.

16.0	PRAZO DE FORNECIMENTO

O prazo máximo para o fornecimento, é 7 meses, a contar da data de emissão da Ordem de Serviço pela CODEVASF.

17.0 	  RELAÇÃO DE DESENHOS DE REFERÊNCIA

Segue abaixo a relação dos desenhos de referência apresentados no ANEXO I desta especificação:

- 3PS-45-0101 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque - TR01

- Trecho entre as Est. 230 a 282 - Planta e Elevação - Rev. 1

- 3PS-45-0102 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque - TR01

- Trecho entre as Est. 282 a 325 - Planta e Elevação - Rev. 1

- 3PS-45-0103 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque - TR01

- Trecho entre as Est. 235 a 350 - Planta e Elevação - Rev. 1

- 3PS-45-0104 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque - TR01

- Blocos de Ancoragem na Est. 349+4,97 - Forma e Armaduras - Rev. 1

- 3PS-45-0105 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque - TR01

- Caixa de Válvulas - Detalhes - Rev. 1

- 3PS-45-0106 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque - TR01

- Tanque de Alimentação “ONE - WAY”

- Planta, Cortes e Detalhes - Rev. 1

- 3PS-45-0109 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque - TR01

- Tanque de Alimentação “One Way” - Peças de Aço - Rev.1

- 3PS-45-0110 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque - TR01

- Tanque de Alimentação “One Way”

- Detalhe da Alimentação e Extravasor - Rev.1

- 3PS-45-0111 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque - TR01

- Detalhe da Travessia sob a BR-122 - Rev.0

- 3PS-45-0201 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque TR02

- Planta e Perfil - Detalhes - Rev.1

- 3PS-45-0202 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque TR02

- Caixa de Válvulas - Detalhes - Rev.0

- 3PS-45-0203 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque TR02

- Rampa de Acesso ao Reservatório RS02 - Rev.0

- 3PS-45-0206 - Sistema Adutor Principal

- Tubulação de Recalque TR02

- Caixa p/ Medições de Vazão - Planta, Cortes e Detalhes - Rev.0

18.0	REQUISIÇÃO E LISTA DE MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS ESPECIAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS

A requisição contém as características técnicas específicas dos tubos e peças especiais de aço carbono, conforme apresentado, e as listas de materiais contém os dados e quantidades necessários para fabricação dos tubos, peças especiais e demais acessórios.

LOTE I

| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT |
| --- | --- | --- | --- |
| (01) | (02) | (03) | (04) |
| 01 | Fornecimento de tubos de aço carbono de ØINT =1600 mm e espessura de 9,5 mm | m | 770 |
| 02 | Fornecimento de ventosa tríplice função, completa, incluindo juntas, braçadeiras, tocos, etc.. Ø= 200 mm e espess. 9,5 mm | un | 1 |
| 03 | Fornecimento de registro borboleta, completa, com acessórios de montagem. Ø= 200 mm e espess. 9,5 mm | un | 1 |

LOTE II

| I TEM | DESCRIÇÃO | UN | QT |
| --- | --- | --- | --- |
| (01) | (02) | (03) | (04) |
| 1 | Fornecimento de tubos de aço carbono de Øint =1500 mm e espessura de 9,5 mm | m | 30 |
| 2 | Fornecimento de tubos de aço carbono de Øint =1200 mm e espessura de 9,5 mm | m | 800 |
| 3 | Fornecimento Curva de 9º em aço carbono. Øint =1200 mm ; Espess. 9,5 mm | un | 2 |
| 4 | Fornecimento Curva de 17º em aço carbono. Øint =1200 mm ; Espess. 9,5 mm | un | 2 |
| 5 | Fornecimento Curva de 72º em aço carbono. Øint =1200 mm ; Espess. 9,5 mm | un | 2 |
| 6 | Fornecimento de redução concêntrica de aço carbono. L = 2200 mm. Øint =1500x1200 mm ; Espess. 12,5 mm | un | 1 |
| 7 | Fornecimento de peça em aço carbono com derivação lateral a 45º de diâmetro 1200 mm e enrijecedores L = 2750 mm ; Espess. 12,5 mm | un | 1 |
| 8 | Fornecimento de tubo de aço carbono com extremidades ponta/ponta. L= 1750 mm. Øint=1200 mm ; Espess. 12,5 mm | un | 1 |
| 9 | Fornecimento de tubo de aço carbono com extremidades ponta/flange e anéis de ancoragem. L= 1260 mm. Øint=1200 mm ; Espess. 12,5 mm | un | 2 |
| 10 | Fornecimento de toco em aço carbono com extremidades ponta/flange. L = 750 mm. Øint=1200 mm ; Espess. 12,5 mm | un | 2 |
| 11 | Fornecimento de curva de 45º gomada em aço carbono. R = 1800 mm. Øint=1200 mm ; Espess. 12,5 mm | un | 1 |
| 12 | Fornecimento de tubo em aço carbono com saída a 90º de 100 mm, incluindo toco de 300 mm, diâmetro 100 mm e L = 1750 mm. Øint=1200 mm ; Espess. 12,5 mm | un | 2 |
| 13 | Fornecimento de tubo de aço carbono com extremidades ponta/ponta L = 1450 mm. Øint =1200 mm e espessura de 12,5 mm | un | 1 |
| 14 | Fornecimento de ventosa simples função com flanges 100 mm. Øint = 100 mm | un | 2 |
| 15 | Fornecimento de válvula de gav. c/ flanges 100 mm. | un | 2 |
| 16 | Fornecimento de válvula borboleta 1200 mm. | un | 2 |
| 17 | Fornecimento de Junta de montagem compl. 1200 mm. | un | 2 |
| 18 | Fornecimento de Junta de neoprene com paraf. e porcas para flanges de 100 mm. | cj. | 4 |
| 19 | Fornecimento de Junta de neoprene com paraf. e porcas para flanges de 1200 mm. Øint = 1200 mm | cj. | 4 |

20.0   FOLHAS DE DADOS

| NSÓRCIO |  |  | FD FD-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA | CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VÁLVULA BORBOLETA |  | DATA DEZEMBRO/97 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : CAIXA DE VÁLVULAS DA TR02 - LOTE II |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA HORIZONTAL |  |
| OPERAÇÃO |  | : ABERTA/FECHADA |  |
| QUANTIDADE |  | : 02 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : 1,5m3/s |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,2kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE 2) O TEMPO DE FECHAMENTO DA VÁLVULA, PARA CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO DESCRITA NESTA ESPECIFICAÇÃO, É DE 2 MINUTOS. |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 1.200 mm |
| EXTREMIDADE |  | : FLANGEADAS CONFORME AWWA - C - 207 CLASSE E |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL COM CAIXA DE REDUÇÃO E VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CORPO CURTO, CONFORME AWWA - C - 504 OU SIMILAR |
| FACEAMENTO |  | : FACE PLANA (RETA) |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER OS PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| DISCO |  | : |
| EIXO |  | : |
| SEDE |  | : |
| VEDAÇÃO |  | : |
| BUCHA MANCAL |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 200% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| DE VAZAMENTO NA VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 29 / 12 / 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL CONSÓRCIO |  |  | FD FD-05 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA |  |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO |  | DATA AGOSTO/97 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : AO LONGO DA ADUTORA DE RECALQUE TR01 – Lote I |  |
| FUNÇÃO |  | : DESCARGA E ADMISSÃO DE AR NA TUBULAÇÃO |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : VERTICAL |  |
| OPERAÇÃO |  | : AUTOMÁTICA |  |
| QUANTIDADE |  | : 1 UNIDADE |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: |  |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 200 mm |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| NIPLE DE DESCARGA |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| SUPORTE MAIOR |  | : |
| SUPORTE MENOR |  | : |
| FLUTUADOR MAIOR |  | : |
| FLUTUADOR MENOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES HIDROSTÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESSÃO TRABALHO |  |  |  |  | : 7,5kg/cm2 |  |  |  |  |
| PRESSÃO DE ENSAIO |  |  |  |  | : 15,0kg/cm2 |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 06 / 06 / 97 |  | 04 / 08 / 97 |  |  |  |  |  |  |

| CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL CONSÓRCIO |  |  | FD FD-06 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA |  |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VENTOSA SIMPLES FUNÇÃO |  | DATA DEZEMBRO/97 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : NA CAIXA DE VÁLVULAS DA TR02 |  |
| FUNÇÃO |  | : DESCARGA DE AR NA TUBULAÇÃO |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : VERTICAL |  |
| OPERAÇÃO |  | : AUTOMÁTICA |  |
| QUANTIDADE |  | : 2 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NATUREZA | : ÁGUA DOCE BRUTA |
| FLUÍDO | TEMPERATURA SERVIÇO | : AMBIENTE 40ºC |
|  | DENSIDADE | : 1,0 ton/m3 |
|  | VISCOSIDADE | : 0,9 10-6 |
| ADMISSÃO MÁXIMA DE AR |  |  |
| DESCARGA MÁXIMA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE DESCARGA DE AR |  |  |
| PRESSÃO DIF. MÁXIMA DE ADMISSÃO DE AR |  |  |
| OBS.: |  |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 100 mm |
| OBS.: |  |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| NIPLE DE DESCARGA |  | : |
| ANEL DE VEDAÇÃO |  | : |
| SUPORTE MAIOR |  | : |
| SUPORTE MENOR |  | : |
| FLUTUADOR MAIOR |  | : |
| FLUTUADOR MENOR |  | : |
| OBS.: |  |  |

| TESTES HIDROSTÁTICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRESSÃO TRABALHO |  |  |  |  | : 7,5kg/cm2 |  |  |  |  |
| PRESSÃO DE ENSAIO |  |  |  |  | : 15,0kg/cm2 |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 29 / 12 / 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CONSÓRCIO |  |  | FD FD-08 |
| --- | --- | --- | --- |
| NORONHA - GEOTÉCNICA | CODEVASF - PROJETO PONTAL SUL |  | FOLHA 01/01 |
|  | FOLHA DE DADOS PARA VÁLVULA DE GAVETA |  | DATA MARÇO/98 |
| CARACTERÍSTICAS GERAIS |  |  |  |
| ETAPA DE IMPLANTAÇÃO |  | : ÚNICA |  |
| LOCAL DE SERVIÇO |  | : AO LONGO DA TUBULAÇÃO DE RECALQUE TR02 |  |
| FUNÇÃO |  | : BLOQUEIO COM VEDAÇÃO TOTAL |  |
| POSIÇÃO DE FUNCIONAMENTO |  | : EIXO NA VERTICAL |  |
| TIPO |  | : OVAL |  |
| QUANTIDADE |  | : 02 UNIDADES |  |

| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FLUÍDO | NATUREZA | :ÁGUA DOCE BRUTA |
|  | TEMPERATURA SERVIÇO | :AMBIENTE 40ºC |
| VAZÃO |  | : |
| PRESSÃO DE TRABALHO |  | : 3,2 kg/cm2 |
| OBS.: | 1) AS LACUNAS DEVERÃO SER PREENCHIDAS PELO FABRICANTE |  |

| CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| FABRICANTE |  | : |
| CLASSE |  | : PN-10 |
| DIÂMETRO NOMINAL |  | : 100 mm |
| TIPO DE INSTALAÇÃO |  | : ENTRE FLANGES – ABNT – NBR-7675 |
| ACIONAMENTO |  | : MANUAL DIRETO POR VOLANTE |
| DIMENSÃO DE FACE A FACE |  | : CONFORME ISO-5752 – SÉRIES 15 OU SIMILAR |
| BY PASS |  | : NÃO |
| PESO |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ FORNECER O VOLANTE E DEMAIS ACESSÓRIOS, TAIS COMO: PARAFUSOS, PORCAS E JUNTAS PARA INSTALAÇÃO (FLANGEAMENTO). |  |

| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CORPO |  | : |
| TAMPA |  | : |
| CUNHA |  | : |
| HASTE |  | : |
| ANÉIS DE VEDAÇÃO |  | : |
| PORCA DE MANOBRA |  | : |
| JUNTA DO CORPO |  | : |
| GAXETAS |  | : |
| OBS.: | O FABRICANTE DEVERÁ PROPOR OS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |  |

| TESTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDROSTÁTICO |  |  |  |  | : COM 150% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| VEDAÇÃO |  |  |  |  | : COM 100% DA PRESSÃO DE TRABALHO |  |  |  |  |
| OBS.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISÃO | EMISSÃO |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| APROVAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATA | 05 / 03 / 98 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO I - DESENHOS DE REFERÊNCIA