# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	PREPARO PRÉVIO

4.2.	CORTE

4.3.	ESMERILHAMENTO

4.4	REPAROS NO TUBO APÓS O CORTE E ESMERILHAMENTO

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: o objetivo desta Especificação é definir os procedimentos que deverão ser adotados na operação de corte e esmerilhamento de tubos de ferro fundido dúctil ou aço carbono na obra, abrangendo os diâmetros nominais da série comercial desde DN < 100 mm até DN 1.200 mm.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso nesta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Corte: é a operação que se realiza para diminuir a extensão de um tubo, dadas as necessidades da montagem da tubulação.

- Esmerilhamento: é a operação que se realiza para preparar novos chanfros nas pontas surgidas em decorrência do corte.

- Reparo: é a operação que se realiza para tentar restaurar as condições iniciais dos revestimentos interno e externo dos tubos após os danos provocados pelo corte dos tubos.

2.	MATERIAIS

Para a realização dos serviços são necessários os seguintes materiais:

- argamassa de cimento Portland de alto forno ou aluminoso e areia fina, no traço 1:2 (para tubulação de ferro fundido ou de aço carbono);

- tinta betuminosa de base asfáltica (para tubulação de ferro fundido);

- tinta “primer” para pintura posterior com esmalte de alcatrão (para tubos de aço carbono);

- esmalte  de alcatrão (para tubos de aço carbono);

- lã de vidro (para tubos de aço carbono).

3.	EQUIPAMENTOS

Para a realização dos serviços são necessários os seguintes equipamentos

- máquina elétrica ou pneumática, com disco de corte abrasivo de alta rotação ou máquina de corte a frio com bedames de vidia ou arco de serra convencional (para uso em pequenos diâmetros) para corte de tubulações de ferro fundido dúctil;

- conjunto adequado de maçarico para cortes oxi-acetilênicos para tubos de aço carbono;

- esmerilhamento e lima para tubos de ferro fundido dúctil ou aço carbono;

- fogareiro e cadinho para a fusão do betume para o preparo da tinta de esmalte de alcatrão.

4.	EXECUÇÃO

- Para execução dos serviços de corte e esmerilhamento dos tubos, são necessários as seguintes etapas de execução:

- preparo prévio;

- corte;

- esmerilhamento;

- reparo no tubo após o corte e o esmerilhamento.

4.1	PREPARO PRÉVIO

A tubulação de aço carbono que vai sofrer corte deve ter o revestimento externo retirado de toda a periferia do tubo numa área abrangida pela distância de 20 cm em relação ao ponto de corte.

A tubulação de ferro fundido dúctil exige que sejam atendidos os seguintes requisitos:

- corte só pode ser feito até 2/3 do comprimento do tubo a partir da ponta quando o tubo tiver DN mais ou menos 300 mm;

- se houver necessidade de corte num comprimento maior que 2/3 do comprimento do tubo a partir da ponta nos tubos de DN mais ou menos 300, é necessário que se verifique se o diâmetro externo no local do corte é inferior ao DE correspondente, indicado no catálogo do fabricante, mais 1 mm;

- para os tubos com DN > 300 mm, os cortes só podem ser executados depois da verificação se o diâmetro do tubo no ponto em que se deseja fazer o corte tem diâmetro inferior ao DE + 1 mm.

4.2	CORTE

O corte deve ser feito sempre por uma linha que seja contida por um plano perpendicular ao eixo longitudinal do tubo. Os equipamentos a serem utilizados são aqueles já indicados.

4.3	ESMERILHAMENTO

Tanto os tubos de ferro fundido dúctil como os tubos de aço carbono, após o corte precisam ter suas pontas reconstituídas, voltando a portar o chanfro necessário para penetrar na bolsa que aloja o anel de borracha da junta elástica, sem machucá-la ou retirá-la do alojamento na bolsa.

O chanfro é preparado com lima e esmerilhamento manual de disco, fazendo-se o rebarbamento das arestas do corte.

4.4	REPARO NO TUBO APÓS O CORTE E O ESMERILHAMENTO

Após os cortes e os esmerilhamentos, faz-se necessário a operação de reparo dos tubos afetados e danificados pela ação do corte, restaurando-se os revestimentos interno e externo das tubulações, conforme instruções dos fabricantes e para os tubos que vão funcionar com juntas travadas externas (JTE) é preciso preparar um cordão de solda, como já especificado no SUB-GRUPO 120 100.

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURAS DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 120701 | CORTE E ESMERILHAMENTO EM TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN<100mm | un |
| --- | --- | --- |
| 120704 | CORTE E ESMERILHAMENTO EM TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 100mm | un |
| 120707 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 150mm | un |
| 120710 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 200mm | un |
| 120713 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 250mm | un |
| 120716 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 300mm | un |
| 120719 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, PB JE, DN 350mm | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será medido por unidade (un) de operação de corte e esmerilhamento executada.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de material para reparos de tubo;

- fornecimento de recursos humanos, materiais e de equipamentos para efetuar o preparo prévio, o corte, o esmerilhamento, os reparos do tubo e eventual anel de solda dos tubos;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 120722 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 400mm | un |
| --- | --- | --- |
| 120725 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 450mm | Un |
| 120728 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 500mm | un |
| 120731 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 550mm | un |
| 120734 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 600mm | un |
| 120737 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 700mm | un |
|  | 7 |  |
| 120740 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 800mm | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será medido por unidade (un) de operação de corte e esmerilhamento executada.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de material para reparos de tubo;

- fornecimento de recursos humanos, materiais e de equipamentos para efetuar o preparo prévio, o corte, o esmerilhamento, os reparos do tubo e eventual anel de solda dos tubos;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 120743 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 900mm | un |
| --- | --- | --- |
| 120746 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 1000mm | un |
| 120749 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 1100mm | un |
| 120752 | CORTE E ESMERILHAMENTO DE TUBO DE FoFo DÚCTIL OU AÇO CARBONO, DN 1200mm | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será medido por unidade (un) de operação de corte e esmerilhamento executada.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de material para reparos de tubo;

- fornecimento de recursos humanos, materiais e de equipamentos para efetuar o preparo prévio, o corte, o esmerilhamento, os reparos do tubo e eventual anel de solda dos tubos;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.