# SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	TIPOS DE DISPOSITIVOS

#### 3.	MATERIAIS

3.1	TUBOS DE QUEDA EXTERNOS

3.2	TUBOS DE QUEDA INTERNOS

4.	EQUIPAMENTOS

5.	EXECUCÃO

5.1	TUBOS DE QUEDA EXTERNOS

5.2	TUBOS DE QUEDA INTERNOS

6.	CONTROLE

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

8.	DESENHO PADRÃO CONCESSIONÁRIA

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO: o objetivo desta Especificação é apresentar procedimentos para a execução de tubos de queda em poços de visita de sistemas de esgotos sanitários.

  - DEFINIÇÕES: para efeito desta Especificação será adotada a seguinte definição:

- Tubo de Queda: tubo de queda é um dispositivo usado como complemento de um poço de visita quando a diferença de nível entre o coletor afluente a um poço e o fundo deste poço for superior ou igual a 50 cm, para evitar que as águas servidas que desaguarão no poço, caindo de grande altura, possam erodir o fundo do poço ou, quando na manutenção do poço, possam prejudicar o trabalho dos operários encarregados da realização dos serviços.

- TIPOS DE DISPOSITIVOS

Quanto à sua posição relativa ao poço de visita, os tubos de queda se dividem em:

- externos, quando são executados com envolvimento de concreto e se situam ao lado da face externa da parede do poço, denominados nesta Especificação como:

- TUBO DE QUEDA EXTERNO TIPO I – quando se utiliza um tê, para conectar o tubo de queda ao coletor afluente;

- TUBO DE QUEDA EXTERNO TIPO II – quando se utiliza uma junção acoplada à uma curva de 45 para conectar o tubo de queda ao coletor afluente;

- internos, quando são executados sem envolvimento qualquer e se situam ao lado da face interna da parede do poço, denominados nesta Especificação como TUBO DE QUEDA INTERNO.

Os detalhes dos tubos de queda padrão Concessionária do sistema encontram-se em projeto específico ou serão definidos em  desenho complementares.

O tipo de tubo de queda a ser utilizado será definido pelo Projeto e/ou pela Fiscalização.

- MATERIAIS

O material e o diâmetro do tubo de queda serão os mesmos da tubulação do coletor afluente ao poço de visita. Considera-se nesta Especificação, os tubos de queda com diâmetros de 100 a 250mm.

  - TUBOS DE QUEDA EXTERNOS

No caso de tubos de queda externos, os materiais dos condutores são, quando se usa junção para conectar o tubo do coletor afluente ao tubo de queda:

- junção com bolsas;

- curva de 45º de ponta e bolsa;

- tubulação de ponta e bolsa;

- toco de tubo de ponta e bolsa;

- curva de 90º de ponta e bolsa;

- concreto no traço 1:3:5 para envoltória com consumo de cerca de 0,12 m3/m .

ou são, quando se usa tê para conectar o tubo do coletor afluente ao tubo de queda:

- tê de ponta e bolsa;

- tubulação de ponta e bolsa;

- toco de tubulação de ponta e bolsa;

- curva de 90º de ponta e bolsa.

  - TUBOS DE QUEDA INTERNOS

No caso de tubos de queda internos, são usados os seguintes materiais:

- tê de ponta e bolsa;

- tubulação de ponta e bolsa;

- curva 90º de ponta e bolsa.

Os demais materiais usados nos tubos de queda são aqueles próprios de assentamento da tubulação do coletor afluente ao poço de visita.

- EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que podem ser utilizados no assentamento dos tubos de queda são os seguintes:

- masseira portátil;

- ferramentas usuais de assentamento de tubos;

- ferramentas usuais de pedreiro;

- nível de bolha, e

- fio de prumo.

- EXECUÇÃO

  - TUBOS DE QUEDA EXTERNOS

Os tubos de queda do tipo externo, serão executados a partir do ponto em que vai se assentar a primeira fiada dos tijolos da alvenaria ou o primeiro anel ou antes de início da concretagem das paredes. Neste momento deverão ser assentados o toco de tubo superior na mesma cota da tubulação da rede coletora afluente, e a curva 90º, os quais ficarão solidários com a parede do poço de visita a ser posteriormente construída.

O toco de tubo deverá ser posteriormente obstruído com argamassa de cimento e areia, na extremidade voltada para o interior do PV. Quando da realização de limpeza da rede de coleta, o toco deverá ser sempre desobstruído e ao término da mesma, obstruído novamente.

Após a execução da parede até o ponto que alcança a geratriz inferior externa do coletor afluente, serãoassentados a junção e a curva 45º (TIPO I) ou o tê (TIPO II), conectados à tubulação afluente e o tubo de queda propriamente dito, conectado à referida curva de 45º ou ao tê.

Depois do término das paredes do poço de visita, as tubulações externas do tubo de queda serão envolvidas por concreto simples, no traço 1:3:5, medido em volume e com um consumo previsto de 0,12m3 por metro de tubo de queda.

Os detalhes executivos dos tubos de queda externos TIPO I e TIPO II, são apresentados no desenho DP1005-01, em anexo à esta Especificação.

5.2	TUBOS DE QUEDA INTERNOS

Os tubos de queda do tipo interno, serão executados a partir do ponto em que a execução das paredes do poço de visita alcancem a profundidade da geratriz inferior externa do coletor afluente, quando são assentados o tê que se conecta à esta tubulação, o toco de tubo superior, na mesma cota da tubulação da rede coletora afluente e, posteriormente, o tubo de queda, propriamente dito. O restante do assentamento (curva acoplada ao tubo de queda e ligada à calha concordante) será feito quando da execução das calhas e das almofadas.

O toco de tubo deverá ser posteriormente obstruído com argamassa de cimento e areia, na extremidade voltada para o interior do PV. Quando da realização de limpeza da rede de coleta, o toco deverá ser sempre desobstruído e ao término da mesma, obstruído novamente.

Os detalhes executivos dos tubos de queda internos, encontram-se em projeto específico ou serão definidos em  desenho complementares.

- CONTROLE

O controle de qualidade da execução dos tubos de queda será visual, envolvendo verificação de nível e de prumo.

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

8.	DESENHOS PADRÃO CONCESSIONÁRIA

Encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100501 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00m, C/ ENVOLTÓRIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO (DP1005-01) | un |
| --- | --- | --- |
| 100504 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE DE 2,01 A 3,50m, C/ ENVOLTÓRIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO (DP1005-01) | un |
| 100507 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA EXTERNO (TIPOS I E II), EM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3,50m, C/ ENVOLTÓRIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO (DP1005-01) | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de tubo de queda executado, de acordo com as indicações do Projeto e a aprovação da Fiscalização.

Obs:

- a execução e o fornecimento de materiais básicos (anéis, argamassa e concreto para anéis, tampas, calhas, almofadas, etc.) para o poço de visita que contém o tubo de queda, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços adicionais de escavação, reaterro, demolição e recomposição de pavimento, escoramento, incl. fornecimento dos materiais necessários, posto obra;

- fornecimento e assentamento de tubos e conexões;

- fornecimento e aplicação do concreto magro de envoltória, posto obra;

- controle geométrico;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 100510 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA INTERNO, EM PROFUNDIDADE DE 1,21 A 2,00m, C/ ENVOLTÓRIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO (DP1005-01) | un |
| --- | --- | --- |
| 100513 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA INTERNO, EM PROFUNDIDADE DE 2,01 A 3,50m, C/ ENVOLTÓRIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO (DP1005-01) | un |
| 100516 | ASSENT. DE TUBO DE QUEDA INTERNO, EM PROFUNDIDADE ACIMA DE 3,50m, C/ ENVOLTÓRIA DE CONCRETO, C/ FORNECIMENTO DO MAT. HIDRÁULICO (DP1005-01) | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de tubo de queda executado, de acordo com as indicações do Projeto e a aprovação da Fiscalização.

Obs:

- a execução e o fornecimento de materiais básicos (anéis, argamassa e concreto para anéis, tampas, calhas, almofadas, etc.) para o poço de visita que contém o tubo de queda, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento e assentamento de tubos e conexões;

- controle geométrico;

- fornecimento e aplicação do concreto magro para embasamento do tubo, dentro do poço, posto obra;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.