## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva identificar normas que estabeleçam procedimentos de execução e características dos materiais a serem utilizados nos serviços de envoltórias, berços, envelopamentos e aterros para tubulações, bem como nos aterros de recomposição junto a estruturas, diversas implantadas em poços, cavas e valas. Estes serviços caracterizam-se pelo uso intensivo de mão de obra e equipamentos manuais, em razão do reduzido espaço a que estão confinados, não sendo possível a utilização de equipamento de maior produtividade nas operações de lançamentos, espalhamento e compactação/adensamento.

  - DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação foram adotadas as seguintes definições:

- Berço: camada de solo, areia, brita ou concreto, que serve de leito de assentamento à tubulação.

- Envoltória: camada do aterro que envolve total ou parcialmente a tubulação e que tem função estrutural de sustentação (resistência à ovalização) em tubulações não rígidas de grandes diâmetros, usualmente executada com areia, brita ou outro material granular.

- Envelopamento: estrutura rígida que envolve a tubulação, usualmente executada com concreto e que visa proteger a tubulação conferindo-lhe:

 peso, no combate à flutuação;

 resistência ao choque e impacto;

 rigidez, na reação à ovalização.

- Aterro de Cobertura: camada superior do aterro, logo acima da envoltória, podendo mesmo ter início sobre o berço ou diretamente sobre a fundação, quando não existirem aquelas camadas intermediárias, como no caso de tubulações rígidas de qualquer diâmetro e não rígidas de pequeno diâmetro.

- Tubos Rígidos: são aqueles cujo comportamento mecânico, quando solicitados por cargas externas, revelam uma ovalização muito pequena antes da ruptura. Devido à sua baixa capacidade de deformação, não tiram proveito da reação do aterro lateral, o que torna inócuo qualquer procedimento que vise melhorar a capacidade de reação da envoltória. Requerem, entretanto, uma boa fundação que pode ser melhorada com berço que ofereça boa resistência. Exemplo: tubos de concreto e fibro-cimento.

- Tubos Flexíveis: apresentam grande capacidade de deformação antes da ruptura, o que demanda da envoltória uma excelente capacidade de reação ou resistência. Exemplo: tubos plásticos e de aço não revestidos com cimento.

- Tubos Semi-Rígidos: as paredes do tubo apresentam grande capacidade de resistência às tensões de flexão, mas também apresentam razoável deformabilidade, o que faz com que parte da resistência às cargas externas sejam de responsabilidade da envoltória e da fundação ou berço. Exemplo: ferro fundido dúctil.

- Módulo de Reação do Aterro – (E’):  parâmetro que informa da capacidade do aterro (envoltória) em gerar reação passiva de apoio e consequentemente da qualidade do aterro, o que depende do binômio material do aterro – grau de compactação. É usualmente expresso em MPa e serve de especificação do aterro, deixando

livre a escolha do material, que terá de ser compactado a um determinado grau para atender o E’ especificado. Existem tabelas que relacionam os valores de E’ com o tipo de solo e o seu grau de compactação.

- CBR	–California Bearing Ratio (Índice de Suporte California): índice que mede a capacidade de suporte de solos compactados (em kgf/cm²).

- MATERIAIS

Os materiais usados em aterro são basicamente solos em geral, areias e pedra britada, considerando-se também, para os reaterros de tubulações em vala, materiais usinados como concreto, solo-cimento e solo-cal. Em qualquer dos casos, a água é sempre material componente e a sua qualidade deve estar compatível com a função desempenhada (compactação dos solos ou hidratação do cimento).

A destinação entre os diversos tipos de solo é feita aqui através da Classificação Unificada dos Solos, também adotada pela ASTM/D 2487 (vide tabela em anexo, extraída do livro Introdução a Mecânica dos Solos – Milton Vargas – Editora Mc Graw Hill do Brasil): GW, GP, GM, GC, SW, SP, SM, CS, ML, CL, MH e CH.

Aterros para tubulações em valas têm exigências específicas quanto às características e propriedades dos solos, conforme o grau de rigidez do tubo e a zona de aterro (berço, envoltória ou cobertura). A norma ISO 10803 classifica os solos em a seis grupos; recomenda a utilização livre dos grupos A,B e C; limita e condiciona o uso de solos do grupo D e condena o uso dos solos dos grupos E e F.

Apresenta-se a seguir quadro descritivo dos grupos de solos, correlacionado a classificação Unificada com a classificação ISO 10803.

| GRUPO DE SOLO |  | DESCRIÇRÃO SUMÁRIA |
| --- | --- | --- |
| UNIFICADA | ISO 10803 |  |
| GW GP SW SP | A | Pedras com granulação de 6mm a 40mm, incluindo também grande quantidade de material local como: pedra fragmentada, pedregulhos, pedrisco, cascalhos |
| GM GC SM SC | B | Solos com granulação grossa, com poucos ou sem finos, sem partículas maiores que 40mm |
| CL ML ML-CL | C | Solo com granulação grossa, com finos e solos com granulação fina, com média a nenhuma plasticidade, com mais de 25% de partículas grossas e limite de liquidez menor que 50. |
| CL ML ML-CL | D | Solo com granulação fina, com média a nenhuma plasticidade, com menos de 25% de partículas grossas e limite de liquidez menor que 50. |
| CH MH CH-MH | E | Solo com granulação fina, com média a alta plasticidade, limite de liquidez maior que 50. |
|  | F | Solo de origem orgânica |

A ASTM D2321 classifica cinco grupos de solos, de forma semelhante aos da ISO 10803, com recomendações idênticas quanto o uso de cada grupo.

O melhor uso dos solos disponíveis recomenda que se adeque o grau de compactação para cada tipo de solo, de modo que o aterro cumpra a sua função estrutural:

- envoltórias para tubos não rígidos atenderão ao Módulo de Reação (E’) especificado, o que pode ser conseguido adequando-se o grau de compactação ao tipo de solo disponível, como mostra a tabela extraída do Catálogo Barbará – 1988, que relaciona tipos de solos, grau de compactação e valores de módulo de reação, avaliados pelo Serviço de Reclamações dos Estados Unidos (vide tabela em anexo);

- envoltórias para tubos rígidos e aterros de cobertura em geral, estão sujeitos a deformações que podem afetar a estrutura dos pavimentos sobre eles. Estas camadas de aterro exigem solos compactados que apresentem boa capacidade de suporte. A escolha dentre os solos disponíveis e a determinação do grau de compactação, terão como objetivo atender ao índice de suporte especificado e ou adequado às cargas solicitantes (uso do pavimento). O índice de suporte pode ser especificado pelo CBR desejado, deixando livre a escolha do solo e do grau de compactação. À tabela de Classificação Unificada dos Solos foi anexada coluna com valores médios de CBR;

- berços em geral são executados com materiais granulares (areias e britas) e solos soltos com espessura mínima de 10 cm ou 1/8 do diâmetro do tubo. Esta camada do aterro tem especial importância nas tubulações rígidas e semi-rígidas, responsável que é pela reação à parcela significativa das cargas solicitantes. Quanto maior o ângulo de assentamento maior a reação apresentada pela berço. O ângulo e consequentemente a eficiência do berço aumentam com o grau de compactação no caso de brita e solos de granulação grossa

- (Grupos A,B e C da ISO 10803), enquanto que para solos de granulação fina, de baixa plasticidade (Grupo D – ISO 10803) não há melhoria com a compactação. É possível obter-se um berço razoavelmente adequado com a camada de solo solto da própria escavação, quando a fundação é suficiente e não há cargas rodantes.

- envelopamentos e berços de concreto seguirão as dimensões de projeto e a especificação ET-09, que trata do material concreto.

Cabe ao Construtor promover a caracterização dos solos disponíveis, iniciando pelos que resultam das escavações; e propor a sua utilização do modo mais econômico, respeitando os parâmetros especificados para as diversas zonas dos aterros (módulo de reação, CBR e ângulo de assentamento), indicando o grau de compactação a atingir, para atender àqueles parâmetros especificados.

Serão sempre adotadas as recomendações da ABNT, complementadas por normas estrangeiras como a AWWA, ASTM, ISO, e outras pertinentes.

| PROCESSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CBR AMOSTRA INUNDADA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESSO PARA A IDENTIFICAÇÃO NO CAMPO (excluindo as partículas maiores que 3” baseando-se na estimação de peso das frações) |  |  |  |  |  |  |  |  | símbolo do grupo | DESIGNAÇÃO CARACTERÍSTICA |  |
| SOLO DE GRANULAÇÃO GROSSA Mais da metade do material é maior que a abertura da malha # 200. | (A abertura da malha da # 200 corresponde aproximadamente à menor partícula visível a olho nú) | PEDREGULHOS Mais da metade da fração grosseira é maior que a # nº 4 | (Para a Classificação visual, a abertura da malha da # nº 4 e equivalente a 5 mm). | PEDRE -GULHOS PUROS (pouco ou nenhum fino) | Grãos cobrindo toda a escala de granulação com quantidade substancial de todas as partículas intermediárias |  |  |  | G.W. | Pedregulhos bem graduados, misturas de areia e pedregulho com pouco ou nenhum fino | > 50 |
|  |  |  |  |  | Predominância de um tamanho de grão ou granulação falhada (ausência de alguns tamanhos de grão) |  |  |  | G.P. | Pedregulhos mal graduados, misturas de pedregulho e areia com pouco ou nenhum fino | 25 – 60 |
|  |  |  |  | PEDRE-GULHO C/FINOS (apreciá-vel quant. de finos) | Finos não plásticos (para proceder a identificação ver M.L.) |  |  |  | G.M. | Pedregulhos siltosos, misturas de pedregulho, areia e silte mal graduados | > 20 |
|  |  |  |  |  | Finos plásticos (para proceder a identificação ver C.L.) |  |  |  | G.C. | Pedregulhos argilosos, misturas de pedregulho, areia e argila mal graduados | > 40 |
|  |  | AREIAS Mais da metade da fração grosseira é menor que a # nº 4 |  | AREIA PURA (pouco ou nenhum fino) | Grãos cobrindo toda a escala de granulação com quantidade substancial de todas as partículas intermediárias |  |  |  | S.W. | Areias bem graduadas, areias pedregulhosas, com pouco ou nenhum fino | 20 – 60 |
|  |  |  |  |  | Predominância de um tamanho de grão ou granulação falhada |  |  |  | S.P. | Areias mal graduadas, areias pedregulhosas, com pouco ou nenhum fino | 10 – 30 |
|  |  |  |  | AREIA COM FINOS (aplicá-vel quant. de finos) | Finos não plásticos (para proceder a identificação ver M.L.) |  |  |  | S.M. | Areias siltosas, misturas mal graduadas de areia e silte | 8 – 30 |
|  |  |  |  |  | Finos plásticos (para proceder a identificação ver C.L.) |  |  |  | S.C. | Areias argilosas, misturas mal graduadas de areia e argila | 20 – 60 |
| SOLO DE GRANULAÇÃO FINA Mais da metade do material é menor que a abertura da malha # 200. |  | PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO EXECUTADO SOBRE A FRAÇÃO < nº 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SILTES E ARGILAS Limite de liquidez maior que 50 |  |  |  | RESISTÊNICA A SECO (esmagamento pelos dedos) | DILATÂNCIA (sacudindo na palma da mão) | RIGIDEZ (consistência nas proximidades do L.P.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nenhuma a pequena | Rápida a lenta | Nenhuma | M.L. | Siltes inorgânicos e areias muitos finas, alteração de rocha, areias finas, siltosas ou argilosas com pequena plasticidade | 6-25 |
|  |  |  |  |  |  | Média a elevada | Nenhuma a muito lenta | Média | C.L. | Argilas inorgânicas de baixa e média plasticidade, argilas pedregulhosas, argilas arenosas, argilas siltosas , argilas magras | 4 – 15 |
|  |  |  |  |  |  | Pequena a média | Lenta | Pequena | O.L. | Siltes orgânicos e siltes argilosos de baixa plasticidade | 3 – 8 |
|  |  | SILTES E ARGILAS Limite de liquidez maior que 50 |  |  |  | Pequena a média | Lenta a nenhuma | Pequena a média | M.H. | Siltes inorgânicos, micáceos ou diatonáceos, finos arenosos ou solos siltosos, siltes elásticos | < 7 |
|  |  |  |  |  |  | Elevada a muito elevada | Nenhuma | Elevada | C.H. | Argilas inorgânicas de alta plasticidade, argilas gordas | < 6 |
|  |  |  |  |  |  | Média a elevada | Nenhuma a muito lenta | Pequena a média | O.H. | Argilas orgânicas de média e alta plasticidade | < 4 |
| turfas |  |  |  |  |  | Facilmente identificáveis pela cor, cheiro, porosidade e freqüentemente com textura fibrosa |  |  | pt | Solos com elevado teor de matéria orgânica | --- |

TABELA DO LIVRO – INTRODUÇÃO A MECÂNICA DOS SOLOS – pág. 86

AUTOR – MILTON VARGAS – EDITORA McGRAW-HILL DO BRASIL LTDA – OBS.: a coluna CBR não consta do original

VALORES MÉDIOS DO MÓDULO DE REAÇÃO E' DE UM ATERRO (a)

| Tipo de solo utilizado para reaterro | Grau de compactação (Proctor) (e) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Classificação(b) | Não compactado | Baixo < 85% | Médio 85%-95% | Alto > 95% |
|  |  | MPa | MPa | MPa | MPa |
| Solos finos (LL>50%)(c) plasticidade média a forte | CH MH CH-MH | Solos necessitando de estudos e medidas específicas |  |  |  |
| Solos finos (LL<50%) Plasticidade nula a média Elementos grossos<25% | CL ML ML-CL CL-CH ML-MH | 0,4 | 1,4 | 3 | 7 |
| Solos finos (LL<50%) Plasticidade nula a média Elementos grossos>25% | CL ML ML-CL CL-CH ML-MH | 0,7 | 3 | 7 | 14 |
| Solo com elementos grossos e finos Elementos finos > 12% | GM GC SM SC(d) |  |  |  |  |
| Solo com elementos grossos e poucos ou nenhum finos Elementos finos < 12% | GW GP SW SP(d) | 1,4 | 7 | 14 | 20 |
| Rocha Triturada |  | 7 | 20 |  |  |

(a)	conforme a avaliação do Serviço de Reclamações dos USA, aplicável aos tubos não rígidos

(b)	classificação segundo ASTM/D 2487

(c)	LL = limite de liquidez

(d)	ou todo solo equivalente cuja referência começa por estes símbolos

(e)	grau Proctor segundo método D 698, AASHOT-99 (densidade seca máxima na amostra standard a 598.000 J/m³).

Tabela Extraída do Catálogo 1988 - Barbará

- EQUIPAMENTOS

Para a compactação dos materiais dos aterros são utilizados:

- soquetes manuais;

- placas vibratórias;

- soquetes pneumáticos elétricos ou a motor de explosão.

Para a execução de berços e envelopamentos de concreto serão utilizados betoneiras, equipamentos de transporte e outros que o Construtor deve definir em seu plano de trabalho.

Não é permitida a compactação de valas, poços ou cavas com pneus de retroescavadeiras, caminhões etc.

Serão também utilizados:

- equipamentos topográficos de apoio;

- equipamentos para controle tecnológico.

- EXECUÇÃO

Os serviços a serem executados devem ser definidos em projeto e confirmados durante as atividades anteriores de inspeção do trecho e de escavação da vala. Em função da situação específica será definida a solução adequada para cada trecho a executar.

Inicialmente, devem ser seguidos os seguintes procedimentos:

- avaliação e registro da situação: considerando a existência e o estado da pavimentação, a existência e intensidade de tráfego etc;

- acompanhamento e registro da escavação: considerando o pavimento existente (natureza e espessuras das camadas), o material escavado (quando houver possibilidade do seu aproveitamento, devem ser providenciados os cuidados para sua estocagem e programados os ensaios tecnológicos), a existência ou não do nível d’água e sua profundidade, se existir, etc;

- definições: considerando as informações obtidas, devem ser definidos o aproveitamento ou não do material escavado para o reaterro, o pavimento a ser executado na restauração e a necessidade de aprofundamento da vala para substituição do material, no caso de ocorrência de solos moles; deve, então, ser confirmado ou elaborado desenho da “seção-tipo” da vala para o trecho específico.

Esses procedimentos devem ser desenvolvidos levando-se em conta a situação específica; se a obra é em zona rural ou se trata de uma via de tráfego intenso, etc.

A “seção-tipo” do trecho de vala deve indicar:

- os limites geométricos de cada camada (berço, envoltória, reaterro, sub-base, base, revestimento);

- as características exigidas para cada camada:

- granulometria, índice de suporte Califórnia, grau de compactação, teor de umidade, no caso de camada de solo;

- granulometria, permeabilidade, densidade relativa, no caso de material granular;

- consumo de cimento, resistência característica, no caso de camada de concreto;

- a origem do material.

Concluída a escavação, deverão ser executadas a regularização e a limpeza do fundo da vala. A critério de Fiscalização, poderá ser exigida a compactação do fundo da vala.

Quando a escavação da vala atingir a cota definida em projeto, deve ser feita inspeção do material subjacente. Quando as sondagens existentes indicarem a existência de solos moles ou fofos, ou quando, mesmo sem o reconhecimento com sondagens, for verificado que esse material apresenta-se contaminado ou com características de baixa resistência, de alta compressibilidade, de expansibilidade, deve ser feita avaliação por engenheiros da Fiscalização, objetivando dar solução específica para o caso, considerando, entre outro fatores:

- as condições do subsolo (se necessário, devem ser feitas sondagens e/ou ensaios de laboratório);

- as cargas atuantes (peso da tubulação, do reaterro, tráfego etc);

- a importância do trecho da obra.

Em locais onde, no fundo da vala, ocorrer rocha ou material indeformável, será necessário aprofundar a vala e executar o embasamento com material desagregado, em camada de espessura não inferior a 0,10 m.

Em locais onde houver nível d’água elevado, também será necessária a execução de berço ou envoltória com material granular.

A título de recomendação preliminar, em valas abertas em ruas, sempre que o material do fundo da vala apresentar-se contaminado, com expansão maior ou igual a 2% ou com Índice de Suporte Califórnia menor ou igual a 3%, deve ser feita sua substituição, em uma profundidade de, no mínimo, 60 cm, por:

- solo com expansão menor que 1% e Índice de Suporte Califórnia maior que 10, compactado até atingir grau de compactação superior a 95% do ensaio Proctor Normal; ou

- areia, com características descritas acima em “materiais”, compactada até atingir compacidade relativa superior a 70% definida pelos ensaios dos métodos NBR-12004 e NBR-12051.

Em valas escoradas, o reaterro deverá ser executado em paralelo com a remoção dos escoramentos.

Os serviços só poderão ser iniciados após liberação formal da Fiscalização em boletim específico.

a) Lançamento

O material, no caso de solo, será lançado em camadas de no máximo 15 cm de espessura solta, homogeneizadas e regularizadas antes da compactação. No caso de areias e britas as camadas poderão ter espessura de 30 cm.

b) Compactação em Solos

A compactação poderá ser manual ou mecânica, de acordo com as condições específicas e a critério da Fiscalização.

A compactação manual será executada com o uso de soquete de madeira ou metálico de diâmetro 0,15 m e peso aproximado de 10 kg.

A compactação mecânica será realizada com compactadores tipo sapo ou tipo placa. No caso de reaterro com solos, o grau de compactação a ser atingido será indicado na seção tipo definida para cada situação. Em geral, deverão ser adotados os valores  mínimo de 95% da densidade seca máxima e de desvio máximo de 2% da umidade ótima do ensaio de compactação Proctor Normal, (NBR 7122 da ABNT); em casos específicos, poderão ser definidas zonas, no interior da vala, de solos com menor grau de compactação.

c) Compactação em Materiais Granulares

No caso de reaterro com materiais granulares, deverá ser utilizada irrigação intensa e compactação com processos mecânicos e, eventualmente, manuais.

Será exigida, em geral, a compacidade relativa de 70%, definida pelos ensaios de determinação dos índices de vazios máximo e mínimo de solos não coesivos (NBR-12004 e NBR-12051).

Os tubos deverão ser lastreados ou travados de modo a impedir seu deslocamento durante a execução da envoltória e o lançamento deve ser nos dois lados ao mesmo tempo.

A areia da envoltória deverá ser limpa (isenta de detritos), com máximo de 5% de material passante na peneira 100 e permeabilidade da ordem de 1 x 10-2, lançada em camadas horizontais de espessuras não superiores a 
0,30 m e compactadas de modo a não danificar o revestimento da tubulação.

A camada da envoltória, abaixo da tubulação, deverá ser lançada antes do posicionamento dos tubos, excluída a extensão da vala correspondente ao comprimento dos cachimbos, que serão limitados por meio de formas de madeira comum.

Onde necessário, a critério da Fiscalização, a envoltória poderá ser executada em sua metade inferior, com uma mistura de areia e cimento, com 100 kg de cimento comum por metro cúbico de areia, que deverá ser lançada e adensada por vibração.

A construção da envoltória, após o assentamento da tubulação, somente poderá ser feita com autorização da Fiscalização e após a execução dos seguintes serviços:

- testes das juntas;

- instalação dos elementos do sistema de proteção catódica anti-corrosiva;

- revestimento das juntas;

- reparos no revestimento da tubulação;

- cadastramento detalhado.

d) Aterro/Reaterro em Contato com Estrutura de Concreto ou Alvenarias

Só poderá ser iniciado o aterro/reaterro junto às estruturas de concreto, após decorrido o prazo necessário ao desenvolvimento da resistência do concreto estrutural e satisfeitas as necessidades de impermeabilização. O aterro/reaterro deverá ser executado com solo isento de pedras, madeira, detritos ou outros materiais que possam danificar as tubulações, ou qualquer outro elemento montado no interior da vala. O material de aterro/reaterro será proveniente da própria escavação ou importado, a critério da Fiscalização. A compactação do material de cada camada de aterro/reaterro deverá ser feita até se obter uma densidade aparente seca, não inferior a 95% da densidade máxima e desvio de umidade de mais ou menos 2%, determinada nos ensaios de compactação, de conformidade com o NBR-7182.

5.	CONTROLE

Deverão ser desenvolvidos os seguintes controles:

- controle topográfico e geométrico: cota do fundo da vala, espessura de camadas etc;

- avaliação tátil e visual dos materiais a utilizar nos aterros, considerando:

- a existência e o teor de matéria orgânica e materiais estranhos como lixo ou entulho;

- ocorrência, teor e dimensões de blocos de rocha;

- teor de umidade.

Em função dessa avaliação, os materiais podem ser aceitos ou rejeitados para uso no aterro, e, se aceitos, em que zonas do aterro podem ser utilizados, e se devem ser feitas correções no teor de umidade.

- execução de ensaios de permeabilidade com carga constante, em laboratório, com amostras da areia;

- execução de ensaios de caracterização de solos e de distribuição granulométrica de areias e britas, quando julgado necessário pela Fiscalização;

- acompanhamento das operações de lançamento e espalhamento de cada camada, com verificação da sua espessura;

- acompanhamento da operação de compactação;

- controle de umidade de campo, podendo ser usados métodos expeditos para permitir o avanço da obra; entre os métodos expeditos a serem usados indicam-se: frigideiras, álcool e “speedy”;

- controle de compactação de solos, através do ensaio de “compactação Proctor Normal” (NBR-07182) e conforme orientações da Fiscalização; métodos expeditos poderão ser usados, permitindo o avanço da obra; é recomendável o método de Hilf (NBR-12102) , pela sua maior confiabilidade.

A aceitação desses métodos ficará na dependência da confirmação por laboratório, sendo o serviço recusado, no caso em que se verifiquem discrepâncias maiores do que 2%.

- controle de compactação de areias, através da determinação da densidade relativa, obtida a partir de resultados da determinação da massa específica aparente “in situ” (NBR-07185) e dos resultados de ensaios de “determinação do índice de vazios máximos de solos não coesivos”  (NBR-12004) e de “determinação do índice de vazios mínimos de solos não coesivos” (NBR-12051).

- o controle dos berços e envelopamento de concreto será feito de acordo com a especificação ET09;

A freqüência e os locais de realização dos ensaios será definida pela Fiscalização, considerando, entre outros fatores:

- as condições específicas da obra;

- a existência de dúvidas quanto às características dos materiais;

- a ocorrência e freqüência de resultados anteriores insatisfatórios no grau de compactação ou na densidade relativa;

- a variação da natureza dos materiais;

- acompanhamento ou não de todas as operações de execução do aterro por parte da Fiscalização.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050401 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/ POÇOS/ CAVAS DE FUNDAÇÃO C/ SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRAT., SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume compactado medido no aterro; não serão medidos os volumes além da seção teórica do Projeto ou das especificações correspondentes da escavação.

Obs:

- no caso de aterros de valas, serão descontados os volumes dos poços de visitas, de interseções e de estruturas existentes;

- a regularização e a compactação do fundo da vala são operações componentes da escavação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de água para correção de umidade do solo, antes da compactação, caso necessário;

- lançamento, espalhamento, homogeneização, compactação, nivelamento e acabamento;

- execução dos ensaios de controle tecnológico solicitados pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e das ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050404 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO C/ SOLO PROVENIENTE DE JAZIDA, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume compactado medido no aterro; não serão medidos os volumes além da seção teórica do projeto ou das especificações correspondentes da escavação.

Obs:

- no caso de aterros de valas, serão descontados os volumes dos poços de visitas, de interseções e de estruturas existentes;

- a regularização e a compactação do fundo da vala são operações componentes da escavação;

- para solos provenientes de jazidas, será feita a medição em separado para os itens de carga, transporte e descarga.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de água para correção de umidade do solo, antes da compactação, caso necessário;

- lançamento, espalhamento, homogeneização, compactação, nivelamento e acabamento;

- execução dos ensaios de controle tecnológico solicitados pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e das ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050407 | EXEC. DE ATERRO EM VALAS/POÇOS/CAVAS DE FUNDAÇÃO, C/ FORNEC. DE SOLO, INCL. LANÇAM., ESPALHAM., COMPACT. C/ PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume compactado medido no aterro; não serão medidos os volumes além da seção teórica do projeto ou das especificações correspondentes da escavação.

Obs:

- no caso de aterros de valas, serão descontados os volumes dos poços de visitas, de interseções e de estruturas existentes;

- a regularização e a compactação do fundo da vala são operações componentes da escavação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de água para correção de umidade do solo, antes da compactação, caso necessário;

- lançamento, espalhamento, homogeneização, compactação, nivelamento e acabamento;

- execução dos ensaios de controle tecnológico solicitados pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, do solo para aterro;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e das ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050501 | EXEC. DE ENVOLTÓRIA OU BERÇO DE AREIA EM VALAS, INCL. LANÇAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/ PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | m³ |
| --- | --- | --- |
| 050504 | EXEC. DE ENVOLTÓRIA OU BERÇO DE BRITA EM VALAS, INCL. LANÇAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/ PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | m³ |
| 050507 | EXEC. DE ENVOLTÓRIA OU BERÇO DE SOLO-CIMENTO EM VALAS, INCL. LANÇAM., ESPALHAM. E COMPACT. C/ PLACA VIBRATÓRIA, SOQUETE PNEUMÁTICO OU SOQUETE MANUAL , C/ FORNEC. DO MAT. | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume compactado medido no aterro; não serão medidos os volumes além da seção teórica do Projeto ou das especificações correspondentes da escavação.

Obs:

- a regularização e a compactação do fundo das valas são operações componentes da escavação;

- serão descontados os volumes dos poços de visita, de interseções e de estruturas existentes.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de material (areia ou material pétreo britado) de jazida aprovada pela Fiscalização e demais materiais, posto obra;

- fornecimento de água, no local, para irrigação na compactação;

- lançamento, espalhamento, homogeneização, compactação das caçambas, nivelamento e acabamento de envoltórias e berços;

- execução dos ensaios de controle tecnológico solicitados pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e das ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças etc..);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 050510 | EXEC. DE BERÇO OU ENVELOPAMENTO DE CONCRETO SIMPLES, INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUÇÃO, TRANSP. MANUAL., LANÇ. VERT., ADENS., CURA E FORMA | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita em metro cúbico (m3), pelo volume relativo à seção de Projeto; não serão medidos os volumes além da seção teórica do Projeto ou das especificações correspondentes da escavação.

Obs:

- o concreto utilizado poderá ser usinado ou produzido em betoneiras, com consumo de 150kg/m³;

- eventual uso de forma será medido em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento, no local, dos materiais necessários à execução dos serviços;

- produção, transporte manual, lançamento vertical, adensamento e cura do concreto;

- execução dos ensaios de controle tecnológico solicitados pela Fiscalização.

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.