## SUMÁRIO

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

  - OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - IDIOMAS E UNIDADES DE MEDIDAS

  - NORMAS, MANUAIS E PADRÕES APLICÁVEIS

  - INFORMAÇÕES CONFLITANTES

  - PROJETO DAS INSTALAÇÕES

2.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

2.1	INSUMOS DAS OBRAS CIVIS

2.2	TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS

2.3	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

2.4	EQUIPAMENTOS ELETRO-MECÂNICOS

3.	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ETA's E ETE's

3.1	OBRAS EM TERRA E ROCHA

3.2	OBRAS EM CONCRETO

3.3	DRENAGEM, CONTENÇÕES E REFORÇO DE SOLO

3.4	ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS

3.5	EDIFICAÇÕES

3.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.8	INSTALAÇÕES MECÂNICAS

3.9	URBANIZAÇÃO

4.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a) 	Objetivo: esta Especificação tem por objetivo estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução dos serviços de implantação de ETA's e ETE's, bem como no fornecimento dos materiais de uso nas obras civis, materiais hidráulicos elétricos equipamentos elétricos materiais e equipamentos eletro-mecânicos utilizados nas instalações das unidades.

b) Definições: para fins de uso nesta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Estação de Tratamento de Água: conjunto de unidades providas ou não, de equipamentos, tubulações, etc., projetadas com a finalidade de melhorar a qualidade de água bruta destinada ao abastecimento humano.

Os principais processos de tratamento utilizados constituem-se em:

- remoção de sólidos grosseiros, através de grades, telas ou crivos;

- remoção de sólidos finos em suspensão ou em solução, através de sedimentação

- remoção de gases dissolvidos, através de aeração;

- remoção de bactérias e outros microorganismos, através de desinfecção;

- controle de corrosão, através de tratamentos químicos;

- correção de odor e sabor, através de tratamentos químicos e leitos de contato de carvão ativado;

- correção de dureza, através de tratamentos químicos.

Tais processos podem ser utilizados isoladamente ou combinados entre si, conforme definição do Projeto, baseado nas características físico-químics das águas do manancial escolhido para a alimentação do S.A.A. a ser implantado.

- Casa de Química: constitui-se numa edificação na qual são preparados, dosados e distribuídos os produtos químicos a serem utilizados no tratamento de água bruta. No caso mais comum, de aplicação dos produtos em solução, localizam-se na Casa de Química, as instalações para mistura, dosagem e aplicação de sulfato de alumínio e cal;

- Canal de Chegada: constitui-se num canal em concreto armado, , projetado para determinadas ETA's, para receber a água bruta aduzida do manancial de suprimento Calha Parshall;

- Floculadores: têm por finalidade proporcionar a boa formação e desenvolvimento d flocos,  Os floculadores podem ser mecanizados ou não (chicanas);

Decantadores:

- Filtros: unidades constituídas por camadas filtrantes (areia, antracito, pedregulho) sobrepostas, que proporcionam ao líquido efluente, melhores características de potabilidade, devido à ação simplesmente física da filtração ou retenção de impurezas. Os filtros são capazes de reduzir bactérias, cor, turbidez, odor e sabor constantes na água;

- Desinfecção: constitui-se no processo de tratamento cujo objetivo é eliminar os germes patogênicos que porventura possam estar presentes na água a ser consumida.

O agente desinfectante mais utilizado é o cloro, cuja aplicação pode ser feita mais comumente das seguintes formas:

- na forma de cloro gás, em cilindros, sob pressão, utilizando-se cloradores para dosagem;

- hipoclorito de cálcio, com cerca de 70% de cloro disponível;

- cal clorada ou cloreto de cal, com cerca de 25 a 30% de cloro disponível.

O hipoclorito e a cal clorada são utilizados em pequenas instalações ou em casos emergenciais.

- Estação de Tratamento de Esgoto: conjunto de unidades, providas ou não, de equipamentos, tubulações, etc., projetadas para tratar as águas residuais de uma comunidade, tendo em vista a melhoria  da qualidade do corpo receptor dos esgotos. Trata-se os esgotos por razões higiênicas, econômicas, estéticas e de conforto.

Os principais processos de tratamento utilizados constituem-se em:

- remoção de sólidos grosseiros, através de gradeamento;

- remoção de areia e outros detritos minerais pesados, através de sedimentação (desarenadores);

- remoção de óleos e materiais gordurosos; através de tanques especiais de flutuação, com operação manual ou mecânica;

- remoção de sólidos finos, através de decantação simples, tanques sépticos, tanques Imhoff, filtração e precipitação química (coagulação, floculação e decantação);

- tratamentos biológicos por filtração ou por contato (filtração biológica e lodos ativados;

- desinfecção;

- tratamento dos lodos removidos, através de digestão, secagem ou incineração dos lodos;

Tais processos podem ser utilizados isoladamente ou combinados entre si, conforme definição do Projeto.

1.2.	IDIOMAS E UNIDADES DE MEDIDAS

Manuais de instruções, legendas, folhetos, relatórios de ensaios, etc., emitidos pela Contratada, deverão ser redigidos em português, salvo indicação em contrário da Contratante.

Salvo quando solicitado ou indicado de outra forma nesta documentação, deverão ser utilizadas as unidades do Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Decimal) nos documentos apresentados pela Contratada, durante a execução do Contrato.

1.3	NORMAS, MANUAIS E PADRÕES APLICÁVEIS

Para fins de projeto, matéria prima, fabricação e ensaios, encontram-se relacionados a seguir, as normas, manuais e padrões que regulamentam a fabricação e instalação dos equipamentos e materiais. Fica estabelecido que essas normas serão válidas sempre em últimas edições aprovadas. Qualquer dúvida entre as normas técnicas pertinentes, esta Especificação Técnica e o Projeto, serão dirimidas pela Fiscalização.

a) ASSOCIAÇÃO Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

Serão aplicáveis todas as Normas Técnicas brasileiras pertinentes.

b)	NORMAS INTERNACIONAIS

Para os itens não abrangidos pelas normas acima citadas, a Contratada deve adotar as normas aplicáveis das
entidades normalizadoras abaixo, ou outras que sejam reconhecidas e pertinentes, devendo indicar explicitamente para a Fiscalização, as que forem utilizadas:

- NEMA - National Eletrical Manafactures Association;

- ANSI - American National Standard Institute;

- ASTM - American Society for Testing and Materials;

- IEEE - Institute of Electrical e Eletronics Engeneers;

- IEC - International Eletrotechnical Comission.

1.4	INFORMAÇÕES CONFLITANTES

Quaisquer dúvidas que possam surgir durante a execução dos serviços e de qualquer fase do processo de aquisição e/ou fabricação de materiais e equipamentos, devido a enganos ou divergências entre os documentos técnicos pertinentes, deverão ser obrigatoriamente levadas ao conhecimento da Contratante, por escrito.

O Construtor deverá, nestes casos, adotar a solução indicada, por escrito, pela Contratante.

1.5.	PROJETO DAS INSTALAÇÕES

Quando os documentos do projeto executivo forem de responsabilidade da Contratada, esta deverá seguir as diretrizes estabelecidas pelo departamento de projetos da .  se reserva o direito de comentá-los e solicitar modificações sempre que estes não estejam atendendo às normas, especificações técnicas ou demais diretrizes do Contrato.

A Contratada será responsável pela análise da consistência do projeto básico, solicitando à  toda e qualquer informação que julgue necessária ao perfeito desenvolvimento do projeto executivo.

Por ocasião das obras, a Contratada submeterá o projeto às entidades locais com jurisdição sobre o assunto e ajustará quaisquer exigências ou alterações impostas pelas autoridades.

2.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

São apresentados a seguir as condições técnicas gerais que regulamentarão o fornecimento dos materiais e equipamentos destinados à implantação de ETA's e ETE's.

2.1	INSUMOS DAS OBRAS CIVIS

Constituem-se nos insumos das obras civis, não limitadamente, os seguintes materiais: cimento, areia, argamassa, madeira, bloco, armadura, portões, cercas, muros, revestimentos, pavimentos, etc.

Os critérios para o fornecimento dos referidos insumos encontram-se apresentados nas especificações técnicas dos serviços pertinentes

2.2	TUBOS, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS

Os critérios para o fornecimento dos referidos materiais, encontram-se apresentados nas especificações ET 12 e ET 16.

2.3	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Os critérios para o fornecimento dos materiais e equipamentos elétricos, encontram-se apresentados na Especificação ET 17

2.4	MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRO-MECÂNICOS

São apresentadas a seguir as condições técnicas gerais que regulamentarão o fornecimento dos materiais e equipamentos eletro-mecânicos.

Define-se como Fornecedor, a entidade que fornecerá os equipamentos e materiais pertinentes ao Contrato; no caso do referido fornecimento ser feito pelo Construtor, entende-se Fornecedor como sendo o mesmo que Construtor.

3.	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE ETA's E ETE's

3.1	OBRAS EM TERRA E ROCHA

Cabe o prescrito nas Especificações ET 05, ET 06, ET 07 e ET 08.

3.2	OBRAS EM CONCRETO

Cabe o prescrito na Especificação ET 09.

3.3	DRENAGEM, CONTENÇÕES E REFORÇO DE SOLO

Cabe o prescrito na Especificação ET 11.

3.4	ASSENTAMENTO, MONTAGEM E REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES, PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS E APARELHOS

Cabe o prescrito nas Especificações ET 12 e ET 13.

3.5	EDIFICAÇÕES

Cabe o prescrito na Especificação ET 15.

3.6	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS E SANITÁRIAS

Cabe o prescrito na Especificação ET 16.

3.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cabe o prescrito na Especificação ET 17.

3.8	INSTALAÇÕES MECÂNICAS

a) Generalidades

Esta Especificação fixa e estabelece as condições e requisitos técnicos que deverão ser cumpridos pelo Construtor no tocante a:

-	execução de serviços por seus próprios meios;

-	execução de trabalhos especializados por terceiros, mediante prévia aprovação da Fiscalização, sob a supervisão e responsabilidade direta do Construtor.

As considerações gerais, aqui descritas, regem os serviços de montagem de todos os equipamentos aqui especificados ou não.

A montagem dos equipamentos deverá se guiar pelas recomendações do Fabricante, Normas Técnicas pertinentes, esta Especificação, ou por instruções fornecidas pela Fiscalização. Qualquer dúvida será dirimida pela Fiscalização.

O Construtor deverá estudar, antes do início dos serviços, o cronograma do empreendimento, os documentos do projeto e as recomendações dos Fabricantes - documentos emitidos pelos Fabricantes dos equipamentos em conformidade com os documentos de projeto. Feito isto, deverá apresentar as melhores soluções técnicas de montagem e instalação, no sentido de minimizar as interfaces e contribuir com a equipe de Gerenciamento no Planejamento da Obra.

O Construtor deverá elaborar o Manual de Procedimentos, relacionando todos os procedimentos a serem seguidos na execução dos serviços propostos (montagem, testes, pré-operação e comissionamento), discriminando todas as etapas, os formulários e registros de acompanhamento, o planejamento dos serviços relativos ao cronograma geral do empreendimento, o programa de segurança, os critérios de qualidade, etc..

A execução das montagens só poderá ser feita por profissionais devidamente habilitados, o que não eximirá o Construtor da responsabilidade pelo perfeito funcionamento das instalações.

As instalações deverão ser entregues à Contratante em perfeitas condições de funcionamento, devendo ser considerado todas as particularidades de cada equipamento e os seguintes aspectos:

a 1) Posicionamento Correto

Consiste nos seguintes serviços: verificação adequada da verticalidade, nivelamento, alinhamento, controles de planos, eliminação de empenamentos e tomadas precisas. Um posicionamento irregular terá como conseqüências o aparecimento de solicitações, movimentos e esforços prejudiciais à vida útil e ao funcionamento do equipamento, dificuldades de operação, etc..

O Construtor deverá alinhar, nivelar e aprumar cada peça móvel, seus acionadores, e qualquer acoplamento ou conexões intermediárias dentro de uma folga máxima de 0,002 de polegada ou conforme determinação do Fabricante. No caso do equipamento ser entregue montado pelo Fornecedor, será efetuada uma vistoria e o alinhamento dos seus componentes. Além disso, o Construtor deverá cavilhar o equipamento e acionadores onde necessário, ou de acordo com as indicações dos desenhos. Na montagem e acoplamento de equipamento apoiado por mancais de fricção, serão tomados cuidados especiais a fim de assegurar que a folga do eixo permaneça dentro dos limites especificados pelo Fabricante.

a 2) Fixação do Equipamento

Os equipamentos que tiverem funcionamento dinâmico devem apresentar, através de sua fixação, estabilidade, apoio, ausência de vibrações prejudiciais e posicionamento estável. Os de funcionamento estático deverão receber na sua fixação, apoio, posicionamento estável, rigidez e solidariedade com a estrutura.

O Construtor verificará todos os parafusos de ancoragem e quando necessário desbastará o concreto para a cota determinada, antes de iniciar a colocação da maquinaria. O deslocamento dos parafusos com a finalidade de ajustar os furos das placas de apoio com os mesmos não será permitido. Todos os casos de desalinhamento deverão ser notificados à Fiscalização e qualquer medida corretiva deverá ficar sujeita à sua aprovação. O Construtor deverá aparelhar os parafusos de ancoragem de modo que a saliência acima da porca de fixação não seja maior que a metade do diâmetro do parafuso. Os parafusos serão desbastados de modo a não deixar a rosca exposta a danos.

O método para instalação de equipamento e maquinaria estará sujeito à aprovação por parte da Fiscalização.

O equipamento será devidamente nivelado, alinhado, assentado sobre calços e apertado nos parafusos de ancoragem. Os "macacos" e cunhas deverão ser removidos antes da colocação da argamassa de enchimento. A Fiscalização aprovará a instalação antes do arremate final.

a 3) Acoplamento

O acoplamento poderá ser entre equipamentos ou entre equipamentos e outro componentes da instalação. Deve-se observar a concentricidade das partes, paralelismo das faces, espaçamento e alinhamento adequados e correção dos sistemas de acoplamento. Quando for utilizado parafusos, deverão ser apertados o necessário para a função que se propõem.

a 4) Encaixes

Os encaixes devem ser executados de forma a proporcionar a fixação do grau de liberdade necessário.

a.5) Soldas

As exigências relativas às soldas são as seguintes:

a.5.1) Terminologia

A terminologia nesta Especificação está de acordo com a Norma ABNT-NBR-5874.

a.5.2) Qualificação dos Soldadores

O Construtor será responsável pela qualidade das soldas. Os soldadores selecionados deverão ser profissionais qualificados de acordo com a Norma ABNT-MB-262, "Qualificação dos Processos de Soldagem, de Soldadores e de Operadores" e/ou com a seção IX da Norma ASME, ou com normas de entidades semelhantes.

Se o trabalho de um soldador for rejeitado, o profissional deverá ser submetido a novo teste de qualificação, a fim de provar sua habilidade na execução de trabalhos de solda.

As despesas relativas aos testes de qualificação para soldadores correrão por conta do Construtor, incluindo-se o fornecimento de peças para os testes e os eletrodos necessários.

a.5.3) Controle da Soldagem

Exceto quando autorizado ou especificado de outro modo, as soldas deverão ser executadas pelo método de arco elétrico.

O processo e a sequência das soldas no campo deverão ser submetidos à aprovação do Construtor.

As superfícies a serem soldadas deverão estar isentas de oxidação, graxa, tinta ou de qualquer outra matéria estranha.

As soldas deverão estar de acordo com as exigências pertinentes do "Structural Welding Code for Steel - AWS D1.1" ou equivalente, ou outras normas aprovadas pela Contratante.

Os eletrodos deverão ser aprovados pela Contratante e serão selecionados de acordo com sua corrente, materiais e características de soldagem. Após retirados das embalagens, os eletrodos deverão ser armazenados em estufas, conforme as recomendações do Fabricante, para evitar danos ou deterioração.

Em soldas bimetálicas, os eletrodos deverão ser selecionados mediante testes executados em peças dos mesmos materiais a serem soldados.

As soldas não deverão ser executadas em superfícies úmidas ou durante períodos de ventos fortes, exceto quando o soldador e as peças a serem soldadas estiverem adequadamente protegidos.

Após a soldagem, a escória e os respingos deverão ser retirados, deixando as superfícies com penetração completa, uniformes, lisas e isentas de qualquer porosidade ou matéria estranha. Se a soldagem for executada em fases sucessivas, cada fase, com exceção da última, deverá ser ligeiramente martelada antes de se aplicar o próximo passo.

As partes soldadas deverão estar isentas de defeitos, como inclusões, ranhuras, dobras, etc., e deverão ter espessura uniforme, sem rebaixamentos, escória, porosidade, falhas na raiz, defeitos de liga e rachaduras.

As soldas defeituosas deverão ser reparadas mediante a remoção das mesmas por retificação ou goivadura em arco, até o metal são, seguida de nova soldagem, conforme especificado originalmente.

a.6) Ajustes

Os ajustes deverão se enquadrar nos limites aceitos e toleráveis normalmente indicados nos manuais;

a.7) Lubrificação

A lubrificação de todas as peças móveis será efetuada pelo Construtor com lubrificantes recomendados pelos Fabricantes dos equipamentos e aprovados pela Fiscalização. Para  tanto,  todos  os  lubrificantes  necessários para início de funcionamento deverão ser fornecidos pela Construtor, incluindo o óleo de limpeza.

Os equipamentos de rotação que tenham sido fornecidos desmontados para montagem no local, ou que não tenham sido fornecidos com lubrificantes, deverão ter os mancais limpos e lubrificados quando a montagem estiver terminada.

Todas as tubulações de suprimento e retorno para óleo lubrificante deverão ser perfeitamente limpas antes de sua conexão com o equipamento.

Graxa ou outros revestimentos protetores para a proteção do equipamento durante o transporte e armazenamento deverão ser removidos pelo Construtor, usando solvente ou produtos apropriados que não causem dano ao acabamento do equipamento.

a.8) Acabamento

O Construtor fornecerá toda a mão-de-obra e os materiais necessários para o acabamento das montagens, incluindo bases de apoio e retoques da pintura de acabamento e proteção.

b) Garantia de Qualidade dos Serviços

O Construtor dará garantia total aos serviços aqui especificados, apresentando à Contratante um termo de garantia dos serviços ofertados.

Essa garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de montagem dos sistemas a serem executados; o período de cobertura da garantia e seus detalhes serão objeto do Contrato pertinente.

c) Transporte, Guarda e Manuseio dos Materiais e Equipamentos

O transporte e o manuseio dos materiais e equipamentos deverão ser feitos com cuidado para que não sofram danos físicos. De forma geral, porém, é necessário observar os pontos mais sensíveis, tais como peças móveis, superfícies usinadas e volantes, evitando-se manuseá-los nestas partes.

O Construtor deverá observar todas as normas de segurança do trabalho, regulamentos em vigor e indicações dos Fabricantes, quanto ao transporte dos materiais.

Sempre que possível, os materiais e equipamentos deverão ser transportados em sua embalagem original.

Na colocação do equipamento na sua base (ou lugar de destino) deverão ser seguidas as recomendações do Fabricante, específicas para o tipo de equipamento instalado. De modo geral, observar os itens abaixo:

-	atentar para a instalação de equipamentos que devem ser descarregados, diretamente sobre trilhos já

instalados, para depois serem deslocados para suas bases;

-	ao levantar um equipamento, os cabos de sustentação não deverão ser atrelados em volta de componentes que possam danificar-se devido ao esforço;

-	deverão ser sempre evitadas possibilidades de flexão ou torção que possam causar tensões excessivas;

-	em qualquer circunstância, deverão ser seguidas sempre as recomendações que acompanham o equipamento.

Deve-se evitar o contato direto de cabos de aço, cordas, garras ou correntes com o equipamento a ser manuseado e sempre utilizar manilhas, pinos, flanges falsos e faixas flexíveis.

Para a montagem dos equipamentos e sistemas previstos no Escopo dos Serviços, o Construtor deverá considerar a utilização de recursos próprios. O Construtor não será obrigada a dispor os equipamentos de içamento de carga instalados, tais como, pontes rolantes, talhas, etc., para tal fim.

O Construtor não poderá modificar qualquer elemento do equipamento com o intuito de facilitar a sua instalação, sem o consentimento da Fiscalização. Fica expressamente proibida a desmontagem de acessórios do equipamento sem autorização por escrito da Fiscalização.

O equipamento ou qualquer peça danificada pelo Construtor durante o manuseio ou instalação será de sua inteira responsabilidade, porém, nenhum reparo ou substituição será providenciado sem a prévia aprovação por escrito da Fiscalização.

A armazenagem dos materiais e equipamentos são de responsabilidade do Construtor e deverá ser condizente com as características específicas de cada equipamento. O local e os métodos de estocagem deverão ser previamente aprovados pela Fiscalização.

De forma geral, os equipamentos e dispositivos especiais devem ser armazenados sempre de maneira que a superfície de apoio seja a maior possível e coincidente à parte da maior resistência mecânica às deformações.

As partes não-revestidas dos equipamentos não deverão entrar em contato com o solo, recomendando-se a construção de berços e outros dispositivos apropriados. Cuidados especiais deverão ser tomados para manter a integridade dos revestimentos, pinturas e elementos não-metálicos das peças, sempre em consonância com as recomendações do Fabricante.

Os equipamentos necessários para a execução das montagens, pertencentes ao Construtor, deverão ser do tipo e capacidade adequados, que satisfaçam às exigências da Fiscalização. O Construtor deverá empregar os equipamentos necessários para a conclusão dos serviços dentro dos prazos estabelecidos pelo cronograma de execução.

Estas especificações complementam os métodos preconizados pelo Fabricante do equipamento ou pelas normas pertinentes. As dúvidas serão dirimidas pela Fiscalização.

d) Proteção Para Equipamentos

Durante o período de inatividade, os equipamentos deverão ficar protegidos internamente contra corrosão e todas as aberturas deverão ser fechadas por  meio  de  flanges  ou  tampões  de  madeira  (plug)  etc.,  que  só  poderão  ser retirados no momento de execução das respectivas ligações.

Todos os acessórios e materiais passíveis de quebra deverão ser guardados, devidamente identificados e somente reinstalados na fase de preparação para pré-operação.

Havendo qualquer falta nestes cuidados e a critério da Fiscalização, o equipamento deverá ser aberto para inspeção interna, sendo debitados ao Construtor os devidos reparos ou substituições do equipamento.

e) Limpeza, Pintura e Proteção das Superfícies

Constituem-se em serviços complementares de limpeza, pintura e proteção das superfícies, a serem feitas na obra, quando necessário, a critério da Fiscalização , ou tratamento geral em partes dos equipamentos ou materiais que serão instalados submersos ou parcialmente embutidos no concreto, e, portanto, serão  fornecidos sem pintura.

Os procedimentos a serem seguidos encontram-se no subítem 2.5 desta Especificação.

f) Materiais e Ferramentas Para Montagem e Instalacão

O Construtor instalará, onde requerido, todos os parafusos, porcas, arruelas, gaxetas e outros materiais indicados nos desenhos dos equipamentos, ainda que não sejam fornecidos com estes.

O Construtor fornecerá todos os calços, cunhas, placas, etc., necessárias ao alinhamento e nivelamento dos equipamentos.

O Construtor fornecerá ainda, todo o equipamento de corte, aquecimento, solda, equipamento para alívio de tensões e outros necessários à montagem das tubulações. Fornecerá também toda a estrutura temporária necessária para a execução do serviço.

O Construtor fabricará e instalará, se necessário, proteções de acoplamentos e outros dispositivos de segurança, quando solicitado pela Fiscalização.

g) Controle, Testes de Campo, Inspeção e Pré-Operação

A Fiscalização obrigará que o Construtor execute a montagem dentro da melhor técnica, a fim de assegurar fácil operação e manutenção, bem como aparência satisfatória. A Fiscalização interpretará o significado dos documentos de contrato e terá poderes para rejeitar qualquer material ou serviço que, em seu julgamento, não satisfaça às exigências do Contrato.

A Fiscalização obrigará que o Construtor instale no canteiro de obras, um local apropriado para execução dos serviços de montagem o mais rápido possível e de acordo com os cronogramas de construção, e mantenha na obra um engenheiro chefe com experiência comprovada no ramo.

Antes do Construtor modificar qualquer trabalho definido nas especificações, deverá obter aprovação por escrito da Fiscalização e antes de iniciar qualquer trabalho deverá examinar cuidadosamente as relações que porventura existam com outros trabalhos desta seção, para sua perfeita execução e levar ao conhecimento da Fiscalização qualquer condição que impeça a execução das atividades ou de algum modo prejudique a sua qualidade. Nenhuma justificativa será aceita sem que esta comunicação seja feita por escrito.

O Construtor deverá tomar conhecimento dos procedimentos da Fiscalização, para liberação de início de etapas importantes dos trabalhos e submeter-se a esses procedimentos. As liberações dadas pela Fiscalização não isentarão o Construtor de responsabilidade sobre a qualidade prevista no projeto e especificação. Erros ou omissões em qualquer dos detalhes da construção, não deverão servir também ao Construtor como justificativa para atrasos ou reivindicações quaisquer.

A Fiscalização obrigará que o Construtor  garanta a execução apropriada dos serviços de aplicação das pinturas protetoras anti-corrosivas que forem aplicadas após o fornecimento do equipamento ou material, exatamente de acordo com as especificações e/ou com as prescrições do Fabricante das tintas, de acordo com padronização de cores definida pela CODEVASF.

O período de garantia da pintura será de um (1) ano a partir da aplicação da última demão sobre o respectivo objeto.

A Fiscalização examinará cuidadosamente o espaço requerido pelas peças, equipamentos, instalações provisórias, movimentação etc., para assegurar-se que o material poderá ser instalado no espaço a ele destinado.

Caberá à Fiscalização estabelecer permanente contato entre as diversas unidades responsáveis pela construção, instalação e montagem, a fim de detectar e coordenar as diversas referências entre elas com a antecedência necessária.

Durante o progresso dos trabalhos, será feita cuidadosa atualização de desenhos, fazendo constar toda e qualquer divergência proventura existente entre os desenhos de Projeto e o executado.

Serão feitos durante as montagens e instalações, testes de controle de qualidade, de defeitos e simulações segundo especificações e normas aplicáveis.

Se alguma falha aparecer, será convenientemente reparada antes ou no prosseguimento dos trabalhos sem que isto, afete o andamento normal da obra.

Todo material, instrumentos e equipamentos, bem como a mão-de-obra especializada necessária à execução dos testes, inspeções e ensaios serão de responsabilidade do Construtor. Também são de sua responsabilidade a execução de reparos e substituição de peças defeituosas detectadas durante as inspeções e ensaios.

A montagem dos equipamentos especificados deverá ser baseada nos desenhos do Projeto e do Fabricante.

Qualquer erro nos desenhos de referência, ou nas Especificações, seja de omissão, seja de acréscimo, seja de uso indevido de palavras ou símbolos, não justificará o não atendimento às exigências constantes dos desenhos ou das Especificações. No caso de divergência entre os desenhos e as configurações dos equipamentos fornecidos e/ou as características existentes na obra, o Construtor deverá levar ao conhecimento da Fiscalização, assim como qualquer erro nas Especificações ou nos desenhos de referência, com a finalidade de tomada de posição.

O Construtor deverá seguir integralmente os manuais ou catálogos de montagens fornecidos e recomendados pelo Fabricante do equipamento a fim de evitar a quebra das garantias.

O Construtor, em todas as montagens, utilizará somente instrumentos de medição com precisão tais como: calibres de altura, escalas em mm, paquímetros, níveis, 'prumos, sutas, transferidores, etc.

O Construtor deverá usar aparelho ótico para alinhamento, toda vez que o equipamento assim o exigir.

O Construtor, nas montagens, deverá empregar sempre o ferramental, aparelhos ou dispositivos adequados a fim de evitar o risco de vida aos funcionários.

O Construtor deverá montar somente os equipamentos que tenham os certificados de performance e de controle de qualidade.

O Construtor deverá considerar que a montagem final compreende todos os sistemas, equipamentos, instrumentos, suportes, estruturas, etc., devidamente retocados quanto à sua pintura, de acordo com as especificações básicas do fornecimento. Se, em função de má conservação/armazenamento, as superfícies apresentarem corrosão generalizada, ou mesmo, em estágio inicial de corrosão, tais superfícies deverão ter seu  procedimento de pintura totalmente refeito, às custas do Construtor. De acordo com a situação e a critério da Fiscalização, deverá ser feito novo jateamento das peças ou, simplesmente, uma limpeza mecânica, que precederá a aplicação do primer e da tinta de acabamento. Por equipamento ou material sob responsabilidade do Construtor , entende-se aqueles entregues para a sua guarda nos locais das obras. No ato do recebimento, o Construtor deverá conferir as listas de equipamentos e materiais entregues e poderá, a seu critério, registrar qualquer imperfeição constatada nos mesmos.

Quaisquer serviços iniciados sem a observação destas exigências serão sumariamente recusados pela Fiscalização, correndo por conta do Construtor todos os ônus relativos à reexecução dos mesmos.

Após a montagem ter sido realizada e em data previamente aprovada, o Construtor deverá realizar os “testes de campo”, que poderão ser efetuados quando os equipamentos montados estiverem interligados ao sistema.

g.1) Inspeção, Pré-Operação e Testes de Aceitação

A inspeção visual dos equipamentos deve ser feita com referência às dimensões, pinturas, soldas, ruídos, folgas de eixo e mancais, falhas de fundação, tolerâncias e quaisquer outros ítens que possam afetar o desempenho dos mesmos.

A inspeção e aprovação da montagem pela Fiscalização não tornará o Construtor isento de sua responsabilidade pelo perfeito funcionamento dos equipamentos e sistemas.

Depois de terminada a montagem e lubrificação, o Construtor deverá testar devidamente cada equipamento, de acordo com a programação de testes e conforme orientação da Fiscalização. Qualquer parcela do serviço contratado que apresentar falhas ou qualquer defeito verificado durante os testes, deverá ser reparado pelo Construtor por sua conta e o serviço será vistoriado novamente.

Será da responsabilidade do Construtor fornecer o equipamento e pessoal necessário para realizar todos os

ensaios requisitados, alguns dos quais serão realizados no início de operação das instalações.

O Construtor deverá apresentar à Fiscalização um sumário dos recursos necessários à realização dos ensaios programados, para aprovação, antes de iniciar qualquer teste. O Construtor deverá seguir, rigorosamente, os métodos de ensaios recomendados pelos Fabricantes dos equipamentos e aprovados pela Fiscalização. O Construtor fará o relatório de todos os ensaios realizados, que serão submetidos à Fiscalização para aprovação.

Após os testes individuais dos equipamentos, será iniciada a fase de pré-operação das unidades e comissionamento do sistema como um todo, que deverá demandar o tempo necessário, até que seja alcançada a performance e confiabilidade requeridas às diversas unidades operacionais, de acordo com as especificações técnicas dos equipamentos e com os requisitos de uma boa montagem. Esta fase deverá ser totalmente acompanhada por pessoal do Construtor, no sentido de corrigir qualquer imperfeição decorrente dos serviços de montagem.

Caberá ao Construtor fornecer os serviços de Pré-operação e Testes de Aceitação.

A fase de Pré-operação inicia-se somente após a conclusão de todos os trabalhos de construção e montagem, inclusive pintura e compreenderá as operações de limpeza, testes preliminares dos equipamentos, ajustes e verificação dos sistemas de proteção, calibração das seguranças e ajustes dos controles. Ela destina-se essencialmente à verificação e correção de montagens dos equipamentos e ao preparo destes para os testes de aceitação. A condição final desta fase será a unidade completamente acabada e em perfeitas condições para submeter-se aos testes de aceitação. Nesta fase os operadores da Concessionária apenas acompanharão os trabalhos que serão desenvolvidos pelo Construtor e que deverão ser conduzidos por técnicos dos Fabricantes de equipamentos.

Os Testes de Aceitação serão realizados com a finalidade de verificar o funcionamento dos vários elementos do sistema, bem como as suas capacidades. Durante os testes será feita inspeção visual com o objetivo de observar o comportamento operacional dos vários equipamentos e instrumentos. Os instrumentos necessários à execução dos testes serão de responsabilidade do Construtor sem ônus para a Contratante.

h) Especificações Para Montagens e Instalações dos Materiais e Equipamentos Eletro-Mecânicos em Geral

A seguir são especificadas as montagens e instalações dos materiais e equipamentos eletro-mecânicos em geral. Além destas especificações, o Construtor deverá atender às Normas Técnica pertinentes, no que couber, as recomendações do Fabricante e às especificações do Projeto. As dúvidas serão dirimidas pela Fiscalização.

A execução dos serviços de montagem e instalação deverá ser esmerada, de bom acabamento, e de acordo com as normas pertinentes, além de obedecer às recomendações e prescrições das firmas fornecedoras dos materiais e equipamentos especializados.

h.1) Canal de Chegada

h.1.1) Calha Parshall (ou Medidor Parshall)

A Calha Parshall deverá ser implantada com as dimensões e cotas indicadas no Projeto, devendo apresentar o fundo e paredes perfeitamente nivelados, de forma a não comprometer o seu funcionamento hidráulico.

Quando executada em concreto armado, deverão ser seguidos os procedimentos e critérios estabelecidos na Especificação ET 09 do presente Caderno de Encargos. Caso o Projeto ou a Fiscalização indiquem a utilização de calha pré-fabricada em fibra de vidro, esta deverá apresentar-se, antes e depois do assentamento, sem imperfeições ou fissuras.

Após o assentamento da unidade na estrutura de concreto com argamassa, o local e o interior da calha deverão estar perfeitamente limpos, sem apresentar resíduos de materiais nas suas paredes e laje de fundo.

h.1.2) Indicadores

Os indicadores que recebem o sinal mecanicamente através de flutuadores acionados por colunas de mercúrio ou pela água através de níveis por ela alcançados, serão instalados conforme orientações básicas apresentadas a seguir:

-	posicionar o aparelho no local demarcado, observando-se a verticalidade perfeita das co1unas de mercúrio e das colunas protetoras  dos fios transmissores dos sinais (deslocamento de flutuadores). Manter a base perfeitamente nivelada, interligar corretamente os pontos de tomada de pressão às câmaras de mercúrio de tubulação hidráulica, e colocar os registros próximos à câmara de mercúrio e ponto de tomada de pressão

utilizando-se união. Ajustar as Colunas de transmissão e tubulações de interligação, de forma a evitar esforços desnecessários sobre o aparelho. Fixar o aparelho através de sua base por meio de parafusos chumbadores, quimicamente protegidos contra corrosão;

-	proceder pinturas complementares de proteção e acabamento;

-	ajustar (calibragem) o aparelho;

-	ajustar os cordéis e flutuadores em consonância com o indicador ou receptor de sinal e encher com mercúrio, verificando a vedação;

-	testar funcionamento;

A instalação de indicadores de nível pneumáticos e pressostáticos constitui-se na interligação de um sensor de pressão por tubulação a um manômetro instalado em tubulação alimentada pneumaticamente, estando ambas as situações referidas a um nível de água em determinado local de acumulação de água (reservatório; decantador, etc.).

Os registradores e os transmissores conversores de sinais são equipamentos de precisão acoplados aos sensores e indicadores de sinal. Se constituem em pequenas caixas colocadas em painéis. Devido às suas características, deverão ser instalados somente por mão de obra especializada.

As tubulações por onde será transmitida a pressão poderão ser rígidas ou flexíveis, porém deverão ser protegidas adequadamente, de forma a evitar-se dobras e estrangulamentos.

Além das instruções do fabricante, a instalação deverá ser baseada nos seguintes aspectos:

-	instalação do manômetro ou outro instrumento em posição que permita fácil leitura;

-	calibragem do equipamento;

-	ajustes no mostrador;

-	testes de funcionamento.

h.2) Floculadores e Agitadores

Constituem-se equipamentos utilizados em estações de tratamento de água, destinados a promover uma agitação lenta e controlada, no líquido contendo coagulastes, de forma possibilitar a formação e agregação de flocos, tornando possível a separação destes através de sedimentação.

Floculadores e agitadores de eixo vertical e montados sobre base metálica, deverão ser chumbados, grauteados e rigorosamente nivelados. Nos floculadores horizontais com pás de madeira, os mancais de apoio do eixo propulsor, também deverão estar rigorosamente nivelados e alinhados.

Para a montagem e instalação dos equipamentos, seguir as recomendações básicas, apresentadas nesta especificação, além das recomendações do fabricante e de projeto:

-	referindo-se à estrutura, aplicar medidas que determinem os  pontos de direção de instalação do equipamento, para que este possa ser posicionado corretamente;

-	por ocasião da concretagem da estrutura deixar chumbadores e abertura nos locais em que se fizerem necessários;

-	posicionar os eixos, os mancais, as correias e polias  observando o seu nivelamento, alinhamento, concentricidade entre os eixos; paralelismo, altura de posicionamento, espaçamento entre os eixos paralelos, etc.;

-	para os eixos ou partes de eixos componentes do eixo principal, montados através de acoplamento mecânico, ajustar os mancais e bucha de vedação, fixando-os com o objetivo de manter o seu posicionamento. Fixar a estrutura suporte das palhetas agitadoras observando o nivelamento e a verticalidade;

-	executar os acabamentos e pinturas complementares de proteção;

-	lubrificar o equipamento e proceder a verificação funcional;

-	testar, em vazio e em carga, o funcionamento quanto aos movimentos, esforços, grau de liberdade, etc.

Os mancais, eixo e outras partes submersas devem ser constituídos de materiais adequados ao líquido pelo qual estará envolvido.

h.3) Decantadores

A remoção do lodo decantado nos tanques, poderá ser realizada através de equipamentos mecânicos ou através de descargas de fundo, conforme indicação do Projeto ou da Fiscalização.

As descargas serão constituídas de tubos, conexões e válvulas, convenientemente locados conforme o Projeto e assentados nas cotas por ele indicadas. Os procedimentos para montagem e instalação dos equipamentos nos decantadores mecanizados encontram-se descritos  no subítem h.9 da presente Especificação (Removedores de Lodo).

Geralmente são utilizados no processo de decantação, módulos tubulares de PVC, os quais permitem a ampliação da capacidade de produção de água decantada, sem aumento das dimensões do tanque de decantação.

Os módulos poderão ser fixados através de peças de madeira de lei ou PVC, que deverão ser fornecidas sem defeitos, e chapas e parafusos de alumínio ou aço inox, conforme indicação do Projeto ou a critério da Fiscalização.

A base para fixação do módulo deverá ser perfeitamente nivelada na cota indicada no Projeto.

h.4) Casa de Química e Casa de Cloração

h.4.1) Balanças de Plataforma

São equipamentos utilizados para pesagem de produtos químicos ou outros materiais (cilindros de gás cloro, hipoclorito, sulfato de alumínio, cal) com aplicação no tratamento de água.

Deverão ser instaladas sobre base de concreto armado, devidamente projetadas para suportarem o peso do material a ser pesado, acrescido do peso da balança.

A produção e aplicação do concreto utilizado na execução das bases deverá obedecer aos critérios estabelecidos na especificação ET 09 do Caderno de Encargos da CODEVASF.

A base deverá estar perfeitamente nivelada para receber o equipamento.

Após a instalação, a balança deverá ser calibrada e testada, com a presença da Fiscalização.

h.4.2) Cloradores

Constituem-se em equipamentos utilizados para dosar cloro gasoso em água a ser tratada.

Os Cloradores poderão ser de gabinete ou de parede. A tubulação e os acessórios que fazem a interligação do clorador ao cilindro de cloro, ou ao ponto de injeção do cloro na água, devem ser executadas com material resistente ao cloro, com vedação total nos pontos de junção.

A instalação dos cloradores poderá ser feita pelo Fornecedor, ou por pessoal capacitado do Construtor . Pelas características do cloro gás, que constitui-se num produto letal, e por isso requer grandes cuidados no seu manuseio, recomenda-se que o próprio fabricante do clorador forneça e instale os equipamentos, válvulas e acessórios do sistema de cloração. As condições específicas de cada tipo de instalação, bem como a pressão necessária da água que alimenta o ejetor devem ser especificadas no Projeto e satisfeitas pelo Construtor.

Devem ser executados testes de funcionamento e estanqueidade das tubulações, para verificar possíveis vazamentos. Um deles consiste em aplicar jatos "spray"  de amônia sobre os pontos de junção. Se houver vazamento de cloro, o mesmo reagirá com a amônia, o que será evidenciado pela formação de gás com aspecto de fumaça.

Estes e outros tipos de testes poderão ser utilizados, desde que supervisionados pelo fornecedor dos equipamentos e pela Fiscalização.

Todos os equipamentos de segurança especificados no projeto e/ou indicados pelo fabricante deverão estar instalados e em funcionamento, antes dos testes pré-operacionais dos cloradores e das instalações de cloração em geral.

O Construtor responderá por qualquer tipo de acidente que ocorra durante a fase pré-operacional, devendo tomar todas as precauções para preservar a segurança dos operários, das edificações e instalações.

h.4.3) Cilindros de Gás Cloro

Destinam-se a armazenar gás cloro para alimentação dos cloradores. em estações de tratamento de água.

Os cilindros devem ser fornecidos conforme as especificações das normas técnicas AIC (American Institute of Chlorine).

Os cilindros deverão ser instalados por pessoal capacitado, dentro das normas de segurança, sobre bases de concreto e/ou de madeira, a serem detalhados no projeto.

A interligação com o sistema de cloração, deverá ser executada quando este último estiver completamente instalado, com todo o equipamento de segurança em condições de funcionamento.

h.4.4) Dosadores

Constituem-se em aparelhos destinados à mistura (em alguns casos) e à dosagem de produtos químicos em estações de tratamento de água.

Os tipos mais utilizados são:

-	dosador de coluna com nível constante;

-	dosador de nível constante com recirculação;

-	dosador de leite de cal.

O tipo de dosador a ser utilizado será definido no Projeto.

Para instalação de dosadores deverão ser tomadas as seguintes providências:

-	construir a base de apoio, quando for o caso, conforme projeto específico e com os chumbadores posicionados;

-	locar o equipamento no lugar e nivelá-lo cuidadosamente;

-	fixar o dosador, através de parafusos chumbadores, os quais têm a função de apenas manter o equipamento fixado e nivelado, não sendo permitido estabelecer o nivelamento por solicitação dos chumbadores. Tomar cuidado para que o equipamento tenha o seu apoio total sobre a base, o que será efetivado através de acertos, ajustes e enchimentos com calços necessários;

-	dar o acabamento necessário à base de apoio do equipamento, conforme projeto e ou determinações da Fiscalização;

-	executar os acabamentos e pinturas complementares.;

-	efetuar a lubrificação, acertos de correias e correntes, verificar os pontos de vedação hidráulica, funcionamento, regulagem manual e automática e acertar os acoplamentos, se necessário;

-	utilizando água limpa, simular o funcionamento do equipamento executando medições volumétricas.

Tendo em vista que o rendimento e a eficiência dos dosadores são diretamente influenciados pela tubulação de alimentação e descarga das soluções, estas instalações deverão ser constituídas rigorosamente dentro das especificações do projeto.

h.4.5) Extintor de Cal Motorizado

O equipamento, utilizado em tratamento da água, destina-se a promover uma perfeita extinção de cal, a partir de cal virgem, obtendo-se uma suspensão, ao final do processo, de leite de cal.

O extintor é constituído de chapas e perfilados de aço carbono, formando um tanque cilíndrico, equipado com conjunto motor-redutor, agitador e caixa de saída da suspensão, executada também em chapas e perfilados de aço carbono.

Todas as partes, emersos e submersos, que constituem o equipamento deverão ser tratadas e protegidas contra o ataque da cal; os componentes do motor-redutor e do agitador, tais como, polias e correias deverão ser fabricados com materiais resistentes à cal, e deverão ser devidamente lubrificados, conforme orientações do fabricante e do projeto.

O equipamento deverá ser assentado sobre base de concreto ou outro material especificado pelo Projeto, em cota adequada, para permitir o assentamento da caixa de saída da suspensão, conforme as características das instalações projetadas.

Após a montagem e instalação mecânica e elétrica do extintor, por pessoal especializado, procederá o teste do equipamento, a ser feita na presença da Fiscalização.

h.4.6) Exaustores

São equipamentos destinados a ventilar depósitos de cilindros de cloro, sala de cloradores, fluoretadores e estações elevatórias de esgoto.

A capacidade do equipamento deverá ser especificada conforme a sua utilização, de acordo com as especificações de projeto.

Devem ser instalados encaixados na parede, próximos ao nível do piso em salas de cloração; a meia altura ou próximo do teto em salas de flúor e, preferencialmente, no teto em estações elevatórias de esgoto.

Na instalação do equipamento, deverão ser seguidas as recomendações do fabricante.

h.4.7) Monta-carga

Equipamento normalmente utilizado em estações de tratamento de água para transporte de carga entre os diversos pavimentos de Casa de Química.

O poço que abrigará o monta-carga será em concreto armado com seção quadrada ou retangular, sendo as guias verticais utilizados para o deslocamento do equipamento, fixadas nos pilares de canto.

Os pilares devem estar perfeitamente locados, de tal forma que os lados paralelos sejam iguais entre si em qualquer seção imaginária, seguindo a horizontal, que venha a ser estabelecida ao longo dos mesmos.

Usando-se como referência as faces dos pilares, os trilhos devem ser ajustados e fixados, obedecendo-se as medidas indicadas pela fabricante.

Antes da montagem do monta-carga, as peças devem ser dispostas segundo a ordem de colocação, verificando-se a sua qualidade e quantidades.

Em seguida, instalar o monta-carga, bem como os equipamentos de tração e sustentação, seguindo as instruções do fabricante.

Complementando a montagem, serão colocadas as portas pantográficas para acesso ao monta-carga, em cada pavimento, as botoeiras de comando, limitadores de curso, chave corta-corrente, “stop” e molas e amortecedores hidráulicos, no fundo de poço, fazendo-se também o ajuste e lubrificação do equipamento instalado.

Será de responsabilidade do Construtor, a execução de testes de funcionamento, verificação, teste de carga, pintura de proteção complementares e acabamento, regulagem final e colocação de placas de advertência quanto à capacidade do monta-carga.

Os testes serão executados na presença da Fiscalização.

h.4.8) Misturadores Para Preparo de Soluções

Os misturadores utilizados em estações de tratamento de água são utilizados para acelerar o processo de dissolução e de preparação de soluções de produtos químicos, bem como promover a manutenção de suspensão do tipo leite de cal, entre outros.

Os misturadores leves e portáteis são insta1alados através de presilhas, que permitam fixação adequada nos locais indicados, as quais são presas em suportes de madeira chumbados na cabeceira dos tanques de preparação das misturas.

Os misturadores de maior porte constituem-se em equipamentos estacionários, e serão instalados conforme

orientações abaixo, além das recomendações de projeto e do fabricante:

-	marcar as medidas corretas com referência à estrutura;

-	na conformação da  estrutura para instalação do equipamento, deixar abertura para passar o eixo propulsor das hélices e palhetas-agitadoras, e no caso de estrutura de concreto, integrar os chumbadores ou tarugos que possibilitarão a fixação do equipamento;

-	verificar os alinhamentos, nivelamentos e verticalidade. A combinação do eixo vertical com o eixo, vertical com o eixo imaginário horizontal deverá ser perfeita;

-	praticar o ajuste entre os componentes do equipamento;

-	fixar o mancal de escora que trabalhará submerso;

-	fixar o redutor e verificar a perfeita coincidência dos eixos verticais;

-	acoplar o redutor ao eixo. No caso de não haver redutor, valem as observações para o eixo motor;

-	estando o redutor acoplado ao eixo, praticar o acoplamento do motor-redutor. Normalmente o motor e o redutor estarão assentados na mesma base, de modo que a mesma deve ficar solidária a uma estrutura resistente e o motor e o redutor solidários à base;

-	aplicar proteção anti-ferruginosa nos parafusos-chumbadores e da base;

-	montar, ajustar e fixar as pás-agitadoras no eixo, observando os espaçamentos e nivelamento das mesmas;

-	proceder os acabamentos complementares nas estruturas próximas do equipamento;

-	executar as pinturas complementares de proteção e acabamento;

-	proceder a verificação funcional do equipamento e lubrificá-lo;

-	testar o funcionamento quanto aos movimentos, esforços, grau de liberdade, etc.

h.5) Comportas, Vertedores e Stop-Log’s

h.5.1) Comportas Deslizantes

O Construtor deverá instalar o casquilho, a comporta, o mecanismo acionador, a haste, as guias de haste e os acessórios, de acordo com os desenhos e com estas Especificações. Deverá evitar-se o empenamento da armadura da comporta e manter-se tolerâncias entre as faces de assentamento. As comportas, os casquilhos, as hastes e os acionadores deverão estar a prumo, assim como calçados e alinhados precisamente.

Os furos roscados dos casquilhos deverão ser tapados, como proteção. Durante a construção, as superfícies do casquilho e da comporta deverão ser cobertos, ou de outra forma protegidos contra derramamento de concreto, tinta, óleo ou detritos. Qualquer dano ao casquilho ou à comporta, decorrente do manuseio, deverá ser corrigido antes da instalação, da entrada em operação e do teste da comporta.

Os casquilhos deverão ser posicionados com precisão e sustentados, a fim de se evitar seu deslocamento durante as operações de concretagem em torno da comporta. Para evitar distorções, os casquilhos deverão ser cuidadosamente aprumados horizontal e verticalmente. O concreto deverá ser lançado cuidadosamente, de modo a garantir uma boa aderência com o casquilho, sem espaços vazios. Deverá ser introduzida argamassa  dentro dos respiradouros os quais serão fornecidos para descarga do ar captado durante as operações de concretagem.

Após a instalação, o ajuste e a lubrificação adequada dos conjuntos completos de comportas de acionamento manual, cada corrediça deverá ser operada durante três ciclos completos.

Após a instalação das comportas com mecanismo de içamento acionado por motor, as chaves de torque deverão ser ajustadas e os interruptores de fim de curso acertados de acordo com as recomendações do Fornecedor, subsequentemente, a comporta deverá ser operada durante três ciclos completos.

Após a instalação das comportas com mecanismos de içamento de cilindro hidráulico, deverá se verificar o alinhamento do cilindro com a comporta, abrindo-se a comporta antes de a água entrar na câmara da comporta. Deverá ser eliminado qualquer entrave do movimento ou empuxo lateral sobre a vareta do cilindro, a fim de assegurar a operação adequada do cilindro e uma longa vida para os selos. As conexões deverão ser cuidadosamente verificadas contra vazamentos. Após obter um alinhamento adequado e garantir a inexistência de vazamentos, a comporta, submersa ou sujeita às cargas de funcionamento normais, deverá ser submetida a um outro ciclo completo de operação, para nova verificação.

O Construtor realizará o teste de vazamento, em campo, após a instalação da comporta deslizante. A Contratante deverá ser notificada do teste com antecedência necessária ao  envio de um representante ao local do teste. Após os ajustes necessários e a lubrificação adequada dos mecanismos, cada corrediça deverá ser operada durante dois ciclos completos, como verificação final do funcionamento adequado, antes de iniciar-se o teste de vazamento. As cargas de assentamento e de desassentamento deverão ser medidas a partir da superfície superior da água até o centro da comporta, conforme descriminado abaixo, a critério da Fiscalização e/ou Projeto.

-	carga de assentamento: sob a carga de assentamento projetada, o vazamento não deverá exceder  1,25 litros/min.  por   metro  de perímetro de assentamento.

-	carga de desassentamento: sob a carga de desassentamento projetada, o vazamento para cargas iguais ou inferiores a 6 metros d'água não deverá exceder 2,50 litros/min. por metro de perímetro de assentamento. Para cargas de desassentamento superiores a 6 metros d'água, o vazamento tolerável não deverá exceder a taxa por metro de perímetro de assentamento especificado pela equação a seguir:

·	vazamento máximo tolerável (litros/min. por metro de perímetro de assentamento) = 1,275 + 0,205 (carga de desassentamento em metros d'água)

h.5.2) Vertedores

Os vertedores mais comumente utilizados nas obras da CODEVASF constituem-se em estruturas de fibra de vidro, cujas dimensões e cotas de implantação deverão ser determinadas pelo Projeto.

A unidade deverá ser projetada e fixada na estrutura de base, de forma a permitir qualquer tipo de ajuste necessário durante a operação do sistema.

Os chumbadores, parafusos e demais elementos metálicos, deverão ser em aço inox.

h.5.3) Stop-log’s

As superfícies dos assentos e das guias dos stop-log's a serem embutidos no concreto deverão ser limpas cuidadosamente logo após a concretagem. Os assentos e as guias deverão ser posicionados segundo as tolerâncias indicadas nos desenhos das instalações pertinentes e, depois, embutidos  no concreto. Os assentos e as guias deverão ser fixados firmemente, de modo a impedir qualquer movimento durante o lançamento do concreto.

Após embutir os stop-log's, as superfícies de assentamento laterais deverão estar num plano comum e apoiar-se uniformemente sobre as barras de assento dos stop-log's, quando estes forem colocados nas respectivas ranhuras. Os assentos inferiores deverão estar nivelados em ambas as direções.

A colocação dos stop-log’s deverá ser feita por meio de equipamento adequado (guindastes, guincho ou talhas em pórtico).

Os stop-log’s completamente montados e a viga de içamento deverão ser testados com carga e sem carga, para verificar endentação, alinhamento, intercambiabilidade e funcionamento nas ranhuras das respectivas estruturas, do seguinte modo:

–	fixar a viga de içamento a cada  stop-log, a  fim  de determinar se sua capacidade de içamento é satisfatória;

–	instalar  um  stop-log, em cada ranhura da estrutura, utilizando a viga de içamento.  Verificar o travamento  ou  a  interferência,  à  medida  que  o stop-log e a viga de içamento forem abaixados e içados ao  longo de cada ranhura. Verificar o apoio uniforme  das  vedações  do stop-log e das barras de assento, contra os assentos embutidos;

–	empilhar um conjunto de stop-log’s em cada ranhura da estrutura. Verificar o apoio uniforme das vedações do stop-log e  das barras de assento, contra os assentos embutidos.

Verificar  também o contato uniforme das vedações inferiores com o stop-log  correspondente e com o assento inferior embutido. Poderá ser  necessário empurrar os stop-log’s manualmente, até sua posição  assentada, com cunhas ou outros recursos externos.

O funcionamento final e a correção de qualquer deficiência feita pelo Construtor, deverão ser aprovados pela Contratante. Deverão ser efetuadas mudanças ou ajustes até que os stop-log’s e acessórios operem satisfatoriamente, a critério da Contratante. Após a realização dos testes, qualquer dano às vedações ou à pintura em qualquer dos stop-log’s ou na viga de içamento deverá ser reparado pelo Construtor.

Após a instalação e os testes dos stop-log’s, o Construtor deverá armazenar os stop-log’s e a viga de içamento, de acordo com as determinações da Fiscalização. O armazenamento deverá incluir o fornecimento dos calços de madeira necessários para impedir danos a compressão das vedações, enquanto os stop-log’s estiverem armazenados. O Construtor deverá entalhar os calços para acomodar as vedações.

h.6) Grades

Dispositivos normalmente utilizados no pré-tratamento de efluentes, destinados à retenção de sólidos grosseiros.

As grades podem ser manuais ou mecanizadas; sendo assentadas, normalmente, em estruturas de concreto armado, em posição vertical ou inclinada, conforme especificações do Projeto.

Para a instalação das grades deverão ser observados os seguintes aspectos:

-	os rasgos na estrutura do concreto deverão ter dimensões compatíveis com a espessura do equipamento a ser instalado; deverão apresentar uma superfície bem acabada, e perfeitamente limpa;

-	o ângulo de inclinação da grade deverá ser rigorosamente obedecido, quando da sua instalação;

-	a estrutura onde a grade será instalada, deverá ser projetada e executada conforme as dimensões e características da mesma. A referida estrutura não deverá ter a sua execução iniciada antes dos fornecimento, pelo fabricante, dos desenhos de montagem e de instalação do equipamento;

-	necessidade de execução de pinturas complementares de proteção

h.7) Desarenadores ou Removedores de Areia

Constituem-se em equipamentos utilizados nas estações de tratamento de água ou efluentes, para remoção de areia ou outras partículas decantáveis.

Entre os desarenadores utilizados em tratamento de esgotos sanitários encontram-se basicamente os seguintes tipos:

-	desarenador do tipo retangular com removedor por correntes, acoplado, ou não, com lavador parafuso;

-	desarenador tipo calha com parafuso lavador;

-	desarenador com raspador circular de fundo e lavador-removedor parafuso, acoplado, ou não, com bomba de areia ou sistema de remoção com “air-lift”.

O tipo de desarenador a ser utilizado em cada empreendimento será definido no Projeto.

A estrutura dos desarenadores é composta de elementos metálicos instalados sobre obras de construção civil, que compõem os canais, calhas, tanques, plataformas, bases dos acionamentos etc.

A execução das unidades de concreto armado deverão seguir o prescrito nas especificações ET09 do Caderno de Encargos da CODEVASF.

Os chumbadores e demais elementos de fixação dos equipamentos deverão ter capacidade adequada aos esforços transmitidos aos mesmos e deverão ser fabricados com material adequado ao ambiente agressivo em que vão ser instalados, conforme especificações de projeto e do fabricante.

Estruturas e componentes metálicos (aço carbono) emersos e submersos, deverão receber tratamento anti-corrosivo, envolvendo limpeza mecânica das superfícies, ou com jateamento de areia, seguida de aplicação de pintura a base de epóxi e primer anti-corrosivo, conforme recomendações do fabricante.

As bombas utilizadas nos sistemas de remoção de areia, deverão ser próprias para trabalhos de dragagem e/ou drenagem de esgotos, sendo construída com materiais resistentes à abrasão e a corrosão.

As instalações de “air-lift” (tubulações) devem ser próprias para operar em ambientes agressivos, devendo todos os seus componentes serem tratados e protegidos adequadamente.

O sistema de remoção de areia deverá ser montado e instalado, observando-se todas as recomendações do fabricante, conforme as especificações do projeto. A equipe de montagem, deverá ter a supervisão do fabricante.

Os componentes do sistema deverão ser perfeitamente locados e alinhados, fixados, lubrificados e testados.

h.8) Aeradores

O aeradores destinam-se à introdução de oxigênio em efluentes líquidos, confinados em tanques ou lagoas, suprindo as necessidades dos micro-organismos responsáveis pela depuração biológica da matéria orgânica, além de manter um nível de agitação no meio líquido, de forma a evitar deposição de sólidos em suspensão no fundo do tanque ou lagoa.

Entre os aeradores utilizados em tratamento de efluentes, encontram-se, basicamente, os seguintes tipos:

-	aerador mecânico superficial com base fixa;

-	aerador mecânico superficial com base flutuante;

-	aerador submersível.

O tipo do aerador a ser utilizado em cada empreendimento será definido pelo Projeto.

Os aeradores superficiais com base fixa, poderão ser montados em plataformas metálicas ou de concreto armado, cujas aberturas deverão ter dimensões tais que permitam a passagem do equipamento, incluindo o cone de

entrada.

Para a fixação do equipamento na plataforma de concreto deverão ser utilizados chumbadores; para plataformas metálicas, serão utilizados parafusos. Em qualquer tipo de base e fixação utilizadas deve-se viabilizar a retirada do equipamento, a qualquer tempo, facilitando-se ao máximo as operações de manutenção.

Os aeradores superficiais com base flutuante, são montados sobre flutuadores revestidos com fibra de vidro ou aço inox, a depender da especificação do Projeto. Os flutuadores deverão ser dimensionados pelo fabricante do equipamento, de forma a garantir a perfeita flutuabilidade do mesmo, esteja ele em funcionamento ou não.

Os motores dos aeradores superficiais deverão ser próprios para operarem ao tempo.

Os aeradores submersíveis são instalados no fundo dos tanques de aceleração e são constituídos  de motor submersível, voluta e turbina, os quais deverão ser fabricados com materiais apropriados para operarem imersos no efluente.

Após a montagem do aerador, com a supervisão do fabricante, e instalados os cabos ELETRO-MECÂNICOS e painéis de controle, o equipamento deverá ser testado no campo.

h.9) Removedores de Lodo

Constituem-se em equipamentos utilizados em estações de tratamento de água ou efluentes de esgoto, objetivando a remoção do lodo sedimentado no fundo de tanques.

Os removedores são equipados com sistema de acionador composto basicamente de motor, redutor de velocidade e rolamento.

Podem ser utilizados, basicamente, três tipos de removedores:

-	removedores para tanques quadrados;

-	removedores para tanques circulares;

-	removedores para tanques retangulares;

O tipo de removedor a ser utilizado em cada empreendimento será definido pelo projeto.

O montagem do equipamento será feita por pessoal especializado sobre a supervisão do fabricante.

O tanque onde o removedor de lodo será instalado deverá ser projetado e executado conforme as dimensões e características do mesmo. O referido tanque não deverá ter à sua execução iniciada antes do fornecimento, pelo fabricante, dos desenhos de montagem e de instalação do equipamento.

Todas as peças que constituem o removedor, além das peças de apoio (plataforma, colunas de sustentação e etc..), deverão ser revestidos e/ou fabricados com material próprio para contato com o tipo efluente a ser tratado.

Efetuada a montagem, lubrificação das partes móveis, instalação do equipamento e instalação elétrica, o removedor deverá ser testado.

h.10) Conjuntos Moto-bombas e Equipamentos Para Manuseio de Cargas

Cabe o prescrito na Especificação ET 19, do presente Caderno de Encargos.

i) Especificações Para Montagens e Instalações dos Materiais e Equipamentos Eletro-Mecânicos Especiais

As especificações para montagens e instalações de materiais e equipamentos eletro-mecânicos especiais serão fornecidos ao Construtor, pela Contratante, conforme as necessidades de cada Projeto.

j) Aceitação Provisória e Final

j.1) Aceitação Provisória

Ao término da instalação na obra, em presença da Contratante, proceder-se-á à verificação geral e os ensaios de funcionamento.

Uma vez satisfeitas as condições impostas pelas normas de referência e pelas disposições desta Especificação e após a entrada em operação do equipamento, o mesmo será dado por entregue e instalado, e a Contratante emitirá o Certificado de Aceitação Provisória, para o Fornecedor e/ou Construtor, sem prejuízo das garantias estipuladas no Contrato.

j.2) Aceitação Final

Findo o período de garantia e não havendo nenhum item contratual pendente, a Contratante emitirá o Certificado

de Aceitação final do fornecimento e montagem dos equipamentos, para o Fornecedor e/ou Construtor.

3.9	URBANIZAÇÃO

Cabe o prescrito na Especificação ET 18.

4.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços, materiais e equipamentos especificados, os quais, são complementados pelos critérios de medição e estrutura de preços que constituem as especificações referidas no item 3.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 220101 | INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA "W" DE 0’3” ATÉ O’9”, S/ FORNEC. DO MEDIDOR | un |
| --- | --- | --- |
| 220104 | INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA "W" DE 1' ATÉ 3’, S/ FORNEC. DO MEDIDOR | un |
| 220107 | INST. DE MEDIDOR PARSHALL DE FIBRA DE VIDRO C/ LARGURA "W" ACIMA DE 4', S/ FORNEC. DO MEDIDOR | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento instalado, conforme especificações técnicas e quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento do equipamento;

- o material hidráulico (tubos, peças, conexões, etc..), que for necessário;

- serviços e materiais para confecção do canal de concreto;

- serviços e materiais para instalações elétricas e de instrumentos de controle (automação e instrumentação).

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação da ponte rolante, talha, vigas de rolamento, trilhos e demais acessórios, necessários à execução dos serviços objeto do presente critério;

- interligações e/ou acoplamentos de equipam. c/ cabos elétricos;

- execução e aplicação de argamassa de assentamento, incl. o fornec. de materiais, posto obra;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo, incl. confecção de relatórios, pré-operação e comissionamento;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 220110 | INSTALAÇÃO DE INDICADOR DE VAZÃO P/ MEDIDOR PARSHALL, S/ FORNEC. DO EQUIP. E MAT. HIDRÁULICO | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento instalado, conforme especificações técnicas e quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento do equipamento;

- o material hidráulico (tubos, peças, conexões, etc..), que for necessário;

- serviços e materiais para instalações elétricas e de instrumentos de controle (automação e instrumentação).

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação da ponte rolante, talha, vigas de rolamento, trilhos e demais acessórios, necessários à execução dos serviços objeto do presente critério;

- interligações e/ou acoplamentos de equipam. c/ cabos elétricos;

- execução e aplicação de argamassa de assentamento, incl. o fornec. de materiais, posto obra;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo, incl. confecção de relatórios, pré-operação e comissionamento;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220201 | MONTAGEM E ASSENT. DE FLOCULADOR MECÂNICO C/ POTÊNCIA ATÉ 1CV, DE EIXO VERT., C/ PALETAS DE MADEIRA, C/ BASE CHUMBADA NO CONCRETO, INCL. FORNEC. DE MAT. P/ INST., S/ FORNEC. DO EQUIP. | un |
| --- | --- | --- |
| 220204 | MONTAGEM E ASSENT. DE FLOCULADOR MECÂNICO C/ POTÊNCIA >1CV, DE EIXO VERT., C/ PALETAS DE MADEIRA, C/ BASE CHUMBADA NO CONCRETO, INCL. FORNEC. DE MAT. P/ INST., S/ FORNEC. DO EQUIP. | un |
| 220207 | MONTAGEM E ASSENT. DE FLOCULADOR MECÂNICO TIPO FLUXO AXIAL, C/ POTÊNCIA ATÉ 1CV, C/ EIXO VERTICAL E HÉLICE, C/ BASE CHUMBADA NO CONCRETO, INCL. FORNEC. DE MAT. P/ INST., S/ FORNEC. DO EQUIP. | un |
| 220210 | MONTAGEM E ASSENT. DE FLOCULADOR MECÂNICO TIPO FLUXO AXIAL, C/ POTÊNCIA >1CV, C/ EIXO VERTICAL E HÉLICE, C/ BASE CHUMBADA NO CONCRETO, INCL. FORNEC. DE MAT. P/ INST., S/ FORNEC. DO EQUIP. | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento montado e assentado, conforme especificações técnicas e quantidades indicadas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento do equipamento;

- serviços e materiais para confecção de bases de concreto;

- serviços e materiais para instalações elétricas para alimentação do motor e de instrumentos de controle (automação e instrumentação).

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação da ponte rolante, talha, vigas de rolamento, trilhos e demais acessórios, necessários à execução dos serviços objeto do presente critério;

- interligações e/ou acoplamentos de equipam. c/ cabos elétricos;

- fornec. de chumb./parafusos/porcas/ferram. espec./arruelas e demais mater.p/ a instalação,posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo, incl. confecção de relatórios, pré-operação e comissionamento;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220301 | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA DE LEI (5X10cm), P/ FIXAÇÃO DOS MÓDULOS TUBULARES, C/ CHAPA E PARAFUSO DE ALUMÍNIO | m |
| --- | --- | --- |
| 220302 | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE SUPORTE EM PVC, P/ FIXAÇÃO DOS MÓDULOS TUBULARES, C/ CHAPA E PARAFUSO DE ALUMÍNIO | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo comprimento, em metro linear (m), das peças a serem fornecidas, conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- colocação e fornecimento de peças de madeira de lei de 5 x 10 cm ou perfil de PVC, posto obra;

- execução de pintura de tratamento nas peças de madeira, inclusive fornecimento de materiais;

- fornecimento e aplicação dos solventes necessários para soldagens de perfis de PVC, quando for o caso;

- assentamento e fornecimento de chapas e parafusos de alumínio, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220304 | FORNEC. E ASSENT. DE MÓDULOS TUBULARES P/ DECANTAÇÃO, TIPO COLMEIA, EM PVC, INCL. FORNEC. DA SOLDA E ELEMENTOS P/ FIXAÇÃO E PROTEÇÃO DO MÓDULO. | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), dos módulo tubulares fornecidos e assentados, conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento de módulos tubulares em PVC, posto obra;

- execução de soldas, incluindo o fornecimento de materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento de elementos para fixação e proteção dos módulos;

- execução de pintura de proteção e acabamento;

- garantia dos materiais fornecidos;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220307 | FORNEC. E ASSENT. DE PERFIL EM ALUMÍNIO DO DECANTADOR (VERTEDOR) C/ CHUMBADORES DE AÇO INOX, L=0,20m E C=1,00m | m |
| --- | --- | --- |
| 220310 | FORNEC. E ASSENT. DE PERFIL EM FIBRA DE VIDRO DO DECANTADOR (VERTEDOR) C/ CHUMBADORES DE AÇO INOX, L=0,20m E C=1,00m | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo comprimento, em metro linear (m), de perfil fornecido e assentado, conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento de perfil, posto obra;

- fornecimento de chumbadores de aço inox;

- nivelamento e alinhamento dos perfis assentados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220401 | FORNEC. E ASSENT. DE SISTEMA DE DRENAGEM PARA FUNDO DE FILTROS, CONSTITUÍDO DE BLOCOS E ACESSÓRIOS EM PEAD | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), do fundo do filtro a ser coberto pelos blocos  e acessórios do sistema de drenagem, conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e fornecimento dos blocos e acessórios em PEAD, posto obra;

- fornecimento dos materiais necessários para assentamento dos blocos e acessórios, posto obra;

- execução dos serviços de nivelamento do piso com argamassa de cimento e areia, incl, o fornec. de materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220404 | FORNEC. E INST. DE DISTRIBUIDOR P/ FUNDO DE FILTRO EM POLIETILENO, C/ LUVA DE FIXAÇÃO, TUBOS E CONEXÕES, INCL. CORTE E FURAÇÃO DA LAJE | m² |
| --- | --- | --- |
| 220407 | FORNEC., CONFECÇÃO E INSTAL. DE DISTRIBUIDOR P/ FUNDO DE FILTRO, TIPO ESPINHA DE PEIXE C/ TUBO PVC JE CL 20 | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), do fundo do filtro a ser coberto pelo distribuidor, conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- confecção, instalação e fornecimento de distribuidor para fundo de filtro, posto obra;

- fornecimento de tubos, peças, conexões e todos os materiais necessários para a instalação, posto obra;

- execução de cortes e furação na laje de concreto, quando necessários;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220410 | FORNEC., COLOCAÇÃO E ESPALH. DE PEDREGULHO SELECIONADO, EM CAMADAS | m³ |
| --- | --- | --- |
| 220413 | FORNEC., COLOCAÇÃO E ESPALH. DE AREIA SELECIONADA, EM CAMADAS | m³ |
| 220416 | FORNEC., COLOCAÇÃO E ESPALH. DE CARVÃO ANTRACITO | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de material fornecido, colocado e espalhado, conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- colocação, espalhamento e fornecimento de material, posto obra;

- controle geométrico das camadas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220419 | COLOCAÇÃO E ESPALH. DE AREIA SELECIONADA, EM CAMADAS | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de material colocado e espalhado, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- caso seja necessário o fornecimento de material filtrante adicional , este será medido e pago em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- colocação e espalhamento de material;

- controle geométrico das camadas;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220422 | RETIRADA, SELEÇÃO E COLOCAÇÃO DE LEITO FILTRANTE EM ETA DE PRESSÃO | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de material filtrante a ser reposto, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- caso seja necessário o fornecimento de material filtrante adicional , este será medido e pago em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- retirada, seleção e colocação do material filtrante selecionado, em ETA de pressão;

- lavagem do leito filtrante, incluindo fornecimento de água, posto obra;

- bota fora de material não aproveitável;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 220501 | FORNEC. E INSTAL. DE ESTRADO EM MADEIRA DE LEI | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de estrado fornecido e instalado, conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- instalação e fornecimento de estrado em madeira de lei, posto obra;

- execução de pintura de tratamento, incluindo fornecimento de materiais;

- fornecimento de elementos de fixação (pregos, parafusos, etc..);

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220503 | FORNEC. E INSTAL. DE MONTA-CARGA COMPLETO C/ CAPAC. MÁX=300kg, P/ 2 PARADAS | un |
| --- | --- | --- |
| 220505 | FORNEC. E INSTAL. DE MONTA-CARGA COMPLETO C/ CAPAC. MÁX.=300kg, P/ 3 PARADAS | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento fornecido e instalado, conforme especificações técnicas e indicações do Projeto.

Obs:

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação dos motores serão medidos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação da ponte rolante, talha, vigas de rolamento, trilhos e demais acessórios, necessários à execução dos serviços objeto do presente critério;

- interligações e/ou acoplamentos de equipam. c/ cabos elétricos;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo, incl. confecção de relatórios, pré-operação e comissionamento;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220507 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO EM ETA's C/ VAZÃO<=30l/s, INCL. ASSENT. DE TANQUES, TUBOS, CONEX., VÁLV., ACESSÓRIOS. E EQUIPAM. | vb |
| --- | --- | --- |
| 220511 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO EM ETA's C/ 30,00<VAZÃO<=60l/s, INCL. ASSENT. DE TANQUES, TUBOS, CONEX., VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220515 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO EM ETA's C/ 60,00<VAZÃO<=90l/s, INCL. ASSENT. DE TANQUES, TUBOS, CONEX., VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220519 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO EM ETA's C/ 90,00<VAZÃO<=120l/s, INCL. ASSENT. DE TANQUES, TUBOS, CONEX., VÁLV. , ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220523 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE SULFATO DE ALUMÍNIO EM ETA's C/ VAZÃO>120l/s, INCL. ASSENT. DE TANQUES, TUBOS, CONEX., VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com a montagem e assentamento das instalações para mistura, dosagem e aplicação de produtos químicos, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento de materiais hidráulicos, tanques, válvulas, acessórios e equipamentos;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos equipamentos;

- a execução e o fornecimento dos respectivos materiais.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanques, tubos, válvulas, peças, conexões e acessórios;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220527 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ETA's C/ VAZÃO<=30l/s, INCL. ASSENT. DE TANQUES, TUBOS,,CONEX., VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| --- | --- | --- |
| 220531 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ETA's C/ 30,00<VAZÃO<=60l/s, INCL. ASSENT. DE TANQUES, TUBOS, CONEX., VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220535 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ETA's C/ 60,00<VAZÃO<=90l/s, INCL. ASSENT. DE TANQUES, TUBOS, CONEX., VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220539 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ETA's C/ 90,00<VAZÃO<=120l/s, INCL. ASSENT. DE TANQUES, TUBOS, CONEX., VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220543 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ETA's C/ VAZÃO>120l/s, INCL. ASSENT. DE TANQUES, TUBOS, CONEX., VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com a montagem e assentamento das instalações para mistura, dosagem e aplicação de produtos químicos, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento de materiais hidráulicos, tanques, válvulas, acessórios e equipamentos;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos equipamentos;

- a execução e o fornecimento dos respectivos materiais.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanques, tubos, válvulas, peças, conexões e acessórios;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220509 | FORNEC., MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MIST., DOSAG. E APLIC. DE SULF. DE ALUMÍNIO EM ETA's C/ VAZÃO<=30l/s, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUES,TUBOS,CONEX.,VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| --- | --- | --- |
| 220513 | FORNEC., MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MIST., DOSAG. E APLIC. DE SULF. DE ALUMÍNIO EM ETA's C/ 30,00<VAZÃO<=60l/s, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUES,TUBOS,CONEX.,VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220517 | FORNEC., MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MIST., DOSAG. E APLIC. DE SULF. DE ALUMÍNIO EM ETA's C/ 60,00<VAZÃO<=90l/s, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUES,TUBOS,CONEX.,VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com o fornecimento, montagem e assentamento das instalações para mistura, dosagem e aplicação de produtos químicos, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- a execução de edificações e o fornecimento dos respectivos materiais;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos equipamentos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanques, tubos, válvulas, peças, conexões e acessórios, incluindo fabricação e fornecimento, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220521 | FORNEC., MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MIST., DOSAG. E APLIC. DE SULF. DE ALUMÍNIO EM ETA's C/ 90,00<VAZÃO<=120l/s, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUES,TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| --- | --- | --- |
| 220525 | FORNEC., MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE SULF. DE ALUMÍNIO EM ETA's C/ VAZÃO>120l/s, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUES,TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220529 | FORNEC., MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ETA's C/ VAZÃO<=30l/s, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUES,TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS. E EQUIPAM. | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com o fornecimento, montagem e assentamento das instalações para mistura, dosagem e aplicação de produtos químicos, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- a execução de edificações e o fornecimento dos respectivos materiais;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos equipamentos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanques, tubos, válvulas, peças, conexões e acessórios, incluindo fabricação e fornecimento, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220533 | FORNEC., MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ETA's C/ 30,00<VAZÃO<=60l/s, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUES,TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| --- | --- | --- |
| 220537 | FORNEC.,MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ETA's C/ 60,00<VAZÃO<=90l/s, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUES,TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220541 | FORNEC., MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ETA's C/ 90,00<VAZÃO<=120l/s, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUES,TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS. E EQUIPAM. | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com o fornecimento, montagem e assentamento das instalações para mistura, dosagem e aplicação de produtos químicos, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- a execução de edificações e o fornecimento dos respectivos materiais;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos equipamentos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanque, tubos, válvulas, peças, conexões e acessórios, incluindo fabricação e fornecimento, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220545 | FORNEC., MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE CAL EM ETA's C/ VAZÃO>120l/s, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TANQUES, TUBOS, CONEX., VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com o fornecimento, montagem e assentamento das instalações para mistura, dosagem e aplicação de produtos químicos, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- a execução de edificações e o fornecimento dos respectivos materiais;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos equipamentos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanque, tubos, válvulas, peças, conexões e acessórios, incluindo fabricação e fornecimento, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220547 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ DOSAG. E APLICAÇÃO DE CLORO EM ETA's C/ VAZÃO<30l/s, INCL. ASSENT. DE CILINDROS GÁS CLORO, SIST. DE SEGURANÇA, TUBOS, CONEX., VÁLV., ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| --- | --- | --- |
| 220551 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ DOSAG. E APLICAÇÃO DE CLORO EM ETA's C/ 30,00<VAZÃO<=60l/s, INCL. ASSENT. DE CILINDROS GÁS CLORO, SIST. DE SEGURANÇA, TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220555 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ DOSAG. E APLICAÇÃO DE CLORO EM ETA's C/ 60,00<VAZÃO<=90l/s, INCL. ASSENT. DE CILINDROS GÁS CLORO, SIST. DE SEGURANÇA, TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220559 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ DOSAG. E APLICAÇÃO DE CLORO EM ETA's C/ 90,00<VAZÃO<=120l/s, INCL. ASSENT. DE CILINDROS GÁS CLORO, SIST. DE SEGURANÇA, TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS. E EQUIPAM. | vb |
| 220563 | MONTAG. E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL. P/ DOSAG. E APLICAÇÃO DE CLORO EM ETA's C/ VAZÃO>120l/s, INCL. ASSENT. DE CILINDROS GÁS CLORO, SIST. DE SEGURANÇA, TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS. E EQUIPAM. | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com montagem e assentamento das instalações para dosagem e aplicação de cloro, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento de materiais hidráulicos, equipamentos de segurança, válvulas, cilindros de gás, acessórios e demais equipamentos para dosagem e aplicação;

- a execução de edificações e o fornecimento dos respectivos materiais;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos equipamentos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanques, tubos, válvulas, peças, conexões, acessórios, cilindros de gás cloro, balanças, equipamentos de segurança e demais equipamentos de dosagem e aplicação;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220549 | FORNEC.,MONTAG.E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL.P/ DOSAG.E APLICAÇÃO DE CLORO EM ETA's C/ VAZÃO<=30l/s,INCL.FORNEC.E ASSENT. DE CILINDROS GÁS CLORO, SIST. DE SEGURANÇA,TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS.E EQUIPAM. | vb |
| --- | --- | --- |
| 220553 | FORNEC.,MONTAG.E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL.P/ DOSAG.E APLIC. DE CLORO EM ETA's C/ 30l/s<VAZÃO<=60l/s,INCL.FORNEC.E ASSENT.DE CILINDROS GÁS CLORO,SIST.DE SEGURANÇA,TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS.E EQUIPAM. | vb |
| 220557 | FORNEC.,MONTAG.E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL.P/ DOSAG.E APLIC. DE CLORO EM ETA's C/ 60l/s<VAZÃO<=90l/s,INCL.FORNEC.E ASSENT.DE CILINDROS GÁS CLORO,SIST.DE SEGURANÇA,TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS.E EQUIPAM. | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com fornecimento, montagem e assentamento das instalações para dosagem e aplicação de cloro, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- a execução de edificações e o fornecimento dos respectivos materiais;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos equipamentos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanque, tubos, válvulas, peças, conexões, acessórios, cilindros de gás cloro, balanças, equipamentos de segurança e demais equipamentos de dosagem e aplicação, incluindo fabricação e fornecimento, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220561 | FORNEC.,MONTAG.E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL.P/ DOSAG.E APLIC. DE CLORO EM ETA's C/ 90l/s<VAZÃO<=120l/s,INCL.FORNEC.E ASSENT.DE CILINDROS GÁS CLORO,SIST.DE SEGUR.,TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS.E EQUIPAM. | vb |
| --- | --- | --- |
| 220565 | FORNEC.,MONTAG.E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTAL.P/ DOSAG.E APLIC. DE CLORO EM ETA's C/ VAZÃO>120l/s,INCL.FORNEC.E ASSENT.DE CILINDROS GÁS CLORO,SIST.DE SEGURANÇA,TUBOS,CONEX.,VÁLV.,ACESS.E EQUIPAM. | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com fornecimento, montagem e assentamento das instalações para dosagem e aplicação de cloro, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- a execução de edificações e o fornecimento dos respectivos materiais;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos equipamentos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanque, tubos, válvulas, peças, conexões, acessórios, cilindros de gás cloro, balanças, equipamentos de segurança e demais equipamentos de dosagem e aplicação, incluindo fabricação e fornecimento, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 220567 | FORNEC., MONTAGEM E ASSENT. INTEGRAL DAS INSTALAÇÕES P/ MISTURA, DOSAGEM E APLICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS EM ETA's, INCL. FORNEC. E ASSENT. DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS. | vb |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

todas as despesas com fornecimento, montagem e assentamento das instalações para mistura, dosagem e aplicação de produtos químicos, quando integralmente cumpridas, serão cobertas por preço global.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- a execução de edificações e o fornecimento dos respectivos materiais;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos equipamentos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de tanque, tubos, válvulas, peças, conexões, acessórios, cilindros de gás cloro, balanças, equipamentos de segurança e demais equipamentos de dosagem e aplicação, incluindo fabricação e fornecimento, conforme especificação do Projeto;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios, a critério da Fiscalização;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local da Obra, incluindo seguro dos materiais até e inclusive a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo;

- fornecimento de materiais para o assentamento e fixação, tais como argamassa, parafusos, buchas etc., posto obra;

- rasgos e fechamento de alvenaria e piso;

- execução de caixas de alvenaria ou concreto, bases, envelopes, incluindo o fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220601 | FORNEC. E INSTAL. DE VERTEDOR DE FIBRA DE VIDRO,C/ ACIONAMENTO DIRETO NA GAVETA, e=6 mm, INCL. QUADRO DE FIBRA DE VIDRO E CHUMBADORES DE AÇO INOX | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de vertedor fornecido e instalado, conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- instalação de vertedor e quadro, incluindo o fornecimento, posto obra;

- fornecimento de chumbadores de aço inox e demais materiais necessários à instalação, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220604 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/ÁREA DO CANAL ATÉ 0,40m² | un |
| --- | --- | --- |
| 220607 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/ÁREA DO CANAL DE 0,401m² ATÉ 0,90m² | un |
| 220610 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ATRAVÉS DE VOLANTE EM FºFº SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL ATÉ 0,40m² | un |
| 220613 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ATRAVÉS DE VOLANTE EM FºFº SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE 0,401 ATÉ 0,90m² | un |
| 220616 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ATRAVÉS DE ALÇA DE SUSPENSÃO SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL ATÉ 0,40m² | un |
| 220619 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ATRAVÉS DE ALÇA DE SUSPENSÃO SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE 0,401 ATÉ 0,90m² | un |
| 220622 | MONT. E INSTALAÇÃO DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. POR ATUADOR HIDRÁULICO OU PNEUMÁTICO, SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL ATÉ 0,40m² | un |
| 220625 | MONT. E INSTALAÇÃO DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. POR ATUADOR HIDRÁULICO OU PNEUMÁTICO, SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE 0,401 ATÉ 0,90m² | un |
| 220628 | MONT. E INSTALAÇÃO DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ELÉTRICO POR MOTOR C/ REDUTOR DE VELOCIDADE, SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL ATÉ 0,40m² | un |
| 220631 | MONT. E INSTALAÇÃO DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ELÉTRICO POR MOTOR C/ REDUTOR DE VELOCIDADE, SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE 0,401 ATÉ 0,90m² | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de comporta montada e instalada, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento das comportas e acessórios para manobra;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de motores;

- os serviços e materiais relativos às instalações para automação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação da comporta e demais acessórios;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220622 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. POR ATUADOR HIDRÁULICO OU PNEUMÁTICO, SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL ATÉ 0,40m² | un |
| --- | --- | --- |
| 220625 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. POR ATUADOR HIDRÁULICO OU PNEUMÁTICO, SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE 0,401 ATÉ 0,90m² | un |
| 220628 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ELÉTRICO POR MOTOR C/ REDUTOR DE VELOCIDADE, SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL ATÉ 0,40m² | un |
| 220631 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ELÉTRICO POR MOTOR C/ REDUTOR DE VELOCIDADE, SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE 0,401 ATÉ 0,90m² | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de comporta montada e instalada, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento das comportas e acessórios para manobra;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de motores;

- os serviços e materiais relativos às instalações para automação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação da comporta e demais acessórios;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220634 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA, C/ PEDESTAL DE SUSPENSÃO SIMPLES E VOLANTE EM FºFº E VEDAÇÃO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL ATÉ O,50m² | un |
| --- | --- | --- |
| 220637 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA, C/ PEDESTAL DE SUSPENSÃO SIMPLES E VOLANTE EM FºFº E VEDAÇÃO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE O,501m² ATÉ 0,80m² | un |
| 220640 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA, C/ PEDESTAL DE SUSPENSÃO SIMPLES E VOLANTE EM FºFº E VEDAÇÃO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE O,801m² ATÉ 1,50m² | un |
| 220643 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA, C/ ATUADOR HIDRÁULICO/PNEUMÁTICO EM FºFº E VEDAÇÃO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL ATÉ 0,50m² | un |
| 220646 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA, C/ ATUADOR HIDRÁULICO/PNEUMÁTICO EM FºFº E VEDAÇÃO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE 0,501m² ATÉ 0,80m² | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de comporta montada e instalada, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento das comportas e acessórios para manobra;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de motores;

- os serviços e materiais relativos às instalações para automação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação da comporta e demais acessórios;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220649 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA, C/ ATUADOR HIDRÁULICO/PNEUMÁTICO EM FºFº E VEDAÇÃO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE 0,801m² ATÉ 1,50m² | un |
| --- | --- | --- |
| 220652 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA, C/ PEDESTAL DE SUSPENSÃO C/ ENGRENAGENS E VOLANTE EM FºFº E VEDAÇÃO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL ATÉ 0,50m² | un |
| 220655 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA, C/ PEDESTAL DE SUSPENSÃO C/ ENGRENAGENS E VOLANTE EM FºFº E VEDAÇÃO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE 0,501m² ATÉ 0,80m² | un |
| 220658 | MONT. E INSTAL. DE COMPORTA DE DUPLO FLUXO COMPLETA, C/ PEDESTAL DE SUSPENSÃO C/ ENGRENAGENS E VOLANTE EM FºFº E VEDAÇÃO DE AÇO, C/ ÁREA DO CANAL DE 0,801m² ATÉ 1,50m² | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de comporta montada e instalada, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento das comportas e acessórios para manobra;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de motores;

- os serviços e materiais relativos às instalações para automação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação da comporta e demais acessórios;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220701 | FORNEC. E ASSENT. DE GRADE MANUAL P/ PRÉ-TRATAMENTO DE ESGOTOS / ÁGUA BRUTA, INCLUINDO PINTURA DE PROTEÇÃO | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de grade fornecida e assentada, conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a execução dos serviços, conforme Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento, incluindo fornecimento de materiais;

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação da grade e acessórios;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza de peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 220800 | GRADES MECANIZADAS P/ PRÉ-TRATAMENTO DE ESGOTOS (MONTAGEM E INST.) | vb |
| --- | --- | --- |
| 220900 | DESARENADORES MECÂNICOS (MONTAGEM E INST.) | vb |
| 221000 | AERADORES DE EIXO VERTICAL C/ ESTRUTURA FIXA (MONTAGEM E INST.) | vb |
| 221100 | AERADORES DE EIXO VERTICAL C/ ESTRUTURA FLUTUANTE (MONTAGEM E INST.) | vb |
| 221200 | AERADORES DE EIXO VERTICAL SUBMERSÍVEIS (MONTAGEM E INST.) | vb |
| 221300 | REMOVEDORES DE LODO P/ TANQUES RETANGULARES (MONTAGEM E INST.) | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento montado e instalado, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais para confecção das bases de concreto;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação dos motores, incluindo quadros de comando;

- a montagem e instalação de instrumentos de controle no conjunto (automação e instrumentação).

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação do equipamento e acessórios;

- interligações e/ou acoplamentos de equipamentos com cabos elétricos;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo, incl. confecção de relatórios, pré-operação e comissionamento;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 221400 | REMOVEDORES DE LODO P/ TANQUES CIRCULARES (MONTAGEM E INST.) | vb |
| --- | --- | --- |
| 221500 | ESPESSADORES DE LODO (MONTAGEM E INST.) | vb |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento montado e instalado, conforme indicações do Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais para confecção das bases de concreto;

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação dos motores, incluindo quadros de comando;

- a montagem e instalação de instrumentos de controle no conjunto (automação e instrumentação).

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- armazenagem, guarda e manuseio dos materiais, equipamentos e acessórios, após recebimento;

- montagem e instalação do equipamento e acessórios;

- interligações e/ou acoplamentos de equipamentos com cabos elétricos;

- fornecimento de chumbadores, parafusos, porcas, ferramentas especiais, arruelas, e demais materiais para a instalação, posto obra;

- alinhamento, nivelamento e fixação de materiais e equipamentos;

- retoques de pintura de proteção e acabamento, incl. fornec. de materiais, posto obra;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários, posto obra;

- limpeza dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de solventes ou outros produtos apropriados e limpeza do local de instalação, posto obra;

- testes e ensaios de campo, incl. confecção de relatórios, pré-operação e comissionamento;

- garantia dos serviços, conforme contrato, após aceitação final;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| M012901001 a M012901053 | COMPORTA QUADRADA DE FºFº DÚCTIL C/ SENTIDO DUPLO DE FLUXO, INCLUINDO CHUMBADORES | pç |
| --- | --- | --- |
| M012902001 a M012902053 | COMPORTA CIRCULAR DE FºFº DÚCTIL C/ SENTIDO DUPLO DE FLUXO | pç |
| M012903001 a M012903033 | COMPORTA QUADRADA DE FºFº DÚCTIL PN 10 C/ SENTIDO ÚNICO DE FLUXO, INCLUINDO CHUMBADORES | pç |
| M012904001 a M012904033 | COMPORTA CIRCULAR DE FºFº DÚCTIL PN 10 C/ SENTIDO ÚNICO DE FLUXO, INCLUINDO CHUMBADORES | pç |
| M013200001 a M013200037 | ADUFA DE PAREDE EM FºFº DÚCTIL C/ FLANGE PN 10 | pç |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç), entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado  e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

MATERIAIS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| M090300001 a M090300313 | MATERIAIS P/ LABORATÓRIO | pç |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade de peça (pç), entregue em local previamente determinado pela CODEVASF , conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fabricação e fornecimento de todos os materiais listados e contratados, conforme especificado  e projetado;

- ensaios na fábrica e emissão de relatórios sobre os mesmos;

- execução de limpeza e pintura de proteção, quando necessários;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e a realização de seguro dos materiais, incluindo a atividade de descarga;

- fornecimento formal da garantia dos materiais fabricados e fornecidos;

- fornecimento do Manual de Instruções;

- supervisão de montagem e testes de campo e pré-operação;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

EQUIPAMENTOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| M110301000 | COMPORTAS DE SUPERFÍCIE C/ ACION. DIRETO NA GAVETA, C/ GUIA E GAVETA EM FIBRA DE VIDRO, INCL. CHUMB., PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO INOX | un |
| --- | --- | --- |
| M110302000 | COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ATRAVÉS DE VOLANTE EM FºFº SOBRE PÓRTICO DE AÇO, C/ HASTE EM AÇO INOX, GUIA E GAV. EM FIBRA DE VIDRO, INCL. CHUMBAD., PARAFUSOS E ARRUELAS EM ACO INOX | un |
| M110303000 | COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ATRAVÉS DE ALÇA DE SUSPENSÃO SOBRE PÓRTICO DE AÇO. GUIA E GAV. EM FIBRA DE VIDRO, INCL. CHUMB. PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO INOX | un |
| M110304000 | COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. POR ATUADOR HIDRÁULICO OU PNEUMÁTICO, SOBRE PÓRTICO DE AÇO, GUIA E GALV. EM FIBRA DE VIDRO, INCL. CHUMB., PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO INOX | un |
| M110305000 | COMPORTA DE SUPERFÍCIE C/ ACION. ELÉTRICO POR MOTOR C/ REDUTOR DE VELOCIDADE, SOBRE PÓRTICO DE AÇO, GUIA E GALV. EM FIBRA DE VIDRO, INCL. CHUMB., PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO INOX | un |
| M110306000 | COMPORTA DE SUPERFÍCIE DE ALUMÍNIO C/ ACION. ATRAVÉS DE ALÇA DE SUSPENSÃO, C/ REGULAGEM DE ABERTURA INCL. CHUMB., PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO INOX | un0 |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos motores;

- os serviços e materiais relativos à automação e instrumentação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

EQUIPAMENTOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| M110306001 a M110306025 | COMPORTA DE SUPERFÍCIE DE ALUMÍNIO C/ ACION. ATRAVÉS DE ALÇA DE SUSPENSÃO, C/ REGULAGEM DE ABERTURA INCL. CHUMB., PARAFUSOS E ARRUELAS EM AÇO INOX | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos motores;

- os serviços e materiais relativos à automação e instrumentação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

EQUIPAMENTOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| M110501001 a M110501029 | INDICADOR DE VAZÃO P/ MEDIDOR PARSHALL | un |
| --- | --- | --- |
| M110502001 a M110502029 | MEDIDOR PARSHALL | un |
| M110601001 a M110601041 | FLOCULADOR MECÂNICO TIPO FLUXO AXIAL C/ VARIAÇÃO DE VELOCIDADE TIPO CONTÍNUO | un |
| M110602001 a M110602029 | FLOCULADOR MECÂNICO TIPO FLUXO AXIAL C/ VARIAÇÃO DE VELOCIDADE TIPO POLIAS ESCALONADAS | un |
| M110603001 a M110603021 | FLOCULADOR MECÂNICO TIPO PALETAS | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos motores;

- os serviços e materiais relativos à automação e instrumentação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

EQUIPAMENTOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| M110701001 a M110701413 | BOMBA DOSADORA TIPO DIAFRAGMA C/ MOTOR HORIZONTAL | cj |
| --- | --- | --- |
| M110702001 a M110702117 | BOMBA DOSADORA TIPO DIAFRAGMA / GIROMATO C/ MOTOR VERTICAL | cj |
| M110703001 a M110703133 | BOMBA DOSADORA TIPO PISTÃO | cj |
| M110704000 | BOMBA DOSADORA C/ OPÇÃO P/ CONTROLE ELETRÔNICO | cj |
| M110705001 a M110705021 | CONJUNTO DE PRESSÃO STANDARD | cj |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por conjunto (cj) de equipamento entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos motores;

- os serviços e materiais relativos à automação e instrumentação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

EQUIPAMENTOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| M110706001 a M110706013 | DOSADOR DE COLUNA C/ NÍVEL CONSTANTE | un |
| --- | --- | --- |
| M110707001 a M110707021 | DOSADOR DE COLUNA C/ NÍVEL CONSTANTE C/ RECIRCULAÇÃO | un |
| M110708001 a M110708037 | DOSADOR DE LEITE DE CAL (TIPO CANECAS) | un |
| M110709001 a M110709017 | EXTINTOR DE CAL MOTORIZADO | un |
| M110710001 a M110710017 | MESA DE COMANDO HIDRÁULICO | un |
| M110711001 a M110711033 | MISTURADOR RÁPIDO DE EIXO VERTICAL | un |
| M110712001 a M110712017 | MISTURADOR VERTICAL LENTO TIPO TURBINA | un |
| M110713001 a M110713021 | MISTURADOR RÁPIDO DE EIXO INCLINADO | un |
| M110714001 a M110714025 | MISTURADOR LENTO DE EIXO INCLINADO | un |
| M110715001 a M110715025 | MISTURADOR LENTO P/ SUSPENSÕES | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos motores;

- os serviços e materiais relativos à automação e instrumentação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

EQUIPAMENTOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| M110716001 a M110716033 | MISTURADOR LENTO P/ SOLUÇÕES | un |
| --- | --- | --- |
| M110801000 | ALARMES / SPRINKLERS | un |
| M110802000 | BALANÇA P/ CILINDROS DE GÁS CLORO | un |
| M110803001 a M110803005 | CILINDROS DE GÁS CLORO | un |
| M110804000 | CONECTOR FLEXÍVEL EM COBRE CADMIADO, INCL. CONEXÕES SOLDADAS NAS EXTREMIDADES | un |
| M110805000 | DETECTOR DE GÁS CLORO | un |
| M110806000 | DOSADOR DE GÁS CLORO | un |
| M110807000 | EJETOR P/ INSTALAÇÕES DE CLORO | un |
| M110808000 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA P/ OPERADOR | un |
| M110809000 | EVAPORADOR DE CLORO LÍQUIDO | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais relativos ás instalações elétricas para alimentação de força dos motores;

- os serviços e materiais relativos à automação e instrumentação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

EQUIPAMENTOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| M110810000 | EXAUSTOR P/ INSTALAÇÃO DE CLORO | un |
| --- | --- | --- |
| M110811000 | FILTRO "Y" P/ INSTALAÇÕES DE CLORO | un |
| M110812000 | MANÔMETRO P/ INSTALAÇÕES DE CLORO | un |
| M110813000 | PRESSOSTATO P/ INSTALAÇÕES DE CLORO | un |
| M110814000 | REGULADOR DE VÁCUO | un |
| M110815000 | ROTÂMETRO DE GÁS | un |
| M110816000 | VÁLVULAS AUXILIARES P/ INSTALAÇÕES DE CLORO | un |
| M110901000 | AERADOR RÁPIDO DE EIXO VERTICAL C/ ESTRUTURA FIXA | un |
| M110902000 | AERADOR RÁPIDO DE EIXO VERTICAL C/ ESTRUTURA FLUTUANTE | un |
| M110903000 | AERADOR LENTO DE EIXO VERTICAL C/ ESTRUTURA FIXA | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos motores;

- os serviços e materiais relativos à automação e instrumentação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

EQUIPAMENTOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| M110904000 | AERADOR LENTO DE EIXO VERTICAL C/ ESTRUTURA FLUTUANTE | un |
| --- | --- | --- |
| M110905000 | AERADOR SUBMERSÍVEL | un |
| M110906000 | DESARENADOR MECÂNICO (CONJUNTO) | un |
| M110907000 | ESPESSADOR DE LODO | un |
| M110908000 | GRADE MECANIZADA TIPO BARRAS CURVAS | un |
| M110909000 | GRADE MECANIZADA TIPO CABO | un |
| M110910000 | GRADE MECANIZADA TIPO CREMALHEIRA | un |
| M110911000 | REMOVEDOR DE LODO CIRCULAR C/ ACIONAMENTO PERIFÉRICO | un |
| M110912000 | REMOVEDOR DE LODO CIRCULAR C/ ACIONAMENTO CENTRAL | un |
| M110913000 | REMOVEDOR DE LODO P/ TANQUE RETANGULAR | un |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de equipamento entregue em local previamente determinado pela CODEVASF, conforme quantidades previstas no Projeto.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- os serviços e materiais relativos às instalações elétricas para alimentação de força dos motores;

- os serviços e materiais relativos à automação e instrumentação.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- projeto de equipamentos e desenhos certificados finais;

- embalagem, carga, transporte, descarga no local das obras e seguro dos equipamentos e/ou materiais incluindo a operação de descarga;

- ensaios na fábrica, conforme especificações de Projeto, incl. confecção de relatórios;

- garantia dos equipamentos e/ou materiais;

- supervisão de montagem, testes de campo e pré-operação;

- fabricação e fornecimento de todos os materiais, equipamentos e acessórios que se façam necessários para a  execução das instalações, conf. Especificações Técnicas e/ou Projeto, posto obra;

- execução de limpeza, pintura de proteção e acabamento dos equipamentos, peças e acessórios, incl. fornec. de materiais;

- execução de soldas, incl. materiais e equipamentos necessários;

- fornecimento do Manual de Instruções dos equipamentos e treinamento de pessoal;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO: Esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de ligações prediais em sistemas coletores de esgotos sanitários convencionais implantados pela CODEVASF.

1.2 	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação serão adotadas as seguintes definições:

- Sistema Convencional de Coleta de Esgotos Sanitários: constitui-se no sistema coletor de esgoto que vislumbra a individualização do atendimento, tendo o lote urbano como unidade. Este padrão de coleta oferece uma rede coletora frontal aos lotes, assentada no leito da via de tráfego, com diâmetro mínimo de 150mm (critério adotado pela CODEVASF), que recebe a contribuição individual dos esgotos provenientes do ramal predial de cada lote. Trata-se do tipo de sistema com ligações individualizadas, que atualmente é regido pela norma NBR 9649 da ABNT (Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário). Segundo a referida norma, a profundidade mínima para redes convencionais é de 0,90m;

- Ramal de Descarga: constitui-se na canalização que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários de uma edificação;

- Tubo de Queda em Ligação Predial: constitui-se na canalização vertical que recebe os efluentes de subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga de uma edificação;

- Subcoletor : constitui-se na canalização que recebe os efluentes de um ou mais tubos de queda ou ramais de esgoto de uma edificação;

- Dispositivo de Inspeção: constitui-se numa unidade visitável, de forma a permitir a inspeção e desobstrução de canalizações. Localizado no passeio público, promove a interligação entre os ramais de descarga ou de esgoto provenientes da edificação ao ramal predial (ou coletor predial). Poderão ser utilizados caixa de inspeção ou dispositivo tubular de inspeção;

- Ligação Predial Convencional: constitui-se no conjunto de tubos, peças, conexões e demais dispositivos, que interliga a instalação predial do usuário à rede coletora pública de esgotos. A ligação predial é constituída por dois trechos distintos: o trecho da ligação intra-domiciliar e o trecho do ramal predial ou coletor predial;

- Ligação Intra-domiciliar: constitui-se no conjunto de tubulações, peças, conexões e demais dispositivos compreendidos entre o dispositivo de inspeção e a parte interna da edificação.

- Ramal Predial ou Coletor Predial: constitui-se no conjunto de tubulações, peças, conexões e demais dispositivos, compreendido entre a rede pública de esgotos e o alinhamento predial. O ramal predial tem início no dispositivo de inspeção e recebe as contribuições provenientes do último trecho de subcoletores, ramais de esgoto ou de descarga de uma edificação, conduzindo os efluentes aos coletores públicos;

- MATERIAIS

Para a execução dos serviços especificados, poderão ser utilizados os seguintes materiais:

a) Insumos das Obras Civis

Constituem-se nos insumos das obras civis os materiais para a execução de caixas, berços, etc.

Os critérios para o fornecimento dos referidos insumos encontram-se apresentados nas especificações técnicas dos serviços pertinentes.

b) Tubos, Peças e Conexões

As tubulações, peças e conexões utilizadas na execução dos ramais prediais do sistema convencional e dos ramais condominiais, serão em PVC, fabricadas conforme as seguintes normas da ABNT:

- NBR 10570	–	TUBO DE PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR PREDIAL E SISTEMA CONDOMINAL DE ESGOTO SANITÁRIO;

- NBR 7362	–	TUBO DE PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE ESGOTO;

- NBR 9051	–	ANEL DE BORRACHA PARA TUBULAÇÕES DE PVC RÍGIDO PARA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO;

- NBR 10569	–	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO COM JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE ESGOTO SANITÁRIO;

As tubulações, peças e conexões utilizadas na execução das ligações intra-domiciliares, serão em PVC, para esgoto predial, fabricadas conforme a norma NBR 5688 da ABNT.

Os critérios para o fornecimento dos referidos materiais, encontram-se apresentados na Especificação ET 12.

- EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços especificados, serão utilizados equipamentos manuais usuais na construção civil.

- EXECUÇÃO DE LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO – SISTEMA CONVENCIONAL

4.1.	CONDICIONANTES E PARÂMETROS

As ligações prediais de esgoto do sistema convencional, segundo esta Especificação, deverão ser executadas paralelamente à execução da rede coletora, sendo obrigatórias para todas as edificações situadas no perímetro urbano, localizadas em terrenos cuja testadas tenham limites com o logradouro onde será assentada a rede coletora pública de esgotos.

Todas as ligações deverão estar em conformidade com as normas técnicas da ABNT e com os padrões adotados pela CODEVAS / CONCESSIONÁRIA.

Cada prédio terá sua ligação predial independente, não sendo permitido esgotar dois ou mais prédios, ainda que

contíguos, por uma canalização única, salvo em casos excepcionais mediante autorização expressa da Contratante. Cada prédio terá uma única ligação, salvo em casos de grandes edifícios ou quando houver conveniência técnica, a juízo da Contratante.

Considera-se nesta Especificação que as tubulações cerâmicas de redes existentes serão substituídas, por ocasião das obras de ampliação do sistema, por tubulações de PVC.

Durante a execução da rede coletora, deverão ser implantadas, concomitantemente, as ligações prediais correspondentes, desde que:

- exista ligação de água;

- os subcoletores situem-se em cota tal que possam ser esgotados pela rede coletora, verificado pela Contratante, nos casos em que os serviços topográficos sejam de responsabilidade da Contratante. Caso contrário, tal verificação será de inteira responsabilidade do Construtor;

- tenha sido emitida a respectiva Ordem de Serviço.

O diâmetro da tubulação da ligação será função do número de aparelhos sanitários da instalação predial. Geralmente, para residências utiliza-se DN=100mm, sendo este o diâmetro mínimo permitido.

A declividade mínima a ser utilizada no ramal predial com DN=100mm será de 2% e para DN=150mm será de 0,6%.

4.2	TIPOS DE LIGAÇÕES

As ligações prediais de esgotos são classificadas em função da rede coletora estar sendo executada ou já existir (ver QUADRO I) quando da implantação da ligação e do desnível entre a geratriz superior externa da extremidade de jusante do subcoletor predial mais baixo, considerado no alinhamento da propriedade, e a geratriz superior externa da rede coletora.

QUADRO I – CLASSFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO

| TIPO DA LIGAÇÃO | # REDE |  | # DESNÍVEL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # NOVA | # EXISTENTE | SUFICIENTE PARA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS | SUFICIENTE PARA AS DECLIVIDADES MÍNIMAS + 0,40m |
| I | # TÊ | SELIM |  | X |
| II | TÊ | SELIM |  | X |
| III | TÊ | SELIM | X |  |
| IV | TÊ | SELIM | X |  |

As ligações executadas com o coletor público operando, serão feitas mediante selim 90º, limitadas, neste caso, ao diâmetro do coletor com 300 mm; as ligações executadas juntamente com a execução do coletor ou com coletores com DN > 300 mm, serão feitas mediante "tê" 90º junta elástica.

As ligações dos tipos I e II dependem de que o desnível seja igual ou superior ao necessário para ocorrerem as declividades mínimas previstas, acrescidas de 0,40m. Estas ligações constam de:

- caixa de inspeção ou dispositivo tubular de inspeção;

- um tê assentado na vertical ou selim;

- tubos assentados verticalmente, com comprimento variável, dependendo do desnível;

- duas curvas de 45º ou uma curva de 90o

- tubos assentados quase horizontalmente, a partir da rede coletora, com declividade maior ou igual às mínimas previstas, com comprimento variável até atingir o dispositivo tubular de inspeção ou caixa de inspeção.

As ligações tipo III podem substituir as ligações do tipo I, quando não ocorrerem os desníveis mínimos necessários para este tipo de ligação. Dependem de que o desnível seja igual ou superior ao necessário para ocorrerem as declividades mínimas previstas . Estas ligações constam de:

- caixa de inspeção ou dispositivo tubular de inspeção;

- um tê ou selim assentado inclinado, a favor do escoamento;

- tubos assentados quase horizontalmente, a partir da rede coletora, com declividade maior ou igual às mínimas previstas, com comprimento variável até atingir o dispositivo tubular de inspeção ou caixa de inspeção.

As ligações tipo IV podem substituir as ligações tipo II, quando não ocorrerem os desníveis mínimos necessários para este tipo de ligação. Dependem de que o desnível seja igual ou superior ao necessário para ocorrerem as declividades mínimas previstas. Estas ligações constam de:

- caixa de inspeção ou dispositivo tubular de inspeção;

- um tê ou selim, assentado horizontalmente ou ligeiramente inclinado a favor do escoamento;

- uma junção 45º;

- duas curvas de 45º ou uma curva 90º;

- tubos assentados quase horizontalmente, a partir da rede coletora, com declividade maior ou igual às mínimas previstas, com comprimento variável até atingir o dispositivo tubular de inspeção ou caixa de inspeção.

Os tipos de ligações a serem utilizadas na Obra, serão definidas no Projeto ou a critério da Fiscalização.

4.3	TIPOS DE DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO

Os tipos de dispositivos de inspeção a serem utilizados na Obra, serão definidas no Projeto ou ficarão a critério da Fiscalização.

Os dispositivos para inspeção, aqui especificados, serão instalados nos passeios das edificações e constituem-se em:

- caixas para ligações prediais de esgoto, executadas em concreto armado (caixas pré-moldadas);

- caixas para ligações prediais de esgoto, executadas em anéis pré-moldados de concreto;

- dispositivos de inspeção para ligação predial de esgoto sanitário, em material plástico.

a) Caixas Padrão CODEVASF / CONCESIONÁRIA Para Ligações Prediais de Esgoto

As caixas padronizados pela CODEVASF / CONCESSIONÁRIA para ligações de esgoto, deverão ser utilizadas sempre que possível, salvo indicação em contrário do Projeto ou por parte da Fiscalização.

Outros tipos de caixas que se façam necessárias no Projeto ou Obra, distintas das caixas aqui padronizadas, deverão ser medidas e pagas, com base em composição efetuada pelo Construtor.

As unidades padronizadas terão dimensões e características conforme descrito a seguir:

a.1) Caixa Para Ligação Predial de Esgoto Sanitário – CLP TIPOS I, II e III

As caixas para ligações prediais de esgotos, padrão CODEVASF / CONCESIONÁRIA, são pré-moldadas de concreto armado, com seção retangular, com as seguintes características:

- CLP TIPO I

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: 40cm;

- tampa: poderá ser em concreto armado ou em FoFo, conforme indicação do Projeto ou da Fiscalização.

- CLP TIPO II

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: de 41 a 80cm;

- tampa: poderá ser em concreto armado ou em FoFo, conforme indicação do Projeto ou da Fiscalização.

- CLP TIPO III

- largura interna: 40cm;

- comprimento interno: 54cm;

- altura: de 81 a 120cm;

- tampa: poderá ser em concreto armado ou em FoFo, conforme indicação do Projeto ou da Fiscalização.

Os detalhes executivos das caixas eencontram-se em projetos específicos, normas pertinentes, ou serão definidos em  desenhos complementares.

a.2) Caixa Para Ligação Predial de Esgoto Sanitário – CLP TIPOS IV, V e VI

As caixas para ligações prediais de esgoto sanitário, padrão CODEVASF / CONCESSIONÁRIA, tipos IV, V e VI, são circulares, em anel pré-moldado de concreto, com as seguintes características:

- CLP TIPO IV

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: até 60cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado .

- CLP TIPO V

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: de 61 até 80cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado.

- CLP TIPO VI

- diâmetro interno: 40cm;

- altura: de 81 até 120cm;

- espessura do anel: 5cm;

- tampa: de concreto armado.

Os detalhes executivos das caixas encontram-se em projetos específicos, normas pertinentes, ou serão definidos em  desenhos complementares.

b) Dispositivos de Inspeção em Material Plástico Para Ligações Prediais de Esgotos Sanitários

O Construtor poderá optar, com a aprovação da CODEVASF, por utilizar dispositivos em material plástico para inspeção em ligações prediais de esgotos sanitários, em substituição às caixas construídas de modo convencional em alvenaria ou concreto com tampão de concreto ou ferro fundido dúctil.

Neste caso poderá ser utilizado o TIL LIGAÇÃO PREDIAL BBB JE TIGRE ou similar, nos diâmetros indicados no Projeto.

4.4	EXECUÇÃO DAS LIGAÇÕES INTRA-DOMICILIARES

O conjunto de tubos, peças, conexões e dispositivos compreendidos entre o alinhamento predial e o interior da edificação, constitui a ligação intra-domiciliar (ramal interno e instalações prediais).

No caso de ligações intra-domiciliares existentes, o Construtor deverá realizar a vistoria e, se for o caso, os serviços dela decorrentes, conforme definido no subitem 4.5 da presente Especificação.

Para edificações desprovidas de ligações intra-domiciliares, o Construtor será responsável pela execução das instalações prediais e ramais internos, , no nível de atendimento previsto no contrato da obra, conforme os critérios estabelecidos nas normas técnicas da ABNT para projeto das instalações prediais de esgoto sanitário.

Integrarão os custos das ligações todos os serviços necessários para a sua execução tais como: levantamento e recuperação de pisos, azulejos, escavação, regularização do fundo da vala, reaterro, bota fora de expurgo e assentamento de tubos e conexões. O fornecimento e assentamento de aparelhos sanitários, caso sejam necessários, serão medidos e pagos em separado, assim como o fornecimento de qualquer material hidráulico.

4.5	EXECUÇÃO DOS RAMAIS PREDIAIS

No caso de ligações entre o coletor público e edificações com ligações intra-domiciliares existentes, o Construtor deverá executar vistorias em toda a instalação predial da referida edificação, tendo em vista a identificação, entre outras, de diâmetros, materiais das tubulações e declividades. Atenção especial deverá ser dada:

- às instalações que captam águas pluviais, as quais deverão ser separadas dos efluentes sanitários e

encaminhadas para a sarjeta de rua ou outro destino que não seja a rede de esgotos;

- às instalações que encaminham os efluentes sanitários à fossas e sumidouros, as quais deverão ser direcionadas para a rede pública, através do ramal predial a ser instalado.

A ordem de serviço para a execução do ramal predial deverá ser emitida pela Fiscalização, após a referida vistoria.

Caso a execução das ligações intra-domiciliares integre o escopo dos serviços contratados, os custos decorrentes da vistoria retro-mencionada, tais como adequações de diâmetros de tubulações das águas pluviais do sistema de esgoto e outros serviços pertinentes, ficarão a cargo do Construtor. Caso o contrato preveja apenas a execução dos ramais prediais, os referidos custos com as instalações internas ao alinhamento predial, correrão por conta do usuário.

A execução dos ramais prediais variará com as características da rede coletora, se profundas ou não, e se operando ou não.

Preferencialmente a ligação será executada com duas curvas de 45o, garantindo-se a declividade mínima estabelecida. Esta concepção é função da profundidade do coletor e de sua distância à soleira do prédio. Caso as condições de distância coletor – soleira e/ou profundidade daquele forem críticas, as curvas de 45o podem ser substituídas por uma curva de 90o, mantendo-se a declividade mínima.

O assentamento dos tubos da ligação far-se-á de forma a se obter apoio total da geratriz inferior no fundo da vala, devendo, os tubos e conexões, serem envolvidos em gravilhão, areia ou concreto simples.

Os procedimentos a serem adotados na execução do assentamento de tubos e conexões devem seguir o prescrito nesta Especificação e na Especificação ET 12 , no que couber.

Os tubos deverão ser assentados com a bolsa voltada para montante, perfeitamente alinhados segundo o eixo de escavação, após a execução dos serviços de nivelamento das valas e embasamento, quando necessário.

A ponta do ramal interno, sob a soleira, deverá ser compatível  com a tubulação da ligação predial.

A largura da vala transversal onde será instalado o ramal predial, a partir da cava do coletor até a soleira, será no máximo de 0,50m.

Em seguida, são descritas as alternativas de execução das ligações prediais.

a) Alternativas Para Execução da Ligação Predial

a .1) Ligação Executada em Coletor Operando

A conexão de ligação com rede em DN até 300mm será feita mediante selim 90º dos seguintes tipos:

- para redes com DN até 150 mm, será utilizado selim tipo abraçamento com travas laterais, para instalações na rede por justa-posição;

- para as redes com DN de 200 a 300 mm, será utilizado selim tipo encaixe, em furação na rede.

A furação da rede, que estará sempre em carga, deverá ser suficiente para a penetração justa da guia de encaixe do selim no tubo do coletor.

O furo no coletor, será executado com a serra copo, tendo-se o cuidado para que a parte serrada não caia no interior da tubulação.

No caso do selim tipo abraçadeira, o furo será feito com este fixado no ponto de conexão, de forma que as suas paredes sirvam de guia para a broca; no caso de selim tipo encaixe, o furo será feito com a serra-copo perpendicular ao eixo do coletor.

A estanqueidade na conexão selim x rede será feita mediante processo recomendado pelo fabricante.

a .2) Ligação Executada Juntamente Com a Execução do Coletor

A conexão de ligação com a rede em execução, será feita com "Tê" 90º, posicionado de forma a garantir a perpendicularidade ao alinhamento predial.

b) Execução das Caixas de Inspeção

Os procedimentos a serem adotados na execução das caixas de concreto armado e caixas em anel de concreto pré-moldado, devem seguir o prescrito nesta Especificação e nas Especificações ET 09, ET 10 e ET 12, no que couber.

c)	Montagem e Instalação dos Dispositivos de Inspeção em Material Plástico Para Ligações Prediais de Esgotos Sanitários

A montagem e instalação dos dispositivos compreendem as seguintes etapas:

c.1) Marcação de Tubos

O dispositivo possui um batente interno que limita a profundidade de inserção do tubo na bolsa. Para garantir que o tubo seja adequadamente instalado, deve-se inicialmente encaixá-lo na bolsa sem o anel de borracha até que sua ponta encoste no batente interno. Em seguida, deve-se fazer uma marcação sobre o tubo, que servirá como referencia de posicionamento para o encaixe do tubo quando a bolsa já estiver com o anel de borracha.

c.2) Lubrificação do Anel

A superfície interna do anel de borracha do dispositivo e a superfície externa do tubo de acesso, devem ser lubrificadas com pasta lubrificante para possibilitar uma perfeita operação de acoplamento.

c.3) Assentamento do Dispositivo

O dispositivo deve ser nivelado sobre uma fundação adequada para prevenir deslocamento e recalques após o reaterro. Se necessário, deverá ser assentado sobre berço de areia, gravilhão ou até mesmo ancorado em concreto (por exemplo, quando o nível do lençol freático for elevado).

c.4) Montagem do Tubo de Acesso

Um trecho de tubo em PVC, de comprimento adequado, deverá ser acoplado à abertura superior do dispositivo para garantir acesso quando das operações de inspeção e limpeza. Este acoplamento é efetuado utilizando-se a própria bolsa do tubo ou uma luva de correr. Na extremidade superior deste tubo de acesso (também chamado de chaminé ou pescoço) deverá ser instalado um tampão específico para o dispositivo, que ficará embutido em um

pequena laje de concreto a ser moldada no nível do pavimento.

5.	CADASTRO DAS LIGAÇÕES EXECUTADAS

O Construtor será responsável pelo cadastro de todas as ligações prediais executadas, registrando em fichas padronizadas da CODEVASF, todos os elementos principais relativos aos ramais condominiais e às ligações intra-domiciliares, incluindo um "croquis" da ligação.

Concluída a ligação as fichas ficarão arquivadas na CODEVASF, formando o cadastro técnico das ligações, servindo para consultas em caso de desobstruções ou reparos e também para a cobrança das taxas relativas à utilização do sistema de esgotos.

6	CONTROLE

Serão realizados, não limitadamente, os seguintes controles dos serviços executados:

- a ligação intra-domiciliar e os ramais condominiais serão executados pelo Construtor, tomando-se por base as exigências estabelecidas nesta Especificação;

- as obras serão fiscalizadas por equipe especializada da CODEVASF, nomeada pela diretoria envolvida no processo;

- as equipes de execução e manutenção das ligações e ramais deverão ter disponíveis as ferramentas e materiais necessários, como uma das condições básicas para a execução dos trabalhos. Os materiais utilizados pela equipe de execução (tubos, conexões, válvulas), deverão ser armazenados e transportados de acordo com as exigências técnicas para manutenção da qualidade dos materiais;

- antes de recobrir a tubulação, cumpre verificar se não houve falhas na montagem das juntas e conexões;

- a manutenção do sistema de esgoto implantado será de responsabilidade do Construtor até a entrega da Obra para a CODEVASF.

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

Os critérios de medição e a estrutura de preços do fornecimento de materiais hidráulicos encontram-se apresentados em anexo à Especificação ET 12/04 .

8.	DESENHOS PADRÃO

Encontram-se em projetos específicos, normas pertinentes, ou serão definidos em  desenhos complementares, referentes aos serviços especificados, conforme relação a seguir:

- TIPO DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210101 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM PAV. ASFÁLTICO, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| --- | --- | --- |
| 210104 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM PAV. DE CONCRETO, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| 210107 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM PAV. C/ PARALELEPÍPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| 210113 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM PAV. C/ BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| 210119 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM PAV. ASFÁLTICO, DN150mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| 210122 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM PAV. DE CONCRETO, DN150mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de ramal predial executado, com autorização da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento do material hidráulico e juntas;

- o assentamento e fornecimento de dispositivo de inspeção;.

- o cadastramento das ligações.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- demolição e recomposição de pavimento e passeio, incl. o fornec. de material, posto obra;

- escavação, reaterro e bota-fora de material escavado e não aproveitável;

- regularização do fundo da vala e execução de berço de areia, incl. o fornec. de material, posto obra;

- assentamento de tubos, conexões e peças, incluindo todo o material e acessórios necessários (colas,  etc.);

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210125 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM PAV. C/ PARALELEPÍPEDO/PEDRA IRREGULAR, DN150mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| --- | --- | --- |
| 210131 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM PAV. C/ BLOCO ARICULADO DE CONCRETO, DN150mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de ramal predial executado, com autorização da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento do material hidráulico e juntas;

- o assentamento e fornecimento de dispositivo de inspeção;.

- o cadastramento das ligações.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- demolição e recomposição de pavimento e passeio, incl. o fornec. de material, posto obra;

- escavação, reaterro e bota-fora de material escavado e não aproveitável;

- regularização do fundo da vala e execução de berço de areia, incl. o fornec. de material, posto obra;

- assentamento de tubos, conexões e peças, incluindo todo o material e acessórios necessários (colas,  etc.);

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210116 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| --- | --- | --- |
| 210134 | EXECUÇÃO DE RAMAL PREDIAL P/ ESGOTO, EM TERRENO NATURAL, DN150mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de ramal predial executado, com autorização da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento do material hidráulico e juntas;

- o assentamento e fornecimento de dispositivo de inspeção;.

- o cadastramento das ligações.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- demolição e recomposição de passeio, incl. o fornec. de material, posto obra;

- escavação, reaterro e bota-fora de material escavado e não aproveitável;

- regularização do fundo da vala e execução de berço de areia, incl. o fornec. de material, posto obra;

- assentamento de tubos, conexões e peças, incluindo todo o material e acessórios necessários (colas,  etc.);

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210137 | TAMPONAMENTO DO RAMAL DOMICILIAR, C/ PASTILHA DE ARGAMASSA, INCL. FORNEC. DO MAT. | un |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por unidade (un) de tamponamento executado, com autorização da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de tamponamento do ramal domiciliar com pastilha de argamassa e posterior retirada, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários, posto obra;

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210201 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM PISO DE CONCRETO SIMPLES, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| --- | --- | --- |
| 210207 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM PISO CERÂMICO, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| 210210 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM PISO EM TACO DE MADEIRA, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| 210216 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM PISO DE CONCRETO SIMPLES, DN150mm S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| 210222 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM PISO CERÂMICO, DN 150mm S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| 210225 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM PISO EM TACO DE MADEIRA, DN150mm S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de ligação executada, com autorização da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento e assentamento de pisos especiais, pias, aparelhos sanitários e acessórios, quando necessários;

- o fornecimento de materiais hidráulicos;

- o fornecimento e assentamento de dispositivos de inspeção.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- demolição e recomposição de pisos e passeios;

- escavação, reaterro e bota-fora de material escavado e não aproveitável;

- assentamento de tubos, conexões e peças, incluindo todo o material e acessórios necessários (colas,  etc.);

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc..)

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 210213 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM PISO EM TERRENO NATURAL, DN100mm, S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |
| --- | --- | --- |
| 210228 | EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO INTRA-DOMICILIAR, EM PISO EM TERRENO NATURAL, DN150mm S/ FORNEC. DO MAT. HIDRÁULICO | m |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de ligação executada, com autorização da Fiscalização.

Obs:

- serão medidos e pagos em separado:

- o fornecimento e assentamento de pisos especiais, pias, aparelhos sanitários e acessórios, quando necessários;

- o fornecimento de materiais hidráulicos;

- o fornecimento e assentamento de dispositivos de inspeção.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- demolição e recomposição de passeios;

- escavação, reaterro e bota-fora de material escavado e não aproveitável;

- assentamento de tubos, conexões e peças, incluindo todo o material e acessórios necessários (colas,  etc.);

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc..)

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.